福建华电永安发电有限公司

（初 稿）

二○○八年七月

天津市热电设计院

院  长：    高少东

副院长：    李春庆

总经济师：  郭幼农

项目负责人： 柳 颖

参加编写人员

审 定：    高少东

审 核：    李春庆、郭幼农

校 核：    黄 鸾

编 制：    柳 颖、王雅明

董现海、董华智

目  录

第一章  工程概况	1

1.1概述	1

1.1.1地理位置	1

1.1.2自然条件	1

1.1.3发展需求	2

1.2设计依据	3

1.3热源及设计参数	4

1.3.1现状热电联产集中热源情况	4

1.3.2现状企业自备小锅炉情况	4

1.3.3规划热源情况	4

1.4可行性研究的范围	6

1.5主要结论	6

第二章  热负荷	7

2.1热负荷统计、测算原则	7

2.2供热现状	7

2.2.1集中供热现状	7

2.2.2自备锅炉供热现状	11

2.2.3供热系统存在的问题	13

2.3现状热负荷汇总	13

2.3.1工业热负荷	13

2.3.2民用热负荷	13

2.4 规划热负荷	13

2.4.1近期规划热负荷	14

2.4.2远期规划热负荷	23

2.5热负荷汇总	23

2.5.1设计热负荷的确定	23

2.5.2典型工作日小时热负荷汇总	24

2.5.3全年最大负荷利用小时数和年供汽量	29

2.6热负荷达产进度	30

第三章  供热管网	31

3.1管网建设原则	31

3.2现状供热管网	31

3.3规划供热管网路由	32

3.4管道设计参数	35

3.5管道敷设方式及特殊地段处理方案	35

第四章  管网水力计算及管径的确定	36

4.1管网水力计算范围	36

4.2管网水力计算参数	36

4.3水力计算原则	36

4.4水力计算结果	37

第五章  管道材料及附件	39

5.1管材、管道附件及阀门的选择	39

5.2管道保温和防腐	40

5.3管道主材量	41

第六章  管网土建工程	43

61设计依据	43

6.3设计内容	43

第七章  流量计量和集中监测系统	46

7.1工程概况	46

7.2用户计量装置	46

7.3管网监测系统	47

第八章  热网管理机构	50

第九章  环境保护和节能	51

9.1环境保护	51

9.2节能	52

第十章  管网主要经济指标	54

第十一章 存在问题及建议	56

第十二章 工程投资估算及经济分析	57

12.1工程概况	错误！未定义书签。

12.2编制范围	错误！未定义书签。

12.3估算编制依据	错误！未定义书签。

12.4估算编制主要工程量	错误！未定义书签。

12.5工程二类费用计算标准	错误！未定义书签。

12.6工程造价	错误！未定义书签。

附表及附件	64

附表：管网水力计算表	64

附件：	64

# 第一章  工程概况

## 1.1概述

本工程为福建华电永安发电有限公司（以下简称永安发电公司）热网工程，配合2×300MW“上大压小”扩建工程，编制电厂热网可行性研究报告。

永安市位于闽中偏西，闽中大谷地南端，沙溪河中游地段，处武夷山脉与戴云山脉的过渡地带。

永安发电公司位于永安市沙溪河畔，尼葛工业园区东面。

尼葛开发区是集林竹工业、建材工业、纺织工业、农产品加工业及新材料、生物工程、环保、光机电一体化等高新技术产业园区。

永安发电公司的2×300MW供热机组投产后，尼葛开发区中的尼葛、大兴工业园区内生产用汽全部实现集中供热，供热普及率达到100％。

### 1.1.1地理位置

尼葛林业高新技术产业开发区（以下简称尼葛开发区）位于永安市区北面，南临205国道，东伴鹰厦铁路，三泉高速公路贯穿其中，交通便利。

尼葛开发区呈带状分布，按照“一区四园”（即尼葛工业园、大兴工业园、金银湖工业园、水东工业园）进行开发，总用地面积约32.4平方公里。

### 1.1.2自然条件

①、地形、地貌和地质

规划区内呈现丘陵与山谷盆地结合的地貌格局，地形较为复杂，局部形成梯田、冲沟，地势高差起伏较大，区内地坪高程大部分在175-300m之间。其中：175m标高以下为农田用地，175-200之间标高相对平缓，坡度在10-25%之间；200-225m、225-250之间标高，多为山地，大部分坡度在25%-40%之间，通过工程改造后，可以作为建设用地。

从现状地形看，整个规划区处于丘陵地区，通过地形高层分析、坡度分析可以看出这是一个与周边自然环境紧密相连的丘陵脉络，这种脉络状丘陵地貌是规划区最显著的地形特征。

开发区内地岩土层上部为薄层素填土和薄层耕土；中部为二级阶地冲洪积成因的粉质粘土、粗砂（局部变为中砂或砾砂）和泥质卵石及残积粘性土，下伏基岩为南圆组凝灰熔岩、凝灰质粉砂岩。据永安市1:5万区域地质调查报告和永安市1:10万农业水文的地质区划报告，开发区地质构造较简单，没有断裂带通过开发区。地震基本烈度属VI度区。

②、气候

开发区内属亚热带山地季风气候。春季冷暖多变，常有春涝；夏季高温，前期易涝后期易旱；秋季天气宜人；冬季雨水适宜，天气寒冷。

按气候成因全年大致可分为：春雨（3-4月）、梅雨（5-6月）台风暴雨（7-9月）和干季（10-2月）四个时期。据实测资料统计，多年平均降水量为1686mm，最大年水量2258m（1973年），最小年降水量966mm（1963年）。降水年内分配不均，3-6月降水量约占全年的60%，7-10月除受台风影响外，雨量较少，约占全年的25%，11-2月为枯季，降水仅为全年的15%。全年降水日数为170天，以5月最多，达21天，10月最少，为8.6天。

开发区内多年平均气温19.1℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-7.6℃。全年各月除静止无风外，以东北风占优势。主要灾害性气候有寒害、旱害、洪涝和台风。

③、土壤

开发区内土壤类型主要有素填土、耕土、粉质粘土、粗砂、残积粘性土，耕土分布范围广，主要分布在二级阶地。

### 1.1.3发展需求

尼葛和大兴工业园已经形成了集化工、纺织、印染、革业、林木制品、食品、饲料加工等多种高新技术产业园区。尼葛工业园的南部实现了热电联产集中供热，其余用汽企业采用企业小锅炉进行供热。

随着尼葛工业区的继续招商引资，园区内用汽企业数量的增加和现有用汽企业扩大再生产引起的热负荷增长，因此大力发展热电联产集中供热工程势在必行。建设热电联产集中供热工程可以使尼葛工业区迅速、健康地发展，节省大量的锅炉房用地，有利于工业区的合理布局。

尼葛开发区将融入永安市“南商北工” 的整体格局之中，成为永安市经济发展的新动力区。兴建热电联产集中供热工程对于改善大气环境质量，营造良好的投资环境，提高人民生活水平，取代企业分散小锅炉，减少燃煤而造成的大气粉尘污染，提高能源利用效率等可持续发展的综合因素，都具有积极的作用。

## 1.2设计依据

⑴、福建华电永安发电有限公司（甲方）设计任务委托书；

⑵、福建电力勘测设计院《永安市供热专项规划》（2008-2020年）；

⑶、《永安火电厂2×300MW“以大代小”扩建工程可行性研究总报告》（2006年4月）；

⑷、《永安市尼葛林业高新技术产业开发区总体规划》（2006-2020年）。；

⑸、甲方提供的永安市尼葛开发区1:1000供热区域地形图、热负荷。

⑹、《火力发电厂汽水管道设计技术规定》（DL/T 5054-1996）；

⑺、《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）；

⑻、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》（CJJ104-2005）。

⑼、《中华人民共和国节约能源法》；

⑽、《中华人民共和国环境保护法》；

⑾、《中华人民共和国大气污染防治法》；

⑿、福建华电永安发电有限公司提供的主要用户用热协议书。

## 1.3热源及设计参数

### 1.3.1现状热电联产集中热源情况

尼葛开发区现有集中供热企业为永安亿力热电有限责任公司（以下简称亿力热电）。亿力热电地处尼葛工业园区内，依托永安发电公司（前身为福建永安火电厂）对外供热。供热经济半径能覆盖整个尼葛工业园区。

亿力热电供热机组现为2台25MW抽凝式汽轮发电机组，配套2台130t/h煤粉炉，总装机容量50MW。

25MW热电联产机组主要技术参数如下：

额定功率：25000KW

主蒸汽最大流量：130t/h

抽汽压力：1.5±0.3、2.0±0.3Mpa(g)

抽汽温度：320～350℃

现有热电机组按两个参数等级供汽，分别为：

- 低压蒸汽参数1.2MPa（g），210℃，额定抽汽45t/h；

② 高压蒸汽参数2.0MPa（g），235℃，额定抽汽38t/h。

### 1.3.2现状企业自备小锅炉情况

尼葛工业区现有6家企业采用自备小锅炉供汽，锅炉总容量28t/h，无新建、拟建小锅炉。

### 1.3.3规划热源情况

根据《永安火电厂2×300MW“以大代小”扩建工程可行性研究总报告》，热源建设应同步或超前于工业区热负荷的发展要求。根据《永安市供热专项规划》，本集中供热工程热源为永安发电公司“上大压小” 2×300MW扩建工程。厂址为电厂可研选定的厂址。

扩建的永安发电公司新热源投产后，将关停现状的2台25MW抽汽式热电联产机组，并替代企业现状分散小锅炉。

扩建热源按两个抽汽参数对外供热，分别为：

①、机组一级工业抽汽（高参数等级）采用非调整抽汽，单台机组额定抽汽量40 t/h（减温减压后供汽量42.66t/h），最大抽汽量可达60t/h（减温减压后供汽量63.99 t/h）。

②、二级工业抽汽（低参数等级）采用可调整抽汽，单台机组额定抽汽量120 t/h（减温后供汽量131.44 t/h），最大抽汽量220t/h（减温后供汽量240.97 t/h）。

2×300MW供热机组对外供汽量如下表：

| 序号 | 蒸汽性质 |  | 压力MPa | 温度 ℃ | 汽轮机抽汽 （t/h） | 减温水 （t/h） | 电厂对外供 汽量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额 定 抽 汽 | 高压蒸汽 | 2.6 | 250 | 2×40 | 2×2.66 | 85.32 |
|  |  | 低压蒸汽 | 1.0 | 250 | 2×120 | 2×11.44 | 262.88 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 348.2 |
| 2 | 最 大 抽 汽 | 高压蒸汽 | 2.6 | 250 | 2×60 | 2×3.99 | 127.96 |
|  |  | 低压蒸汽 | 1.0 | 250 | 2×220 | 2×20.97 | 481.94 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 609.9 |

根据电厂可研，扩建热源装机方案如下：

（1）锅炉

型式：循环流化床、亚临界自然循环汽包炉。

最大连续蒸发量(BMCR)          1025t/h

主汽压力                     17.5MPa(g)

主汽温度                     540℃

给水温度                     278.2℃

锅炉保证热效率(按低位发热量)    ≥90%

（2）汽轮机

型式：单轴，双缸双排汽，高中压合缸中间再热抽凝式汽轮机

主汽门前蒸汽额定压力：		   	16.67MPa(a)

主汽门前蒸汽额定温度：		   	537℃

主蒸汽流量（THA工况）：			904.65t/h

一级抽汽压力\温度			  	3.375MPa\311.7℃

一级抽汽流量（额定）：			40t/h

一级抽汽流量（最大）：			60t/h

二级抽汽压力\温度				1.0MPa\373.5℃

二级抽汽流量（额定）：			120t/h

二级抽汽流量（最大）：			220t/h

## 1.4可行性研究的范围

⑴、供热区域内热负荷汇总及分析。

⑵、供热区域的供热方案。

⑶、电厂至各蒸汽用户的蒸汽管网主、支干线路由选线。

⑷、各蒸汽用户的计量装置，管网监测管理系统。

⑸、工程投资估算及经济评价。

⑹、供热管网与电厂的分界为：电厂围墙外1米；

⑺、与各热用户的分界线为：主管网至各热用户围墙外1米。

## 1.5主要结论

本工程实施后，电厂对外供汽量为：

①高压蒸汽（2.6MPa，250℃）：额定供汽量为85.32t/h；最大供热量为127.96t/h。

②低压蒸汽（1.0MPa，250℃）：额定供汽量为262.88t/h；最大供热量为481.94t/h。

管网分三条管道由电厂出线，主要采用架空敷设，分别为：

①高压蒸汽管道（至2020年）：供热范围为供热区域内全部高压蒸汽用户。

②一期低压蒸汽管道：供热范围为近期（至2013年）的现状及规划负荷。

③二期低压蒸汽管道：供热范围为远期（2014至2020年）增加的规划负荷。

管道敷设路由方案提出两个设计方案，本可研推荐方案一。

本可行性研究报告中的蒸汽压力除特殊标注外，其余都为工程压力。

# 第二章  热负荷

## 2.1热负荷统计、测算原则

⑴、依据《永安市供热专项规划》（2008-2020年）。

⑵、现状及近期规划负荷根据亿力热电提供的热负荷进行统计。

⑶、远期规划负荷根据《永安市供热专项规划》中远期相对于近期的负荷增长量进行测算。

## 2.2供热现状

尼葛工业园开发较早，工业园南面自1998年开始实施集中供热以来,现已形成一定的集中供热规模；北面园区因与现有热源、供热管网距离较远，因此现有用汽企业的永安宝申染整有限公司、永安和宜纸业有限公司采用自备锅炉供汽。

园区内工业热用户主要为化工、纺织、印染、革业、林木制品、食品、饲料加工等企业。

根据《永安市供热专项规划》统计的数据，截止到2007年全年总用汽量为60万吨，蒸汽压力在0.5MPa～1.5MPa（g），蒸汽温度在160℃～210℃范围内。

位于永安市曹远镇的大兴工业园已有1/2区域工业基本定型，另外1/2区域正在进行三通一平。企业多为林业、竹业、纺织、水泥等。

由于与现有热源距离较远，已投产的用汽企业采用自备小锅炉进行供热，蒸汽参数多为P＝0.5MPa～0.7MPa（g），t＝160℃～200℃。

### 2.2.1集中供热现状

永安发电公司位于永安市沙溪河畔，尼葛工业园区东面。经过三期扩建，现有装机容量350MW，是福建省电网中型火力电源点之一。其中，一期工程2×25MW机组于2001年改造成非调整抽汽式供热机组对尼葛工业园区内用汽企业进行供热。根据热源参数和园区内用汽企业的不同要求，亿力热电提供两个参数等级的蒸汽，即：

P1＝1.2MPa（g），t1＝210℃；

P2＝2.0MPa（g），t2＝235℃。

永安发电公司目前的供热用户已达25家，都属于尼葛工业园区。最大热负荷为226.4t/h，平均热负荷为144t/h，最小热负荷为60.9 t/h。平均热负荷相对于最大热负荷为63.6%。

由于永安地区冬季无采暖需求，在所供蒸汽中夏季无制冷负荷，因此现状供热性质均为工业用蒸汽，夏冬比接近1.0。

尼葛工业园区现状集中供热情况见“尼葛工业区现状集中供热一览表”。

大兴工业园区内现状无集中供热企业。

尼葛工业区现状集中供热一览表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 行业产品 | 负荷性质 | 用热参数 |  | 用热方式 |  | 用汽负荷（t/h） |  |  | 月平均用汽天数 | 全年用汽天数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 蒸汽压力(MPa（g）) | 温度(℃) | 直(间) | 用热班制 | 最大 | 平均 | 最小 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 永安市双源洗涤有限公司 | 洗涤 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直接 | 一 | 1 | 0.3 | 0.2 | 29 | 360 |  |  |
| ☆2 | 2 | 福建省永安林业（集团）股份 有限公司 | 纤维板 | 工业用热 | 1.5 | 200 | 间接 | 三 | 15 | 5 | 2 | 30 | 360 | 高压 |  |
|  |  |  |  | 工业用热 | 0.6 | 160 | 间接 | 三 | 20 | 5 | 2 | 30 | 360 |  |  |
| ☆3 | 3 | 永安市宝华林实业发展公司 | 无纺布 化纤 | 工业用热 | 0.9 | 200 | 直接 | 三 | 4 | 3 | 2 | 29 | 350 | 高压 |  |
|  |  |  |  | 工业用热 | 0.5 | 180 | 间接 | 三 | 12 | 9 | 5 | 29 | 350 |  |  |
| 4 | 4 | 永安市天清食品股份有限公司 | 食品 | 工业用热 | 0.6 | 160 | 间接 | 一 | 2 | 1.8 | 1.5 | 29 | 260 |  |  |
| 5 | 5 | 永安市英汉凯丰纺织染整公司 | 印染 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 7 | 6 | 3 | 29 | 350 |  |  |
| 6 | 6 | 永安市兴发针织有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 1 | 0.6 | 0.2 | 30 | 360 |  |  |
| 7 | 7 | 永安市燕洁洗涤厂 | 洗涤 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 一 | 1 | 0.3 | 0.2 | 29 | 360 |  |  |
| 8 | 8 | 华龙集团永安黎明饲料公司 | 饲料加工 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 一 | 1 | 0.6 | 0.3 | 29 | 350 |  |  |
| 9 | 9 | 福建华纬纺织有限公司 | 印染、纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 45 | 35 | 10 | 29 | 350 |  |  |
| 10 | 10 | 永安市鑫源工贸有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 29 | 350 |  |  |
| 11 | 11 | 永安市普源阳光工贸有限公司 |  | 工业用热 | 0.6 | 180 | 直、间接 | 三 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 29 | 350 |  |  |
| 12 | 12 | 福建新泰革业有限公司 | 皮革 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 15 | 10 | 3.5 | 29 | 350 |  |  |
| 13 | 13 | 川龙纺织 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 180 | 直、间接 | 三 | 12 | 10 | 5 | 30 | 330 |  |  |
| 14 | 14 | 永安市正鑫木业有限公司 | 体育器材 | 工业用热 | 0.6 | 170 | 直、间接 | 三 | 1 | 0.5 | 0.3 | 29 | 350 |  |  |
| 15 | 15 | 兴业胶合板厂 | 胶合板 | 工业用热 | 0.6 | 164 | 间接 | 一 | 2 | 1.2 | 0.4 | 28 | 350 |  |  |
| 16 | 16 | 永安市鑫源二厂 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 1 | 0.6 | 0.4 | 29 | 350 |  |  |
| 17 | 17 | 永安市永佳纸业有限公司 | 纸业 | 工业用热 | 0.6 | 160 | 直、间接 | 三 | 2 | 1.5 | 0.4 | 30 | 330 |  |  |
| 18 | 18 | 永安正大有限公司 | 饲料加工 | 工业用热 | 0.8 | 200 | 直、间接 | 一 | 2 | 0.5 | 0.2 | 29 | 360 |  |  |
| 19 | 19 | 日丰布业有限公司 | 漂染布 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 二 | 12 | 3 | 1.2 | 30 | 360 |  |  |
| 20 | 20 | 永安旭长实业有限公司 | 织布 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 8.5 | 6 | 3 | 29 | 360 |  |  |
| ☆21 | 21 | 福建和兴橡胶有限公司 | 轮胎橡胶 | 工业用热 | 1.3 | 185 | 直、间接 | 三 | 12 | 8 | 4 | 29 | 360 |  | 高压 |
|  |  |  | 轮胎橡胶 | 工业用热 | 0.7 | 175 | 直、间接 | 三 | 5 | 4 | 3 | 30 | 360 |  | 高压 |
| 22 | 22 | 永安嘉丰精细有限公司 | 纺织添加剂 | 工业用热 | 0.3 | 120 | 间接 | 二 | 1.2 | 1 | 0.4 | 29 | 350 |  |  |
| 23 | 23 | 福建怡昌生化科技股份有限公司永安分公司 | 饲料添加剂 | 工业用热 | 0.8 | 170 | 直接 | 三 | 8 | 6 | 2 | 29 | 300 |  |  |
| ☆24 | 24 | 福建中化智胜化肥有限公司 | 化肥 | 工业用热 | 0.8 | 180 | 直接 | 三 | 1 | 0.3 | 0.2 | 29 | 260 |  | 高压 |
| ☆25 | 25 | 永安市智胜化工有限公司 | 化肥 | 工业用热 | 1.45 | 197 | 直接 | 三 | 33 | 24 | 10 | 29 | 350 |  | 高压 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 226.4 | 144 | 60.9 |  |  |  |  |

注：带“☆”的企业需要高压蒸汽。

其中，现状采用高压蒸汽管道供热的用户有5家。最大热负荷为70t/h，平均热负荷为44.3t/h，最小热负荷为21.2 t/h。

### 2.2.2自备锅炉供热现状

由于尼葛工业园区南面已于2001年实现集中供热，现有投产的用汽企业均不配备小锅炉。尼葛工业园区北面及大兴工业园区由于与现有的集中供热企业距离较远，已投产的有用汽要求的企业均自备小锅炉，但数量不多，总容量仅为28t/h，而且没有备用锅炉。详细情况见下表。

尼葛、大兴工业园区自备锅炉一览表

|  | 序号 | 用户编 号 | 企业名称 | 行业产品 | 锅炉总容量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大兴 工业园 | 1 | C | 永安博林木业有限公司 | 木制品 | 4 |
|  | 2 | E | 永林集团竹业有限公司 | 竹制品 | 4 |
|  | 3 | G | 永安大地竹业有限公司 | 竹制品 | 2 |
|  | 4 | H | 永安华永化纤有限公司 | 化纤 | 4 |
| 尼葛工业园 | 1 | 38 | 永安宝申染整有限公司 | 染整 | 4 |
|  | 2 | 39 | 永安和宜纸业有限公司 | 纸业 | 4+6 |
|  | 合 计 |  |  |  | 28 |

尼葛、大兴工业园区自备锅炉房现状供热情况分别见“尼葛工业区现状自备锅炉房供热一览表”和“大兴工业区现状自备锅炉房供热一览表”。

尼葛工业园现状自备锅炉房供热一览表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 行业产品 | 负荷性质 | 用热参数 |  | 用热方式 |  | 用汽负荷（t/h） |  |  | 月平均用汽天数 | 全年用汽天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 蒸汽压力(MPa（g）) | 温度(℃) | 直(间) | 用热班制 | 最大 | 平均 | 最小 |  |  |
| 1 | 38 | 永安宝申染整有限公司 | 染整 | 工业用热 | 0.6 | 180 | 直、间接 | 三 | 4 | 3 | 2 | 28 | 350 |
| 2 | 39 | 永安和宜纸业有限公司 | 纸业 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 间接 | 三 | 10 | 9 | 6 | 29 | 350 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 14 | 12 | 8 |  |  |

大兴工业园现状自备锅炉房供热一览表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 行业产品 | 负荷性质 | 用热参数 |  | 用热方式 |  | 用汽负荷（t/h） |  |  | 月平均用汽天数 | 全年用汽天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 蒸汽压力(MPa（g）) | 温度(℃) | 直(间) | 用热班制 | 最大 | 平均 | 最小 |  |  |
| 1 | C | 永安博林木业有限公司 | 木制品 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 二 | 4 | 3 | 1.8 | 29 | 350 |
| 2 | E | 永林集团竹业有限公司 | 竹制品 | 工业用热 | 0.5 | 165 | 直、间接 | 三 | 3 | 2.4 | 1.2 | 28 | 350 |
| 3 | G | 永安大地竹业有限公司 | 竹制品 | 工业用热 | 0.5 | 165 | 间接 | 二 | 2 | 1.6 | 1.1 | 29 | 350 |
| 4 | H | 永安华永化纤有限公司 | 化纤 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 2 | 1.5 | 1 | 29 | 360 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 11 | 8.5 | 5.1 |  |  |

### 2.2.3供热系统存在的问题

⑴、现有供热机组规模较小，工业区集中供热热化率低下，已满足不了开发区的发展要求；2×25MW机组已服役33年，计划在2009年关停。

⑵、存在少量的小锅炉，占用土地资源、热效率低，污染严重，不符合国家节能减排的要求。

## 2.3现状热负荷汇总

### 2.3.1工业热负荷

尼葛和大兴工业园内生产热负荷主要集中在化工、林竹加工、纺织漂染皮革、食品等行业的工业企业。

尼葛工业园区现有生产用汽企业27家，其中，热电联产供热企业25家，自备锅炉房供热企业2家。

大兴工业园区现有生产用汽企业4家，全部为自备锅炉房供热。

上述两个工业园供热负荷见下表

尼葛、大兴工业园区现状热负荷汇总表

| 区域 | 用热企业数量 | 集中供热负荷（t/h） |  |  | 自备锅炉房(t/h) |  |  | 合计(t/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 尼葛工业园 | 27 | 226.4 | 144 | 60.9 | 14 | 12 | 8 | 240.4 | 156 | 68.9 |
| 大兴工业园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.5 | 5.1 | 11 | 8.5 | 5.1 |
| 合计 | 31 | 226.4 | 144 | 60.9 | 25 | 20.5 | 13.1 | 251.4 | 164.5 | 74 |

### 2.3.2民用热负荷

根据亿力热电提供的数据以及实际的热负荷调查，开发区内热负荷主要为生产热负荷，对于企业内部少量热水、制冷及其它民用、三产用热需求，用户一般根据自身情况选择其它种类的能源（如太阳能、电能等）解决。因此本可研中统计的热负荷不包括上述部分。

## 2.4 规划热负荷

根据《永安市供热专项规划》，热负荷规划年限，分为近期和远期，其中，

近期：2008~2013年；

远期：2014~2020年：

### 2.4.1近期规划热负荷

根据三明市、永安市高新技术产业发展规划和供热区域产业结构，以及亿力热电公司的统计，目前的集中供热用户已达25个，平均热负荷达144t/h。其中2004年至2007年以往的年供汽量增长如下表：

| 供热区域 | 年份 | 用汽量（万吨） | 增长率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尼葛工业园 | 2004年 | 33 |  | 增长率为与上一年度的比值 |
|  | 2005年 | 34 | 3% |  |
|  | 2006年 | 42 | 23.5% |  |
|  | 2007年 | 60 | 42.8% |  |

从以上图表可见，以往热负荷增长主要为工业园区入区企业数量的增加和现有用汽企业扩大再生产带来的热负荷增长。

根据对近期规划负荷的调查，至2013年尼葛工业园16家用热企业负荷不变，11家用热企业负荷增加，另外将增加12家用热企业。

尼葛工业园现状企业的工业负荷增长统计表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 现状负荷（t/h） |  |  | 近期规划负荷（t/h） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |  |
| 1 | 1 | 双源洗涤 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 低压蒸汽 |
| 2 | ☆2 | 永安林业 | 15 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 高压蒸汽 |
|  |  |  | 20 | 5 | 2 | 20 | 10 | 2 | 低压蒸汽 |
| 3 | ☆3 | 宝华林实业 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 高压蒸汽 |
|  |  |  | 12 | 9 | 5 | 28 | 20 | 13.6 | 低压蒸汽 |
| 4 | 4 | 天清食品 | 2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 低压蒸汽 |
| 5 | 5 | 英汉凯丰 | 7 | 6 | 3 | 30 | 20 | 5 | 低压蒸汽 |
| 6 | 6 | 兴发针织 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 低压蒸汽 |
| 7 | 7 | 燕洁洗涤 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 低压蒸汽 |
| 8 | 8 | 华龙永安黎明 | 1 | 0.6 | 0.3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 低压蒸汽 |
| 9 | 9 | 华纬纺织 | 45 | 35 | 10 | 60 | 38 | 27 | 低压蒸汽 |
| 10 | 10 | 鑫源工贸 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 低压蒸汽 |
| 11 | 11 | 普源阳光 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 低压蒸汽 |
| 12 | 12 | 新泰革业 | 15 | 10 | 3.5 | 26 | 20 | 7 | 低压蒸汽 |
| 13 | 13 | 川龙纺织 | 12 | 10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 低压蒸汽 |
| 14 | 14 | 正鑫木业 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 低压蒸汽 |
| 15 | 15 | 兴业胶合板 | 2 | 1.2 | 0.4 | 3 | 2.2 | 1 | 低压蒸汽 |
| 16 | 16 | 鑫源二厂 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 低压蒸汽 |
| 17 | 17 | 永佳纸业 | 2 | 1.5 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0.4 | 低压蒸汽 |
| 18 | 18 | 正大 | 2 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 低压蒸汽 |
| 19 | 19 | 日丰布业 | 12 | 3 | 1.2 | 12 | 9 | 6 | 低压蒸汽 |
| 20 | 20 | 旭长实业 | 8.5 | 6 | 3 | 8.5 | 6 | 3 | 低压蒸汽 |
| 21 | ☆21 | 和兴橡胶 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 高压蒸汽 |
| 22 | 22 | 嘉丰精细 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | 低压蒸汽 |
| 23 | 23 | 怡昌生化 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 低压蒸汽 |
| 24 | 24 | 中化智胜 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 低压蒸汽 |
| 25 | ☆25 | 永安智胜 | 33 | 24 | 10 | 120 | 70 | 41 | 高压蒸汽 |
| 26 | 38 | 宝申染整 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 自备锅炉 |
| 27 | 39 | 和宜纸业 | 10 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6 | 自备锅炉 |
| 合计 |  |  | 240.4 | 156 | 68.9 | 409.4 | 263.9 | 140.6 |  |

注：带“☆”的企业需要高压蒸汽。

尼葛工业园新增企业的工业负荷统计表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 近期规划负荷（t/h） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大 | 平均 | 最小 |  |
| 1 | 26 | 中泰 | 12 | 8 | 5 | 低压蒸汽 |
| 2 | 27 | 金德纺织实业 | 12 | 8 | 5 | 低压蒸汽 |
| 3 | 28 | 福建汉化纺织实业有限公司 | 12 | 10 | 4 | 低压蒸汽 |
| 4 | ☆29 | 正兴机械 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 高压蒸汽 |
| 5 | 30 | 永安惠新轻工纺织有限公司 | 1.5 | 1 | 0.5 | 低压蒸汽 |
| 6 | 31 | 兴龙纺织 | 2 | 1.2 | 0.6 | 低压蒸汽 |
| 7 | 32 | 福建中福润滑油有限公司 | 2 | 1 | 0.6 | 低压蒸汽 |
| 8 | 33 | 新德福化工 | 3 | 2 | 1 | 低压蒸汽 |
| 9 | 34 | 华纬纺织二期 | 40 | 30 | 20 | 低压蒸汽 |
| 10 | 35 | 天源纺织 | 20 | 15 | 10 | 低压蒸汽 |
| 11 | 36 | 金河纺织 | 20 | 15 | 10 | 低压蒸汽 |
| 12 | ☆37 | 福建省鸿达新型材料有限公司 | 12 | 8 | 4 | 高压蒸汽 |
| 合计 |  |  | 137.5 | 99.7 | 60.9 |  |

注：带“☆”的企业需要高压蒸汽。

根据对现状及近期规划负荷的调查，至2013年大兴工业园现有用户4家，这4家用汽企业都将在近期增加了用汽量，另外至2013年将新增加用汽企业7家。

大兴工业园现状企业的工业负荷增长统计表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 现状负荷（t/h） |  |  | 近期规划负荷（t/h） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |  |
| 1 | C | 博林木业 | 4 | 3 | 1.8 | 9 | 8 | 3 | 低压蒸汽 |
| 2 | E | 永林竹业 | 3 | 2.4 | 1.2 | 12 | 8.5 | 8.5 | 低压蒸汽 |
| 3 | G | 永安大地竹业 | 2 | 1.6 | 1.1 | 3 | 1.5 | 0.75 | 低压蒸汽 |
| 4 | H | 永安华永化纤 | 2 | 1.5 | 1 | 20 | 12 | 5 | 低压蒸汽 |
| 合计 |  |  | 11 | 8.5 | 5.1 | 44 | 30 | 17.25 |  |

大兴工业园新增企业的工业负荷统计表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 近期规划负荷（t/h） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大 | 平均 | 最小 |  |
| 1 | A | 吉胜竹木 | 16 | 14 | 12 | 低压蒸汽 |
| 2 | B | 众塑生物降解薄膜有限公司 | 11 | 9 | 4 | 低压蒸汽 |
| 3 | D | 永安艺表塑胶有限公司 | 1.2 | 1 | 0.3 | 低压蒸汽 |
| 4 | F | 永安万盛家俱有限公司 | 2.5 | 2 | 1 | 高压蒸汽 |
| 5 | I | 永安宏博纺织有限公司 | 1.3 | 1 | 0.3 | 低压蒸汽 |
| 6 | J | 永安天辰纺织有限公司 | 1.4 | 1 | 0.4 | 低压蒸汽 |
| 7 | K | 永安和其昌竹业 | 16 | 14 | 12 | 低压蒸汽 |
| 合计 |  |  | 49.4 | 42 | 30 |  |

综上所述，至2013年两区热负荷最大为640.3t/h，平均热负荷为435.6t/h，最小负荷为248.75t/h；

两区近期规划热负荷汇总详见下表：

近期规划热负荷汇总表

| 名称 | 蒸汽参数 | 蒸汽量（t/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 平均 | 最小 |
| 尼葛工业园 | 高参数(2.6MPa,250℃) | 175 | 101.8 | 57.4 |
|  | 低参数(1.0MPa,250℃) | 371.9 | 261.8 | 144.1 |
| 大兴工业园 | 低参数(1.0MPa,250℃) | 93.4 | 72 | 47.25 |
| 合 计 |  | 640.3 | 435.6 | 248.75 |

尼葛和大兴工业园近期规划负荷情况详见：

尼葛工业园近期规划热负荷统计表

大兴工业园近期规划热负荷统计表

尼葛工业园近期规划热负荷统计表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 行业产品 | 负荷性质 | 用热参数 |  | 用热方式 |  | 用汽负荷（t/h） |  |  | 月平均用汽天数 | 全年用汽天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 蒸汽压力(MPa（g）) | 温度(℃) | 直(间) | 用热班制 | 最大 | 平均 | 最小 |  |  |  |
| 1 | 1 | 永安市双源洗涤有限公司 | 洗涤 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直接 | 一 | 1 | 0.3 | 0.2 | 29 | 360 | 现状负荷 |
| 2 | ☆2 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | 纤维板 | 工业用热 | 1.5 | 200 | 间接 | 三 | 15 | 5 | 2 | 30 | 360 | 高压、现状负荷 |
|  |  |  |  | 工业用热 | 0.6 | 160 | 间接 | 三 | 20 | 10 | 2 | 30 | 360 | 现状负荷 |
| 3 | ☆3 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 无纺布 化纤 | 工业用热 | 0.9 | 200 | 直接 | 三 | 9 | 6 | 3 | 29 | 350 | 高压、扩建负荷 |
|  |  |  |  | 工业用热 | 0.5 | 180 | 间接 | 三 | 28 | 20 | 13.6 | 29 | 350 | 扩建负荷 |
| 4 | 4 | 永安市天清食品股份有限公司 | 食品 | 工业用热 | 0.6 | 160 | 间接 | 一 | 2 | 1.8 | 1.5 | 29 | 260 | 现状负荷 |
| 5 | 5 | 永安市英汉凯丰纺织染整公司 | 印染 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 30 | 20 | 5 | 29 | 350 | 扩建负荷 |
| 6 | 6 | 永安市兴发针织有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 1 | 0.6 | 0.2 | 30 | 360 | 现状负荷 |
| 7 | 7 | 永安市燕洁洗涤厂 | 洗涤 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 一 | 1 | 0.3 | 0.2 | 29 | 360 | 现状负荷 |
| 8 | 8 | 华龙集团永安黎明饲料有限公司 | 饲料加工 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 一 | 3 | 1.5 | 1.5 | 29 | 350 | 扩建负荷 |
| 9 | 9 | 福建华纬纺织有限公司 | 印染、纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 60 | 38 | 27 | 29 | 350 | 扩建负荷 |
| 10 | 10 | 永安市鑫源工贸有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 29 | 350 | 现状负荷 |
| 11 | 11 | 永安市普源阳光工贸有限公司 |  | 工业用热 | 0.6 | 180 | 直、间接 | 三 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 29 | 350 | 现状负荷 |
| 12 | 12 | 福建新泰革业有限公司 | 皮革 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 26 | 20 | 7 | 29 | 350 | 扩建负荷 |
| 13 | 13 | 川龙纺织 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 180 | 直、间接 | 三 | 12 | 10 | 5 | 30 | 330 | 现状负荷 |
| 14 | 14 | 永安市正鑫木业有限公司 | 体育器材 | 工业用热 | 0.6 | 170 | 直、间接 | 三 | 1 | 0.5 | 0.3 | 29 | 350 | 现状负荷 |
| 15 | 15 | 兴业胶合板厂 | 胶合板 | 工业用热 | 0.6 | 164 | 间接 | 一 | 3 | 2.2 | 1 | 28 | 350 | 扩建负荷 |
| 16 | 16 | 永安市鑫源二厂 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 1 | 0.6 | 0.4 | 29 | 350 | 现状负荷 |
| 17 | 17 | 永安市永佳纸业有限公司 | 纸业 | 工业用热 | 0.6 | 160 | 直、间接 | 三 | 2 | 1.5 | 0.4 | 30 | 330 | 现状负荷 |
| 18 | 18 | 永安正大有限公司 | 饲料加工 | 工业用热 | 0.8 | 200 | 直、间接 | 一 | 2 | 0.5 | 0.2 | 29 | 360 | 现状负荷 |
| 19 | 19 | 日丰布业有限公司 | 漂染布 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 二 | 11 | 9 | 6 | 30 | 360 | 扩建负荷 |
| 20 | 20 | 永安旭长实业有限公司 | 织布 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 8.5 | 6 | 3 | 29 | 360 | 现状负荷 |
| 21 | ☆21 | 福建和兴橡胶有限公司 | 轮胎橡胶 | 工业用热 | 1.3 | 185 | 直、间接 | 三 | 12 | 8 | 4 | 29 | 360 | 高压、现状负荷 |
|  |  |  | 轮胎橡胶 | 工业用热 | 0.7 | 175 | 直、间接 | 三 | 5 | 4 | 3 | 30 | 360 | 高压、现状负荷 |
| 22 | 22 | 永安嘉丰精细有限公司 | 纺织添加剂 | 工业用热 | 0.3 | 120 | 间接 | 二 | 1.2 | 1 | 0.4 | 29 | 350 | 现状负荷 |
| 23 | 23 | 福建怡昌生化科技股份有限公司永安分公司 | 饲料添加剂 | 工业用热 | 0.8 | 170 | 直接 | 三 | 8 | 6 | 2 | 29 | 300 | 现状负荷 |
| 24 | ☆24 | 福建中化智胜化肥有限公司 | 化肥 | 工业用热 | 0.8 | 180 | 直接 | 三 | 1 | 0.3 | 0.2 | 29 | 260 | 高压、现状负荷 |
| 25 | ☆25 | 永安市智胜化工有限公司 | 化肥 | 工业用热 | 1.6 | 204 | 直接 | 三 | 83 | 54 | 30 | 29 | 350 | 高压、扩建负荷 |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 170 | 直接 | 三 | 37 | 16 | 11 |  |  |  |
| 26 | 26 | 中泰 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 12 | 8 | 5 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 27 | 27 | 金德纺织实业 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 12 | 8 | 5 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 28 | 28 | 福建汉化纺织实业有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 12 | 10 | 4 | 29 | 360 | 规划负荷 |
| 29 | ☆29 | 正兴机械 | 机械制造 | 工业用热 | 1.2 | 210 | 间接 | 三 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 29 | 350 | 高压、规划负荷 |
| 30 | 30 | 永安惠新轻工纺织有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 1.5 | 1 | 0.5 | 29 | 360 | 规划负荷 |
| 31 | 31 | 兴龙纺织 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 180 | 直、间接 | 三 | 2 | 1.2 | 0.6 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 32 | 32 | 福建中福润滑油有限公司 | 油品 | 工业用热 | 0.6 | 170 | 间接 | 一 | 2 | 1 | 0.6 | 29 | 350 | 规划负荷 |
| 33 | 33 | 新德福化工 | 化工 | 工业用热 | 0.6 | 210 | 间接 | 三 | 3 | 2 | 1 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 34 | 34 | 华纬纺织二期 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 40 | 30 | 20 | 29 | 350 | 规划负荷 |
| 35 | 35 | 天源纺织 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 210 | 直、间接 | 三 | 20 | 15 | 10 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 36 | 36 | 金河纺织 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 210 | 直、间接 | 三 | 20 | 15 | 10 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 37 | ☆37 | 福建省鸿达新型材料有限公司 | 人造石 | 工业用热 | 0.8 | 197 | 直接 | 二 | 12 | 8 | 4 | 29 | 350 | 高压、规划负荷 |
| 38 | 38 | 永安宝申染整有限公司 | 染整 | 工业用热 | 0.7 | 180 | 直、间接 | 三 | 12 | 10 | 4 | 30 | 330 | 扩建负荷 |
| 39 | 39 | 永安和宜纸业有限公司 | 纸业 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 间接 | 二 | 12 | 10 | 6 | 30 | 330 | 扩建负荷 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 546.9 | 363.6 | 201.5 |  |  |  |

注：带“☆”的企业由高压蒸汽管道供汽。

大兴工业园近期规划热负荷统计表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 行业产品 | 负荷性质 | 用热参数 |  | 用热方式 |  | 用汽负荷（t/h） |  |  | 月平均用汽天数 | 全年用汽天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 蒸汽压力(MPa（g）) | 温度(℃) | 直(间) | 用热班制 | 最大 | 平均 | 最小 |  |  |  |
| 1 | A | 吉胜竹木 | 竹制品 | 工业用热 | 0.6 | 160 | 直接 | 三 | 16 | 14 | 12 | 28 | 330 | 规划负荷 |
| 2 | B | 众塑生物降解薄膜有限公司 | 化工 | 工业用热 | 0.6 | 210 | 间接 | 三 | 11 | 9 | 4 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 3 | C | 永安博林木业有限公司 | 木制品 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 间接 | 三 | 9 | 8 | 3 | 30 | 330 | 扩建负荷 |
| 4 | D | 永安艺表塑胶有限公司 | 塑胶 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 1.2 | 1 | 0.3 | 30 | 300 | 规划负荷 |
| 5 | E | 永林集团竹业有限公司 | 竹制品 | 工业用热 | 0.5 | 165 | 直、间接 | 三 | 12 | 8.5 | 8.5 | 30 | 330 | 扩建负荷 |
| 6 | F | 永安万盛家俱有限公司 | 家俱 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 2.5 | 2 | 1 | 29 | 300 | 规划负荷 |
| 7 | G | 永安大地竹业有限公司 | 竹制品 | 工业用热 | 0.5 | 165 | 间接 | 二 | 3 | 1.5 | 0.75 | 25 | 300 | 现状负荷 |
| 8 | H | 永安华永化纤有限公司 | 化纤 | 工业用热 | 0.6 | 200 | 直、间接 | 三 | 20 | 12 | 5 | 28 | 320 | 扩建负荷 |
| 9 | I | 永安宏博纺织有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 180 | 直、间接 | 三 | 1.3 | 1 | 0.3 | 30 | 330 | 规划负荷 |
| 10 | J | 永安天辰纺织有限公司 | 纺织 | 工业用热 | 0.6 | 180 | 间接 | 二 | 1.4 | 1 | 0.4 | 29 | 350 | 规划负荷 |
| 11 | K | 永安和其昌竹业 | 竹制品 | 工业用热 | 0.6 | 160 | 直接 | 三 | 16 | 14 | 12 | 28 | 330 | 规划负荷 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 93.4 | 72 | 47.25 |  |  |  |

### 2.4.2远期规划热负荷

远期热负荷主要来自于各工业区预留地的建设和企业自身用地调整或通过技改等方式扩大生产规模，以及企业自备锅炉取缔后空地再利用增加的热负荷。远期热负荷预测未包含工业区规模的扩大、工业用地性质的改变以及其它热负荷增长等不可预见因素。

按照《永安市供热专项规划》对远期热负荷的测算指标和结果，对尼葛、大兴工业园远期规划热负荷测算汇总如下表：

尼葛、大兴工业园近、远期规划的热负荷汇总表

|  | 近期规划热负荷（t/h） |  |  | 远期规划热负荷（t/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 低压蒸汽 | 465.3 | 333.8 | 191.35 | 675.3 | 486.8 | 277.35 |
| 高压蒸汽 | 175 | 101.8 | 57.4 | 207 | 119.8 | 68.4 |
| 合计 | 640.3 | 435.6 | 248.75 | 882.3 | 606.6 | 345.75 |

## 2.5热负荷汇总

### 2.5.1设计热负荷的确定

根据亿力热电有限责任公司提供的数据以及实际的热负荷调查来看，现有企业中的化工、林业等日负荷、月负荷相对稳定，这些企业只是在一年中特定时间安排检修时停止用汽，春节假期对其影响不大。其他的纺织、印染、食品加工等中小型民营企业，全年生产有淡旺季之分，一般在下半年8月份至12月份为生产旺季，而且春节前后很多企业停止生产。

综合分析，尼葛、大兴工业园年负荷特性为：每年有淡旺季之分，但是差别不大，根据《城市热力网设计规范》，管网用户同时使用系数取0.8。则设计热负荷结果见下表：

|  | 近期设计热负荷（t/h） |  |  | 远期设计热负荷（t/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 低压蒸汽 | 372.2 | 267 | 190.5 | 540.2 | 389.4 | 221.9 |
| 高压蒸汽 | 140 | 81.5 | 46 | 165.6 | 95.8 | 54.7 |
| 合计 | 512.2 | 348.5 | 236.5 | 705.8 | 485.2 | 276.6 |

### 2.5.2典型工作日小时热负荷汇总

典型工作日区间平均热负荷汇总按统计负荷表中的平均负荷计算，在汇总工作区间小时平均供汽量和工作区间合计平均供汽量时，统一乘以管网用户同时使用系数0.8。

尼葛工业区各用户典型工作日区间平均热负荷汇总如下表

| 序 号 | 用户编号 | 用热单位 | 用热班制 | 行业产品 | 典型日工作区间平均热负荷(t/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6~8 | 8~12 | 12~13 | 13~14 | 14~17 | 17~18 | 18~22 | 22~6 |
| 1 | 1 | 永安市双源洗涤有限公司 | 一 | 洗涤 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ☆2 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | 三 | 纤维板 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 三 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | ☆3 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 三 | 无纺布 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | 三 | 化纤 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 4 | 4 | 永安市天清食品股份有限公司 | 一 | 食品 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 5 | 5 | 永安市英汉凯丰纺织染整公司 | 三 | 印染 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 6 | 永安市兴发针织有限公司 | 三 | 纺织 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 7 | 7 | 永安市燕洁洗涤厂 | 一 | 洗涤 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 华龙集团永安黎明饲料有限公司 | 一 | 饲料加工 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 福建华纬纺织有限公司 | 三 | 印染、纺织 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | 10 | 永安市鑫源工贸有限公司 | 三 | 纺织 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 11 | 11 | 永安市普源阳光工贸有限公司 | 三 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | 12 | 福建新泰革业有限公司 | 三 | 皮革 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | 13 | 川龙纺织 | 三 | 纺织 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 14 | 永安市正鑫木业有限公司 | 三 | 体育器材 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 15 | 兴业胶合板厂 | 一 | 胶合板 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 永安市鑫源二厂 | 三 | 纺织 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 17 | 17 | 永安市永佳纸业有限公司 | 三 | 纸业 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 18 | 永安正大有限公司 | 一 | 饲料加工 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 日丰布业有限公司 | 二 | 漂染布 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | 20 | 永安旭长实业有限公司 | 三 | 织布 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| 序 号 | 用户编号 | 用热单位 | 用热班制 | 行业产品 | 典型日工作区间平均热负荷(t/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6~8 | 8~12 | 12~13 | 13~14 | 14~17 | 17~18 | 18~22 | 22~6 |
| 21 | ☆21 | 福建和兴橡胶有限公司 | 三 | 轮胎橡胶 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  | 三 | 轮胎橡胶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 22 | 永安嘉丰精细有限公司 | 二 | 纺织添加剂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | 福建怡昌生化科技股份有限公司永安分公司 | 三 | 饲料添加剂 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | ☆24 | 福建中化智胜化肥有限公司 | 三 | 化肥 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 25 | ☆25 | 永安市智胜化工有限公司 | 三 | 化肥 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  |  |  | 三 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 26 | 26 | 中泰 | 三 | 纺织 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 27 | 27 | 金德纺织实业 | 三 | 纺织 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | 28 | 福建汉化纺织实业有限公司 | 三 | 纺织 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 29 | ☆29 | 正兴机械 | 三 | 机械制造 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 30 | 30 | 永安惠新轻工纺织有限公司 | 三 | 纺织 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 31 | 兴龙纺织 | 三 | 纺织 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 32 | 32 | 福建中福润滑油有限公司 | 一 | 油品 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 新德福化工 | 三 | 化工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 34 | 华纬纺织二期 | 三 | 纺织 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 35 | 35 | 天源纺织 | 三 | 纺织 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 36 | 36 | 金河纺织 | 三 | 纺织 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 37 | ☆37 | 福建省鸿达新型材料有限公司 | 二 | 人造石 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 38 | 38 | 宝申染整 | 三 | 纺织 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 39 | 39 | 和宜纸业 | 二 | 纸业 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 40 |  | 合 计 |  |  | 356 | 363.6 | 334 | 363.6 | 363.6 | 333.7 | 356 | 309.8 |

大兴工业区各用户典型工作日区间平均热负荷汇总如下表

| 序号 | 用户编号 | 用热单位 | 用热 班制 | 行业产品 | 典型日工作区间平均热负荷(t/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6~8 | 8~12 | 12~13 | 13~14 | 14~17 | 17~18 | 18~22 | 22~6 |
| 1 | A | 吉胜竹木 | 三 | 竹制品 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 2 | B | 众塑生物降解薄膜有限公司 | 三 | 化工 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | C | 永安博林木业有限公司 | 三 | 木制品 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | D | 永安艺表塑胶有限公司 | 三 | 塑胶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | E | 永林集团竹业有限公司 | 三 | 竹制品 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 |
| 6 | F | 永安万盛家俱有限公司 | 三 | 家俱 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | G | 永安大地竹业有限公司 | 二 | 竹制品 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
| 8 | H | 永安华永化纤有限公司 | 三 | 化纤 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | I | 永安宏博纺织有限公司 | 三 | 纺织 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | J | 永安天辰纺织有限公司 | 二 | 纺织 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | K | 永安和其昌竹业 | 三 | 竹制品 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |
|  |  | 合 计 |  |  | 72 | 72 | 23 | 72 | 72 | 23 | 72 | 69.5 |

典型日工作区间小时平均供汽量为：

| 典型日工作区间(小时) | 6~8 | 8~12 | 12~13 | 13~14 | 14~17 | 17~18 | 18~22 | 22~6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作区间小时平均供汽量(t/h) | 342.4 | 348.48 | 285.36 | 348.48 | 348.48 | 285.36 | 342.4 | 303.4 |
| 工作区间合计平均供汽量 | 684.8 | 1393.9 | 285.36 | 348.48 | 1045.4 | 285.35 | 1370 | 2428 |

根据上表得出典型日小时平均热负荷曲线如下图。

## 2.5.3全年最大负荷利用小时数和年供汽量

典型日及年供汽量计算如下表：

| 典型日工作区间(小时) | 6~8 | 8~12 | 12~13 | 13~14 | 14~17 | 17~18 | 18~22 | 22~6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作区间小时平均供汽量(t/h) | 342.4 | 348.48 | 285.36 | 348.48 | 348.48 | 285.36 | 342.4 | 303.4 |
| 工作区间合计平均供汽量 | 684.8 | 1393.9 | 285.36 | 348.48 | 1045.4 | 285.35 | 1370 | 2428 |
| 典型日平均总供汽量(吨/日) | 7840.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年平均总供汽量(吨/年) | 2352144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年最大负荷利用小时数 | 4592 |  |  |  |  |  |  |  |

根据全年平均总供汽量及典型日小时平均供汽量得出年平均供热曲线如下图。

## 2.6热负荷达产进度

根据永安发电公司2×300MW抽凝机组的建设速度安排，7＃、8#机组分别于2009年8月底、11月底竣工。2010年具备对外供热条件。

近期管网于2009年开始建设，建设期为一年，当年建设当年投运。

热负荷按2010年满足现状负荷，2011年至2013年三年平均增长实现，至2013年实现近期设计负荷。

近期热负荷达产进度见下表：

| 序号 | 热负荷实现年限 | 高压蒸汽(t/h) |  |  | 低压蒸汽(t/h) |  |  | 合计(t/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | 2010年 | 56 | 35.5 | 17 | 145 | 96 | 42 | 201 | 131.5 | 59 |
| 2 | 2011年 | 84 | 51 | 27 | 221 | 153 | 91.5 | 305 | 204 | 118.5 |
| 3 | 2012年 | 112 | 66 | 37 | 297 | 210 | 141 | 409 | 276 | 178 |
| 4 | 2013年 | 140 | 81.5 | 46 | 372.2 | 267 | 190.5 | 512.2 | 348.5 | 236.5 |

远期热负荷按以下原则实现达产：

⑴、远期管网2013年开始建设，建设期为一年。

⑵、远期管网自2014年开始对外供热。

⑶、热负荷按2014年至2020年七年平均增长实现，至2020年全部达产。

远期热负荷达产进度见下表：

| 序号 | 热负荷实现年限 | 高压蒸汽(t/h) |  |  | 低压蒸汽(t/h) |  |  | 合计(t/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | 2014年 | 143.6 | 83.5 | 47.3 | 393.5 | 282.2 | 193.8 | 537.1 | 365.7 | 241.1 |
| 2 | 2015年 | 147.2 | 85.5 | 48.6 | 414.8 | 297.4 | 197 | 562 | 382.9 | 245.6 |
| 3 | 2016年 | 150.8 | 87.5 | 50 | 436 | 312.6 | 200.4 | 586.8 | 400.1 | 250.4 |
| 4 | 2017年 | 154.4 | 89.5 | 51.2 | 457.3 | 327.8 | 203.7 | 611.7 | 417.3 | 254.9 |
| 5 | 2018年 | 158 | 91.5 | 52.5 | 478.5 | 343 | 207 | 636.5 | 434.5 | 259.5 |
| 6 | 2019年 | 161.6 | 93.5 | 53.7 | 500 | 358.2 | 210.3 | 661.6 | 451.7 | 264 |
| 7 | 2020年 | 165.6 | 95.9 | 54.8 | 521 | 373.4 | 213.8 | 686.6 | 469.3 | 268.6 |

# 第三章  供热管网

## 3.1管网建设原则

供热管网的建设应和热源的建设同步进行，保持略超前于热源建设；并应优先考虑供给靠近热源的热用户，以及热负荷较集中地区先供热的原则。对于已经实施集中供热的地区，则根据实际需要和规划要求对原有热网重新进行核算，分期、分批地加以改造和扩建。

供热管网的建设原则：

⑴、供热管网的布局规划一次完成，分期建设。

⑵、供热管网满足工业区发展建设对于热负荷的需求。

⑶、供热管网路由靠近热负荷密集区；主管道管网成枝状分布，同时考虑利用现状管道。

⑷、管网布置力求短直，满足规范要求的经济合理供热半径。

⑸、管网敷设方式主要采用架空敷设方式，局部采用直埋及地沟敷设方式。

⑹、近期管网首先为现有用户实现供热。

⑺、管道的热补偿，尽量利用地形及道路的变化，采用自然补偿；当自然补偿无法满足时，采用旋转补偿器进行补偿。

⑻、根据热用户使用蒸汽负荷的方式，部分用户蒸汽直接参与工艺生产，因此本可研不考虑设置凝结水管网系统。

⑼、永安发电公司现状管网已经满负荷运行，在扩建的2×300MW抽凝机组投产之前，大约有60t/h的新增负荷。因此，管网规划中考虑在新厂与老厂之间设置联络管道，满足近两年新增负荷的需要。

## 3.2现状供热管网

尼葛开发区现有供热管网由亿力热电始建于2001年，并在随后几年内逐步扩建。到目前为止，供热范围主要为尼葛工业园区南半部及永安智胜化工。热力网主要由永林线、永化线、永宝线三根大的供热主管组成，厂区内还有一根至怡昌生化公司的专线。永林线、永宝线从电厂接出后沿沙溪河向西南方向接至永林集团、宝华林股份有限公司；永化线从电厂接出后沿沙溪河向东北方向铺设，过桥后接至永安智胜化工集团。凝结水不回收，由用汽企业自行处理。供热主管布置见管网路由平面图，管网具体参数见下表：

亿力热电现状供热管网

| 管线名称 | 起止点 | 管径 (mm) | 管线长度 (m) | 参数 （Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永化线（主线） | 电厂至智胜化工 | Φ325×8 | 2750 | 2.0 |
| 怡昌线（主线） | 电厂内 | Φ133×4 | 680 | 1.45 |
| 永林线（主线） | 电厂至永安林业 | Φ219×8 | 2300 | 2.0 |
| 华纬线 （永林线延伸线） | 永安林业至华纬纺织 | Φ219×8 | 2000 | 2.0 |
| 永宝线（主线） | 电厂至宝华林 | Φ377×10 | 3490 | 1.5 |
| 新泰线 （永宝延伸线） | 宝华林至新泰革业 | Φ325×8 | 800 | 1.5 |
| 兴发线 （新泰线支线） | 英汉凯丰至兴发公司 | Φ133×4.5 | 1000 | 1.5 |
| 日丰线 （新泰线延伸线） | 新泰革业至永欣公司 | Φ273×7 | 400 | 1.5 |
|  | 永欣公司至日丰公司 | Φ159×4.5 | 1200 | 1.5 |
| 合 计 |  |  | 14090 |  |

## 3.3规划供热管网路由

本可研提出二个设计方案。

一、方案一：

管网路由走向分两路，架空敷设，一路为一期和二期低压管道；另一路为高压管道。

⑴、一期和二期低压两条管道的主干线路由相同，路由走向为：由电厂的西北端出线，主干线沿永福路向西，至和兴橡胶与煤业公司的围墙后，沿围墙向南至中福润滑油围墙北侧，沿中福润滑油北侧围墙向西至益口路，沿益口路向南穿越高速公路引路下的涵洞后，沿三泉高速公路东侧至永大路，沿永大路向西敷设至大兴工业园内，主干线路由总长度约为5730米。

一期低压管道主干线上共有三条支线：

①第一条支线是在主干线永福路与兴下路交口向南抽头，沿兴下路向南敷设至205国道，继续沿川龙纺织与金德纺织中间的规划路向南敷设至宝华林实业公司，与现状永宝主干线（管径DN300）对接。路由长度为1760米。

②第二条支线是在主干线永福路与尼葛路交口向北抽头，沿尼葛路（205国道）、规划道路向北敷设至宝申，途中需要横过铁路和规划307国道，路由长度为3500米。

③第三条支线是在中福润滑油的附近抽头，与现状新泰线延伸线DN250对接。在现状新泰支线新泰革业附近设置分段阀门，可以实现第一条与第三条支线的环网。

⑵、高压管道路由走向为：由电厂的西北端出线分为二路。

一路出电厂后向东敷设，与现状的永化主干线对接，路由总长度为2500米。

另一路沿永福路向西敷设至和兴橡胶，主干线路由长度为1570米，同时在永福路与兴下路交口向南抽头，沿兴下路向南敷设至205国道，继续沿川龙纺织与金德纺织中间的规划路向南敷设至宝华林实业公司，与现状永林主干线（管径DN200）对接。

二、方案二：

管网路由走向分两路，架空敷设，一路为一期和二期低压管道；另一路为高压管道。

⑴、一期和二期低压两条管道的主干线路由相同，路由走向为：由电厂的西北端出线，主干线沿永福路向西至兴下路，沿兴下路向南至205国道，沿205国道、永大路向西敷设至大兴工业园内，主干线路由总长度约为5600米。其中从川龙纺织东侧规划路至尼葛路（205国道）西侧约1000米DN500管道路由长度采用蒸汽直埋敷设方式。

一期低压管道主干线上共有四条支线：

①第一条支线是主干线从永福路南拐兴下路之前抽头，沿永福路向西至尼葛路后，沿尼葛路（205国道）规划道路向北敷设至宝申，途中需要横过铁路和规划307国道，路由长度为3500米。

②第二条支线是在205国道与川龙纺织东侧规划路交口抽头，沿川龙纺织东侧规划路向南敷设至宝华林实业公司，与现状永宝主干线（管径DN300）对接，路由长度为450米。

③第三条支线是规划主干线与现状新泰支线相交处，向北抽头，与现状新泰支线延长线（管径为DN250）对接。

④第四条支线是规划主干线与现状新泰支线相交处，向南抽头，与现状新泰支线延长线（管径为DN300）对接，利用现状管道反供汽，热用户为新泰革业和汉化纺织。

⑵、高压蒸汽管道路由走向为：由电厂的西北端出线分为二路。

一路出电厂后向东敷设，与现状的永化主干线对接，路由总长度为2500米。

另一路沿永福路向西敷设至兴下路，沿兴下路向南敷设至205国道，继续沿川龙纺织与金德纺织中间的规划路向南敷设至宝华林实业公司，与现状永林主干线（管径DN200）对接，主干线路由总长度为2210米。

三、新厂与老厂的联络管道：

为了满足永安发电公司扩建的2×300MW抽凝机组投产之前，近两年新增负荷的需要。在新厂与老厂之间设置联络管道，联络管道由老电厂的西北角出线，与新厂规划的一期低压蒸汽管道连接，路由长度为750米。

四、方案比较：

方案二的主干线从川龙纺织东侧规划路至尼葛路（205国道）西侧约500米管道路由长度需要采用蒸汽直埋敷设方式。在横过尼葛路（205国道）与永大路交口时，由于地下为排水沟并且排水沟下方为岩石层，无法直埋只能采用桁架架空敷设，影响工业园区的美观。

经与尼葛开发区规划管理部门协调，综合各方面的因素，本可研路由方案推荐方案一。

## 3.4管道设计参数

新建蒸汽管道根据热电厂出口供汽参数确定：

⑴、高压蒸汽管道：

蒸汽设计温度      250℃

蒸汽设计压力      2.6Mpa

⑵、低压蒸汽管道：

蒸汽设计温度      250℃

蒸汽设计压力      1.0Mpa

蒸汽管道设计类别为GB2压力管道。

## 3.5管道敷设方式及特殊地段处理方案

管网敷设方式以架空为主要铺设方式，根据城市总体规划要求以局部采取直埋敷设作为辅助方式。敷设高度结合路由的具体情况采用高、低支架相结合的型式，尽可能敷设在路旁绿化带内或人行道下，尽可能不跨越或少跨越城镇主干道、繁华地段、河流、铁路。

蒸汽管道遇特殊路段或过主要交通路口处，根据当地规划部门的不同要求，采用直埋方式穿越，或者利用现状预埋套管和涵洞等穿越。管道穿越铁路时采用顶管方式。

# 第四章  管网水力计算及管径的确定

## 4.1管网水力计算范围

本可研以近期设计热负荷为依据，对一期管网进行详细的管网水力计算。

由于远期热负荷分布情况不详，暂不对二期管网进行水力计算。

## 4.2管网水力计算参数

⑴、依据电厂蒸汽的出口参数，确定管网水力计算参数为：

①高压蒸汽：

蒸汽计算温度         250℃

蒸汽计算压力         2.6Mpa

电厂对外额定供汽量    85.32t/h（设计流量）

电厂对外最大供汽量    127.96t/h

②低压蒸汽：

蒸汽计算温度         250℃

蒸汽计算压力         1.0Mpa

电厂对外额定供汽量    262.88t/h（设计流量）

电厂对外最大供汽量    481.94t/h

⑵、计算中选用的和需要控制的数据如下：

管内绝对粗糙度K=0.2mm

主管道沿程阻力Δh=80～120Pa/m

局部阻力当量长度Δl= 0.2 Pa/m

主管道介质流速ω=40～80m/s

保证末端低压用户蒸汽参数P≥0.5 MPa，T≥180℃；高压用户蒸汽参数P≥2.0 MPa，T≥220℃。

## 4.3水力计算原则

⑴、本可研水力计算按照高、低压设计流量分别对管网路由的两个方案进行计算。

⑵、一期管网：低压管道的设计流量为262.88t/h；高压管道的设计流量为85.32t/h。

⑶、管网主干线计算长度：

| 方案 | 一期低压管道 | 高压管道 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 5.73km | 1.57km |
| 方案二 | 5.6km | 2.21km |

## 4.4水力计算结果

⑴、方案一：

一期低压管道水力计算结果汇总表（方案一）

| 管线名称 | 管径 | 管网末端参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸汽压力(KPa) | 蒸汽温度(℃) |
| 主干线 | DN700~DN200 | 563 | 195 |
| 支干线一 | DN500~DN350 | 564 | 215 |
| 支干线二 | DN350~DN200 | 746 | 183 |
| 支干线三 | DN250 | 798 | 218 |

高压管道水力计算结果汇总表（方案一）

|  | 管径 | 管网末端参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸汽压力(KPa) | 蒸汽温度(℃) |
| 主干线 | DN300~DN150 | 2525 | 227 |
| 支干线一 | DN300 | 2126 | 234 |

将现状实际蒸汽负荷做为2010年管网的启动负荷，校核管网的计算管径。在启动负荷情况下：

低压管道的末端蒸汽压力为987 KPa；

温度184℃；

高压管道的末端蒸汽压力为2557KPa；

温度227℃；

⑵、方案二：

一期低压管道水力计算结果汇总表（方案二）

|  | 管径 | 管网末端参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸汽压力(KPa) | 蒸汽温度(℃) |
| 主干线 | DN700~DN200 | 567 | 200 |
| 支干线一 | DN350~DN300 | 579 | 184 |
| 支干线二 | DN500~DN350 | 771 | 234 |
| 支干线三 | DN250 | 793 | 180 |
| 支干线四 | DN300 | 793 | 223 |

高压管道水力计算结果汇总表（方案二）

|  | 管径 | 管网末端参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸汽压力(KPa) | 蒸汽温度(℃) |
| 主干线 | DN300~DN150 | 2550 | 227 |
| 支干线一 | DN300 | 2166 | 234 |

将现状设计负荷做为2010年管网的启动负荷，校核管网的计算管径。在启动负荷情况下：

低压管道的末端蒸汽压力为975 KPa；

温度183℃；

高压管道的末端蒸汽压力为2582 KPa；

温度228℃；

通过上述两个方案的计算结果表明，按设计负荷所设置的蒸汽管道，其末端的蒸汽参数均满足用户的需求，管道直径的选取是可行的。

对于高压管道，由于现状永林主干线高压管道为Dn200管径，因此为保证管道衔接，新建高压管道与永林主干线高压管道对接管径仍按Dn200管径设置。新建高压管道出厂管径为Dn300是考虑了部分预留负荷。

管网初期运行时，低压管道末端温度为180℃以上；高压管道末端温度为220℃以上。随着热负荷的不断增加至满负荷运行，管道末端温度仍可以达到上述的温度。

⑶、新厂与老厂的联络管道：

联络管道的管径计算按蒸汽流量60t/h考虑，管径为DN350。

管网水力计算详见《管网水力计算表》（附表）

# 第五章  管道材料及附件

## 5.1管材、管道附件及阀门的选择

根据《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）中的要求，蒸汽主干线上不设置分段阀门。

在主干线抽出的各支干线及去各热用户的用户线上均设置分支阀门。在环网管路上设置事故切换阀门。

根据《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）8.5.5节的规定，蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前设置启动疏水装置。

同一坡向的管段，顺坡情况下每隔400~500m，逆坡时每隔200~300m设置启动疏水和经常疏水装置。

设置连续疏水阀组的管径，根据主蒸汽管道的管径大小，疏水阀组的管径一般为DN32~DN50。

⑴管材

①架空蒸汽管道：管径≤DN500的工作钢管采用无缝钢管；

管径DN600~DN700的工作钢管采用直缝钢管；

材质为20号钢。

②直埋蒸汽管道：采用钢外套预制保温管道。工作钢管为无缝钢管，材质为20#钢，外套钢管采用螺旋焊缝钢管，材质为Q235B。

⑵管道附件

①管道阀门

管网管道直径≥250mm时，选用焊接式金属硬密封蝶阀；管道直径≤200mm时选用铸钢闸阀。

阀门选型参数：高压管道的阀门公称压力4.0MPa，温度300℃；低压管道的阀门公称压力2.5MPa，温度300℃。

管网上的疏水阀和放气阀，均采用法兰式连接的截止阀。

高压管道的阀门压力等级采用公称压力4.0MPa；低压管道的阀门压力等级采用公称压力2.5MPa。

②管网补偿器

对于自然补偿不能满足要求的管段，采用旋转补偿器补偿。补偿器的承压等级为：

高压蒸汽管道4.0MPa，温度300℃；

低压蒸汽管道2.5MPa，温度300℃。

③管件

管道的弯头、三通、变径管均采用标准成品件。

弯头都采用热成型弯头；

弯头弯曲半径为R=1.5DN；R>1.5DN为煨制弯头。

④管道支座

管道支座分为固定支座和活动支座。材质均为Q235B。

## 5.2管道保温和防腐

蒸汽管道架空敷设部分管道保温采用超细玻璃棉制品和复合硅酸盐保温壳的双层保温结构，外护层采用镀锌铁皮。

管道保温厚度按控制散热损失计算，经计算相应规格管道的保温厚度为：

蒸汽架空管道保温厚度汇总表

| 管道公称直径/外径(mm/mm) | 玻璃棉保温层厚度（mm） | 硅酸盐复合保温壳厚度（mm） | 平均容重 （㎏/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 150/159 | 60 | 40 | 190 |
| 200/219 | 60 | 40 | 190 |
| 250/273 | 60 | 40 | 190 |
| 300/325 | 80 | 40 | 180 |
| 350/377 | 80 | 40 | 180 |
| 400/426 | 80 | 40 | 180 |
| 450/480 | 80 | 40 | 180 |
| 500/530 | 80 | 40 | 180 |
| 600/630 | 100 | 40 | 170 |
| 700/720 | 100 | 40 | 170 |

特殊路段直埋敷设时，钢外套预制保温管道保温材料采用采用憎水硅酸铝制品。管道保温厚度按控制散热损失计算，在保证外护管表面温度不大于50℃的条件下，管道保温层外包装反射布，进一步降低管道散热损失。外护管为螺旋缝埋弧焊钢管。相应规格管道的保温厚度为：

蒸汽直埋管道保温厚度汇总表

| 管道公称直径/外径(mm/mm) | 保温层厚度（mm） | 管道公称直径/外径(mm/mm) | 保温层厚度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 150/159 | 80 | 400/426 | 100 |
| 200/219 | 80 | 450/480 | 100 |
| 250/273 | 80 | 500/530 | 100 |
| 300/325 | 100 | 600/630 | 120 |
| 350/377 | 100 | 700/720 | 120 |

工作钢管在保温前应进行防腐处理。防腐措施为：在管道外表面刷高温耐热防腐漆。

钢外套预制保温管道外钢管表面应进行防腐处理，防腐措施为：在管道外表面刷高温耐热防腐漆。

## 5.3管道主材量

⑴、方案一：

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数量(m) | 每米管重 (Kg/m) | 总重 (吨) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽管道 | DN700 | 850 | 209.42 | 178 |  |
| 2 | 蒸汽管道 | DN600 | 1300 | 152.82 | 198 |  |
| 3 | 蒸汽管道 | DN500 | 1260 | 115.36 | 145 |  |
| 4 | 蒸汽管道 | DN400 | 2980 | 92.51 | 276 |  |
| 5 | 蒸汽管道 | DN350 | 4400 | 81.64 | 359 |  |
| 6 | 蒸汽管道 | DN300 | 2550 | 62.51 | 159 |  |
| 7 | 蒸汽管道 | DN200 | 850 | 31.50 | 27 |  |
| 8 | 蒸汽管道 | DN150 | 770 | 17.14 | 13 |  |
| 9 | 合计 |  | 14960 |  | 1355 |  |

⑵、方案二：

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数量(m) | 每米管重 (Kg/m) | 总重 (吨) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽管道 | DN700 | 2420 | 209.42 | 507 |  |
| 2 | 蒸汽管道 | DN500 | 500 | 115.36 | 58 |  |
| 3 | 蒸汽管道 | DN400 | 2690 | 92.51 | 249 |  |
| 4 | 蒸汽管道 | DN350 | 3640 | 81.64 | 297 |  |
| 5 | 蒸汽管道 | DN300 | 2550 | 62.51 | 159 |  |
| 6 | 蒸汽管道 | DN200 | 600 | 31.50 | 19 |  |
| 7 | 蒸汽管道 | DN150 | 1200 | 17.14 | 21 |  |
| 8 | 合计 |  | 13600 |  | 1310 |  |

# 第六章  管网土建工程

## 61设计依据

⑴、自然条件

①基本风压：根据建筑结构荷载规范（GB 50011—2001）全国基本风压分布图，百年重现期的基本风压WO=0.45KN/m2。

②基本雪压： SO=0KN/m2。

③冰冻深度：0米。

⑵工程地质：

根据现场调研，该场地土为山区岩石地基土，地下水位埋深2米，

地基土及地下水对混凝土及混凝土内部钢筋均无腐蚀。

⑶抗震：

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001，本场地地震基本烈度为6度，设计地震分组为第一组。地震加速度0.05g。按建设单位要求按烈度7度，地震加速度0.1g设计。

⑷主要规范：

《建筑结构荷载规范》GB 50009—2001

《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2002

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002

⑸热力专业提供的相关设计条件。

## 6.3设计内容

本集中供热工程的蒸汽管网，起自电厂出线终至末端用户。其间热力管道分别由三根、两根、一根组合敷设。管径在DN700至DN200之间变化。管道以架空敷设为主，架空管道需管道支架支撑。

管道敷设高度以1米为界，超过1米为高支架，采用支柱型式；不高于1米为低支架，采用管枕型式。具体内容见图纸。

无论高支架还是低支架均采用钢筋混凝土结构，根据热力管道的运转性能和布置要求，分为固定支架和活动支架。

固定支架约束管道的变形，管道在此位置焊接固定支座，支座与支架顶部的予埋钢板焊牢，管道与管架不产生相对位移，其位置和数量按照热力专业的要求设置。初步测算各种管道的固定支架截面尺寸参阅图纸部分，固定支架的含钢量为3%。

活动支架不约束管道的变形，管道在此位置焊接滑动支座，支座置于支架顶部的予埋钢板，管道与管架允许产生相对位移，其位置和数量按照热力专业的要求设置。初步测算各种管道的活动支架的截面参阅图纸部分，活动支架的含钢量为2%。

管架制作可采用现浇混凝土和预制混凝土构件两种方式。

现浇混凝土支架施工灵活，能够在不同的场地条件，采取不同的措施，特别是地面高程相差较大，管道支架高度易于调整，运输困难也相对较小；缺点是施工工期长，每个支架的混凝土浇注量不是很多，但很分散，占地大，水、电、砂石料等应保证及时供应。

如果支架能够工厂预制，现场主要是基础施工的问题。预制混凝土支架不仅能够大大简化施工程序，而且施工质量易于保证。现场问题相对较少；缺点是运输和吊装较为困难。

由于管线长度较长，场地条件复杂，基础施工时会遇到各种问题。支架预制后限定了支架的高度，使得基础施工现场调节受限制。施工单位既要满足基础埋深又要满足预制构件的安装要求，会给施工增加了一定的难度。

综合现场情况等各种因素，采用现浇混凝土构件。

对一般工程，我们按50年基准期设计，此时基本风压WO=0.4KN/m2。而鉴于本工程的重要性，我们按100年基准期设计，此时基本风压WO=0.45KN/m2，地面粗糙度为B类。

该地区抗震设计根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）地震基本烈度为6度；设计地震分组为第一组；地震加速度0.05g。按照建设单位提出的要求，本场地地震基本烈度按7度设计；结合本工程特点，我们按建设单位的要求为设计依据。设计地震分组仍为第一组；地震加速度0.1g。

根据调研，表层的杂填土、素填土力学性能差，不能做持力层。持力层选择在花岗岩层。当该土层埋深不大于2米时，采用天然地基进行基础设计；当该土层埋深超过2米时，对持力层进行地基处理，处理方式为换层法，处理后的地基压实系数不小于0.95。判定本场地土为Ⅱ类场地土。

根据本工程特点，基础埋深按不小于1.5米设计，为柱下矩形钢筋混凝土独立基础，基础含钢量2%。图纸中基础和柱的尺寸作为可研阶段技经分析使用，不作为施工图数据。

根据调研，地基土及地下水虽对混凝土及其内部钢筋无侵蚀，但结合本工程的重要性，基础表面仍进行耐腐蚀涂层防护。采用环氧沥青厚浆型涂料两遍。

工程所用混凝土强度等级均为C30。垫层混凝土强度等级均为C10，纵向主筋用HRB335级钢，横向箍筋用HPB235级钢。

当管道阀门布置在地上，高度超过2米时，设置钢平台以利于运行人员操作，平台具体形式及爬梯位置，以满足人员操作要求为原则，结合其场地位置确定。

遇有特殊地质情况时，视现场情况，具体问题具体设计。

土建工程以国家现行相关规范进行施工及验收。

# 第七章  流量计量和集中监测系统

## 7.1工程概况

本工程用户蒸汽计量和管网集中监测系统包括：

⑴、工程供热区域内50个用户的蒸汽流量计量装置；

⑵、蒸汽管网集中监测系统；

⑶、热源外供蒸汽的压力、温度、流量计量由热源厂内完成，不在本次设计范围内。

用户计量装置设置在各用户处。

管网集中监测系统设置在热电厂内，与电厂供热系统统一协调。该系统是为保证各用户安全可靠用汽，保证电厂与用户相互协调和对所供用户进行集中管理。

## 7.2用户计量装置

流量的正确计量是生产和能源考核的必备手段，在提高生产效率，保障生产安全和杜绝能源浪费等方面发挥着无可替代的作用。

流量又是热工参数中最难测量的一个参数，流量仪表大都需要适合的测量介质和工况条件为依托方可发挥正确作用，因此合理的选择流量测量及相关仪表是至关重要的。

根据甲方的要求和工艺专业所提供的条件以及国家规范规定的蒸汽流量贸易表精度要求，本次蒸汽计量采用孔板流量计加差压变送器加二次流量积算仪的方式进行流量计量。并且流量计量考虑温度和压力补偿。本次蒸汽计量采用的孔板流量计作为贸易计量表，该计量表必须满足贸易结算表的精度要求。

根据各用户的热负荷表可知大部分蒸汽用户的负荷相对比较稳定，所以在该部分用户处考虑采用一路孔板流量计即可，当蒸汽用户负荷发生变化后，可以改变差压变送器的量程以适应用户负荷的变化。而对于那些瞬时流量变化较大的用户可以考虑采用大表和小表联合计量的方法进行计量，此时可以通过流量计量二次表（流量积算仪）来自动控制大表与小表计量的自动切换，当然此时在两路计量管路上需要加装相应的电动开关阀门。同时所有的流量积算仪均具备小流量（小信号）切除功能，而流量积算仪的电源可以采用220V AC电源。

对于既有高压蒸汽，又有低压蒸汽的用户的用户，在高、低压蒸汽管道上分别设置计量装置。

本次蒸汽计量设计中当市电断电后采用UPS不间断电源提供电源保证蒸汽计量系统的正常运行；并且当市电断电时系统自动向监测中心报警；

蒸汽计量系统与监测中心之间通过GPRS的通讯方式进行数据传递；

计量系统各孔板流量计的安装需满足直管段的要求。

各蒸汽计量站原则上就近设置，即设置在蒸汽用户接口处，蒸汽计量装置放置在室内，蒸汽计量站由电厂管理。

## 7.3管网监测系统

⑴、管网监测系统

本工程设置管网监测系统是为了实现全网集中监测与统一管理，及时准确检测到热网及热用户运行实时数据，实现热力管网远方生产调度及实时监测，确保热网系统经济、稳定和安全运行，为经营管理人员、技术人员提供有效的生产实时数据，可作为生产和经营管理的依据。

管网监测管理系统并入到电厂统一管理，管网管理、运行、检修等人员进入电厂编制，相关人员的工资成本计入管网运行成本之中。

管网的监测系统通过在各个热用户现场设置的计量装置，对流量、温度及压力等主要参数进行信号采集及集中处理，采用GPRS通讯方式进行数据传输，将所有数据上传至热网监测系统集中显示和处理。

管网监测系统，由现场测量单元及通讯设备、上位机系统组成，现场测量单元及通讯设备设置在各个热用户入口处，上位机包括硬件及软件系统，同时可将现场实时数据及分析数据采用通讯方式上传至电厂总控系统，作为对热网监测的一部分。

⑵、管网监测中心主要设备

监测中心的主要设备包括：工程师站（工控机）、操作员站（工控机）、调试用笔记本电脑、通讯前置机两台、GPRS通讯卡、大屏幕显示设备、打印机、UPS不间断电源等硬件设备以及工业组态软件一套、操作软件两套。

⑶、管网监测中心的功能：

- 显示功能

- 数据处理功能

- 报警功能

- 报表功能

- 打印功能

- 数据库功能

- 趋势曲线功能

- 访问功能

- 故障诊断分析功能

- 通讯功能

- 负荷预测、运行指导、运行分析功能

⑷、管网监测中心主要功能描述：

①现场控制实时数据的采集及实时数据库的管理

通信前置机（服务器）为冗余配置，正常工作时主服务器完成数据采集及存储，同时对从服务器中的数据库进行实时更新；主服务器故障时从服务器自动转为主服务器完成数据采集和存储工作。

监测站实时采集蒸汽计量站的数据及运行状态，并将数据加工处理后以数据文件形式存储在实时数据库里面，各类不同的数据可以有不同的存储时间间隔。数据采集、存储周期可以有用户自己设定，最小为1秒钟。可以将实时数据库内的数据进行定期归档或手动归档。

②运行参数及图形显示

监控中心可以显示各个蒸汽计量站的蒸汽用户负荷图和运行记录。显示的形式可选择曲线图、直方图、趋势图等，显示时间间隔也可依照用户要求进行修改。

③运行记录及报表、图形打印

监控中心主机可以自动生成、打印多种多样的报表，包括各种运行记录的日报表，统计报表及设备的故障状态和维护清单。以及设备的故障状态和维护清单。报表的格式也可按照用户的要求进行设计。另外监控中心主机应具有屏幕拷贝功能，可以直接将屏幕上所显示的曲线图打印输出。

- 参数统计及能源计量

监控中心可以根据蒸汽计量站的测量参数信息对能耗进行计量和统计，计算出其平均值和累计值。计量时间可以为时、日、月、年，计量结果将以数据文件的形式存储在外存储器内。

⑤分级管理功能

对于监控中心的操作人员应有优先级限制，应分成一般操作人员与维护工程师等几个等级，一般操作人员不能修各设定值，而维护工程师应能进行所有操作。

⑥通讯功能

监控中心还具备与其它上位系统的通讯接口功能。

同时在重要蒸汽用户站可以考虑加装视频检测装置。

# 第八章  热网管理机构

热网管理机构的人员设置、设备数量、设备的维护、维修、车辆等设备配备等均由电厂统一安排。

热网管理机构定员

| 序 号 | 名 称 | 人 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网运行及维护 | 12 |  |
| 2 | 营业收费 | 3 |  |
| 3 | 管理 | 5 | 包括行政、技术、后勤等人员 |
| 4 | 合 计 | 20 |  |

# 第九章  环境保护和节能

## 9.1环境保护

⑴、热电联产、集中供热符合国家节能及环保政策。由于热电厂单台锅炉容量大，热效率高，因而煤耗小、污率低。同时除尘、脱硫、NOx控制效率高，可大大减轻对环境影响。

按小锅炉烟尘排放浓度300mg/m3、SO2排放浓度2200mg/m3、NOx排放浓度1100mg/m3，烟囱高度100m估算，集中供热（永安电厂供热）与分散供热（永安电厂不供热+众多小锅炉）对比，SO2、烟尘和NOx排放量分别减少45.9%、36.7%和28.1%，SO2、烟尘和NO2最大落地浓度（1小时平均）分别降低91%、86%和84%，SO2、烟尘和NO2最大日平均浓度分别降低92%、90%和87%。

分散供热与集中供热污染物排放情况对比

| 序号 | 项 目 | 单位 | 众多小锅炉+电厂不供热 | 电厂供热 | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘年排放量 | t | 5766 | 3120 | -45.9% |
| 2 | SO2年排放量 | t | 894 | 566 | -36.7% |
| 3 | NOx年排放量 | t | 3766 | 2708 | -28.1% |

烟尘、SO2、NO2 1小时平均浓度最大影响值对比

| 项目 | 烟尘 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电厂不供热+众多小锅炉 | 0.21 mg/m3 | 0.028 mg/m3 | 0.11 mg/m3 |
| 电厂供热 | 0.019 mg/m3 | 0.004 mg/m3 | 0.017 mg/m3 |
| 对比 | -91% | -86% | -84% |

烟尘、SO2、NO2日平均浓度最大影响值对比

| 项目 | 烟尘 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电厂不供热+众多小锅炉 | 0.18 mg/m3 | 0.024 mg/m3 | 0.09 mg/m3 |
| 电厂供热部分 | 0.014 mg/m3 | 0.0025 mg/m3 | 0.012 mg/m3 |
| 对比 | -92% | -90% | -87% |

⑵、由于集中供热相对节省了大量的燃煤，因而相对减少了煤炭、灰渣在装卸、运输、储运过程中对环境的污染及对城镇交通的影响；相对的扩大了城市的交通能力。

⑶、由于小锅炉分散在工业区构筑物之间，锅炉及辅机运行产生的噪声在一定程度上干扰了企业的生产，集中供热有一定的隔音、减振设施，减少了噪音对环境的污染。

⑷、实施集中供热后，相对减少了用水量和废水排放量，并可以对废水集中处理及循环使用，节省了大量的水资源。

⑸、实施集中供热后，节省了大量的锅炉房占地，有利于工业区的合理规划和发展、实施集中供热后改善了区域大气环境质量。

⑹、管道会对植被产生一定影响，为此应对在管道施工过程中损坏的植被进行修复和补偿。

## 9.2节能

本项目为永安发电公司扩建2×300MW供热机组集中供热工程。电厂供热标准煤耗为37.182Kg/GJ。经测算小锅炉房供热煤耗远大于电厂集中供热煤耗值。因此热电联产供热和锅炉房供热相比，节能效果是十分明显的。

在热网输送方面，蒸汽架空管网主保温材料采用超细玻璃棉制品辅助保温材料为复合硅酸盐保温管壳；直埋蒸汽管道保温材料采用憎水硅酸铝，最大限度的减少散热损失。根据相关规范要求，架空蒸汽管道和直埋蒸汽管道在保证表面温度不大于50℃的条件下，保温外表面散热损失不大于186W/m2，经计算各种规格管道在上述条件下的表面散热损失见下表

蒸汽架空管道的单位热损失表

| 管道公称直径/外径 (mm/mm) | 保温层厚度 (mm) | 单位热损失 (w/m2) | 允许最大散热损失(w/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150/159 | 100 | 114 | 186 |
| 200/219 | 100 | 122 | 186 |
| 250/273 | 100 | 128 | 186 |
| 300/325 | 120 | 107 | 186 |
| 350/377 | 120 | 110 | 186 |
| 400/426 | 120 | 112 | 186 |
| 450/480 | 120 | 114 | 186 |
| 500/530 | 120 | 116 | 186 |
| 600/630 | 140 | 100 | 186 |
| 700/720 | 140 | 102 | 186 |

蒸汽直埋管道的单位热损失表

| 管道公称直径/外径 (mm/mm) | 保温层厚度 (mm) | 单位热损失 (w/m2) | 允许最大散热损失(w/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150/159 | 80 | 149 | 186 |
| 200/219 | 80 | 158 | 186 |
| 250/273 | 80 | 164 | 186 |
| 300/325 | 100 | 132 | 186 |
| 350/377 | 100 | 135 | 186 |
| 400/426 | 100 | 137 | 186 |
| 450/480 | 100 | 140 | 186 |
| 500/530 | 100 | 141 | 186 |
| 600/630 | 120 | 119 | 186 |
| 700/720 | 120 | 121 | 186 |

# 第十章  管网主要经济指标

管网工程主要技术指标汇总表

⑴、方案一：

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定供汽量 （2013年对外供汽量） | 高压蒸汽 | t/h | 85.32 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 262.88 |  |
| 2 | 最大供汽量 （2020年对外供汽量） | 高压蒸汽 | t/h | 127.96 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 481.94 |  |
| 3 | 高压蒸汽参数 | 蒸汽温度 | ℃ | 250 |  |
|  |  | 蒸汽压力 | MPa | 2.6 |  |
| 4 | 低压蒸汽参数 | 蒸汽温度 | ℃ | 250 |  |
|  |  | 蒸汽压力 | MPa | 1.0 |  |
| 5 | 近期（至2013年）供用户数量 |  | 个 | 50 |  |
| 6 | 近期设计平均热负荷 | 高压蒸汽 | t/h | 81.5 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 267 |  |
| 7 | 远期设计平均热负荷 | 高压蒸汽 | t/h | 95.8 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 389.4 |  |
| 8 | 一期低压蒸汽管道电厂出口管径 |  | mm | 700 |  |
| 9 | 二期低压蒸汽管道电厂出口管径 |  | mm | 600 |  |
| 10 | 高压蒸汽管道电厂出口管径 |  | mm | 300 |  |
| 11 | 一期管网主、支干线路由长度 |  | km | 14.96 |  |
| 12 | 供热最远距离 |  | km | 5.73 |  |
| 13 | 一期管道材料总消耗量 |  | 吨 | 1355 |  |
| 14 | 一期管道土建工程混凝土量 |  | 米3 | 6500 |  |
| 15 | 一期管道土建工程土方量 |  | 米3 | 5000 |  |
| 16 | 一期管道土建工程钢材量 |  | 吨 | 1678 |  |
| 17 | 管架 |  | 个 | 1496 |  |
| 18 | 计量站 |  | 个 | 50 |  |
| 19 | 工程定员 |  | 人 | 20 |  |

⑵、方案二：

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定供汽量 （2013年对外供汽量） | 高压蒸汽 | t/h | 85.32 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 262.88 |  |
| 2 | 最大供汽量 （2020年对外供汽量） | 高压蒸汽 | t/h | 127.96 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 481.94 |  |
| 3 | 高压蒸汽参数 | 蒸汽温度 | ℃ | 250 |  |
|  |  | 蒸汽压力 | MPa | 2.6 |  |
| 4 | 低压蒸汽参数 | 蒸汽温度 | ℃ | 250 |  |
|  |  | 蒸汽压力 | MPa | 1.0 |  |
| 5 | 近期（至2013年）供用户数量 |  | 个 | 48 |  |
| 6 | 近期设计平均热负荷 | 高压蒸汽 | t/h | 81.5 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 267 |  |
| 7 | 远期设计平均热负荷 | 高压蒸汽 | t/h | 95.8 |  |
|  |  | 低压蒸汽 | t/h | 389.4 |  |
| 8 | 一期低压蒸汽管道电厂出口管径 |  | mm | 700 |  |
| 9 | 二期低压蒸汽管道电厂出口管径 |  | mm | 600 |  |
| 10 | 高压蒸汽管道电厂出口管径 |  | mm | 300 |  |
| 11 | 一期管网主、支干线路由长度 |  | km | 13.6 |  |
| 12 | 供热最远距离 |  | km | 5.6 |  |
| 13 | 一期管道材料总消耗量 |  | 吨 | 1310 |  |
| 14 | 一期管道土建工程混凝土量 |  | 米3 | 6000 |  |
| 15 | 一期管道土建工程土方量 |  | 米3 | 5500 |  |
| 16 | 一期管道土建工程钢材量 |  | 吨 | 1546 |  |
| 17 | 管架 |  | 个 | 1360 |  |
| 18 | 计量站 |  | 个 | 50 |  |
| 19 | 工程定员 |  | 人 | 20 |  |

# 第十一章 存在问题及建议

⑴为了保证热电联产集中供热的顺利实施，建议在电厂投产前，政府有关部门应控制新建锅炉房的数量，控制空气污染，减少重复建设带来的资金浪费。

⑵市规划部门应尽快对管网的路由走向进行确认，并列入市规划范围，为今后的管网建设实施留有规划用地，保证管网工程如期进行。

⑶对于管网经过的重要路段等处，请市政管理部门配合，做好前期准备工作，以便技术方案的进一步落实。

⑷由于本工程为城市基础设施的建设，希望市有关部门对该工程建设中，发生的水、电增容，征地拆迁、道路修复等其它市政配套工程中发生的费用予以政策上的支持。

# 第十二章 工程投资估算及经济分析

## 12.1工程投资估算

### 12.1.1工程概述

本项目为福建华电永安发电有限公司“上大压小”集中供热蒸汽管网工程可行性研究。

由电厂供出的蒸汽全部用于尼葛工业区及大兴工业区工业企业的生产用汽。两区近期用汽企业50家。

### 12.1.2编制范围

本可研估算包括新建工业区蒸汽管网、用户计量站和蒸汽管网监测系统（监测中心站）。

蒸汽管网管道部分包括：蒸汽架空管道、蒸汽直埋管道、阀门、补偿器、保温及相关附件。

对于现有蒸汽管线切改、整合的工程费用，按现场调研的工程量整体估算。

蒸汽管网土建部分包括：管道支架、直埋管道沟槽等。

用户计量站包括：蒸汽计量系统、蒸汽减压系统。

管网监测系统包括：监测中心站、通讯等。

### 12.1.3估算编制依据

⑴定额依据：

本项目估算编制定额依据为：

①安装定额：根据《福建省建设厅关于颁发〈福建省建筑安装工程费用定额〉2003版的通知》（闽建筑[2004]8号）的精神，采用福建省建筑安装工程费用定额（2003版）

②建筑定额：根据《福建省建设厅关于颁发〈福建省建筑工程消耗量定额〉的通知》（闽建筑[2005]16号）的精神，采用福建省建筑工程消耗量定额（2005版）。

③人工费调整：依据福建省《关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑[2007]15号），的规定进行人工费用的调整。

④机械费：按照福建省2008年造价信息中《2008年福建省一季度施工机械台班单价》进行差价调整。

⑤定额材料价格：按照福建省2008年造价信息中《建设工程主要材料（综合）预算价格》进行差价调整。

⑥工程取费标准对应的相关措施费、企业管理费、利润和税金等按照福建省现有最新标准进行调整。相关文件依据为：

《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知》（闽建筑[2007]4号）。

《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）建筑工程企业管理费的通知》（闽建筑[2005]25号）。

《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）利润的通知》（闽建筑[2005]15号）。

⑦《市政工程投资估算指标》第八册《集中供热热力网工程》。

⑵工程量依据：

本估算工程量依据本院各专业提供的相关工程量计算。

⑶工程主要材料及设备价格：

管网工程主要材料及设备价格按照计算期市场价格及相关厂家询价计算。

询价内容包括：架空蒸汽管道及管件、蒸汽直埋管道及管件、管网补偿器、阀门、保温材料、管网监测及用户计量系统。

工程主材及主要设备相关其他费用价格按照《福建省建设工程材料预算价格编制与管理办法》（闽建筑[2004]21号）执行。

### 12.1.4估算编制主要工程量

工程估算编制主要工程量如下表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 方案一 | 数 量 方案二 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空及直埋管道 | 米 | 14960 | 13600 |  |
| 2 | 土建用钢材 | 吨 | 1678 | 1546 | 包括钢筋等 |
| 3 | 混凝土 | m3 | 6500 | 6000 |  |
| 4 | 管 架 | 个 | 1496 | 1360 |  |
| 5 | 土方工程 | m3 | 5000 | 5500 |  |
| 6 | 计量站 | 个 | 50 | 50 |  |

### 12.1.5工程二类费用计算标准

工程二类费用取费项目及标准：依据福建省房屋建筑和市政基础设施工程估算编制办法取费。

取费内容及标准如下：

⑴建设管理费：包括

| 建设单位管理费： | 财建〔2002〕394号 |
| --- | --- |
| 施工图设计审查费： | 闽价房〔2007〕99号 |
| 招标代理费： | 计价格〔2002〕1980号 |
| 建设工程交易服务费： | 闽价（2003）房505号 |
| 工程造价咨询费： | 闽价〔2002〕房457号 |
| 工程监理费： | 发改价格〔2007〕670号 |
| 工程质量监督费： | 闽价〔2004〕房412号 |

⑵勘察设计费：           价格〔2002〕10 号

⑶土地征（租）费：       闽国土资综[2006]38号文

⑷联合试运转费：        （安装工程费+设备购置费）×1%

⑸建设项目前期工作咨询费：计价格〔1999〕1283 号

⑹环保措施费：         项目投资额的2%

| ⑺场地准备及临时设施费： | （建筑工程费+安装工程费）×0.5% |
| --- | --- |
| ⑻工器具购置费： | （设备费用+安装费用）×0.5% |
| ⑼工程质量监督费： | （建筑工程费+安装工程费）×0.2% |
| ⑽专项评价评审费： | 项目投资额的0.5% |
| ⑾施工图审查费： | 工程设计费×8% |
| ⑿拆迁赔偿费： | 工程费×5% |
| ⒀预备费： | （工程费+其它费用）×5% |

### 12.1.6工程造价

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 方案一 | 方案二 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建蒸汽管线 | 万元 | 4,679.39 | 4,618.55 | 近期 |
| 2 | 现状管线切改费 | 万元 | 300 | 300 | 近期 |
| 3 | 控制部分 | 万元 | 587.44 | 587.44 | 近期 |
| 4 | 新建蒸汽管线 | 万元 | 1,421.41 | 1,416.09 | 远期 |
| 5 | 控制部分 | 万元 | 109.79 | 109.79 | 远期 |
| 6 | 工程费用合计 | 万元 | 6,360.36 | 7,031.87 |  |
| 7 | 二类费用 | 万元 | 1,847.49 | 1,77.06 |  |
| 8 | 拆迁赔偿费 | 万元 | 354.90 | 351.59 |  |
| 9 | 预备费用 | 万元 | 715.64 | 704.55 |  |
| 10 | 建设工程估算静态总投资 | 万元 | 10,016.01 | 9,863.08 |  |
| 11 | 建设期利息 | 万元 | 323 |  |  |
| 12 | 建设工程总投资 | 万元 | 10,339 |  |  |

## 12.2经济分析部分

### 12.2.1基础数据

项目进度：

配合电厂建设，蒸汽管网近期从2009年开工，当年完成全部近期工程。远期为2013年开工，当年完成全部远期工程。

近期部分2009年开始供汽，到2013年达到满负荷运转。远期部分从2014年开始供汽，到2020年达到满负荷运转。

资金来源与资金使用计划：

资本金：20%

银行贷款：80%，贷款利率8.063%

流动资金来源全部为自有

项目寿命期限：

项目寿命期为30年

项目计算期（折旧期）：

项目的综合计算期（折旧期）为20年

修理费：

项目的修理费用按固定资产原值的1.5%计算

购汽价：

按照《永安市供热专项规划（审定稿）》中的指标，并与电厂设计单位福建省电力设计院沟通，电厂出厂热价（含税购汽价）按标煤计算为44.42元/GJ，折合蒸汽平均出厂成本价格为128.82元/吨。

税率：

增值税：13%

城建税：7%

教育费附加：4%

所得税：25%

人员定额及人员工资：

本项目管网运行生产及管理人员定员总计为20人，年均工资为5万元/人·年

项目贷款及还贷原则：

本项目用于固定资产投资的资金中，20%为自筹，其余资金全部为银行贷款。

项目的贷款本金和利息由项目的折旧和利润进行偿还。

年平均供汽量：

年平均负荷利用小时数为4592小时。

最大小时平均供汽量为469.3吨。

根据本可行性研究推荐的方案一，本评价仅对方案一进行经济分析和敏感性分析。

### 12.2.2经济评价

主要经济评价指标

经济评价指标表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 方案一 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总投资 | 万元 | 10,339 | 含建设期利息 |
| 2 | 工程建设自有资金 | 万元 | 4,674 |  |
| 3 | 流到资金 | 万元 | 2,671 | 全部自有 |
| 4 | 长期贷款 | 万元 | 8,013 |  |
| 5 | 贷款利息 | 万元 | 4,143 |  |
| 6 | 电厂平均出厂汽价 | 元/吨 | 128.82 | 44.42元/GJ |
| 7 | 平均销售汽价 | 元/吨 | 155 |  |
| 8 | 全年平均售汽量 | 吨/年 | 2394473 |  |
| 9 | 正常年份销售收入 | 万元 | 33,403 |  |
| 10 | 正常年份销售税金及附加 | 万元 | 369 |  |
| 11 | 正常年份总成本 | 万元 | 31,821 |  |
| 12 | 正常年份所得税 | 万元 | 303 |  |
| 13 | 正常年份利润 | 万元 | 911 | 所得税后 |
| 14 | 财务内部收益率 |  | 8.56% | 税后 |
| 15 | 财务净正值（i=8%） | 万元 | 994 | 税后 |
| 15 | 投资回收期 | 年 | 11.45 | 税后 |
| 16 | 财务内部收益率 |  | 9.82% | 税前 |
| 17 | 财务净正值（i=8%） | 万元 | 2,320 | 税前 |
| 18 | 投资回收期 | 年 | 10.85 | 税前 |
| 19 | 自有资金收益率 |  | 8.36% |  |

### 12.2.3不确定分析

盈亏平衡点

BEP=固定成本/（销售收入-销售税金-可变成本）

计算结果表明，该项目达到满负荷的46.80%后，企业即可保本。

敏感性分析

对本工程进行汽价、固定资产投资和经营成本的变化，进行敏感性分析，结果如下：

敏感性分析表

| 变化率 项目 | -10% | -5% | 基础值 | 5% | 10% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售汽价 | 小于0 | 小于0 | 8.56% | 16.51% | 23.79% | 收益率 |
|  | 小于0 | 小于0 | 994 | 9136 | 17280 | 净现值 |
| 固定资产投资 | 9.46% | 8.99% | 8.56% | 8.12% | 7.72% | 收益率 |
|  | 1724 | 1352 | 994 | 597 | 219 | 净现值 |
| 经营成本 | 31.52% | 20.49% | 8.56% | 小于0 | 小于0 | 收益率 |
|  | 26198 | 13586 | 994 | 小于0 | 小于0 | 净现值 |

从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都会不同程度的影响内部收益率和净现值，其中对于销售汽价和经营成本的变化最敏感，而投资对于项目的影响程度最小。

### 12.2.4财务评价结论

比经济分析表中可以看出，当本项目的含税煤价为575元/ 吨 （不含燃烧的石灰石），即相应的热价为44.42元/GJ（128.82元/吨蒸汽），销售平均汽价为155元/吨时，项目的收益率为8.56%，能够实现保本微利，具备还款能力。从敏感性分析来看，项目对于销售汽价和经营成本（主要为购汽费用）是最为敏感，即当煤价和销售汽价有所变动时，对项目的收益影响较大，如果煤价上涨或销售汽价下降，对于项目的盈利能力会产生较大影响，因此煤价或者销售汽价单独可变动的空间较小，如煤价变化较大，则汽价也需相应变动，否则会对项目的盈利能力产生很大的影响。

电厂不同煤价（标煤）对蒸汽销售价格的影响见下表

| 序号 | 标煤价格（元/吨） | 出厂蒸汽价（元/吨） | 销售汽价（元/吨） | 收益率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 575 | 128.82 | 155.00 | 8.56% |
| 2 | 800 | 179.23 | 210.80 | 7.57% |
| 3 | 1000 | 224.03 | 261.95 | 8.29% |

根据上述对不同煤价的比较，项目由于煤价的变化，蒸汽销售价格变化较大，因此为保持项目具有一定的经济效益，需当地政府在政策上和财政上予以支持和倾斜，为项目创造良好的外部环境和经济条件，发挥项目的社会效益，形成良性循环。

本项目属于城市基础设施建设，为城市工业提供长期服务，项目建成后可以减少分散小锅炉房用地，减少大气及环境污染，改善城市大气环境，提高能源利用效率，改善当地居民生活环境，提高人民健康水平，社会效益、环境效益及国民经济效益较好，符合国家现在政策。因此，本项目是可行的。

# 附表及附件

# 附表：管网水力计算表

# 附件：

⑴、福建华电永安发电有限公司（甲方）设计任务委托书；

⑵、福建华电永安发电有限公司提供的主要用户用热协议书