要求与规格

标准沃尔玛购物广场

甲方工程范围的职责清单

- (此清单中工程范围除特别注明外，所涉及费用全部由甲方支付)

一 总平面

设计要根据下列要求：

  - 满足当地规划部门关于用地规划设计要点的要求。

  - 组织好交通流线，保证车流、人流与规划的合理性，其中供货车流与购物车流应避免交叉，各自出入方便。

  - 满足乙方公司的营运要求，包括：

    - 停车位指标：留出足够____个车位的地面停车场或室内汽车库，规划好场地车辆的出入口及汽车库的出入口，使之符合现行国家规范要求。停车位的划线由甲方完成。其它必要的停车场配套设施由甲方完成(如:减速坡、车挡、限高牌、出入口的路障、警卫岗亭等)。

    - 卸货区：在室外提供一辆40英尺货柜车及五辆普通卡车的停车位。场地平面及净高设计应满足所有货车的行驶回车及停泊要求。货柜车的净高要求为4.8m，普通卡车的净高要求为3.6m。

    - 总平面应设置____个自行车及摩托车停车位，停车位需设置停车架。

    - 甲方提供____m2的室外公众区供乙方使用，具体位置详见附图。

    - 停车场设计中应考虑商场购物手推车的临时存放处。

  - 室外停车场的照明应由甲方完成，照度为40Lux。

  - 建筑物环境照明的照度不低于40Lux。

  - 总平面应按现行国家规范考虑无障碍设计。

  - 场地预埋：甲方应在CCTV房至所有场地出入口之间预埋两根视频电缆，型号为RG-59U(128编)及一根220伏三芯电源线，每根芯线直径1mm。每根电缆在出线口外保留3m，在CCTV房里保留6m。

  - 向乙方提供_____个车位的商场购物巴士停靠站，具体位置见总平面图。

二 建筑、结构及装修

  - 建筑

    - 规模：

租用面积：________m2(以政府最终批准的施工图为计算依据)

各层面积分配详见面积表

    - 高度

建筑净高：所有管线标高应尽量抬高，并对包括乙方管线在内的各专业管线进行有效综合布置，保证商场内无吊顶区域灯具底标高不低于3.7m，所有管线 (含支架、风口)的底标高不应低于4.0m。乙方商场无吊顶区域采用日光灯带(乙方完成)，风口须避让灯带。

若现状不能满足上述要求，由此引起的管线改造由甲方负责完成。

    - 门窗

a)由甲方设置商场出入口防盗卷帘门，禁止使用卷帘格栅。卷帘盒必须安装在商场的内侧，防盗卷帘门的钥匙开关盒必须安装在商场内侧。

b)所有必要的紧急出口门、防火门、防火卷帘均由甲方完成到面层烤漆，烤漆的颜色为Pantone冷灰1C。位于乙方商场内部，平时为升起状态的钢质防火卷帘面层烤漆只需完成底部500mm高范围，如采用特级无机防火卷帘，扁钢压条面层烤漆和装饰布的颜色应统一为白色。所有防火门均为不带观察窗的钢制门，紧急出口门需按乙方提供的节点大样订货。底部加黑色橡胶密封条。

c)所有卷帘门的顶端设金属卷帘盒，颜色为Pantone冷灰1C，由甲方完成。卷帘盒底标高不低于3.8m。

    - 在商场顾客出入口及员工出入口外门上方设置雨蓬，雨蓬的形式由双方确认。

    - 造型

建筑造型大方得体，富简洁的现代感，甲方应在主要立面显著位置及商场主要出入口上方为乙方提供“沃尔玛购物广场”及/或“天天平价”的标志牌位置。

    - 卫生间

甲方按乙方提供的平面布置及装修标准完成商场及员工卫生间各一套。

    - 卸货平台：

甲方需在乙方收货区外提供卸货平台，详如下：

- 能够停泊一辆40英尺货柜车的封闭式卸货平台，按乙方提供的设备要求预留平衡器的机坑及埋件。设保温提升门。卸货平台高1.3m。

- 同时停泊五辆普通卡车的卸货平台，卸货平台外边阳角处预埋通长的防撞角钢及橡胶防撞垫。卸货平台高度为1.0m。

- 甲方设置不大于10%坡度的混凝土坡道连接乙方普通卡车的卸货平台至室外地坪，宽2m。坡道临空侧加1.0m高的防护栏杆。

- 为保证结构安全，40英尺货柜车卸货口必须设置构造柱，且在卸货车辆停靠区域需考虑防撞措施(如防撞柱、防撞栏杆等)。该区域照度应达到40Lux。

- 普通卡车的卸货平台进深为5.5m，平台外门上方设雨蓬，雨蓬不高于3m且出挑平台外不小于2m 。

- 北方地区卸货平台为封闭式，设双道保温提升门。

- 南方地区卸货平台为开敞式,单道保温提升门设于卸货平台与仓库之间。

- 卸货平台的保温提升门应同时设置手动和电动开关并满足经常开启和关闭的要求。所有开关应设置带锁的不锈钢开关盒。不锈钢开关盒安装在商场的内侧。

- 卸货平台外及平台上按乙方要求的位置设置排水沟。

- 40英尺货柜车卸货平台外门上方设1.0m深的钢筋混凝土雨篷。

- 卸货外围须采取隔音措施并满足环保要求。

    - 设备房

乙方变配电室、发电机房、制冷机房、锅炉房、水泵房和水箱房等设备用房应与甲方设备共用房间，但各自设备系统分开设置。

    - 垂直交通

2.1.9.1甲方按乙方要求提供一定数量的垂直交通设施(详见下表)，其设置需满足乙方商品平面布置的要求，在移交乙方使用时提供劳动局颁发的使用许可证。

|  | 地下第二层-地下第一层 | 地下第一层-地上第一层 | 地上第一层-地上第二层 | 地上第二层-地上第三层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯 |  |  |  |  |
| 自动坡道 |  |  |  |  |
| 客梯 |  |  |  |  |
| 货梯(乙方专用) |  |  |  |  |

2.1.9.2 对于现有建筑而言，由上述需要引起的楼板开洞、封堵及其它土建改造由甲方完成。

2.1.9.3 细则：

- 自动坡道/自动扶梯

1.踏步宽度：1.0m

2.角度：自动坡道：120 自动扶梯：300

3.扶手皮带颜色：黑色

4.挡板：透明钢化或有机玻璃

5.扶梯及坡道的侧封板、底板及与地面收口应用刷面不锈钢板处理。扶梯及坡道底板上装嵌入式筒灯。照度需满足300Lux。

6.坡道、扶梯与侧墙间及坡道、扶梯之间的缝隙应用刷面不锈钢板封闭，并能承受100kg/m²的荷载。

7.甲方按乙方指定的位置完成坡道及扶梯四周的围护墙。

8. 商场中或公共区域的自动扶梯及自动坡道侧面临空处的洞口尺寸大于300mm时，甲方需按乙方指定的位置设置不锈钢护栏，护栏的形式由乙方提供。

- 客梯要求：甲方在定购具体装饰材料前需与乙方共同商议。

1.载重量：不小于1000kg

2.速度：1.5-1.75m/s

3.变频(VVVF)调速门机

4.内部要求：

天花板：喷漆钢板(带照明)

轿门、轿壁：发纹不锈钢

轿厢侧柱：发纹不锈钢

地板：石材

5.入口设计：

厅门、门套：发纹不锈钢

地坎：压制硬铝

层站显示及带到站指示灯

c) 货梯(品牌需经乙方确认)

1.载重量：3吨/台

2.门宽：1.8m

3.轿箱深度：不小于2.7m

4.提升速度：0.6m/s或0.5m/s

5.货梯门口(与轿厢相接的位置)需铺设300宽3mm厚花纹钢板，其上表面与周围地坪相平。

    - 无障碍设计:甲方需按现行国家规范对建筑及乙方租用区域考虑无障碍设计。

    - 甲方需在乙方商场出入口附近提供区域供乙方设置顾客存包处，该区域面积及位置需经双方共同确认。

    - 甲方应按乙方提供的位置及详图在顾客出入口外预留基坑及排水点，以便乙方在此处设置地垫。

    - 在顾客出入口设置门斗。方案由双方确认。

2.2 结构

- 2.2.1 楼面均布活荷载：

- 2.2.1.1 现有建筑：

1000kg/m2:收货区、卸货区、存货区、海鲜区、粮油区、烟酒区、饮料区

700kg/m2:日用品区、纸张区、冷库

500kg/m2:其余区域

若现有楼板荷载不能满足要求，甲方需按上述荷载值进行结构加固。乙方提供荷载分布图。

- 2.2.1.2 新建建筑：

鲜食楼层：1000kg/m2

非食品楼层：700kg/m2

- 2.2.2 柱网：

2.2.2.1现有建筑：________

2.2.2.2新建建筑：约10m10m

2.3 装修

2.3.1 楼、地面：

  - 售货区：采用现浇水磨石或预制水磨石地面。

·现浇水磨石地面：需采用乙方指定承包商，由甲方按乙方提供的地坪区域图完成。水磨石质量应满足国家规范JC507_93的标准。同时应遵守乙方提供的设计详图及施工说明09400章的规定。施工前应在现场完成一格柱网的施工样板，经由乙方验收认可后方能进行大面积施工。

·预制水磨石地面：需采用乙方指定供货商（见九项主要机电设备及建筑材料品牌），由甲方按乙方提供的地坪区域图完成。质量应满足国家规范JC507_93的标准。具体做法应遵守乙方提供的设计详图及施工说明09420章的规定。施工前应提供水磨石40040029mm样板，由乙方确认后在施工现场完成一格柱网的施工样板，经由乙方检查认可后方能施工。

  - 杂货区瓷砖地面:

新建建筑：甲方负责完成该区域的排水地沟、垫层及其上的找平层。垫层应回填至低于相临水磨石终饰面100mm。找平层水平平整度应达到现行国家施工规范及验收标准的要求。

该区域地面结构楼板及结构梁应按乙方要求下降至低于相邻地面结构楼板270mm。

现有建筑：甲方负责完成该区域的排水地沟、垫层及其上的找平层。找平层水平平整度应达到国家施工规范及验收标准的要求。垫层、找平层的厚度、坡度及排水沟的布置需遵循乙方提供的方案。

  - 楼梯间、设备房：水泥砂浆地面由甲方完成。地面高度应该与水磨石终饰面相平。

  - 收货区、存货区、办公区耐磨混凝土地面由甲方按乙方施工说明完成。新建建筑：该区域地面结构楼板及结构梁应低于相邻水磨石地面结构楼板50mm。 (需用乙方指定供货商，见九项主要机电设备品牌及建筑材料品牌)。

  - 冷库地坪：

新建建筑：冷库地面找平层由甲方完成，找平层水平平整度应该达到现行国家施工规范及验收标准的要求。找平层以上部分及终饰面由乙方完成。为保证冷库地坪最终饰面与相邻地面同标高，冷库区域的结构楼板及结构梁应降至低于相邻水磨石地面结构楼板270mm。

现有建筑：冷库地面找平层由甲方完成，找平层水平平整度应该达到国家施工规范及验收标准的要求。找平层以上部分及终饰面由乙方完成。

  - 整体防水

甲方需在以下区域做整体柔性防水:

1.卫生间；

2.杂货区、冷库及员工餐厅的厨房；

3.空调机房、压缩机房、除湿机房；

地面防水在墙面的翻起高度从地面装饰完成面算起不小于300。材料需为国家环保部门允许使用产品。

  - 公共区域的地面由甲方按双方认可的设计完成施工。

  - 若现状地坪不能满足上述要求，则甲方负责相应的土建改造工作。

2.3.2 墙及柱

- 外墙：甲方在建筑外墙上为乙方提供不少于4个不小于5m15m的标志牌的位置，为乙方租户提供2个标志牌的位置。外墙材料及颜色需经双方确认。

- 内墙：所有由甲方完成的内墙及柱均需做至终饰面，由甲方负责施工的内墙包括：设备房隔墙、楼梯间隔墙、防火墙、卫生间隔墙、乙方商场与公共区域分隔墙。卫生间内墙面做法见2.3.4条，其余墙面需在抗碱底漆之上涂刷白色ICI五合一乳胶漆(不少于三道)。乙方商场与公共区域的分隔墙由甲方按双方认可的设计完成施工。

2.3.3 天花

a)楼板及梁终饰面采用白色ICI五合一乳胶漆，做法同2.3.2 b)条；

b)所有甲方完成的管线(包括消防管道)、桥架及吊筋等喷漆采用菊花牌白色磁漆或同等质量经乙方认可的其它品牌(不少于三道)。

c)乙方商场出入口外公共区域的顶棚(其中包括空调系统、照明系统及消防系统等)由甲方按双方认可的设计完成施工。

2.3.4卫生间:甲方应按乙方提供的平面布置及装修标准完成顾客及员工卫生间各一套。装修材料、成品整体式隔间、卫生洁具的品牌及规格应符合乙方提供的《标准卫生间材料表》的要求。面盆龙头、小便器采用感应式冲洗阀，大便器采用脚踏式冲洗阀。

三 电气

3.1 通则：

3.1.1甲方应按现行国家设计规范完成对乙方变电所的设计及施工，并通过当地供电局的审核，同时要满足乙方的要求。

3.1.2甲方需遵循乙方对机电设备品牌的要求，详见本清单第九项及乙方提供的施工说明。

3.1.3 甲方在提供设计图纸的同时须提供经当地供电部门批准的用电方案批文。

  - 高压系统

3.2.1 甲方应提供高压双回路或高压环网供电。

3.2.2甲方提供的高压配电柜在高压双回路之间应设置联络柜。应采用真空断路器，馈线柜两个，进线柜及出线柜均需安装避雷器。

3.2.3甲方为乙方提供两台单独使用的变压器，总容量为 __×__ KVA。二台变压器中间加母联柜联络，匹配要合理。变压器为干式变压器。

3.2.4 如甲方不能提供燃气，总用电负荷需增加250KVA。

  - 低压系统

3.3.1乙方空调系统、消防系统、泵房、客梯、货梯、扶梯、自动坡道、广告灯箱及风幕等的配电设计和施工均由甲方完成；其余部分的电源，甲方负责根据乙方提供的用电回路表中的回路及容量，从变电所的低压配电柜敷设电缆到乙方每层配电小间或区域配电柜，且保证其开关整定值和回路电缆符合乙方设计要求。变电所地面甲方负责铺设绝缘橡胶地板。(乙方随后提供用电回路表，此表有与本职责清单同等的法律效力。)

3.3.2所有的公共出入口(包括车流及人流的出入口)、设备房、楼梯间、甲方负责完成的卫生间等的动力及照明均由甲方负责施工，并保证各设备运行良好。

3.3.3甲方需为乙方的低配系统-计算机、空调、冷冻系统提供分类计量，乙方租户、乙方商场的员工厨房及乙方专用货梯、扶梯、自动坡道等需分别单独计量。

3.3.4甲方应配合乙方EMS系统的施工，其空调风柜的控制箱应预留2个接线端子以供启停风机用，并在控制箱内要有24V交流电源。

3.3.5 1/3照明及乙方租户应急回路均须末端切换。

3.3.6 公共区域的照明及动力电源均须接自甲方的供电系统，相关设计和施工均由甲方负责。

3.3.7 空调主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等应在空调主机房内设置集中控制装置。

3.3.8 消防状态下，非消防负荷的切除装置集中设置在低压配电房内。

现有建筑：按上述要求引起的低压系统的改造由甲方完成。

  - 计量

采用高供高计，甲方负责为乙方在供电局申请单独立户。电费的计算依据当地供电局的标准执行。乙方将不负担供电局收费标准以外的任何管理费及其它费用。甲方应于租赁协议签订之前向乙方提供当地供电局的相关执行标准。

  - 发电机系统

    - 甲方提供并安装2台专供乙方使用的后备柴油发电机，每台主用额定功率为800KVA。甲方应负责发电机及相关配套设备的采购、安装、调试工作。甲方提供的发电机系统必须满足乙方商场作为重要负荷的必保要求，包括冷冻系统、部分商场照明及动力、电脑系统、一台空调主机及辅机和所有空调风机等。乙方随后提供详细资料。

    - 发电机要求用新机组，切换要求自动切换，发电机由停电自启动到供出应急电力的时间不超过15秒， 机组及切换柜均为进口/合资设备。

    - 发电机房发生火灾时要求发电机能自动停机。

    - 发电机房的土建设计/施工由甲方完成。发电机房的消防和环保应由甲方完成并通过有关部门的验收。

    - 柴油发电机馈出电缆的采购、安装均由甲方完成。

    - 所有切换箱(1/3照明除外)均由甲方负责完成。

    - 发电机油箱必须满足两台发电机同时使用至少6小时的连续运行。

    - 甲方应在机房内设置必要的加热设施，以保证发电机组可以在环境温度较低的季节能正常起动发电。

  - 电线、电缆及其桥架、配电柜柜体

    - 要求生产厂家必须通过3C认证。

    - 电缆：消防及应急回路的电缆均采用耐火电缆，其余为阻燃电缆。

    - 桥架：冷轧钢板，托盘带盖桥架，乳白色静电喷涂。

    - 配电柜柜体：冷轧钢板，静电喷涂。箱内金属辅件镀锌处理。

  - 防雷接地

    - 整个建筑物要求有防雷措施，可在建筑物顶敷设避雷带，沿周边引至地下，如有建筑基础，桩基可作为接地极，要求接地电阻不大于1欧姆，如没有桩基基础，可另做接地极，接地电阻不大于1欧姆。

    - 计算机系统需要单独接地，接地电阻不大于1欧姆。若建筑物无法满足单独接地的要求，计算机系统及其它接地系统可利用综合接地，接地电阻不大于1欧姆。并在UPS、UPC、HUB房间及每层强、弱电井预留等电位连接板。

  - 甲方需提供150对直线电话线(其中包括一条DDN专线及一条ISDN线)至乙方商场UPS房。电话号码申请及初装费由乙方负责。DDN要求运行速率为384K-1M以上，物理功能提供方为中国电信。

  - 甲方需提供一个分配器至乙方商场内的电视墙处，其信号强度为705dB，能支持7个有线电视信号点。使用证书申请及分配由乙方负责完成。

  - 室内停车场照度需达80Lux。

  - 甲方必须保证在乙方总包进场前移动电话信号能覆盖乙方所有区域(包括中国移动通信、中国联通公司、小灵通的移动电话信号)。

四 给排水

  - 给水

    - 甲方需向乙方提供自来水最大用量______m3/d，最大小时用水量_____m3/h (不包括空调用水)。至乙方纯水间水压应满足：0.25MPa-0.40MPa。

    - 甲方应提供二路市政管道供水或一路市政管网加一路生活贮水池的供水系统。如甲方只能提供一路市政管网供水，专供乙方使用的生活贮水池有效容积不小于最大日用水50%,供水水质需达到二次供水水质要求。若空调系统补水采用二次供水方式，其水量需另计，则水箱容积需相应增加，并需确保空调补水系统不对生活水系统产生回流污染。

    - 计量：甲方提供乙方单独立户的生活供水管及单独计量的空调补水管各一套。生活供水管应采用国家允许的管材，表面为白色。禁止采用镀锌钢管。

    - 管径：甲方提供乙方的生活给水入户管管径不小于DN____。

    - 管线：乙方只负责乙方员工厨房、食品加工区内部及乙方出租区内部的给水设计、施工。甲方负责其余给水系统的设计、施工及验收。包括以下内容：

a)预留DN____给水管到乙方纯水间；

b)分别预留DN___给水管到乙方各个饮食出租区范围；

c)卫生间给水系统：

1、需选用带冲洗阀的大便器，其供水主管的管径不应小于DN32，连接供水干管与大便器的支管管径为DN25。

2、甲方需为乙方卫生间提供热水管道，预留至卫生间外墙并提供接口。乙方负责热水水源及热水水源至接口的管道。

d)空调补水；

e)预留DN40给水管到乙方垃圾房。

  - 排水

    - 排水系统全部由甲方完成。乙方仅提供排水点的位置和管径。

    - 所有的排水管线(主、支管至各排水点)及排水地沟和地沟垫层必须满足乙方的要求，乙方配合确定排水系统的布置。

    - 排水地漏(卫生间排水地漏除外)须用重型铸铁铜盖或铜合金地漏，地面排水地漏的管径不小于DN150(商场杂货区在首层且无地下室)/不小于DN100(其它情况)。星盆的安装由乙方负责，星盆自带存水弯，星盆的排水管由甲方负责。冷凝水排水管径为DN50，做存水弯，安装由甲方负责，不做地漏。地沟排水区域地沟篦子为不锈钢重型篦子，详见乙方提供的详图。

    - 不承压排水管须选用柔性接口排水铸铁管。冷库、冷柜、空调冷凝水及卫生间采用UPVC排水管。排污泵承压排水管采用镀锌钢管。

    - 室外排水管道、排水用隔油池、降温池、污水井、化粪池及污水处理等设施均由甲方完成。处理后污水应能达到国家及当地环保要求的排放标准。

a)室外排水管应采用国家规范和当地政府同时认可的管材，但需满足乙方货车(重约40吨)通过区域的承压要求。

b)污水井、隔油池、降温池应采用成品重型铸铁井盖及井座，并带防盗链。禁止采用预制混凝土盖板。

c)乙方隔油池及降温池应单独设置,具体数量和位置由双方协商确定。乙方商场区域的隔油池总有效容积不小于4m3,降温池净有效容积不小于1.5m3，乙方各个饮食出租区需单独设隔油池、降温池，每个隔油池有效容积不小于2m3,每个降温池有效容积不小于1.0m3。

d)污水处理设施由甲方根据乙方排水污染物指标和当地环保要求标准进行计算确定，乙方配合提供有关参数。

    - 上述工程的施工图应与乙方的各部门排水点密切配合，并经乙方确认。按照国家有关建筑及排水规范进行施工，在通过有关部门的验收后，交付乙方使用。

    - 排水立管的设置尽可能不影响货架平面布置。暴露在乙方售货区域的排水金属管需刷白色油漆加蓝色色环标志(白色PVC排水管除外)。

    - 含油污水管、热水排水管、普通排水管宜分开设置。

    - 当含油污水管及热水排水管必须设于同一管网时，必须先降温后隔油。

    - 排水管道主干管为DN200，次主干管为DN150，最小DN100。器具及设备排水支管可按其要求设置。

    - 排水坡度应尽量放大，最小应满足现行国家规范的标准坡度。

    - 当污水不能自流排入市政管网时，甲方负责设置封闭的污水提升泵房并提供机械通风设施。泵房位置不能影响乙方的使用功能，其具体位置需经双方共同确认。集水坑应满足乙方要求。集水坑的盖板应有良好的密封性。

    - 排水管网设置环形通气系统。通气管管材与排水管管材宜相同。

4.3甲方完成的凝结水排水管道及穿越乙方租赁区域内的排水管需采取防结露措施。穿过乙方区域的保温材料表面应涂为白色。

五 空调及通风排油烟

  - A/C系统的设计和施工由甲方按照乙方的要求完成,并同时满足卫生防疫及环保要求。

    - 乙方区域内需使用独立的中央空调系统。乙方独立使用的空调主机至少配置2台，采用环保型制冷剂，禁止使用R11、R22。乙方独立使用的空调系统末端需采用组合式空调处理机组，乙方区域内禁止使用暖气片和风机盘管。乙方独立使用的冷冻水泵、冷却水泵应有一台备用泵。宜考虑过渡季全新风系统的运行。

    - 夏季乙方区域空调温度满足24~26ºC，相对湿度40%-65%。制冷系统需采用以下几种方式之一：1）冷水机组系统；2）直燃机系统。具体方式需经双方共同确认。

    - 冬季乙方区域空调温度满足18~20ºC，相对湿度30%-60%。采暖应采用以下几种方式之一：1)城市热源；2)直燃机系统；3)常压或真空热水锅炉热源系统。具体方式需经双方共同确认。收货区配置红外线电暖器。

    - a)甲方负责空调系统的设计和安装，商场内除了冷藏库、冷冻库及垃圾房以外，所有区域需设空调(包括但不限于卖场、收货区、卸货区、库房、杂货区、办公室、出入口门厅、自动扶梯、自动坡道及卫生间等)。空调风管和散流器的布置应满足乙方商品布置及杂货区、办公室等房间布置的要求。组合式空调机组机房的回风口应在3.0m以上以避开商场高货架的布置。回风口不能设置在封闭的房间内，应伸到卖场区域。

b)为避免空调送风破坏商场内冷柜风幕，立式冷柜上面风口宜用下送散流器，卧式冷柜上方风口宜用平送条形风口。熟食烹饪间需设置双层百叶风口。

c)所有风管应该做保温处理，白色贴面，散流器和送风口表面白色烤漆，且需和风管的白色贴面相匹配。

d)如甲方选用复合材料直接风管须保证其保温、耐火、噪音等各项指标符合现行国家规范，且应在订货前提供样品及有关资料给乙方认可，同时施工前应提交详细的接口工艺施工办法给乙方认可。风管须采用白色贴面。

e)乙方区域内禁止使用玻璃钢风管。

f)新风系统采风口应安装不锈钢防盗网，且新风应考虑预热，并应在新风进风管上设置电动阀与风机联动，以免换热盘管冻坏。

    - 空调区域的划分约为每800~1000m2设置一台组合式空调机组。具体情况还应充分考虑商场的防火分区，以避免空调风管穿越防火分区。每台组合式空调机组的冷冻水回水管上需设0~10V DC驱动的电动比例积分阀。空气过滤器应使用便于多次清洗，能重复使用的板式过滤器。

    - 空调用冷冻泵要求采用变频器，根据空调负荷控制水泵流量。水泵变频的下限频率为其标准频率的70%。

    - 风幕

所有乙方商场顾客出入口、员工出入口、卸货平台均需装通长的热风幕，风速不小于7m/s。门厅及卸货平台设置双层热风幕，根据现场的热源选择相应的风幕,按城市热水和空调热水依次选择。甲方负责设计、采购和安装。

    - 除湿

a)除湿系统：商场杂货区需要有除湿系统，除湿机安装在靠近冷冻区的空调机房内。乙方负责采购设备安装此系统，甲方负责机房内平面布置，并提供相应的排湿气管井或通道(0.5m2)。

b)除湿机表冷器的冷负荷约为50KW,甲方需在乙方除湿机旁预设两个DN50的冷冻水阀门，供表冷器使用。

  - 通风及排油烟

5.2.1厨房排油烟系统：用于营业的排油烟设计及施工属于厨房专业范畴，由乙方完成其设计及向有关部门报建的工作。

    - 甲方需按乙方要求的净截面积预留排油烟竖井。其中：熟食加工间：预留两个独立的排油烟竖井，每个排油烟竖井的面积均为1.5m2,此外还应预留一个面积为1m2的补风竖井；面包区：预留一个面积为0.65m2的排油烟竖井；员工餐厅：预留一个面积为0.5m2的排油烟竖井；鱼池设备间：预留一个面积为0.3m2的排风竖井；化学试剂间：预留一个面积为0.2 m2的排风竖井；每个饮食出租区：预留一个面积为1.5m2的排油烟竖井。以上各竖井内应无结构梁及其它障碍物，位置需经双方确认。

    - 应妥当处理上述排烟通道与相关区域的关系。甲方负责完成排烟管/井的相关土建设计及施工，包括楼板、屋面开洞，室外设备基础防水处理及管道井的设施等，同时应充分协调配合在乙方规定的期限内消除施工期间的人为干扰。甲方应按乙方要求完成管井内的金属风道及井壁的砌筑, 同时将金属风道接至乙方区域内，并在双方认可的位置预留金属风道接口。乙方的排油烟风机放置在建筑群的最高屋顶，甲方需为风机设置基础。

    - 洗手间、垃圾房、现金房及叉车充电处设机械排风系统，甲方负责设计、采购和安装。垃圾房需设置2台排风机，且每台排风机的排风量不小于其15次换气次数。

    - 甲方负责为乙方设计、安装收货区独立的排风系统，并将风机控制开关设在收货区。

  - 冷冻系统：

5.3.1乙方营业用冷冻、冷藏设备由乙方施工。

5.3.2甲方需要提供合适的室内位置设置压缩机房(100m2)及室外位置放置该系统的冷凝器(面积约200m2)。同时为冷凝器设置基础，冷凝机组共4台，每台重量约2吨(乙方随后提供基础详细数据)。

5.3.3甲方应为压缩机房预留独立的送、排风管井，管井的面积分别为1.2 m2。预留截面净尺寸为4200500mm的冷媒管井及1200500mm的冷凝管井。管井位置须经双方认可，其中送风管井：甲方需按乙方要求完成金属风道及井壁的砌筑；排风管井：甲方按乙方要求完成井壁砌筑。

5.3.4压缩机房与冷凝器的垂直高差应小于30m。冷凝器的最低点要高于压缩机组高度2.8m。

5.3.5若压缩机房在陈列柜的上方，压缩机房与陈列柜的垂直高度应尽量小于10m；若压缩机房在陈列柜的下方，压缩机房与陈列柜的垂直高度应尽量小于15m。

5.3.6冷凝器的位置需经双方认可，并应充分考虑设备运行噪音对周边环境的影响。

5.3.7 冷冻压缩机房的最小净高为3.3米。

  - 甲方应按现行国家规范设计及安装乙方区域的通风系统，并保证该系统日常正常运行。

  - 所有冷冻泵、冷却泵、冷却塔和风柜应设独立的控制箱，并设手动、自动、停止三档转换开关。

六 消防

消防设计、施工由甲方完成，应满足国家最新颁布的消防规范、法规的规定。消防设计的全部图纸需经乙方认可。

  - 消防分区及疏散

防火分区及消防疏散应满足国家现行规范的要求及乙方商场的营运要求。包括但不限于消防楼梯、防火卷帘、疏散出口等。按甲、乙双方共同认可的方案报消防部门(甲方消防报建的图纸上应显示乙方商场的商品平面布置)。按消防部门最终批准的方案进行建设。

  - 防火门及卷帘

6.2.1商场内所有防火分区应采用防火卷帘分隔，卷帘盒上方按照乙方要求设置一定高度的防火隔断，以供管线穿越。防火卷帘的控制箱在满足规范要求同时不能影响商场商品布置及美观。

6.2.2商场内所有防火分区处的防火门应尽量提高门的高度并满足该门平时为开启状态，并与消防系统联动,一旦发生紧急情况时有自动关闭的功能。

  - 紧急疏散照明

    - 甲方应按乙方提供的方案及消防规范完成租用地段的所有当地消防部门认可的紧急疏散指示照明系统。

6.3.2 吊挂的消防疏散指示牌的最小尺寸为600mm230mm，指示牌上须标有“紧急出口”字样，地面疏散指示标志牌最小尺寸为300mm80mm。

  - 消防警报及背景广播

6.4.1甲方需按乙方的商品布置平面图对消防报警系统进行布置和设计，并保证通过当地消防部门的验收。甲方需在乙方员工通道的资产保护部值班柜台处设置消防集中显示屏并预留一个干式接点，设两部消防电话，火灾时消防广播与乙方背景音乐可自动切换。消防主机系统送到背景音乐系统的信号应为不带任何电压的开关信号。

6.4.2消防控制中心除显示规范要求的内容外，还应显示水泵房现场控制箱手动或自动档的位置。

6.4.3 所有消防设备（包括消防报警主机、消防集中显示屏等）均应为中文显示。

  - 消防排烟

甲方应为乙方区域设置机械排烟及机械补风系统，且风机不应放在乙方卖场区域。该系统的设计、施工应满足国家规范及乙方设计准则的要求。乙方区域的防排烟及补风系统禁止使用玻璃钢风管。

  - 消防用水

    - 消防水池及水泵：消防水池容量、水泵应符合乙方要求。

现有建筑：若甲方消防水池容量、水泵不能够满足乙方要求，甲方需按乙方标准进行改造。

    - 喷淋系统

甲方应结合乙方商场平面布置设计商场内的自动喷淋系统，并提供相关设计计算书。

  - 乙方存货区、卸货区的喷淋强度应达到12L/m2.min，作用面积200m2，持续喷水时间为2小时，其余区域应达到8L/m2.min，作用面积160m2，持续喷水时间为1小时。

  - 无吊顶区域采用直立型喷淋头，向上安装，喷头距楼板距离应符合国家规范要求，吊顶区域采用装饰性喷头。地下室及存货区应采用快速响应喷头。

  - 干式喷头的设置范围在冷藏、冷冻房内，具体由乙方公司提供设计要求及供货，甲方负责安装。

  - 水流指示器应该每个防火分区设置一个。每路主管末端设置DN50丝堵，供清洗管道用。

  - 喷淋系统的设置、计算及安装以及水泵的选择均应按照上述要求。

  - 喷淋头的布置应满足乙方房间分隔的要求。乙方吊顶区域喷头布置最终以乙方天花平面图为准，甲方应按此图调整。

  - 坡道及自动扶梯下方应设置吊顶式喷头。

  - 面包烘烤间、东律间、熟食操作间、员工厨房及乙方各个饮食出租区的操作间需采用93oC喷头，且在面包烘烤间排油烟罩1.5米范围内不宜设置喷淋头。

  - 末端试水装置应安装于空调机房或卫生间等不影响购物广场日常营运的区域，同时，该区域需有相配套的排水设施。

    - 消防栓系统:按照现行国家规范设置，但其设置位置及开门方向、立管都必须不影响货架平面布置，并满足商场杂货区平面布置。

    - 消防水管上应有红环标识，消防栓系统为单环，喷淋系统为双环。

  - 柴油发电机房采用气体(CO2或洁净气体)特种消防系统。由甲方按当地标准执行。

  - 消防报批

    - 甲方协助乙方完成乙方区域内二次装修材料的消防报批手续，其余消防报批均由甲方按如下要求完成：

      - 甲方应按照乙方提供的商品布置图完成消防系统的设计，将乙方商品布置显示在消防报建图中，并最终获得合格的消防审核意见书。

      - 若甲方已完成消防报批，但其报建图未反映乙方的商场布置，则甲方需重新按6.8.1.1的程序完成。

      - 所有施工图消防设计审核意见书须在乙方进场前40天递交乙方。

    - 甲方在乙方开业前40天完成消防系统施工，开始进行系统测试，并于乙方开业前将验收合格证明复印件递交乙方。

七 燃气

商场食品加工区、员工厨房及乙方饮食出租区采用城市管道气作能源，用气量为_____MJ/hr，甲方负责按照乙方要求完成乙方区域内所有燃气系统事故通风系统、泄漏报警系统的设计施工和验收。乙方区域（含乙方饮食出租区）的燃气需单独立户，乙方饮食出租区的燃气需单独计量。如果燃气表需要独立的房间，则甲方需在初步设计阶段向乙方明确并由甲方提供独立的燃气表间，表间的位置需经双方共同确认。在员工通道的资产保护部值班柜台处要有独立的消防控制模块及泄漏报警显示器，并预留一个干式接点。

八 质量保证

  - 水磨石:甲方应保证其水磨石保质期为15年。

  - 耐磨混凝土:甲方应保证其耐磨混凝土保质期为15年。

  - 防水:甲方应保证建筑的楼、地面、外墙及屋面防水保质期15年。

上述工程若由于乙方使用原因造成的损坏，由乙方自行负责维修；若由于甲方工程质量原因造成损坏，甲方应无偿进行维修。

九 主要机电设备及建筑材料品牌：

- 变压器：上海合资ABB干式变压器、许继、广东顺特变压器

- 配电开关：ABB（F系列除外）、施耐德(MW、NSD系列除外)、西门子、金钟默勒

- 发电机组：进口劳斯莱斯、奔驰、卡特彼勒、康明斯。若为国内OEM厂生产，发动机必须是上述进口产品，发电机为马拉松、利莱森玛、斯坦福。

- 空调主机、空调风柜：进口或合资Carrier、York、Trane

- 直燃机：三洋、远大、双良

- 空调风管保温材料：欧文斯科宁(压敏胶带、热敏胶带、导流片、胶水、修补液等辅材均需使用欧文斯科宁产品，另在白色饰面上不能有供应商的商标，白色贴面编号为W38)

直接风管：进口必得，欧文斯科宁

- 冷冻水管保温材料：阿乐斯

排水管保温材料：广东华德PEF

- 普通空气幕：广州远华钻石、青云、三菱

热水空气幕：天津暖风机厂、哈尔滨暖风机厂

- 冷却塔：良机、康明、马利

- 冷冻水泵、冷却水泵：进口/合资格兰富、凯泉、ITT

- 红外线电暖器：利韦博莱

- 潜水泵：ITT、ABS、格兰富

- 给水泵：进口或合资格兰富、上海凯泉、ITT

- 电动比例积分阀：Honeywell、Johnson

- 自动(保温)提升门：天津巴士德、昆山阔福、霍曼

- 地漏：浙江省玉环县汇达地漏厂、大连毛营子地漏厂

- 耐磨混凝土：Ashford

- 预制水磨石：中山鸿运材料有限公司“铁城牌”

- 自动坡道、自动扶梯、客梯、货梯：广州日立、中奥集团奥的斯、迅达、蒂森、通力、苏州江南嘉捷

- 具体细节详见乙方的施工说明。

- 暴露在卖场内的所有材料、设备、管线均不应有供应商商标

十 其它

  - 所有甲方完成的设计图纸需经乙方审核后，甲方方可实施。

  - 所有甲方完成的工程需经乙方验收后方可接收，在乙方进场前甲方应提供详细的工程交接清单。

  - 甲方应提供的文件：

    - 甲方在_____年___月___日提供三套建筑施工图(包括各专业图纸)及DWG格式电子文件一套。图纸均须分专业装订成册。建筑专业各层平面施工图应包括乙方《设计过程控制表》中施工图阶段所规定的全部内容。

甲方在_____年___月___日提供两套建筑竣工图(包括各专业图纸)及DWG格式电子文件一套。

    - 有关的政府批文详见附表。

    - 如乙方需要，甲方应届时提供原主体经规划局盖章的图纸一套作为乙方报建之参考文件，并提供甲方同意乙方进场装修证明文件一份。

    - 甲方原设计院为乙方提供乙方的装修设计不影响主体结构的安全性的证明。

    - 其它文件：

- 设备表及设备资料：包括使用说明书、维修手册、检测报告、调试报告、设备供应商等信息；并随设备附上备用零件、工具、钥匙、密码等配件；

- 甲方的总包及分包商相关资料；

- 甲方联系人及相关资料；

- 与乙方的工程交接表。

十一 定义

甲方：______________________________

乙方：______________________________