1综合说明

···市峡口镇东滩村、西滩村、草台子村是我市高氟病区之一。该区域地处···市南端， 北与···镇相连，南至牛首山北麓，东与利通区金积镇相邻。峡口镇是一个回族聚居地，回族人口占总人口的80%，改水区域内共有3个行政村20个生产小组，计7179人，区域内地势较低，受东干渠影响，地下水位较高，为高氟富集地带，浅层地下水是群众饮水的主要水源，长期饮用易造成牙齿磨损、碎裂或脱落，影响消化功能障碍，活动受限，骨质增生，角膜、肌腱、韧带钙化，弯腰驼背，肢体和骨盆变形，甚至瘫痪，严重影响了当地人民群众的身体健康。因此，当地群众要求改水的呼声很高。根据自治区水利厅关于《##第二期农村饮水解困项目编报工作安排意见》，···市水利工程勘测设计院会同···市水利局于二00三年十一月对···市峡口镇东滩村、西滩村、草台子村饮水解困项目工程进行了可行性研究论证。

本次设计确定峡口镇东、西滩村人饮解困工程的设计基准年为2004年，设计水平年为2024年，设计供水保证率为95%。设计水源为峡口镇谭桥村三队农路与西大路交界处，新打机井1眼，经计算确定引水规模为328.08m3/d，需新建150m3蓄水池一处，新建管理房151.88m2，各类阀井324座，铺设UPVC干支管线43.42km，管道穿路渠沟工程340处。工程完成土方7.51m3，砼273m3，浆砌石634.4m3，需用钢材21.36T，UPVC管材29.88T，工程估算总投资321.7万元。

工程建设完成后，将有效改善这一地区人、畜的饮水困难问题，从而改善峡口镇东滩村、西滩村地区人民群众的生活、生产条件，加快当地经济发展，提高区域群众的健康水平，推动两个文明建设，促进区域民族团结、社会稳定、区域经济发展起到不可估量的作用，社会效益、经济效益和生态效益显著。

2基本情况

2．1自然概况

2．1．1项目区所处的地理位置

项目区处在东经105°07′30″—106°07′42″，北纬35°30′00″—35°37′00″。该区域地处···市南端，北与···镇相连，南至牛首山北麓，东与利通区金积镇相邻。南北长7km，东西宽3.5km，总土地面积24.5km2，其中耕地面积281ha，林地面积28.7ha，山地面积2140.3ha，以引黄自流灌溉。地面高程分别在1149.1—1132.1m之间，相对高差为17m左右。

2．1．2水文气象

峡口镇属中温带干旱气候区，海拔约1148.1—1132.1m，具有典型的大陆性气候特征，冬寒长，春暖迟，夏热短，秋凉早。夏季多东南风，冬春季多西北风，主风向为西北。多年平均日照数为2853.5h，年平均气温8.8℃，无霜期162d，年降雨量188.7mm，其中7、8、9三个月占年降水量的60%以上，年均蒸发量2085.9mm，是年降雨量的10倍以上，区内大风年均14d，最多25d，年均沙暴17d，最高58d。地下水埋深不超过2m，供水区域土壤冻结于十月下旬至十一月上旬，翌年四月上旬解冻，最大冻土深1.2m。

2．1．3地形、地貌

峡口镇地处黄河以东，地形西南高、东北低，为牛首山余脉低山缓坡丘陵地形，属黄河东岸阶地。

2．1．4生态环境状况

本区域属牛首山干旱风区，少雨干旱，蒸发强烈，水源不足，沟壑密度较大。土壤多为淡灰钙土，质地砂壤和轻壤。生长旱生植物，植被稀疏均属荒漠草原植被类型，易受暴雨山洪危害，近年来，植被在一定程度上得到恢复，覆盖度达到25%左右。

2．2社会经济概况

供水区域涉及峡口镇东滩村、西滩村、草台子村共有3个行政村20个自然村（生产小组），1543户，计7179人，区域群众主要从事种植粮食作物和养殖业为主，兼顾种植部分经济作物，全镇粮食亩产达500kg，粮食作物产量达15276t，农业产值1560万元，农林牧渔业总产值3630万元。（见表2-1）

供水区域现有人口调查汇总表

表2-1

| 单 位 名 称 | 人 口 （人） | 2024年人口增长数 （人） | 合计人口 （人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 西滩村 | 2574 | 694 | 3268 |
| 东滩村 | 2294 | 618 | 2912 |
| 草台子村 | 2311 | 623 | 2934 |
| 合计 | 7179 | 1934 | 9113 |

2．3工程建设的有利条件

2．3．1水源条件

工程位于黄河右岸牛首山北麓平原区，属于引黄灌区地表水资源开发利用平衡区，有着巨厚的第四系松散堆积物，具有巨大的含水层，地下水类型为孔隙潜水和孔隙承压水，广泛分布于第四系松散沉积物中，经自治区地矿局物测公司实地探测，在谭桥村三队西大路附近，地下水水质较好，井深70m，静水位2.0m，动水位25m，单井涌水量62 m3/h，日涌水量1500 m3/d，氟化物含量为0.56mg/L，矿化度小于1g/L，溶解性总固体666.8mg/L，水质符合生活饮用水标准。（电测报告、水质分析报告附后）

2．3．2电力条件

···市农村电网改造已基本完成，用电十分充足。10KV高压线路距离井泵房600m，为施工提供了便利条件和供电保障。

2．3．3交通条件

区域内乡村道路框架构成合理，道路四通八达，道路已基本硬化，交通条件极为便利。

2．4居民饮水现状

峡口镇西滩村地处···市东南边远地区，经济发展相对较快，经济基础较好。该区过去没有兴建过人畜饮水工程设施，群众一直使用手压井和大口井饮用劣质浅层地下水。经抽样检验，该区浅表水氟化物含量达1.60mg/L，比生活饮用水限值1.0 mg/L 高0.6mg/L ；总硬度含量481mg/L，比生活饮用水限值450mg/L高31 mg/L；浑浊度2.3度，严重超标。由于长期饮用低劣的浅层地下水，肠胃病、氟斑牙、氟骨病为当地常见病和多发病，许多居民出现了牙齿变黄变黑，甚至缺损脱落，腰腿疼痛，关节僵直，直接影响了当地人民群众的身体健康。水氟主要来源于岩石及其派生体分化壳、土壤、大气降雨等方面，只有通过寻找和开采合宜的水源来解决，因此当地群众要求改水的呼声很高，对于解决饮水困难的愿望极为迫切，愿意投工、投劳，协助建设单位搞好饮水解困项目（附##回族自治区疾病预防控制中心检验报告《···市峡口镇草台子村手压机井水水质分析检验报告》）。（水质分析报告附后）

2．5工程地质

根据自治区“牛首山北麓工程地质图说明”峡口镇西滩一带为阶地，属黄河冲积扇部位,地层岩性为黄河冲积砂卵石夹砂粘土、粘砂土，2—3m以下为砂卵石层，抗压强度在30—40kg/cm2，以上为粘土层，抗压强度小于15 kg/cm2。

3．工程建设的必要性

①峡口镇东、西滩村过去没有新建过人畜饮水工程，群众长期饮用劣质浅层地下水，经检验，该区地下水氟化物含量严重超标，属水质性缺水地区。

②由于长期饮用低劣的浅层地下水，肠胃病、氟斑牙、氟骨病为当地常见病和多发病，直接影响了当地人民群众的身体健康。

③针对该区饮水困难、含氟量高的原因，根据水源条件和经济条件，对水质性缺水地区建设饮水解困项目工程，开采符合人饮标准的地下水作为新水源，以解决当地群众饮水困难问题。

④多年来，由于这一地区属于回族聚居区，经济发展较快，生活急需改善，群众要求改水的呼声很高。项目区的建设对促进项目区经济发展、社会稳定，加快经济发展、民族团结，促进社会的稳定起到不可估量的作用。

4．工程任务及规模

4．1规划依据

（1）《##第二期农村饮水解困编报工作安排意见》。

（2）《##第二期农村人饮解困工程规划设计提纲》。

（3）水利部下达的《农村饮水项目建设管理办法》；

（4）1984年国务院批准的原水利水电部制定的《关于农村人畜饮水工作暂行规定》；

（5）《室内外给水设计规范》（GBJ13—86）。

（6）《室内外给水设计手册》。

4．2工程任务

1、新打机井一眼，深度根据水质要求及电测报告确定。用铸铁井管成井。

2、根据现有供水对象，对系统供水量进行分析计算，并根据现有庄点居住情况进行管网布置。

3、为增加供水保证率，在水源处修建蓄水池一座，蓄水池的容积按用水量的50%设计，蓄水池容积为150m3。

4、为保证管道的正常运行和管理，对整个系统设置排气井和放空井。

5、为便于管理，新建管理所一座；布置联户分水井，每7—8户设置一座分水井。工程供水方式按入户方式设计。

6、在穿路、穿渠、穿沟时，设计穿路、穿渠、穿沟建筑物，以保护管道运行安全。

4．3供水标准及设计水平年

(1)缺水标准

缺水标准：水质性缺水地区饮用水被污染，有害物质超过国家规定及含氟量超过1.2mg/l，溶解性总固体超过1500mg/l。经检验，该区浅表水氟化物含量达1.60mg/L，属水质性缺水地区。

（2）供水标准及设计水平年

按照水利部的《农村饮水建设管理办法》本次工程按入户供水方式，设计解决的日供水标准为人均供水30L，农村供水区人口自然增长率取12‰，现有人口7179人。设计基准年为2004年，设计水平年为2024年，设计供水保证率为95%。

4．4供水量计算

A、生活用水量的设计按下式计算：

Q1=p.q(1+R)n /1000

Q1-最高日生活用水量（m3/d）

P--现有人口数（人），取7179人；

q--设计日用水标准（kg/人.d），取30L/人；

R--人口年增长率取12‰；

n--设计水平年限，取20年。

根据上式计算供水区域人口日生活用水量为272.40m3/d。

B、管网漏失及未预见水量：Q2=Q1×20%=54.68m3/d

C、设计日用量Q=Q1+Q2=328.08 m3/d

D、设计日供水时间为10小时，因此：

设计流量Q设=（Q1+Q2）/10 =32.81 m3/h

通过计算，本工程设计的日供水量328.08m3/d，最高时供水量32.81 m3/h，可有效解决峡口镇东滩村、西滩村、草台子村的人畜饮水困难，工程设计共解决农村人口7179人的饮水问题（见表4-1）。

各节点用水量表

表4-1

| 节水点 | 用水单位 | 人数 |  |  | Q （m3/d） | Q渗 （m3/h） | Q总 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004年人数 | 2024年人数 | 用水量（m3/d） |  |  |  |
| 蓄水池 |  | 7179 | 9113 | 273.40 | 273.40 | 328.08 | 32.81 |
| 井—1 |  | 2694 | 3420 | 102.60 | 102.60 | 123.11 | 12 |
| 1—2 |  | 1815 | 2304 | 69.12 | 69.12 | 82.94 | 8.29 |
| 2—3 |  | 1545 | 1961 | 58.84 | 58.84 | 70.61 | 7.06 |
| 3—4 |  | 1356 | 1721 | 51.64 | 51.64 | 61.97 | 6.20 |
| 4—5 |  | 1120 | 1422 | 42.65 | 42.65 | 51.18 | 5.12 |
| 5—6 |  | 993 | 1261 | 37.82 | 37.82 | 45.38 | 4.54 |
| 6—7 |  | 876 | 1112 | 33.36 | 33.36 | 40.03 | 4.00 |
| 7—8 |  | 522 | 663 | 19.88 | 19.88 | 23.86 | 2.39 |
| 8—9 |  | 414 | 526 | 15.77 | 15.77 | 18.92 | 1.89 |
| 9—10 |  | 258 | 328 | 9.83 | 9.83 | 11.79 | 1.18 |
| 井—11 |  | 2174 | 2760 | 82.79 | 82.79 | 99.35 | 9.94 |
| 11—12 |  | 1960 | 2488 | 74.64 | 74.64 | 89.57 | 8.96 |
| 12—13 |  | 1831 | 2324 | 69.73 | 69.73 | 83.68 | 8.37 |
| 13—14 |  | 1638 | 2079 | 62.38 | 62.38 | 74.86 | 7.49 |
| 14—15 |  | 1454 | 1846 | 55.37 | 55.37 | 66.45 | 6.64 |
| 15—16 |  | 1206 | 1531 | 45.93 | 45.93 | 55.11 | 5.51 |
| 16—17 |  | 959 | 1217 | 36.52 | 36.52 | 43.83 | 4.38 |
| 17—18 |  | 686 | 871 | 26.12 | 26.12 | 31.35 | 3.13 |
| 18—19 |  | 491 | 623 | 18.70 | 18.70 | 22.44 | 2.24 |
| 井—20 |  | 2311 | 2934 | 88.01 | 88.01 | 105.61 | 10.56 |
| 20—22 |  | 1168 | 1483 | 44.48 | 44.48 | 53.38 | 5.34 |
| 20—21 |  | 484 | 614 | 18.43 | 18.43 | 22.12 | 2.21 |
| 21—23 |  | 841 | 1068 | 32.03 | 32.03 | 38.43 | 3.84 |
| 10—24 | 西滩1队 | 110 | 140 | 4.19 | 4.19 | 5.03 | 0.50 |
| 19—25 | 西滩1队 | 256 | 325 | 9.75 | 9.75 | 11.70 | 1.17 |
| 23—26 | 草台子2队 | 425 | 540 | 16.19 | 16.19 | 19.42 | 1.94 |
| 23—27 | 草台子1队 | 416 | 528 | 15.84 | 15.84 | 19.01 | 1.90 |
| 30—28 | 草台子4队 | 323 | 410 | 12.30 | 12.30 | 14.76 | 1.48 |

各节点用水量表

续表4-1

| 节水点 | 用水单位 | 人数 |  |  | Q （m3/d） | Q渗 （m3/h） | Q总 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004年人数 | 2024年人数 | 用水量（m3/d） |  |  |  |
| 22—29 | 草台子6队 | 271 | 344 | 10.32 | 10.32 | 12.38 | 1.24 |
| 20—30 |  | 659 | 837 | 25.10 | 25.10 | 30.12 | 3.01 |
| 22—31 | 草台子7队 | 213 | 270 | 8.11 | 8.11 | 9.73 | 0.97 |
| 21—32 | 草台子3队 | 327 | 415 | 12.45 | 12.45 | 14.94 | 1.49 |
| 30—33 | 草台子5队 | 336 | 427 | 12.80 | 12.80 | 15.36 | 1.54 |
| 10—34 | 西滩2队 | 148 | 188 | 5.64 | 5.64 | 6.76 | 0.68 |
| 9—35 | 西滩3队 | 156 | 198 | 5.94 | 5.94 | 7.13 | 0.71 |
| 8—36 | 西滩4队 | 108 | 137 | 4.11 | 4.11 | 4.94 | 0.49 |
| 7—37 | 西滩6队 | 354 | 449 | 13.48 | 13.48 | 16.18 | 1.62 |
| 6—38 | 西滩5队 | 117 | 149 | 4.46 | 4.46 | 5.35 | 0.53 |
| 5—39 | 西滩7队 | 127 | 161 | 4.84 | 4.84 | 5.80 | 0.58 |
| 4—40 | 东滩1队 | 236 | 300 | 8.99 | 8.99 | 10.79 | 1.08 |
| 3—41 | 东滩2队 | 189 | 240 | 7.20 | 7.20 | 8.64 | 0.86 |
| 2—42 | 东滩3队 | 270 | 343 | 10.28 | 10.28 | 12.34 | 1.23 |
| 1—43 | 东滩4.5.6队 | 879 | 1116 | 33.47 | 33.47 | 40.17 | 4.02 |
| 11—44 | 东滩4.5.6队 | 214 | 272 | 8.15 | 8.15 | 9.78 | 0.98 |
| 12—45 | 东滩3队 | 129 | 164 | 4.91 | 4.91 | 5.90 | 0.59 |
| 13—46 | 东滩2队 | 193 | 245 | 7.35 | 7.35 | 8.82 | 0.88 |
| 14—47 | 东滩1队 | 184 | 234 | 7.01 | 7.01 | 8.41 | 0.84 |
| 15—48 | 西滩7队 | 248 | 315 | 9.44 | 9.44 | 11.33 | 1.13 |
| 16—49 | 西滩5队 | 247 | 314 | 9.41 | 9.41 | 11.29 | 1.13 |
| 17—50 | 西滩4队 | 273 | 347 | 10.40 | 10.40 | 12.48 | 1.25 |
| 18—51 | 西滩3队 | 195 | 248 | 7.43 | 7.43 | 8.91 | 0.89 |
| 19—52 | 西滩2队 | 235 | 298 | 8.95 | 8.95 | 10.74 | 1.07 |

供水区域需水量汇总表

表4-2

| 单位名称 | 人口 （人） | 人口增长数 （人） | 合计人口 （人） | 设计日供水量 （m3/d） | 设计时供水量 （m3/h） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西滩村 | 2574 | 694 | 3268 | 98.03 | 9.80 |  |
| 东滩村 | 2294 | 618 | 2912 | 87.36 | 8.74 |  |
| 草台子村 | 2311 | 623 | 2934 | 88.01 | 8.80 |  |
| 合计 | 7179 | 1934 | 9113 | 273.40 | 27.34 |  |

4．5供水规划方案

依据供水规划实施原则，本着方便安全、经济合理、施工管理便利、运行成本低的原则，经过认真深入的调查研究，设计在峡口镇谭桥村三队西大路南边新建饮水工程水源井1处，井深70m，井壁管材料为DG325铸铁管成井，在井旁建一蓄水池，蓄水池容量为150m3，经恒压变频自动供水系统加压，通过主管道向各队居民点供水，。管线布置为沿居民点北边、沟边和路边布设主管道，走向为南北及东西向，进入分水点，再通过巷道管线进入联户分水井，通入各户。管网总体布置以井为中心，采用树枝状供水管网。供水管网采用U-PVC管和PE管送到各供水点。

5.工程设计

5．1水源规划

5．1．1水源选择

根据项目要求,···市水利局委托##地质工程勘察院物测公司利用等比对称四极电测深法在···市峡口镇谭桥村不同位置进行水文电测深勘察，总计完成剖面2条，电测深点2个。根据本次电测深勘察结果结合区域资料，总结认为该区地下水组成为第四系砂卵石孔隙水，水位埋深较浅，小于6m，厚66m，富水性强、水质好，矿化度小于1g/L，根据测定结果，···市峡口镇西滩村人饮解困工程水源地确定在谭桥村三队西大路南边为一处水源，利用机井取水作为水源。

5．1．2水源工程设计

根据电测勘察综合分析得出地层结构如下：

（1）由于表层（0—6m）易受到农业、工业排污影响及土壤盐酸化影响，地下水水质变化较大矿化度一般在1—1.5g/L左右，属非供水层，故该层不宜作为饮用水来开采。

（2）6—219m，为第四系含水岩层，地下水埋藏于砂卵石孔隙中，地下水的补给赋存条件好，因此地下水资源较为丰富，水质较好，矿化度小于1g/L，氟化物含量低，其他指标也符合生活用水标准，为本次供水目的层，可作一般人畜用水来开采。

（3）219m以下，下伏第三系泥岩、砂岩层，一般富水性弱，水质差，矿化度在2—4g/L，不具备供水条件。

综上所述，机井初步设计孔深为70m，开孔直径500mm，终孔直径300mm，含水层厚度（取用）60m，洗井时间100h，抽水时间50h，预测机井静水位2.0m，动水位25m，单井涌水量62m3/h，日出水量1500m3左右，水质符合生活饮用水卫生标准。

经计算，本工程设计供水量为328.08m3/d，设计时供水量为32.81 m3/h，单井涌水量为62 m3/h，为提高供水保证率，需修建水源蓄水池来调节日用水量，蓄水池的容积按日用水量的50%设计，蓄水池容积为150m3，蓄水池的结构均为C25钢筋砼矩形结构。设计套用国家建筑标准设计９６Ｓ８２5矩形钢筋混凝土清水池的标准图集。

5.2管网及管路设计

5．2．1供水管网布设

设计管网时，本着方便安全、经济合理、施工管理便利、运行成本低的原则，根据供水区三个村群众居住较集中、供水范围小、地形变化小等特点，将该项目区管网布置成树状管网结构。自水源处蓄水池埋设主管线为3条，第1路主管线自蓄水池向北穿过西大路沿庄点北边向西为东滩村、西滩村西大路北边居民供水，第2路主管线自蓄水池向西为东滩村、西滩村西大路南边居民供水，第3路主管自蓄水池沿团结路向南为草台子村供水，各类分支管道随居民点位置布设（详见···市峡口镇西滩村人饮解困工程平面布置图）。

5．2．2管网压力计算

1．管径计算

设计管道供水流量，按照设计供水标准，分别计算出了各供水点的需水流量，由下向上计算各级管道的设计流量，农村各供水点的自由水头，最低不小于10m。

（1）经济管径的计算采用公式为：

D=1.13（Q/V0）1/2

式中：D---经济管径（管内径m）

Q---设计流量（m3/s）

V0---经济流速，取值为0.6m/s,

供水管管道管径及长度计算表

表5-1

| 序号 | 供水节点 | 管道 级别 | 公称压力 | 管内径 | 管外径 | 壁厚 | 管道长度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mpa | （mm） | （mm） | （mm） | （m） |  |
| 1 | 水源 | 干 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 井—1 | 干 | 0.60 | 85 | 125 | 4.3 | 120 |  |
| 3 | 1—2 | 干 | 0.60 | 70 | 110 | 3.8 | 800 |  |
| 4 | 2—3 | 干 | 0.60 | 65 | 110 | 3.8 | 200 |  |
| 5 | 3—4 | 干 | 0.60 | 61 | 90 | 3.2 | 650 |  |
| 6 | 4—5 | 干 | 0.60 | 55 | 90 | 3.2 | 150 |  |
| 7 | 5—6 | 干 | 0.60 | 52 | 90 | 3.2 | 1500 |  |
| 8 | 6—7 | 干 | 0.60 | 49 | 75 | 2.7 | 250 |  |
| 9 | 7—8 | 干 | 0.60 | 38 | 75 | 2.7 | 200 |  |
| 10 | 8—9 | 干 | 0.60 | 33 | 75 | 2.7 | 400 |  |
| 11 | 9—10 | 干 | 0.60 | 26 | 75 | 2.7 | 1000 |  |
| 12 | 井—11 | 干 | 0.60 | 77 | 125 | 4.3 | 150 |  |
| 13 | 11—12 | 干 | 0.60 | 73 | 110 | 3.8 | 200 |  |
| 14 | 12—13 | 干 | 0.60 | 70 | 110 | 3.8 | 550 |  |
| 15 | 13—14 | 干 | 0.60 | 67 | 110 | 3.8 | 550 |  |
| 16 | 14—15 | 干 | 0.60 | 63 | 110 | 3.8 | 400 |  |
| 17 | 15—16 | 干 | 0.60 | 57 | 90 | 3.2 | 400 |  |
| 18 | 16—17 | 干 | 0.60 | 51 | 90 | 3.2 | 400 |  |
| 19 | 17—18 | 干 | 0.60 | 43 | 75 | 2.7 | 450 |  |
| 20 | 18—19 | 干 | 0.60 | 36 | 75 | 2.7 | 250 |  |
| 21 | 井—20 | 干 | 0.60 | 79 | 125 | 4.3 | 650 |  |
| 22 | 20—22 | 干 | 0.60 | 56 | 110 | 3.8 | 950 |  |
| 23 | 20—21 | 支 | 0.60 | 36 | 110 | 3.8 | 250 |  |
| 24 | 21—23 | 支 | 0.60 | 48 | 75 | 2.7 | 300 |  |
| 25 | 10—24 | 支 | 0.60 | 17 | 75 | 2.7 | 100 |  |
| 26 | 19—25 | 支 | 0.60 | 26 | 50 | 1.8 | 850 |  |
| 27 | 23—26 | 支 | 0.60 | 34 | 50 | 1.8 | 450 |  |
| 28 | 23—27 | 支 | 0.60 | 34 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 29 | 30—28 | 支 | 0.60 | 30 | 50 | 1.8 | 300 |  |

供水管管道管径及长度计算表

续表5-1

| 序号 | 供水节点 | 管道级别 | 公称压力 | 管内径 | 管外径 | 壁厚 | 管道长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mpa | （mm） | （mm） | （mm） | （m） |  |
| 30 | 22—29 | 支 | 0.60 | 27 | 50 | 1.8 | 300 |  |
| 31 | 20—30 | 支 | 0.60 | 42 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 32 | 22—31 | 支 | 0.60 | 24 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 33 | 21—32 | 支 | 0.60 | 30 | 50 | 1.8 | 300 |  |
| 34 | 30—33 | 支 | 0.60 | 30 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 35 | 10—34 | 支 | 0.60 | 20 | 50 | 1.8 | 150 |  |
| 36 | 9—35 | 支 | 0.60 | 21 | 50 | 1.8 | 800 |  |
| 37 | 8—36 | 支 | 0.60 | 17 | 50 | 1.8 | 400 |  |
| 38 | 7—37 | 支 | 0.60 | 31 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 39 | 6—38 | 支 | 0.60 | 18 | 50 | 1.8 | 500 |  |
| 40 | 5—39 | 支 | 0.60 | 19 | 50 | 1.8 | 500 |  |
| 41 | 4—40 | 支 | 0.60 | 25 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 42 | 3—41 | 支 | 0.60 | 23 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 43 | 2—42 | 支 | 0.60 | 27 | 50 | 1.8 | 500 |  |
| 44 | 1—43 | 支 | 0.60 | 49 | 50 | 1.8 | 400 |  |
| 45 | 11—44 | 支 | 0.60 | 24 | 50 | 1.8 | 650 |  |
| 46 | 12—45 | 支 | 0.60 | 19 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 47 | 13—46 | 支 | 0.60 | 23 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 48 | 14—47 | 支 | 0.60 | 22 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 49 | 15—48 | 支 | 0.60 | 26 | 50 | 1.8 | 750 |  |
| 50 | 16—49 | 支 | 0.60 | 26 | 50 | 1.8 | 750 |  |
| 51 | 17—50 | 支 | 0.60 | 27 | 50 | 1.8 | 1100 |  |
| 52 | 18—51 | 支 | 0.60 | 23 | 50 | 1.8 | 250 |  |
| 53 | 19—52 | 支 | 0.60 | 25 | 50 | 1.8 | 200 |  |

2．管道水头损失计算

①管道沿程水头损失计算

管网沿程水头损失计算，采用经验公式：

Hf=i·L(m)

式中：Hf--沿程水头损失（m）

L--计算段管道长度(m)

i--单位管长水头损失

单位管长水头损失，i值采用下式计算：

UPVC塑料管i值的计算采用公式：

i=0.000915Q1.774/d4.774

式中：Q--管段计算流量（m3）

d--管道内径（m）

②管道局部水头损失

UPVC管道局部水头损失，按沿程水头损失的10%计入。

③管道累计水头损失的计算为：

Hj=1.1Hf

式中：Hj=累计水头损失

Hf=沿程水头

3．输水管道的设计

输水主干管及配水支管全部采用UPVC管，配水分支管道D50以下采用聚氯乙烯软管。

管道水头损失计算表

表5-2

| 管 段 | 管段流量 （m3/h） | 管长L （m） | h沿程 （m） | h局部 （m） | h 总 （m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源 | 32.81 |  |  |  |  |  |
| 井—1 | 11 | 120 | 0.13 | 0.03 | 0.15 |  |
| 1—2 | 7.60 | 800 | 0.84 | 0.17 | 1.01 |  |
| 2—3 | 6.47 | 200 | 0.43 | 0.09 | 0.52 |  |
| 3—4 | 5.68 | 650 | 1.11 | 0.22 | 1.33 |  |
| 4—5 | 4.69 | 150 | 0.18 | 0.04 | 0.22 |  |
| 5—6 | 4.16 | 1500 | 7.52 | 1.50 | 9.02 |  |
| 6—7 | 3.67 | 250 | 1.00 | 0.20 | 1.20 |  |
| 7—8 | 2.19 | 200 | 0.32 | 0.06 | 0.38 |  |
| 8—9 | 1.73 | 400 | 0.42 | 0.08 | 0.51 |  |
| 9—10 | 1.08 | 1000 | 0.46 | 0.09 | 0.55 |  |
| 井—11 | 9.11 | 150 | 0.11 | 0.02 | 0.13 |  |
| 11—12 | 8.21 | 200 | 0.24 | 0.05 | 0.29 |  |
| 12—13 | 7.67 | 550 | 0.59 | 0.12 | 0.71 |  |
| 13—14 | 6.86 | 550 | 0.48 | 0.10 | 0.58 |  |
| 14—15 | 6.09 | 400 | 0.77 | 0.15 | 0.93 |  |
| 15—16 | 5.05 | 400 | 0.56 | 0.11 | 0.67 |  |
| 16—17 | 4.02 | 400 | 0.83 | 0.17 | 0.99 |  |
| 17—18 | 2.87 | 450 | 0.51 | 0.10 | 0.62 |  |
| 18—19 | 2.06 | 250 | 0.16 | 0.03 | 0.19 |  |
| 井—20 | 9.68 | 650 | 1.05 | 0.21 | 1.26 |  |
| 20—22 | 4.89 | 950 | 1.25 | 0.25 | 1.50 |  |
| 20—21 | 2.03 | 250 | 0.35 | 0.07 | 0.42 |  |
| 21—23 | 3.52 | 300 | 1.12 | 0.22 | 1.34 |  |
| 10—24 | 0.46 | 100 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |  |
| 19—25 | 1.07 | 850 | 1.27 | 0.25 | 1.53 |  |
| 23—26 | 1.78 | 450 | 1.66 | 0.33 | 1.99 |  |
| 23—27 | 1.74 | 550 | 1.95 | 0.39 | 2.34 |  |
| 30—28 | 1.35 | 300 | 0.68 | 0.14 | 0.81 |  |

管道水头损失计算表

续表5-2

| 管 段 | 管段流量 （m3/h） | 管长L （m） | h沿程 （m） | h局部 （m） | h 总 （m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22—29 | 1.14 | 300 | 0.50 | 0.10 | 0.60 |  |
| 20—30 | 2.76 | 550 | 1.33 | 0.27 | 1.60 |  |
| 22—31 | 0.89 | 550 | 0.59 | 0.12 | 0.71 |  |
| 21—32 | 1.37 | 300 | 0.69 | 0.14 | 0.83 |  |
| 30—33 | 1.41 | 350 | 0.85 | 0.17 | 1.02 |  |
| 10—34 | 0.62 | 150 | 0.09 | 0.02 | 0.10 |  |
| 9—35 | 0.65 | 800 | 0.50 | 0.10 | 0.60 |  |
| 8—36 | 0.45 | 400 | 0.13 | 0.03 | 0.16 |  |
| 7—37 | 1.48 | 550 | 0.44 | 0.09 | 0.53 |  |
| 6—38 | 0.49 | 500 | 0.19 | 0.04 | 0.22 |  |
| 5—39 | 0.53 | 500 | 0.22 | 0.04 | 0.26 |  |
| 4—40 | 0.99 | 550 | 0.71 | 0.14 | 0.86 |  |
| 3—41 | 0.79 | 350 | 0.31 | 0.06 | 0.37 |  |
| 2—42 | 1.13 | 500 | 0.82 | 0.16 | 0.99 |  |
| 1—43 | 3.68 | 400 | 1.61 | 0.32 | 1.94 |  |
| 11—44 | 0.90 | 650 | 0.71 | 0.14 | 0.85 |  |
| 12—45 | 0.54 | 350 | 0.16 | 0.03 | 0.19 |  |
| 13—46 | 0.81 | 350 | 0.32 | 0.06 | 0.38 |  |
| 14—47 | 0.77 | 350 | 0.29 | 0.06 | 0.35 |  |
| 15—48 | 1.04 | 750 | 1.06 | 0.21 | 1.27 |  |
| 16—49 | 1.03 | 750 | 1.05 | 0.21 | 1.27 |  |
| 17—50 | 1.14 | 1100 | 1.85 | 0.37 | 2.22 |  |
| 18—51 | 0.82 | 250 | 0.23 | 0.05 | 0.28 |  |
| 19—52 | 0.98 | 200 | 0.26 | 0.05 | 0.31 |  |

4．设计水头的计算

根据设计，供水主管道从井泵房水源地到最不利地点峡口镇草台子村二队，长2350m，管径φ110—φ50mm，材料为UPVC管。管网水力计算结果如下：

经计算，26号点为最不利供水点。

最不利管线累计水头损失为：

ΣH总=Σhi+Σhj=5.01（m）

水源地地面高程为1134.8m，26号节点处地面高程为1149.0m，两地相差14.2m，按照设计规范要求末端自由水头不小于10m，因此，加压泵扬程：

H扬=1149-1134.8+5.01+10=29.21m。

根据水泵样本选择水源处自由水头为30m。

管网水力计算表

表5-3

| 节点 | 管段 | 长度 （m ） | 流量 (l/s) | 管材 规格 | 水头损失(m) | 累计水头 损失(m) | 最小需要水压高程（m） | 地面高程(m) | 设计水压 高程(m) | 自由水头(m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源 | 蓄水池 |  | 31.83 |  |  |  |  | 1134.8 | 1164.8 | 30 |
| 1 | 井—1 | 120 | 12 | 125 | 0.15 | 0.15 | 1145.06 | 1134.9 | 1164.65 | 29.74 |
| 2 | 1—2 | 800 | 8.29 | 110 | 1.01 | 1.17 | 1146.17 | 1135 | 1163.63 | 28.63 |
| 3 | 2—3 | 200 | 7.06 | 90 | 0.52 | 1.68 | 1147.08 | 1135.4 | 1163.12 | 27.72 |
| 4 | 3—4 | 650 | 6.20 | 90 | 1.33 | 3.02 | 1148.42 | 1135.4 | 1161.78 | 26.38 |
| 5 | 4—5 | 150 | 5.12 | 90 | 0.22 | 3.24 | 1148.84 | 1135.6 | 1161.56 | 25.96 |
| 6 | 5—6 | 1500 | 4.54 | 63 | 9.02 | 12.26 | 1157.66 | 1135.4 | 1152.54 | 17.14 |
| 7 | 6—7 | 250 | 4.00 | 63 | 1.20 | 13.46 | 1158.76 | 1135.3 | 1151.34 | 16.04 |
| 8 | 7—8 | 200 | 2.39 | 63 | 0.38 | 13.84 | 1159.04 | 1135.2 | 1150.96 | 15.76 |
| 9 | 8—9 | 400 | 1.89 | 63 | 0.51 | 14.35 | 1159.55 | 1135.2 | 1150.45 | 15.25 |
| 10 | 9—10 | 1000 | 1.18 | 63 | 0.55 | 14.90 | 1160.00 | 1135.1 | 1149.90 | 14.80 |
| 11 | 井—11 | 150 | 9.94 | 125 | 0.13 | 0.13 | 1145.43 | 1135.3 | 1164.58 | 29.28 |
| 12 | 11—12 | 200 | 8.96 | 110 | 0.29 | 0.42 | 1145.82 | 1135.4 | 1164.29 | 28.89 |
| 13 | 12—13 | 550 | 8.37 | 110 | 0.71 | 1.13 | 1146.53 | 1135.4 | 1163.58 | 28.18 |
| 14 | 13—14 | 550 | 7.49 | 110 | 0.58 | 1.71 | 1147.11 | 1135.4 | 1163.00 | 27.60 |
| 15 | 14—15 | 400 | 6.64 | 90 | 0.93 | 2.64 | 1148.24 | 1135.6 | 1162.07 | 26.47 |
| 16 | 15—16 | 400 | 5.51 | 90 | 0.67 | 3.31 | 1148.81 | 1135.5 | 1161.40 | 25.90 |
| 17 | 16—17 | 400 | 4.38 | 75 | 0.99 | 4.30 | 1149.50 | 1135.2 | 1160.41 | 25.21 |
| 18 | 17—18 | 450 | 3.13 | 75 | 0.62 | 4.92 | 1150.12 | 1135.2 | 1159.79 | 24.59 |
| 19 | 18—19 | 250 | 2.24 | 75 | 0.19 | 5.11 | 1150.21 | 1135.1 | 1159.60 | 24.50 |
| 20 | 井—20 | 650 | 10.56 | 110 | 1.26 | 1.26 | 1145.46 | 1134.2 | 1163.54 | 29.34 |
| 21 | 20—22 | 950 | 5.34 | 90 | 1.50 | 2.76 | 1149.06 | 1136.3 | 1162.04 | 25.74 |
| 22 | 20—21 | 250 | 2.21 | 63 | 0.42 | 1.68 | 1151.08 | 1139.4 | 1163.12 | 23.72 |
| 23 | 21—23 | 300 | 3.84 | 63 | 1.34 | 3.02 | 1148.82 | 1135.8 | 1160.70 | 24.90 |
| 24 | 10—24 | 100 | 0.50 | 50 | 0.04 | 14.94 | 1160.15 | 1135.2 | 1149.86 | 14.65 |
| 25 | 19—25 | 850 | 1.17 | 50 | 1.53 | 6.64 | 1151.88 | 1135.2 | 1158.07 | 22.83 |
| 26 | 23—26 | 450 | 1.94 | 50 | 1.99 | 5.01 | 1164.01 | 1149 | 1158.71 | 9.71 |
| 27 | 23—27 | 550 | 1.90 | 50 | 2.34 | 5.36 | 1155.16 | 1139.8 | 1158.36 | 18.56 |

管网水力计算表

续表5-3

| 节点 | 管段 | 长度 （m ） | 流量 (l/s) | 管材 规格 | 水头损失(m) | 累计水头 损失(m) | 最小需要水压高程（m） | 地面高程(m) | 设计水压 高程(m) | 自由水头(m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 30—28 | 300 | 1.48 | 50 | 0.81 | 3.67 | 1153.47 | 1139.8 | 1161.12 | 21.32 |
| 29 | 22—29 | 300 | 1.24 | 50 | 0.60 | 3.35 | 1152.75 | 1139.4 | 1162.52 | 23.12 |
| 30 | 20—30 | 550 | 3.01 | 50 | 1.60 | 2.86 | 1152.66 | 1139.8 | 1161.94 | 22.14 |
| 31 | 22—31 | 550 | 0.97 | 50 | 0.71 | 3.47 | 1147.97 | 1134.5 | 1162.40 | 27.90 |
| 32 | 21—32 | 300 | 1.49 | 50 | 0.83 | 2.51 | 1148.71 | 1136.2 | 1161.21 | 25.01 |
| 33 | 30—33 | 350 | 1.54 | 50 | 1.02 | 3.88 | 1155.78 | 1141.9 | 1160.92 | 19.02 |
| 34 | 10—34 | 150 | 0.68 | 50 | 0.10 | 15.01 | 1160.26 | 1135.3 | 1149.79 | 14.54 |
| 35 | 9—35 | 800 | 0.71 | 50 | 0.60 | 14.95 | 1160.10 | 1135.2 | 1149.85 | 14.70 |
| 36 | 8—36 | 400 | 0.49 | 50 | 0.16 | 14.00 | 1159.10 | 1135.1 | 1150.80 | 15.70 |
| 37 | 7—37 | 550 | 1.62 | 50 | 0.53 | 13.99 | 1160.39 | 1136.4 | 1150.81 | 14.41 |
| 38 | 6—38 | 500 | 0.53 | 50 | 0.22 | 12.48 | 1157.63 | 1135.2 | 1152.32 | 17.17 |
| 39 | 5—39 | 500 | 0.58 | 50 | 0.26 | 3.50 | 1148.70 | 1135.2 | 1161.30 | 26.10 |
| 40 | 4—40 | 550 | 1.08 | 50 | 0.86 | 3.88 | 1149.29 | 1135.4 | 1160.92 | 25.51 |
| 41 | 3—41 | 350 | 0.86 | 50 | 0.37 | 2.05 | 1147.15 | 1135.1 | 1160.56 | 25.46 |
| 42 | 2—42 | 500 | 1.23 | 50 | 0.99 | 2.16 | 1147.06 | 1134.9 | 1162.64 | 27.74 |
| 43 | 1—43 | 400 | 4.02 | 50 | 1.94 | 2.09 | 1146.79 | 1134.7 | 1162.71 | 28.01 |
| 44 | 11—44 | 650 | 0.98 | 50 | 0.85 | 0.98 | 1145.88 | 1134.9 | 1163.73 | 28.83 |
| 45 | 12—45 | 350 | 0.59 | 50 | 0.19 | 0.61 | 1145.61 | 1135 | 1164.10 | 29.10 |
| 46 | 13—46 | 350 | 0.88 | 50 | 0.38 | 1.51 | 1146.66 | 1135.2 | 1163.20 | 28.05 |
| 47 | 14—47 | 350 | 0.84 | 50 | 0.35 | 2.06 | 1147.46 | 1135.4 | 1162.65 | 27.25 |
| 48 | 15—48 | 750 | 1.13 | 50 | 1.27 | 3.91 | 1149.06 | 1135.2 | 1160.80 | 25.65 |
| 49 | 16—49 | 750 | 1.13 | 50 | 1.27 | 4.57 | 1149.74 | 1135.2 | 1160.14 | 24.97 |
| 50 | 17—50 | 1100 | 1.25 | 50 | 2.22 | 6.52 | 1151.71 | 1135.2 | 1158.19 | 23.00 |
| 51 | 18—51 | 250 | 0.89 | 50 | 0.28 | 5.19 | 1150.38 | 1135.2 | 1159.52 | 24.33 |
| 52 | 19—52 | 200 | 1.07 | 50 | 0.31 | 5.42 | 1150.67 | 1135.3 | 1159.29 | 24.04 |

5．3供水设施及附属建筑物设计

5．3．1机井设计

设计新打机井1眼，井深70m，滤水管采用铸铁管，长度为35m，井口直径为300mm，用DG325铸铁井管成井，外填滤料为石英砂砾石，平均粒径为1-3mm，厚度为100mm，高度为68m，井口周围浇注水泥砂浆0.3m，宽度0.7m，井口管部位采用水泥浆封闭，上部封闭段为3m，井口管比泵房室内地坪高0.3m，井口封闭采用钢板制作成矩形箱状用螺杆固定于井口，以保证井水不受污染（详见井孔技术资料综合图）。

5．3．2井泵房设计

泵房设计要考虑到水泵的通风条件、室内排水条件、起重设备的安装及配电设施的安装，峡口镇西滩村供水工程泵房设计为5间，建筑面积共计151.88m2，其中2间为泵房，其中1间为材料保管室，2间为管理房。建设标准为砖混结构，顶部为砼空心板，在泵房机井中央处设有纵横各两道“T”型梁，并在垂直于井轴线处设置天窗，用于起吊水泵，以便于安装，维修水泵。

5．3．3提水设备的选择

1、水泵扬程的确定

深井动水位25m，井泵房地面高程1135.8，蓄水池底部高程1131.8，高差Δh=4m，蓄水池设计高度H=3.5m。

则：水泵的扬程为

ΣH=ΔH+H动+H

=4+25+3.5

=32.5(m)

2、水泵泵型的确定

根据日用水量和时用水量以及提水总扬程，确定选用提水设备。峡口镇西滩村饮水工程设计供水量328.08 m3/d，根据计算，饮水工程提水总扬程为32.5m，选定深井潜水泵为200QJ50-39/3型号泵，流量为50 m3/h，总扬程39m，配套电缆规格3×10，控制开关型号DZ15-5，接入变频控制柜，实现自动化管理。

5．3．4全自动变频调速恒压供水设备选择

根据水头损失和经济管径的计算以及保证管内经济流速和末端自由水头的要求，该供水工程选用GBS系列生活变频加压供水低噪音泵设备，该型号泵具有噪音低（10db左右），外型美观、使用寿命长、符合环保要求的特点。

选定的GBS系列生活变频泵型号为IS50-32-160型加压泵3台，每台泵额定流量10.9m3/h，根据最不利点的扬程计算确定水泵扬程为31.5m，配套电机功率3.0kw，水泵效率70%，转速2900n/min，必需汽蚀余量2.3m。潜水电泵将井水抽向150m3蓄水池，经GBS变频加压泵加压后将蓄水池中的水加压供向输水管道。根据潜水电泵和变频加压泵的特点，配备GBS-Ⅱ-37.5-30智能型全自动变频调速恒压供水控制柜一套，同时控制变频加压泵和潜水泵。控制柜采用降压启动方式，置于泵房内。该设备除自动启动外，还设有手动控制，手动控制在泵房内进行。

5．3．5电气设计

1、供电方式及负荷

根据实地勘察，水源地距附近高压线路0.6km，故项目区须架设10KV高压输电线路，长0.6km。泵站内电气设备为380V低压设备。泵站为深井潜水泵站，采用380V三相四线制供电，主要用电负荷为：潜水泵10KW；加压泵9kw；生活用电5kw，其它用电7kw，总用电负荷为31kw，架设一台50KVA变压器。

2、动力电源线的布置

进线采用电缆进线方式，电缆通过穿线塑管（φ40mmUPVC管）进入泵房控制柜，接潜水电泵和变频泵电缆线，通过地埋穿插线塑管与低压配电屏出线柜相连接。

3、继电保护与接地

启动柜采用自动空气开关作为主回路，短路保护及负荷开关，并设有断相保护和热继电器，对电机过载断相和短路进行保护。

各种电器设备的保护接地、工作接地与各种基础地极钢筋、钢管、预埋、角钢管进行焊接，实接地电阻不得大于4Ω。

5．3．6各类阀井的设置

根据实地勘测，同时考虑到管理、维修、计费等，在整个供水系统的供水干管上每1km左右设1座检查井，在分水节点处设分水井，在各主支管道上设置阀门井，并在各节点处预留安装口，以便日后发展用户，闸阀井为砖混结构，砖石砌筑，圆形结构，井的设计套用国家建筑标准设计《给水排水标准图集S1（上）》。井底内径根据阀门、管件尺寸大小确定，井盖用铸造铁盖，由于本项目区为引黄灌区，故在阀井内用防渗砂浆抹面，防止地下水渗入井内，另外在各队粮场附近设有消防井，每座阀井内根据情况可装有三通、四通、闸阀、水表等。在管道倒顺坡高点呈“凸”形的高点处设排气井，在“凹”形的最低处设放空井。

每座检查井安装1个干管闸阀；分水井安装分水三通和分水支管，在分水三通下游的干管上安装同直径的干管节制闸阀，在分支管上安装水表和分水支管闸阀。

利用西滩村一队团结沟处干线末梢和草台子村三队南干沟处靠近沟道较近的特点，在这两个闸阀井上安装排污闸阀，用于管道排污和将来维修管道时清洗冲沙。排污水就近排向团结沟和南干沟。

根据自然村住户的多少，平均每7户设置1处联户分水井，预留安装口，方便群众安装入户管道。

由于供水干管较长，为便于管理和减少工程量，尽量使检查井、分户井等井设为同一处或同一井，井内安装相应的闸阀和表。共计各类阀井324座（包括联户分水井），具体见管线布置图。

5．4供水管管材及压力等级选择

根据项目区供水管网压力及设计要求，该项目区管道全部采用聚氯乙烯无毒塑料管（UPVC管）。输水干管用压力等级为0.6Mpa的UPVC管，配水支管用0.6Mpa的UPVC管，入巷配水分支管用φ40UPVC管，压力等级为0.8Mpa，各种管材选用时必须符合GB/T1002.1-1996标

准。UPVC塑管连接方法采用承插式，止水可用生产厂家提供管材时配套的封水橡胶止水圈。管道变径一般均在分水井处，采用变径管接头连接，分水处采用等径或异径三通或四通连接。各管段管道管材及公称压力等级见表5-4，

供水管管道公称压力、管径及壁厚

表5-4

| 序号 | 供水节点 | 管道 级别 | 公称压力 | 管内径 | 管外径 | 壁厚 | 管道长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mpa | （mm） | （mm） | （mm） | （m） |  |
| 1 | 水源 | 干 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 井—1 | 干 | 0.60 | 85 | 125 | 4.3 | 120 |  |
| 3 | 1—2 | 干 | 0.60 | 70 | 110 | 3.8 | 800 |  |
| 4 | 2—3 | 干 | 0.60 | 65 | 110 | 3.8 | 200 |  |
| 5 | 3—4 | 干 | 0.60 | 61 | 90 | 3.2 | 650 |  |
| 6 | 4—5 | 干 | 0.60 | 55 | 90 | 3.2 | 150 |  |
| 7 | 5—6 | 干 | 0.60 | 52 | 90 | 3.2 | 1500 |  |
| 8 | 6—7 | 干 | 0.60 | 49 | 75 | 2.7 | 250 |  |
| 9 | 7—8 | 干 | 0.60 | 38 | 75 | 2.7 | 200 |  |
| 10 | 8—9 | 干 | 0.60 | 33 | 75 | 2.7 | 400 |  |
| 11 | 9—10 | 干 | 0.60 | 26 | 75 | 2.7 | 1000 |  |
| 12 | 井—11 | 干 | 0.60 | 77 | 125 | 4.3 | 150 |  |
| 13 | 11—12 | 干 | 0.60 | 73 | 110 | 3.8 | 200 |  |
| 14 | 12—13 | 干 | 0.60 | 70 | 110 | 3.8 | 550 |  |
| 15 | 13—14 | 干 | 0.60 | 67 | 110 | 3.8 | 550 |  |
| 16 | 14—15 | 干 | 0.60 | 63 | 110 | 3.8 | 400 |  |
| 17 | 15—16 | 干 | 0.60 | 57 | 90 | 3.2 | 400 |  |
| 18 | 16—17 | 干 | 0.60 | 51 | 90 | 3.2 | 400 |  |
| 19 | 17—18 | 干 | 0.60 | 43 | 75 | 2.7 | 450 |  |
| 20 | 18—19 | 干 | 0.60 | 36 | 75 | 2.7 | 250 |  |
| 21 | 井—20 | 干 | 0.60 | 79 | 125 | 4.3 | 650 |  |
| 22 | 20—21 | 干 | 0.60 | 56 | 110 | 3.8 | 950 |  |
| 23 | 20—22 | 支 | 0.60 | 36 | 110 | 3.8 | 250 |  |
| 24 | 21—23 | 支 | 0.60 | 48 | 75 | 2.7 | 300 |  |
| 25 | 10—24 | 支 | 0.60 | 17 | 75 | 2.7 | 100 |  |
| 26 | 19—25 | 支 | 0.60 | 26 | 50 | 1.8 | 850 |  |
| 27 | 23—26 | 支 | 0.60 | 34 | 50 | 1.8 | 450 |  |
| 28 | 23—27 | 支 | 0.60 | 34 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 29 | 30—28 | 支 | 0.60 | 30 | 50 | 1.8 | 300 |  |

供水管管道公称压力、管径及壁厚

续表5-4

| 序号 | 供水节点 | 管道级别 | 公称压力 | 管内径 | 管外径 | 壁厚 | 管道长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mpa | （mm） | （mm） | （mm） | （m） |  |
| 30 | 22—29 | 支 | 0.60 | 27 | 50 | 1.8 | 300 |  |
| 31 | 20—30 | 支 | 0.60 | 42 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 32 | 22—31 | 支 | 0.60 | 24 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 33 | 21—32 | 支 | 0.60 | 30 | 50 | 1.8 | 300 |  |
| 34 | 30—33 | 支 | 0.60 | 30 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 35 | 10—34 | 支 | 0.60 | 20 | 50 | 1.8 | 150 |  |
| 36 | 9—35 | 支 | 0.60 | 21 | 50 | 1.8 | 800 |  |
| 37 | 8—36 | 支 | 0.60 | 17 | 50 | 1.8 | 400 |  |
| 38 | 7—37 | 支 | 0.60 | 31 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 39 | 6—38 | 支 | 0.60 | 18 | 50 | 1.8 | 500 |  |
| 40 | 5—39 | 支 | 0.60 | 19 | 50 | 1.8 | 500 |  |
| 41 | 4—40 | 支 | 0.60 | 25 | 50 | 1.8 | 550 |  |
| 42 | 3—41 | 支 | 0.60 | 23 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 43 | 2—42 | 支 | 0.60 | 27 | 50 | 1.8 | 500 |  |
| 44 | 1—43 | 支 | 0.60 | 49 | 50 | 1.8 | 400 |  |
| 45 | 11—44 | 支 | 0.60 | 24 | 50 | 1.8 | 650 |  |
| 46 | 12—45 | 支 | 0.60 | 19 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 47 | 13—46 | 支 | 0.60 | 23 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 48 | 14—47 | 支 | 0.60 | 22 | 50 | 1.8 | 350 |  |
| 49 | 15—48 | 支 | 0.60 | 26 | 50 | 1.8 | 750 |  |
| 50 | 16—49 | 支 | 0.60 | 26 | 50 | 1.8 | 750 |  |
| 51 | 17—50 | 支 | 0.60 | 27 | 50 | 1.8 | 1100 |  |
| 52 | 18—51 | 支 | 0.60 | 23 | 50 | 1.8 | 250 |  |
| 53 | 19—52 | 支 | 0.60 | 25 | 50 | 1.8 | 200 |  |

5．5管材用量

管材统计表

表5-5

| 序 号 | 管径规格 | 壁 厚 | 公称压力 | 长 度 | 单位重量 | 重 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | Mpa | m | kg/m | kg |  |
| 一 | 主支管材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | φ125 | 4.3 | 0.6 | 920 | 2.372 | 2182 |  |
| 2 | φ110 | 3.8 | 0.6 | 3900 | 1.652 | 6443 |  |
| 3 | φ90 | 3.2 | 0.6 | 3100 | 1.111 | 3444 |  |
| 4 | φ75 | 2.7 | 0.6 | 2850 | 0.821 | 2340 |  |
| 5 | φ63 | 2.6 | 0.6 | 3900 | 0.626 | 2441 |  |
| 6 | φ50 | 1.8 | 0.6 | 13750 | 0.506 | 6958 |  |
| 小计 |  |  |  | 28420 |  | 23807 |  |
| 二 | 入巷管材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | φ40 | 1.8 | 0.8 | 15000 | 0.405 | 6075 |  |
| 合计 |  |  |  | 43420 |  | 29882 |  |

5．6管沟设计

管道敷设采用地埋式，取最大冻土层深度为1.2m，以此确定管沟平均开挖深度为1.5m，底宽为0.6m，边坡采用1:0.1。因为主管线位于西腰沟沟拜上，管槽开挖采用以人工开挖为主，槽底设计标高以上0.2-0.3m厚的原状土应予保留，禁止扰动。

5．7管道穿沟穿路穿渠建筑物设计

对管道须跨沟跨渠穿路的地方，采用地埋式跨沟跨渠穿路的处理方式，管材仍为相应的UPVC塑管，用聚氨脂发泡保温，外用砼管保护。并在管道高点呈“凸”形的高点处设排气井，在“凹”形的最低处设放空井。凡管道跨沟跨渠穿路的地方，均设立警示牌柱等标志。

5．8入巷管道的设计

管道主支管线铺设到各供水点后，采用铺设φ40UPVC作为入巷管道。供水区共有250个供水点，根据每个供水点巷道住户多少和巷道长度计算，铺设巷道管线长15.0km。

5．9主要工程量

主要工程量表

表5-6

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管沟开挖 | 万m3 | 3.79 |  |
| 2 | 管沟回填 | 万m3 | 3.72 |  |
| 3 | 铺设管道 | km | 43.42 |  |
| 4 | 泵房、管理房 | m2 | 151.88 |  |
| 5 | 砌筑各类阀井 | 座 | 324 |  |
| 6 | 管道跨沟跨渠穿路 | 座 | 340 |  |
| 7 | 1500m3蓄水池 | 座 | 1 |  |
| 8 | 新建机井 | 眼 | 1 |  |
| 9 | 架设高压线路 | km | 0.6 |  |
| 10 | 架设变压器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 安装潜水泵 | 套 | 2 |  |
| 12 | 加压泵 | 套 | 3 |  |
| 13 | 全自动供水设备 | 套 | 1 |  |

6工程管理

6．1组织管理

···市计划发展局负责工程项目计划上报，工程批准立项后，由···市成立工程建设领导小组办公室负责实施。与受益项目区签定项目责任书，实行项目目标考核责任制，分片包干，责任到人。···市计划发展局监督工程实施，参与工程验收。项目区峡口镇积极配合项目实施单位搞好土方开挖，组织协调及自筹资金收缴工作。

6．2建设管理

工程建设参照水利工程基本建设程序进行管理，实行“三制”管理，即：项目法人制、招投标制、监理制，并委托水利工程质量监督站对工程进行质量监督。

工程建设中要严格按照工程的设计规模、投资数额、工程质量要求及工期要求进行施工，工程建设所需物资、材料由项目法人组织招标采购。

工程建设实行财务审计制，对该项目建设资金管理设专用帐户，工程建设资金由审计、财政部门定期审计，切实做到专款专用。国补资金由自治区按工程进度及质量拨付，实行合同管理，确保工程顺利进行。

工程竣工后，先由项目法人组织自验和初步验收，最后由区计委、水利厅、财政部门及各有关部门联合终验。

6．3运行管理

根据工程布局及系统操作运行情况，供水公司人员编制为4名，其中管理技术人员1名,收费员1名,系统维护及水源管护工1名,服务人员1名。

按照"谁建、谁有、谁管、谁经营、谁受益"的原则，依据小型水利产权制度改革的要求，切实建好、管好人饮解困工程，做到管理企业化、供水商品化、用水制度化、运行科学化，使工程运行向良性循环的方向发展。

（1）建立法人机构，实现科学管理。

为了建好、管好、用好人畜饮水工程，按现代企业制度原则建立人畜饮水工程管理所，明确产权，明晰权责，政企分开，科学管理，全面承担工程的建设和管理运行工作，并要求受益农户积极参与工程管理。

（2）实行法人负责制，做到管理企业化。

成立工程管理所，实行法人负责制，建立企业法人运行机制，实现供水工程以水养水，自负盈亏，滚动发展。

（3）实行按方收费制，做到供水商品化。

所有用水村民和用水单位，均实行以表计量，按方收费。水费收入除开支人员工资、工程维修费、电费等，折旧费及盈余奖金都要合理管理，作为今后工程更新改造基金，不得挪做他用。

（4）实行定额供水，做到用水制度化。

由于地下水可利用水资源有限，必须贯彻节约用水，实行定额供水，超额超价措施，合理利用有限地下水资源。

（5）严格执行操作规程，做到运行科学化。

为了提高工程建设、管理、运行等方面的科学水平，在供电、供水、人员管理、资金运用等方面要积极推行先进经验、技术和装备，并且对供水管理人员进行定期培训，实行优质供水，做到运行科学化。

6．4水源保护

本项目水源为深井水，为做好生活饮用水的水源保护，需采取以下措施：

（1）在深机井的影响半径范围内，不得用工业废水或生活污水灌溉和使用持久性或剧毒性的农药，不得修建渗水厕所、渗水坑、堆放废渣或修建排污沟道，并不得从事破坏深层土层的活动。

（2）在泵房外围不小于10m的区域内不得设置生活区和修建禽畜饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣或开挖排放污水的沟道。应保持良好的卫生状况和绿化带，以补充涵养水源，保证水源的可持续利用。

（3）建立卫生检查制度，并提出水源卫生防护地带的范围和具体规定，会同卫生、环保、公安等部门后上报市人民政府批准公布，书面通知有关单位遵守执行，并在防护地带设置固定的告示牌。

（4）水源工程建设确保工程质量管理，所有材料必须严格按照国家有关规定执行，特别与水质接触的器材要符合卫生防疫标准。

（5）严格控制地下水资源采取量，防止过量超采，并做好项目区节约用水的宣传工作，加强管理，节约水资源。

7建设项目招标

本项目拟对投资超过80万元的工程勘察、设计、施工监理招标，UPVC管进行采购招标。具体见表7-1，

招标工程一览表

表7-1

| 项 目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 | 预算金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 勘察 |  | √ |  | √ |  | √ |  | 7.07 |
| 设计 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 3.03 |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 19.77 |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 13.03 |
| 监理 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 5.78 |
| 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 15.28 |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 35.86 |
| 其它 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |

8施工组织设计

8．1施工条件

8．1．1自然条件

项目区地处温带干旱气候区，多年平均气温8.8℃年，最低极端气温-20.1℃，最高气温34.6℃，土壤冻结始于10月下旬到11月中旬，第二年3月消融，最大冻土层深1.2m，年均降水时188.7mm，其中7、8、9三个月占年降水量的60%以上，因此降水对施工影响不大，主要是冬季气温偏低，施工困难，有效施工期短。

项目区目前已实现村村通电，农电网四通八达，遍布项目区，施工区电力供应相对便利充足。

8．1．2工程条件

项目区公路贯通南北，施工区内乡村道路纵横交错，交通便利。

项目区材料供应条件便利，区内有数家砂石料厂，工程所需钢材、塑料管等其他材料采购也十分方便。

项目区内广大人民群众建设饮水工程积极性十分高涨，工程建设具有坚实的群众基础和丰富的劳动力资源。

另外，工程施工场地开阔，也便于施工布置。

综上所述，项目区有良好的施工条件，以确保改水工程施工质量。引水管线辐射等主体工程施工时间应安排在土壤冻结消融后。

8．2主体工程

8．2．1蓄水池工程施工

蓄水池工程施工应由专业化程度较高的施工队进行施工。蓄水池工程所需材料的采购、运输、加工均应按照相应工程部位施工管理规范进行。

基础土方开挖以人工开挖为主，底部基础设计标高以上0.2-0.3m厚的原状土应予保留禁止扰动，如有局部超挖，应用砂土或原土填补并分层夯实。

基础浆砌石砌筑及池壁砼浇筑过程中，应保证工程结构及各部分形状尺寸及相互位置正确，砼配合比严格按照试验室配合比进行，竣工后经过有关质检部门验收才可移交使用单位。

8．2．2管道施工

管沟开挖平均深度为1.6m，沟底线基本与地面线平行。

在管顶以下管沟的各点宽度要求使管子易于安装和连接，并使初期填土均匀地铺在管身以下及沿管两侧，如果精确地开挖并且底部呈半圆形能和管子紧贴的管沟，其宽度应不超出管子外径的10%。

为使管子铺入在沟底不架空，需作管道穿沟建筑物，所用管材用无缝热轧钢管，钢管外用聚氨脂发泡保温，外作砼套管保护。

对于不稳定的土壤、沟深或其它情况可能危及在沟中工作人员时，应采取措施，确保工作人员人身安全。

UPVC管道在过热或过冷的天气安装时，应注意防止发生永久变形损坏，在管子回填之前，到全盖上土之后，或在管子与其它设备连接之前，温度只允许变化几度，否则，需遮荫。管子的全长应均匀的连接支承在牢固、稳定的土料上。不能用垫块和支架的方法把管子沿坡度更动。安装承插式管子必须要及时挖去插入处的基底土方，以便于插接并使管体的全长都紧贴基底材料。所有的接头和连接件应能够承受最大工作压力且不渗漏，同时管道内壁没有任何可能导致过水能力低于设计要求的阻塞物。所有管件如接头、渐缩管、弯头、三通、四通等均应按生产厂家的建议进行安装。管道应在未覆盖填土时进行通水试验，无渗漏和符合要求时方可回填覆土。

初始回填应选用筛选过的土料或砂料，不得含有直径大于2.5cm的石块或直径大于5cm的土块。铺放时，应使管子不发生移位、过分变形或损坏。

初始回填应分层铺放，并在管子周围和上方约15cm，用人工或机械方法压实到需要的土壤密度，机械方法压实到需要的土壤密度，为管子提供足够的侧向支承。对于由于地形变化使覆土厚度不够1.6米的地方，采用拉土回填以达到设计要求。

最终回填土料应不含大石块、冻土和直径大于75cm的其它杂物。土料应大致均匀地分层摊放，这样在回填中就没有未填实的空隙，而且回填土应和自然地面相平，以保证在沉陷之后的覆盖深度最小。

8．3工程建设期

根据饮水工程特点和规模，整个计划如下：

①2003年11-12月，编制完成《···市峡口镇西滩村饮水解困工程可行性研究报告》。

②2004年1月，完成《···市峡口镇西滩村饮水解困工程初步设计》。

③2004年9月-2004年11月，完成工程建设。

9水土保持方案

9．1水土保持方案的依据及技术标准

（1）《中华人民共和国水土保持法》；

（2）《中华人民共和国水土保持条例》；

（3）##回族自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法；

（4）《水土保持治理技术规范》GB/T16453.1-16453.6-1996；

（5）水利部《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）

9．2建设项目及项目区概况

···市峡口镇西滩村人畜饮水工程共涉及到3个行政村，工程建设完成后，将改善和解决这一地区人畜的饮水问题。

供水管道均采用UPVC给水管道，管沟开挖断面为梯形，底宽0.6米，边坡1：0.1，管沟深1.6m，共铺设管道长度43.42km，占地31.6万m2，建150m3蓄水池1座占地80m 2 ，建管理所1处，占地666.7 m2，分水井房250间，占地668.8 m2，各种井74座占177.76 m2，累计占地1593.26m2。

9．3生产建设过程中水土流失预测

水土流失为工程建设期及工程运行期两个时期。

工程建设期经测算：

（1）扰动原地貌面积473.76亩；

（2）占用土地面积2.38亩；

（3）损害耕地面积476.14亩。

由于管线采用地埋式开挖敷管后，原土回填，配套设施及建筑物占地面积较少。造成新的水土流失量很小。

经以上分析，工程运行期造成小面积的水土流失只需采取必要的防治措施，对项目区不会造成水土流失危害。

9．4水土保持方案

9．4．1方案编制原则和目标

（1）对无法避免而破坏的植被，尽最大可能人工植草予以恢复，方案设计贯彻因地制宜，发展林草种植。

（2）方案为引水工程服务，所涉及的内容是工程建设的组成部分，方案中无工程措施，仅有生物措施，必须在工程竣工运行后的第一个生产期完成。

（3）方案的设计目标是恢复加强被扰动地区的植被，对于工程建设，可能造成的水土流失进行防范与治理。

9．4．2建设项目的责任范围

根据"谁开发，谁保护，谁造成的水土流失谁负责治理"的原则，结合本项目的工程特点所经地区仅为敷管沟道，对周边地区不会带来大影响，责任范围为项目建设区，责任单位为项目建设单位，项目建设中由于所用砂子、石子、片石等材料的开采而造成的水土流失，由材料供应方负责，按其产值缴纳5%-15%的水土流失防治费，由产地所属县水行政主管部门负责收缴并统一安排治理。

9．4．3水土保持方案

根据本项目的特点，水土流失防治采用生物措施，主要在各坡地及场地植树种草。

（1）在管道顶面两侧种植低矮绿灌木篱，高度为0.5-1.2m，品种可选胡枝子，裁种面积473.76亩。

（2）在各类坡面，措播种草，草种可选紫花苜蓿。

9．5方案实施进度安排

生物措施一般受降雨及生长季节的限制。因此，根据工程建设进度安排，生物措施于2005年完成。

9．6水土保持效益分析

由于项目开发建设，扰动地貌476.14亩，占用土地2.38亩，本方案实施后，发展林草55亩，林草覆盖率由30%—50%，上升到90%，使被损坏的植被恢复，并进一步有了大的发展，对工程建设范围的地带性水土保持进行积极的防治。

在林草种植上，在各种土质坡面上选种紫花苜蓿，即可提高土壤的肥力，又可增加经济效益。紫花苜蓿为多年生豆科牧草，种植当年既能收获，为防止水土流失起到一定作用。

１0环境影响初步分析

１0．1区域环境条件

该工程供水区域为牛首山北麓，由于当地群众长期饮用含氟较高的地下水，峡口镇又是一个回族聚居区，这一问题一直困扰着当地政府和群众，影响了区域的社会稳定、经济发展及群众生活水平的提高。

１0．2环境影响预测

供水工程完成后，可极大地改善当地群众的生活、生产条件，对区域经济的发展和社会稳定将起到积极的推动作用。

10．3环境影响评价

综合分析，我们认为，供水工程对区域环境的影响，其合理的方面占主导地位，可能发生的环境问题不会构成项目的制约因素，从环境角度分析，本项目的建设对环境保护是有利的。

11投资估算及资金筹措

11．1投资估算

11．1．1编制依据

①政策文件：

水利部《水利水电工程可行性研究投资估算编制办法的通知》（能源水规[1990]825号文件）

②定额依据：

建筑工程按水利部1987年颁发的《水利水电建筑工程预算定额》及水利部1994年颁发的《水利水电建筑工程补充预算定额》和《##建筑工程预算定额》进行编制。

机械台班费用按水利部1992年颁发的能源水规[1992]1272号文《水利水电工程施工机械台班定额》进行编制。其中一类费用调增15%，二类费用按2003年第四季度预测综合价计算。

11．1．2 基础单价及费用标准

①基础单价：

根据区水利部水建1994[284]号文规定：人工单价：土石方工程人工工资为13.85元/工日，砼及浆砌石和安装工程人工工资为14.97元/工日。

砂子、石子、块石单价按就近料场采购，运输按汽车拉运计算。钢材、木材、水泥单价按##工程造价管理信息、···市吴建价发[2003]02号文公布的2003年第4季度建筑材料预测综合价为原价，另计运费、装卸、采管费等计算。

②费用标准

其它直接费：土石方工程按4%计，砼工程按3%计。

间接费：土石方工程按直接费8%计，砼工程按人工费45%计。

计划利润：按直接、间接费之和的2.5%计。

税金：按3.15%计。

建设单位管理费按工程直接费的5%计算，勘测设计费取3.5%，工程质量监督费取0.3%，监理费取2%，工程所在地地质勘探费和水样水质化验费1.50万元。

11．2工程总投资及筹措

项目静态总投资321.7万元，资金由中央、地方、群众三方共同投入解决，申请中央补助70%即225.19万元；地方配套30%即96.51万元。

12经济评价

12．1社会效益分析

①项目的实施，可解决峡口镇0.69万人的饮水困难，对改善当地的自然环境、社会环境和提高群众生活水平起到积极的作用。同时，对促进当地经济的建设，实现人民安居乐业具有重要意义。

②通过项目的实施，充分体现江总书记"三个代表"的精神，更加密切了党和政府同人民群众的血肉联系，有利于促进农村社会稳定和民族团结，保证国家的长治久安。

12．2经济效益评价

工程实施后，各工程在经济分析中将作为一个整体计算费用和效益，工程经济评价主要依据《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）进行。

12．2．1费用计算

水利建设项目的费用包括固定资产投资、流动资金和年运行费。

（1）固定资产投资包括水利建设项目达到设计规模所需由国家、地方和个人以各种方式投入到工程中的全部建设费用，总计321.70万元。参考区内同类工程的经验，取固定资产形成率为95 %，则调整后固定资产总投资为305.62万元。

（2）水利建设项目的年运行费包括项目运行初期和正常运行期所需每年支付的各种费用。

项目建成后，年运行费用主要由以下几项构成：

A、维修养护费：指工程正常运行，每年所支付的大修、岁修及各类设施的维护费用，按固定资产的2%计取，固定资产形成率为95%，计每年维修养护费用为6.11万元。

B、管理费：包括管理人员工资、津贴、办公费，根据有关规定，并结合实际情况，管理人员共需要4名，每人每年费用支出0.72万元，年管理费为2.88万元。

C、水资源费：根据《##回族自治区物价局》宁价（重）发[1994]15号文件精神，提引地下水每立方m单价为0.05元，则年水资源费为0.53万元。

合计年运行费用为9.52万元。

（3）流动资金：包括维持项目正常运行所需购买材料备品、备件、周转金等，按年运行费的10%计算，则共计0.95万元，在工程建设期末和运行初期投入计算期末一次回收。

12．2．2效益计算

（1）计算原则

水利建设项目的效益应按有、无项目对比可获得的直接效益和间接效益计算。

效益评估测算采用静态分析的方法进行评估。

项目经济效益主要计算由工程实施带来的各项效益扣除成本法计算。

（2）各项效益

项目经济效益主要计算由工程实施带来农民医药费支出减少费用、农民饮水的劳动力支出减少费用及节省的拉水费用，以及调整产业结构，发展畜牧养殖业本项工程的贡献效益。主要体现在降低供水成本及本项工程参与的利润分配效益。

①农民医药费支出减少费用

根据···市饮水现状及有关资料，每年人均因饮水水质低劣，导致生病的医疗费用为38.5元/人口·年。工程建成后，每年可节约医疗费用为27.64万元。（注：计算人数按供水区域现有农业人口计入）

②农民饮水劳动力支出减少费用

以每户每年可节省挑水劳动力6.5 个（以户4人计），每工日工资13.85元，则项目区年减费用13.81万元（按区域农业人口的50%计算）。

③节省拉水费用

以每户每年拉水费用45元（需要拉水人数按现有人口的30%计算），可节省拉水费用9.4万元。

经计算，系统正常运行期年效益50.85万元。

12．2．3经济指标计算

水利建设项目的国民经济评价，可根据经济内部收益率（EIRR），经济净现值（ENPV）及经济效益费用比（EBCR）等评价指标和评价准则进行。

（1）经济内部收益率（EIRR）应以项目计算期内各年净效益现值累计等于零时的折现率表示。其表达式为：

n

∑（B-C）t(1+ EIRR)-t=0

t=1

式中：EIRR—经济内部收益率；

B—年效益，万元；

C—年费用，万元；

N—计算期，年；

T—计算期各年的序号，基准点的序号为0；

B-C）t—第t年的净效益，万元

经济计算期采用20年，社会折现率is=12 %。根据国民经济效益流量表计算本工程的国民经济评价指标。

经计算，EIRR=12.7%

(2)经济净现值（ENPV）应以用社会折现率（is）将项目计算期内各年的净效益折算到计算期初的现值之和表示。其表达式为：

n

ENPV =∑（B-C）t(1+ is )-t

t=1

式中ENPV—经济净现值，万元；

is—社会折现率。

经计算，ENPV =12.39万元

(3)经济效益费用比（EBCR）应以项目效益现值与费用现值之比表示。其表达式为：

n             n

EBCR = ∑Bt(1+ is )-t/∑Ct(1+ is )-t

t=1              t=1

式中EBCR—经济效益费用比；

Bt—第t年的效益，万元；

Ct—第t年的费用，万元；

经计算，EBCR =1.04

经计算，经济效益内部收益率为12.7%，经济净现值为12.39万元， 经济效益费用比为1.04。计算见经济效益流量表。

12．3财务评价

供水工程财务评价的主要目的是按成本核实工程的水费价格，以保证供水工程能够正常维修养护和运行管理，以充分发挥工程效益。

１2．3．1供水成本计算

工程总投资321.7万元，按95%折算固定资产为305.62万元，年基本拆旧费用按规定进行计算费率取5%，年基本折旧费为15.28万元。

供水成本为工程运行费与折旧费之和，根据计算供水成本为24.80万元。

12．3．2水费计算

供水工程年供水量为11.97万m3，供水成本为每年24.80万元，故水费价格为元2.07元/m3。

12．3评价结果

以上经济分析表明，工程的建设不仅解决了供水区域的人畜饮水条件，而且具有明显的社会效益和经济效益。通过对国民经济评价指标的分析，工程的各项指标均符合《水利建设项目经济评价规范》（SL72--94）要求，说明该项目的建设在经济上是合理的，技术上是可行的。

13结论及建议

···市峡口镇西滩村饮水解困工程是真正体现江泽民同志“三个代表”重要思想精神的民心工程，工程建设不仅有利于群众身心健康、提高人口素质、改善人民生活水平，而且对促进供水区域的经济发展，提高供水区域人民群众的生活质量，体现党的富民政策，密切党群关系有着不可估量的作用。社会效益、经济效益明显。建议上级业务部门尽快论证，给予批示。

附件：1、井孔技术资料综合图。

2、···市峡口镇东、西滩村饮水解困工程估算表。

3、···市峡口镇拟选供水井电测深勘察报告。

4、##疾病预防控制中心《峡口镇草台子村井水检验报告》。

5、···市峡口镇东、西滩村饮水解困工程平面布置图。

6、···市峡口镇东、西滩村饮水解困工程管网压力图。