成都金沙遗址文物保护项目

可行性研究报告

（第一稿）

北京华信捷投资咨询有限责任公司

二00四年三月

成都金沙遗址文物保护项目

可行性研究报告

目    录

第一章  总  论

第二章  建设场地及建设条件

第三章  工艺设计要求

第四章  项目总体规划

第五章  建筑设计方案选择

第六章  安全防范系统

第七章  多媒体信息网络及展示系统

第八章  建筑智能化系统

第九章  消防及劳动安全卫生

第十章  节能节水措施

第十一章  环境影响评估

第十二章  组织机构与人力资源配置

第十三章  项目实施进度与招投标

第十四章  投资估算与资金筹措

第十五章  财务与社会评价

第十六章  结论与建议

第一章  总  论

1.1  项目概况

1.1.1  项目名称

成都金沙遗址文物保护项目

1.1.2  项目法人

项目法人为成都博物院及兴文投资发展有限公司，并组成筹建班子。成都博物院是经成都市机构编制委员会批准组建的成都市文化局直属事业单位，由成都博物馆、成都市考古工作队（成都考古研究所）、成都金沙遗址博物馆、成都船棺遗址博物馆、成都十二桥古蜀遗址博物馆整合组建，具体承办金沙遗址文物保护项目的建设。成都金沙遗址文物保护项目建成后的主要任务是：贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及其他有关法令、条例和规定；实施博物馆发展规划和计划对遗址文物保护的具体措施；承担文物调查、考古发掘、考古研究和文物标本收藏、研究、宣传、保护及资料管理工作；开展与省内外、国内外文博科研单位学术研究与交流。

1.1.3  项目建设背景

金沙遗址是2001年2月中房集团成都总公司在修建金沙村蜀风花园大街下水道工程时，进行土方挖掘中发现并由市文化局组织考古队进行发掘和保护的。该遗址位于成都市区西部偏北的磨底河畔，是四川省继三星堆遗址发掘后的又一重大考古发现。这一重大成果经新闻媒体报道后，引起了国家、省、市各级领导和社会各界人士的密切关注，并给予高度评价和具体指导意见，致使遗址发掘保护工作得以迅速展开。金沙遗址的考古发掘已对遗址的分布范围、文化内涵、分期和重要分布情况有了基本了解。挖掘现场已加以保护，建设了围墙，设立了保安系统，挖掘坑上部搭建了简易大棚。截至2003年12月31日，初步收集的5808件文物，已全部清理并采取简单保护措施，其中含金器、铜器、象牙、玉器、陶器等九个类别。目前挖掘工作仍在进行，预计该遗址可出土文物总数约有11600多件。随着挖掘保护工作的深入，国家文物局于2002年2月，以文物保函<2002>59号文对金沙遗址保护方案实施意见进行了函复，明确指出：“金沙遗址应视为全国重点文物保护单位予以认真保护”，并落实基础保护工作。同年9月四川省文物局组织专家对推荐金沙遗址为全国重点文物保护单位进行了评估。会上专家一致认为：金沙遗址是我国先秦时期出土玉器最多的一处遗存；是目前发现的中国商周时期规模最大、最完整的与祭祀有关的遗存；已具备申报全国重点文物保护单位的条件，建议向国家文物局推荐。11月成都市人民政府又组织专家对遗址保护工作进行了论证,并将该遗址列为四川省文物重点保护单位。2003年12月，成都市考古研究所委托中国建筑设计研究院建筑历史研究所进行了遗址保护的总体规划。2003年，还委托中国风景园林规划设计研究中心西南分院编制了金沙遗址公园绿化设计方案。目前，项目筹建单位已着手金沙遗址世界文化遗产申报的准备工作。

金沙遗址博物馆项目建议书已经成都市发展计划委员会以《关于成都金沙遗址博物馆项目建议书的批复》（成计社会[2004]1号）批复，为推进项目前期工作进程，我公司受成都市考古研究所委托，编制本可行性研究报告。

1.1.4 项目概况

成都金沙遗址文物保护项目拟建地点位于成都市区西北部的青羊区金沙村，规划占地面积约456亩（含代征地），其中绿化面积占地约80%以上。金沙遗址文物保护项目建设内容包括：金沙遗址挖掘展棚、文物陈列展厅、库房、文物保护科技用房、行政管理、建筑设备机房、相关配套服务用房及文物保护区内绿化、文化景观、灯光照明等园林环境建设。建筑总规模44600平方米。总投资16262万元，资金来源为兴文投资发展有限公司通过政府贴息贷款筹集资金12000万元，成都博物院投入文物保护资金1000万元，募集社会捐助及申请上级补助3262万元。工程建设一次规划分步实施：第一步，2004年2月项目正式启动，至2004年底，主要完成遗址重点保护区内挖掘展棚及部分游人服务设施的建设，争取在年底对公众开放；第二步，进行文物展厅、库房、文物科研用房及一般保护区环境等工程建设，2005年底工程全部完成，争取2006年初投入使用。

金沙遗址文物保护项目工程完成后，预测观众人数为 30万人次/年。金沙遗址文物保护项目员工正式编制60 人(不含保安及临时服务人员)。

项目建成后，将进一步推动我国社会主义精神文明建设，更大地激发中国人民的民族自豪感和民族自信心，促进四川省社会经济发展，带动四川省及成都市旅游发展，具有显著的社会效益和间接经济效益。

1.1.5  编制依据及参考资料

（1）成都市发展计划委员会以《关于成都金沙遗址博物馆项目建议书的批复》（成计社会[2004]1号）及《项目建议书》

（2）文化部《文化事业发展第十个五年计划纲要》

（3）国家文物局2002年2月《关于成都金沙遗址和成都商业街古蜀船棺合葬墓保护方案实施意见的意见函》（文物保函[2002]59号）

（4）2002年9月16日四川省文物局上报的《关于推荐金沙遗址为全国重点文物保护单位的报告》及《专家组关于推荐金沙遗址为全国重点文物保护单位的评估意见》

（5）2002年11月16日成都市人民政府《关于金沙遗址保护的专家论证会论证意见》

（6）成都市文物考古工作队《金沙遗址工作简报》及汇报材料等

（7）《博物馆建筑设计规范》、《高层民用建筑防火设计规范》、《文物系统博物馆风险等级及防护级别的规定》。

（8）2003年12月中国建筑设计研究院建筑历史研究所编制的《四川省成都市金沙遗址保护总体规划》

（9）中国风景园林规划设计研究中心西南分院编制的《金沙遗址公园绿化设计方案》

（10）2003年8月21日成都市机构编制委员会《关于组建成都博物院的通知》

（11）成都市文物考古研究所2003年12月31日编制的《成都金沙遗址已出土文物统计及预计文物总数预测表》

（12）成都金沙遗址《世界文化遗产申报材料》及《全国十大发现申报材料》

（13）国内外部分博物馆的资料及全国博物馆统计资料

1.1.6  编制范围

根据委托单位的要求，本项目可行性研究报告对以下几方面进行了分析研究：

（1）项目建设必要性的研究；

（2）场址选择、市政配套设施及规划设计方案；

（3）博物馆功能定位、藏品库和展陈厅工艺设计及文物保护要求；

（4）建设内容、建设规模、建设标准和智能化管理；

（5）组织机构与人员编制；

（6）消防安全、环境保护与节能；

（7）投资估算、建设进度及资金筹措；

（8）相关问题及建议。

1.2  项目建设的必要性

1.2.1  是贯彻落实党中央“三个代表”重要思想的体现

党的“十五大”把建设有中国特色社会主义的经济、政治、文化确定为社会主义初级阶段的基本纲领，江泽民总书记提出的“三个代表 ”的重要思想， 再一次阐明了文化建设的重要地位和作用。党的“十六大”在规划我国全面建设小康社会宏伟蓝图的同时再一次确立了文化建设的战略地位，对贯彻“三个代表”发展先进文化事业，弘扬民族精神，作了具体布署。“十六大”报告中指出，“必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务。”从而明确了文化建设和文化体制改革的目标任务和政策措施，为发展社会主义文化指明了方向。

文化是民族的灵魂，是凝聚与激励全国各族人民的重要力量。渊源于五千年文明、植根于当代伟大实践的有中国特色的社会主义文化，是在全社会形成共同理想和精神支柱的强大精神动力，是激励各族人民建设富强、民主、文明的伟大国家，实现中华民族全面振兴的强大凝聚力。文化是综合国力的重要标志和重要组成部分，也是增强综合国力的重要力量。 随着知识价值、文化因素在经济和社会发展中的意义日益凸现，文化作为综合国力的重要标志和重要组成部分的作用也将日渐增强，从而成为经济和社会可持续发展的重要保证。文化为经济建设和社会发展提供精神动力和智力支持。经济、政治、文化协调发展，社会才能可持续发展。文化资源、人文环境、民族文化素质，是社会可持续发展的重要因素。经济、科技的发展离不开文化创新、制度创新。没有文化作为支撑，经济和科技的发展就没有后劲，就无法赶超世界先进水平。繁荣发展文化事业是生活质量提高和人的全面发展的需要。

中国博物馆事业已经有近百年的历史，自1905年中国博物馆建设的先驱者张謇自费创建中国第一座近代博物馆—南通博物苑始，至1949年，我国仅有21座博物馆。

新中国博物馆事业发展的第一个高峰是在中华人民共和国成立后的50年代。中国共产党和人民政府对发展文物、博物馆事业十分重视，在经济困难的情况下仍然拨付巨额款项发展博物馆事业。1953年第一个五年计划开始后，筹办了一批全国反映地方自然、历史和社会主义建设面貌的地志博物馆。1957年第一个五年计划结束时，全国博物馆的总数已达到72座。除青海、西藏外，省级博物馆大体已建立，基本上改变了旧中国博物馆集中于少数城市的不平衡局面。50年代后期在北京建立了规模较大的中国历史博物馆、中国革命博物馆、中央自然博物馆和中国人民军事博物馆。

进入20世纪80年代，在改革开放的新形势下，迎来了中国博物馆事业发展的又一个高峰。一批不同类别的博物馆相继在各地建立，如陕西临潼秦始皇兵马俑博物馆，四川自贡恐龙博物馆、四川三星堆博物馆、北京卢沟桥抗日战争纪念馆等。除了文物系统的博物馆外，许多文物展示更注重与遗址发掘场景的结合，使其各具特色，丰富了文物展示的品类，再现了发展历史所处的场景环境，给人们以继往开来的启迪，显示了中国文物考古事业发展进入了一个新阶段。

各类博物馆在收集保存文物资料标本、弘扬优秀文化遗产、进行社会教育和科学研究等方面，都发挥了重要的作用。

全国文物系统博物馆增长数量比较表(1949-2000年)

金沙遗址文物再现了古蜀国的历史、提供了探索中华文化重要环境。因此，本项目的建设是历史发展的必然趋势，是全国文物系统的博物馆建设事业的一部分，也是根据“三个代表”重要思想这条主线确定的。本项目的建设坚持以人为本的方针，保护历史文化遗产，繁荣发展文化艺术事业，对于已发现的具有重要历史研究价值的金沙遗址文物进行全面保护，对促进社会主义先进文化的全面发展，弘扬和培育民族精神和推动社会进步具有重要意义，是贯彻“三个代表”重要思想的具体体现。

1.2.2  是落实文化事业“十五”规划纲要的要求

中国是文明古国和文物大国，为更好的加强对文物的保护和管理，目前已建立了文物保护法规体系和文物保护管理体系。法规方面有了“文物保护法”；文物单位也有不少列入联合国和国务院批准的文物重点保护名单，至1999年已有21处文物古迹或风景名胜区被列入世界文化和自然遗产名单。国务院批准了三批共99个城市为国家历史文化名城，批准了四批共750处全国重点文物保护单位。 “九五”期间，广大文物考古工作者贯彻“三个代表”精神，坚持“中国社会主义先进文化的前进方向”，坚持“保护为主，抢救第一”的方针，大批濒临毁坏的文物得到抢救和保护，考古发掘和研究取得突破性进展。但文物考古事业发展的同时，仍存在一些问题和矛盾。

本着与时俱进的发展方向，我国《文化事业“十五”规划》对策和目标中提出：“十五”期间要使文化遗产得到有效保护和利用；文化领域的信息化建设初见成效。努力保护文化资源。还提出在文物博物馆事业方面，由国务院新公布400-500处全国重点文物保护单位，省、自治区、直辖市人民政府公布省级文物保护单位2000处，县（市）级人民政府公布县（市）级文物保护单位30000处。在文物比较集中的省区，建立县、乡、村三级文物保护网。继续向联合国教科文组织申报世界文化遗产名录。开展大型古代文化遗址保护工作，由中央和地方财政投资建成若干处国家级大遗址保护区，改变大遗址保护的被动局面。新建一批省市博物馆，使全国博物馆总数达到2300座。该《规划》还将《四川文物保护修复中心》列为“十五”期间重点建设的四大区域性文物科技保护中心之一。

随着我国改革开放的深化，我国国民经济和人民生活水平的提高，带来了广大人民精神文化需求的增加，迫切需要有高水平的文化设施及场所。四川省是中国的四大文物大省之一，是古蜀国所在地，文化底蕴深厚，在中国古史传说中占有重要地位。大约一万年以前，古蜀四川进入新石器时代。金沙遗址的考古发现，确认了成都自商末至西周时期即为古蜀国政治、经济、文化中心，将成都作为古蜀国都邑的历史推前到距今3000年前后，比四川发现的另一遗址—三星堆遗址推前了约1000年，金沙遗址文物再现了古蜀国辉煌的青铜文明，对研究我国西南地区先秦时期的历史、探索中华文明的起源都具有重要意义。

因此，成都金沙遗址文物保护项目的建设必将为建设有中国特色的社会主义文化起到推动作用，成为繁荣我国社会主义文化的重要组成部分，项目建设是落实我国文化事业“十五”规划纲要的要求。

1.2.3  是宣传社会主义精神文明的需要

党的十一届三中全会以来，党中央把社会主义精神文明建设摆到了突出位置，提出物质文明和精神文明两个文明建设一起抓的纲领性口号。博物馆作为实物性的文化载体，在精神文明建设中发挥着无可替代的作用。

随着我国经济文化的发展，全民文化素质有了巨大的提高。随着高科技的发展，博物馆建设要更加重视参观环境、功能需求、展线布局及与观众的有效交流，博物馆工艺设备的发展日新月异，尤其是智能化设备的引入，使博物馆建设更具时代特征。新中国成立50年来，特别是改革开放20年来，我国综合国力显著增强。中华民族悠久的历史，四川丰富的文物和灿烂辉煌的青铜器文明，都迫切需要建立具有我国文明形象和文化标志的世界文化遗产的大型遗址保护园。项目建成后，将成为青少年学习历史，历史学家和考古学者研究历史，广大民众休闲文化的重要基地。因此，是宣传社会主义精神文明的需要。

1.2.4  是展示中华民族五千年文明和古蜀文化的窗口

中华民族是有着五千年文明的伟大民族，中国是具有悠久历史的文明古国。我们的祖先在文化、科技、艺术、军事、政治、经济、外交等领域都取得了辉煌的成就，对世界文明发展做出了重要贡献。近年来我国相继建成一批省、市级综合性博物馆。

四川省不但是文物大省，而且是文化遗址留存众多的地区，新石器世代的文化遗存迄今已发现200处以上，像这种位于成都市区的遗址，在全国极为少见，对发展当地文化和旅游具有特殊的意义。金沙遗址保护范围内构筑物遗迹保存完好，金沙遗址分布范围在3平方公里以上，是一处大型的商周时期古蜀文化中心遗址。金沙遗址有一定的布局结构：遗址东部“梅苑”的东北角区域是宗教仪式活动区；遗址的中南部“兰苑”文化堆积分布区是居住区；遗址的中部“体育公园”文化堆积分布区是居住区和墓地；遗址的北部黄忠小区可能是宫殿区的一部分。各种遗迹现象极为丰富，器物种类、数量众多。

“梅苑”位于遗址的东部，该区域内文化堆积分布面积约60000—80000平方米，其中“梅苑”东北部约8000平方米的范围内大量出土玉石器、铜器、金器、象牙等珍贵文物。从地层中出土的遗物分析，第5层为春秋时期，第6、7层为商末至西周时期。从机械开挖的地层剖面上看，该区域地层堆积较厚，约4.5米，文化堆积至少可分16层。金器、铜器、玉器、卜甲等重要文物700余件均出土于商末至西周时期的地层中，此外还出土了大量的象牙、陶器。同时，在该区域发现了三个极为重要的遗迹现象：一是象牙堆积坑，坑内堆积有大量象牙，伴出有玉器和铜器；二是石璧、石璋半成品分布区，面积约300平方米，这些半成品均倾斜放置，层层叠压；三是成片的野猪獠牙、鹿角、象牙、陶器和美石集中分布区，面积约300平方米。这三处遗迹现象可能都与宗教仪式活动有关。

“兰苑”位于遗址的中南部，该区域内的文化堆积分布面积约20000平方米。7月至今，考古所又对“兰苑”文化堆积分布区进行了大规模的考古发掘，现共布探方538个，发掘面积达13450平方米。该区域的第5、6、7层为商代晚期堆积。发现有大量的房屋建筑遗迹、400余个灰坑、近100座墓葬、3座陶窑等遗迹现象，出土了数以万计的陶器、陶片和少量的玉石器、铜器、金器等。时代约为商代晚期。各种迹象表明，“兰苑”文化堆积分布区可能是居住、生活区。

“体育公园”位于遗址的中部，该区域内的文化堆积分布面积约36000平方米。10—11月，考古所对该区域的两个地点进行了试掘，发掘面积162平方米。发现有房屋建筑遗迹、灰坑和15座墓葬。15座墓葬集中分布在81平方米的范围内，初步认定这批墓葬多数为二次葬。其中3座墓葬有随葬品，出土少量玉石器和陶器。从墓葬中随葬的陶器看，这批墓葬的年代约为西周早期。从墓葬中文化层和房址看，该区域原可能是一居住、生活区，废弃后成为墓地。

“黄忠三合花园”是金沙遗址的一个重要组成部分，其中1999—2000年发掘面积达2026平方米，遗迹现象极为丰富，共发现房址17座、窑址17座、300余个灰坑、13座墓葬等。其中有5座房址长度在20米以上，最大的一座F6长度在54.8米以上，面积在500平方米以上。这5座房址的布局有规律，为一组建筑，可能为一组有特殊功用的建筑群。

金沙遗址发现的房址均是挖基槽的木（竹）骨泥墙式建筑。陶窑均是小型馒头窑，是四川省目前发现的时代最早的窑址。墓葬分一次葬和二次葬，以二次葬为主；葬式为仰身直肢；墓坑均为西北——东南向，头朝西北或东南，以东南方向为主；大多数墓葬无随葬品，有随葬品的也不多，主要有陶器、铜器、玉器等。灰坑多为圆形灰坑。

金沙遗址出土文物极为丰富，已清理和发掘出土的重要文物2000余件，包括金器、玉器、铜器、石器、象牙骨器等，此外还出土了数量众多的象牙和数以万计的陶片、陶器等。

金沙遗址的主体遗存相当于十二桥文化一期，约属中原地区的商代晚期至西周早期。金沙遗址分布范围在3平方公里以上，是一处大型的商周时期古蜀文化中心遗址。金沙遗址有一定的布局结构：遗址东部“梅苑”的东北角区域是宗教仪式活动区；遗址的中南部“兰苑”文化堆积分布区是居住区；遗址的中部“体育公园”文化堆积分布区是居住区和墓地，遗址的北部黄忠小区可能是宫殿区的一部分。各种遗迹现象极为丰富，器物种类、数量众多。

金沙遗址犹如一颗灿烂的新星从古蜀的大地上冉冉升起，它的发现证明了成都作为都邑并不始于战国时期蜀开明王的第九世君王，它至迟在商代晚期就已经成为成都平原的一大都会。根据金沙遗址的发现可以推测，成都的城市最初是在今市区的西北，由西北向东南逐渐移动和逐渐扩展，到了唐代末期才发展到两江交汇处。此外金沙遗址的发现，对于先秦时期成都平原考古学文化序列的建立和完善，以及深入探索三星堆文化的继承与发展等问题，提供了不可多得的实物资料。因此，项目建成后将成为展示中华民族五千年文明和古蜀文化的窗口。

1.2.5  是促进国际文化交流、旅游及经济发展的需要

新中国成立后，我们的朋友遍天下，我国的外交工作取得巨大成就。改革开放带来了我国与世界各国人民更多的文化交流。我国已正式加入国际贸易组织，国际友人更多的来到我国。国际文化交流，增进了我国与世界人民的友谊，本项目的建成将更好地宣传我国的外交成就和民间的友好往来，成为促进与国外博物馆的馆际交流活动的具有浓厚中华民族文明气息的重要场所。

随着博物馆的发展，博物馆学的研究也日益展开，我国建立了中国博物馆学会，并参加了国际博物馆协会，成为国际博物馆协会会员国，多次参加了国际博物馆学界的学术交流活动。

20世纪70年代以来，我国与国际上交往频繁，文物交流在国外及港、澳、台地区举办了多项重大影响的文物展览，特别是在美国、日本、欧洲举办一些大型精品展览，向全世界人民展示中国悠久灿烂的古代文明，加深了世界对中国和中国文化的了解，也扩大了中国文物界与世界同行的交流与合作。综上分析，一方面我国博物馆事业发展虽然迅猛，但就百万人口拥有博物馆的数量增长仍缓慢，其硬件设施以及管理仍显落后，与发达国家相距甚远；另一方面，博物馆事业的发展，业务活动的开拓，科研、保护、管理体系的完善，国际交往的扩大，也造就了更多的潜在市场。因而，建设一个遗址博物馆以适应宣传教育，带动旅游及考古研究，市场需求极大。

随着我国改革开放的深入，经济实力的增强，社会需求的扩大，为我国博物馆事业发展创造了良好的外部环境，也为文物保护建设和发展创造了机遇、提供了条件。随着人民生活质量的改善，消费结构、消费方式、消费习惯都在发生深刻变化，使文化生活呈现多层次，多样化的趋势。城镇居民文化、教育、娱乐、旅游的消费支出所占的比例也不断提高。据调查，2000年度1000户城镇居民家庭消费支出构成中，文化娱乐、教育、休闲旅游占到12.56％，人均支出达到627.82元。

20世纪，文化历史研究处于大发展时期，是一个在量上快速增长的世纪；21世纪，博物馆及文物保护事业将更加注意展示自己的个性和特点，将是一个在质上日益提高的世纪。遗址保护园作为高雅的文化殿堂，是广大群众的终身教育学校，是健康文化、教育、休闲的重要场所，是向广大群众提供各种文化信息的载体。随着其内涵不断地扩大，其外延不断地延伸，其管理将更加成熟，其经营理念将更具独特，其生机和活力将不断地增强，各种国际文化交流频繁，商务往来增加，旅游人员增多，必然为遗址保护园增加客源，观众将会成倍地增加，扩展市场的经营空间。

金沙遗址的重大考古成果经国内外新闻媒体的广泛报道之后，已引起社会各界的密切关注。前来视察工作的中央、省、市各级领导，包括原全国人大常委会委员长乔石、四川省委书记周永康、省人民政府省长张中伟、国家计委副主任李子彬、省人大主任谢世杰、省委副书记席义方、成都市委书记王荣轩，四川省人大常委会副主任徐世群、副省长李达昌、李进，四川省政协副主席章玉钧，成都市人大常委会主任段维义、成都市政协骆隆森主席、成都市委副书记黄忠莹，成都市人民政府副市长何绍华、王忠康等。以香港特别行政区政务司司长为团长的香港西部考察团、台湾宗教代表团也专程到到工地视察。金沙遗址文物保护项目作为国家大型遗址保护园区式博物馆，她将以历史文化为主线，通过对遗址生态环境恢复性建设，结合陈列展厅现代展示手段的运用，将华夏民族源远流长、博大精深的古蜀文化展现给国内外观众，达到历史文脉的延续、共鸣和发展，创造高质量的文化、教育、休闲环境，满足不同层次观众的需求，使其成为成都重要的文化旅游景点，也可带动一批相关行业经济的发展，促进四川省国际交流、整体文化、经济的可持续发展。

第二章 建设场地及建设条件

2.1 场地概况

成都金沙遗址文物保护项目拟建于金沙遗址范围之内，其各项建设内容根据文物保护、发掘、研究和展示的要求，布置在遗址内的不同地段上。

金沙遗址位于成都市区西北部，西二环路和西三环路之间，中心地理坐标：东经104°037′，北纬30°41′7〞占地（含代征地）约456亩。东西长460m，南北长约580m。金沙遗址西临银杏路，东靠青年大道，北为干道B线，南为蜀风路，是一块被城市交通道路环绕的规整用地。

2.2 建设条件

2.2.1地形地貌

遗址场地内，地形基本平坦，起伏不大。北侧有宽约13m的金沙河（摸底河）由西向东呈S形，蜿蜓穿行。靠场地中部的东侧是现在正在发据的遗址坑，建有一临时性简易钢架和硬质半透明阳光板作屋顶的开敞式大棚，覆盖遮雨。大棚东侧有为考古发掘和保护文物而建的三层临时砖混建筑。

2.2.2 植被水质

场地内土壤属亚粘土和粘土，植被分布不均，有少量乔木、竹类、植被覆率低，仅在金沙河南岸局部有较好的竹林和乔木。整个遗址内的植被数量和种类都偏少。

金沙河（摸底河）水体呈富营养状态，总体水质达不到国家的“地表水”和“景观及娱乐用水”的要求。要作为景观水体，还需要做必要的水域治理和水质处理。

2.2.3 工程地质与水文地质

场地的工程地质相对较好，工程地质勘探报告表明：地层上部第四系全新统人工填土层及下部全新统河流冲积层、粉质粘土、粉土、砂层及卵石。地质结构稳定，地貌单一，无不良地质现象，水文地质条件较简单，宜于建筑。

2.2.4 市政配套工程条件

由于场地位于市区，且早已形成的城市交通干道的仓围之中，沿道路现已敷设有各类市政管线。因此道路上下水供电通讯等市政设施都有就近接入的条件，基本上不需要专门敷设。

但需要与有关部门形成具体实施市政配套工程的正式文件。

2.2.5 周边建筑环境及交通条件

场地四周均为城市道路，交通方便。道路另一侧为商店和住宅，且高度不高，对本场地无负面影响。

2.2.6 征地拆迁条件

本场地由成都市政府划拨的文物保护用地，含道路代征地456亩。场地内除少量市文物局自用临时建筑外，无拆迁任务。

2.2.7 施工条件

场地范围较大，而建筑总规模较小，且高度不高。地面施工的场地材料、运输堆放条件较好。但需注意要保护现有树木和水域。但由于地处文物保护区域。地下作业时必须采取切实的文物保护措施。尽量采用人工开挖，以免地下文物受到损害。

2.3  场地评价

根据以上对场地条件的分析，总的来说场地条件较好，适于金沙遗址文物保护项目的建设，场地与项目的关系密切，相互依存，同时发展。但需特别注意在施工中不损害地下未发掘的文物。

第三章  工艺设计要求

3.1  建馆指导思想

3.1.1严格贯彻“保护为主、抢救第一、有效保护、合理利用”的文物工作方针，制定科学、合理、可行的保护与建设项目；

3.1.2明确遗址保护范围，控制建设地带，建设工程选址最大可能避开保护遗址。对于各项工程建设必须遵循各种法规，规范与标准，严格执行审批制度；

3.1.3根据实际需要与可能，合理地确定建设项目规划与标准，立足现在、面向未来，尽可能按照功能完善、设施先进、环境优美的现代化水平要求进行规划设计，以满足今后一个时期内的发展使用要求；

3.1.4针对成都市作为历史文化名成，又是西部大开发的龙头城市的地位与特点。金沙遗址文物保护项目的规划与建设，起到弘扬成都市悠久历史和灿烂文化传统的独特功能，使其成为成都市一个重要的社会主义、爱国主义教育基地，成为对外文化交流的窗口，成为独具特色的旅游景点，成为群众喜闻乐见的文化休闲场所，促进成都市文化建设与经济建设协调发展；

3.1.6建设设计要有一定的哲理性，具有一定的地域特点。体现出过去与未来、历史与现代、艺术与自然的和谐统一。处理好主角与配角的关键，建筑体量、尺度、风格、色调等必须与环境协调相互辉映，融为一体，避免喧宾夺主。

3.1.6组织好陈列体系，创作出陈列精品，把握好逻辑思维与形象思维的综合统一。陈列展示内容要丰富多彩、陈列艺术形式要生动活泼。选题要准，立意要深，内容要精，形式要新，品位要高，环境要好。要突出自己的特色，要体现深厚的文化底蕴，具有科学性，知识性，观赏性与参与性，同时具有展示各类展陈的现代化建设条件。

3.1.7在重视博物馆社会效益的同时，还要注意经济效益与环境效益，充分考虑节约、节能，节约投资，方便管理。项目设置要充分考虑博物馆持续发展的需要，建设一定的配套设施，建立良性循环机制，确保博物馆建成开馆后的运营和发展。

3.2  功能总体定位

成都是四川省首府，是四川省政治、经济、文化中心，又是一座历史名城。根据金沙遗址发掘的重要历史价值与金沙遗址保护总体规划的原则、目标、内容，结合成都市机构编制委员会的批复文件精神决定了新馆的总体定位以遗址保护为主题的多功能博物馆。

金沙遗址博物馆的建立是成都市悠久历史的浓缩，对于探索中华文明起源，研究成都城市发展史，增强成都市文化内涵具有重要意义。它又是成都市一个极为重要的遗址保护，珍贵文物收藏与展示，旅游休闲的文化设施，为历史名城增添一处文化景点，使其文化色彩与氛围更加浓郁，进一步扩大成都的影响和社会效应，增强成都市与国际国内的文化交流，同时又是21世纪面向广大公众和青少年传播爱国精神、历史及科学知识的重要场所，促进四川省社会主义精神文明建设，经济建设发挥积极作用。

3.3 功能性工艺要求

3.3.1已挖掘的遗址坑（祭祀遗址展示区），遗存许多不可移动的文物，这些不可移动文物既要保存好，又要发挥出展示的作用。根据室外文物保护措施标准要求，必须分析与评估这些文物环境质量的现状，在文物材质腐蚀，受损试验的基础上总结出环境中某污染对某种文物所产生不良影响和有害影响的最大剂量或浓度等资料。以此推出控制保存环境质量的标准即考虑技术的可能又符合经济管理要求，制订切实，可行，有效地保护文物的分类，分级的标准。在改善当地自然因素的基础上，应把重点放在控制环境污染的影响，力求改善博物馆区周围的小环境，加大绿化力度，严格控制保护区生活污水排放，加强水土保护。有条件的话，应考虑设置环境检测，随时了解大气环境质量变化情况，以及文物风化变异的观察记录、地基沉陷等问题。以便采取有针对性的保护措施。最大限度地降低环境因素对文物造成的损坏，延缓文物寿命。

对于修建构筑物，必须以文物保护为前提，保持其历史的真实性。建筑外形尽量简洁，不宜张扬，体量、尺寸要适宜，色调材料选择要与环境相协调，做到没有对比区别又很和谐一致。坑内可采用双路回廊形式，增多参观角度，但要控制参观容量，避免参观性的破坏。坑的周围按通透或封闭的形式，分别采用自然采光或人工照明。如采用人工照明其照明度层次，要突出对文物的照明，用光引导观众，使注意力集中到主要文物展品上，照明设计中要注意照明标准，光的均匀性，色温，显色性。注意防止紫外线和红外线对文物的损害以及节能、高效等问题。

3.3.2有环境模拟展示区。配合遗址发掘现场，展示商周时期历史环境形象。模拟展示区把照明技术和环境塑造技术提高一步，使展示效果能上一个新的台阶。即要常态照明，又要有顶灯，坑边输廊灯，侧灯，脚灯等特殊照明。结合声、光、灯、电技术手段，实现由静态模拟展示到动态模拟展示，运用光的强弱虚实巩固效果配合解说词，模拟古代祭祀活动场面和古河道景观和潺潺流水声音给观众新奇神秘有趣的感觉，如置身于时空隧道，漫步历史长河中，引导观众进入有感有知识的时空境界。使其产生对历史回忆和对祖国文化的热爱。对于未来发掘的遗址应采用植被覆盖保护。

3.3.3藏品库区。藏品库区的量与质关系到文物藏品的安全与寿命，是否拥有设施完善适于藏品保护的标准库区，是衡量一个博物馆现代化程度的标志之一。藏品库区的工作内容包括考古发掘品的开箱整理，登录，清洗杀虫消毒，照相，建档，编目等，是由库前区，藏品区，保管员办公室等组成的。

藏品库区为相对独立区域设置，与展示陈列区之间有封闭性专用通道，以便文物提取及保障文物安全。藏品库区的平面布局宜依据“外封闭内开放”的原则，组成一个相对封闭空间，保持库区适宜的环境，整个藏品区以无窗封闭为宜，维护结构既要坚固安全，又能满足空调运行的技术要求。必须做到十防要求（防火、防盗、防震、防霉、防水、防潮、防干、防光、防污染、防虫菌）设立工艺性空气调节系统，满足不同质地文物藏品温湿度、净洁度要求。人工照明要注意照度标准、照明方式与手段。电力供应充足、并备有临时发电机组。如果藏品库区设置在地下室，必须采用新技术、新材料、新工艺，以保证整体库区的防水防渗的性能，同时应尽量采用先进的防火灭火设施，以解决地下藏品库区火灾发生、烟雾扩展快、疏散困难、扑救难度大等问题。

1．库前区，是文物藏品入库前工作内容与基本进行程序的区域。它包括有机械装卸区、出纳区、暂存库、周转库、登录室、包装材料储藏室，囊盒制作室、照相室、熏蒸室等。

库前区设文物装卸平台，其高度便于文物装卸内联出纳区。库前区保持一个相对的封闭环境，构造密闭单独成间，并与藏品库相隔，以分别收藏已清理消毒和未经过消毒处理的文物藏品，以防止虫霉有害生物进入藏品库。熏蒸室除配备气密门外，还应安装排风机。

2．藏品区。是博物馆永久性保护收藏文物的场所。必须按文物藏品质地建造大小不同的库房，分类保管，每间最大面积不大于200平方米，最小不小于60平方米，同时考虑单独设置珍品库房，或者与普通库房有分隔保护的措施。库房内避免上下水管道及其他管道通过。强弱电设施要求暗管铺设，电话控制设备设在库房外，总控制设备在库区外。库房区出入总门选用三防门（防火，防盗，防水），采用电动和手动，并配有密码电子报警门锁，开启与关闭时，室内总控制室均有显示和记录。各库房房间要求采用轻质金属移动门或红外线感应门，便于文物车平行进入，库房的净高以2.4－3米为宜，库房内排架装柜可根据建筑轴线进行布置，高度不要超2米，两行之间净宽不要小于0.8米，灯具防爆，地面防滑等。

3.3.4陈列展区

陈列展区是博物馆前台，是以大量文物展品组织陈列，以实物、资料、例证向观众的感官多渠道传递信息，促使观众的思维和认识，从而发挥博物馆的社会功能，同时它又是博物馆性质特征的体现。陈列展区的优劣是检验一个博物馆的科研与管理水平的标志之一。陈列展区是由序厅、基本陈列厅、专题陈列厅、临时陈列厅、观众休息厅组成的。

一般的说，陈列展区尽量设置在最醒目的主体地区或方便观众到达的区域内。建筑空间的塑造必须与陈列主题、陈列内容、陈列方式、技术与艺术要求相吻合，参观路线既要系统性强，方向明确，紧凑便捷；又要有一定的灵活性，便于观众有自由选择参观的可能。同时还要体现“以人为本”的原则，从观众心里与生理需求为着眼点，创造最佳路线、最佳视觉、最佳环境，为观众提供一个随意性、参与性、互动性的活动舞台。陈列展区具有满足使用功能和观众审美要求的双重功能，即强调实用性，又要重视观赏性。其平面布局、空间组织、建筑构件处理都要起到引导观众的作用，突出文物展品。室内装饰要简洁明快，朴素大方，以减少对陈列效果的干扰，避免分散观众注意力。适当掌握信息输出量，控制展品密度、展现长度，避免观众产生疲倦，失去参观兴趣。

陈列展区以序厅开始到临时展厅结束，经过空间起始－过渡－高潮－结束的空间序列设计，起始有趣味、空间形状有变化。陈列展览的原则，以基本陈列为主体，专题陈列为特色，临时陈列为补充和完善三位一体组成。三者分，各显亮点、各显其妙、各具个性；三者合，形成体系、展示整体效果。

1．序厅。序厅是整个建筑空间的序幕，是观众人流聚散、分流联系各个陈列展厅的枢纽，又是观众进入博物馆的第一视觉中心。它的空间要大些，层高要高些，理念的表达，材料的运用，展示的内容、形式、手法与其他展厅应有区别。一般说可以设置少而精，具有代表性的较大型文物，图表或模型等展品，以渲染气氛起到画龙点睛的博物馆主题性质的作用。

2．基本陈列厅。基本陈列是体现一个博物馆性质特征反映陈列主题，是博物馆陈列体系中的主角。由于展出时间相对固定不变，它的空间限定性较强，通过序厅进入基本陈列展示的路线从左至右按顺时针前进，参观路线应精心布置，做好空间导向，走向要明确。按陈列顺序要求，单线陈列宽度不能小于6米，双线陈列不能小于9米，展厅净高以4.5米为宜。如有特殊展品，层高可适当提高，楼层荷载一般每平方米为400kg。展示内容以金沙遗址为主题，再现古蜀国的辉煌历史。展示的形式拟采用主题陈列、模拟陈列相结合方式。对重要文物的展示给予尽情渲染，并配合与运用高科技手段制作模型场景，使观众置身于特定的历史艺术氛围中，揭示古蜀国历史发展的整体脉络。

3．专题陈列厅。典型文物藏品以及地域外征集来的各个时期有代表性器物，按物质属性分类进行专题展示，即主题鲜明又内容丰富，展现古蜀国的历史文物精神与精湛的工艺，高超的铸造制作技术。使这些陈列内容所蕴藏的多种信息能以最大限度的释放，并为观众所接受，专题馆宜设置铜器、玉器、金器、象牙四个专题，其建筑与工艺要求与基本陈列相同，面积视文物展品多少而定。

4． 临时展厅。临时展厅是不定主题的短期展览或引进外来文物精品展览的专用展厅。展出特点是内容多样，展品性质种类繁多，展览的表现方式艺术风格各异。临时展厅空间要求具有灵活性和风格多样性，以适应陈列展览“多变”的需求，以及有自由分隔与组合，便于单独对外开放的可能满足较大人流聚散的要求。另外，临时展厅有着较高的利润率，吸引更多的观众，获得更好的社会效益与经济效益。

3.3.5文物保护修复中心。根据金沙遗址发掘文物之多，质量之精，在全国有着很高的知名度。如何使其延缓老化、破损、长期收藏，以及培养发展文物保护专业人员。具有一流文物保护修复队伍和文物保护修复设施，是现代化博物馆的一个重要标志。

文物科学保护通常设有文物保护试验和文物修复工场。文物保护修复中心主要职责是对金沙遗址发掘文物进行现状调查、分析、检测、数据处理、资料保存等工作，制定科学保护方案，采用科学手段对各类濒临毁损的文物进行抢救性保护和修复。同时可以承担成都地区其他博物馆的馆藏文物的保护和修复，并针对成都地区文物特点，开展文物保护实验和专题研究。

3.3.6文物考古鉴定中心。该中心将负责金沙遗址文物普查、地上文物的测绘与地下文物的发掘及鉴定工作，并配合成都地区考古发掘及鉴定等任务。下设专家研究室、考古工作室、仪器设备室、档案室及库房。

3.3.7中央控制中心。信息数字化是博物馆现代化建设的重要内容，也是一项创新工程，是非常必要和紧迫的。由于需要投入一定的资金，因此应结合实际需要与可能而定。

该中心为博物馆的办公自动化、楼宇自动化、信息管理与传输自动化以及安保、消防等各子系统的管理与控制，形成一个综合性集成网络系统，中央控制的环境条件严格按照《计算机场地技术要求》实施。

除此之外，博物馆还需要一些附属设施，以保证博物馆业务行政工作的运转，其中有社会教育区、综合服务区、行政业务办公区等。按其所需分别设置。

3.4  博物馆中几个主要技术问题的确定

文物有着极高的研究价值和艺术价值，为避免人为和自然因素的损坏，使文物能长久地保存和陈列展览，必须有效地控制这些因素。

3.4.1室内环境要求及措施。博物馆拟采用集中空调系统，并根据功能区不同的需要设置控制室内的温度、湿度和洁净度。按其服务对象不同，设置舒适性与工艺性的空调方式，因为陈列展厅参观人数的变化幅度较大，势必形成负荷的大幅度变化。为适应这种特征，应采用变风量系统；藏品库人员较少，负荷变化比较平稳，一般可以采用定风量系统。

3.4.2供电及采光照明要求及措施。新馆供电应属一类负荷，要求具有双路供电电源，容量不能满负荷，要留一定的容量，以备今后增添设备的需要。并须有备用的柴油热发电机组。

陈列展厅、库区要求拟采用人工照明，解决与处理照明与光害  的矛盾，在视照度标准、照明方式、照明手段，部分照明可考虑使用光纤照明。其他用房拟采用自然光照明与人工照明相结合。在采用自然光照明时，应利用窗帘、百叶窗、格栅等阻止部分阳光直射室内，降低光照度，并应采取减少红紫外线的措施。具体的使用应参照《博物馆照明规范》要求。

3.4.3消防要求。在危及博物馆的各种事故中，火灾危害性最大，往往一场大火，在数小时内，将建筑特别是文物毁于一旦，其损失是难以弥补的。除了坚持“以防为主、以消为辅”的原则，还必须严格按照国家所颁布的《消防规范》、《博物馆建筑消防规范》，结合博物馆具体实际情况，按一级耐火等级采取措施并配置消防灭火系统设备。

3.4.4安防要求。新馆建设必须按照《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别规定》要求设置。

3.4.5智能化要求。新馆智能化工程拟利用系统集成方法，把计算机网络技术、通讯技术、信息技术与建筑艺术有机地结合在一起，集中控制整个博物馆运作。

第四章  项目总体规划

4.1 建设指导思想

4.1.1  要贯彻“保护为主，抢救第一；有效保护，合理利用”的文物工作方针。

金沙遗址是正在发掘中的古蜀国文化遗址。金沙遗址文物保护项目的建设更应体现这一方针。项目的建设内容应当包括对遗址发掘工作现场的保护和展示和已出土的文物的有效保护与展示。不仅使金沙出土的稀世文物能永久地完好保存下来。同时也能使它发挥最大的社会效益和经济效益。

4.1.2  要与时进俱进地体现21世纪初博物馆应具有的新特点，新水平，新风貌。

本项目建于21世纪初，今天人类正处于科学技术飞速发展的时代，先进的科学技术为文物的发掘、保护和展示工作提供了十分有效的技术手段。同时重视环境保护，提倡可持续发展、维护生态平衡、坚持以人为本的思想，已成为全世界各国政府和人民的共识。我国政府更是十分重视西部大开发中的环境保护问题。在这样的大背景下建设本项目必须坚持技术发展上的前瞻性，技术水平上的先进性可持续发展的方针，使工程既具有较高的工艺技术水平和设施装备水平，成为真正的现代化的博物馆，同时又具有优美和谐的生态环境，成为适于观众观赏休闲的最佳场所。

4.1.3  要结合项目的实际情况，体现出遗址博物馆的特色和四川成都的地域风貌。

金沙遗址是古蜀国的文化遗迹，目前仍在发掘之中，本项目是一个有发掘现场的博物馆。同时金沙遗址已发掘出土的文物足以说明古蜀国文化的灿烂辉煌，大量的精美文物令今人赞叹，这些都为金沙博物馆的建设提供了良好的前提条件。金沙遗址文物保护项目应是一座集文物发掘、保护、研究、展示和文化休闲于一体的多功能的现代化的项目。另外，金沙遗址位于成都市区之内，还有金沙河穿过，有翠竹和小乔木为特点的植被装点。具有典型的成都市自然环境景观特点。博物馆应结合环境建设，体现出成都地域风貌。

4.2 建设目标

金沙遗址文物保护项目建于21世纪之初，应能体现当代博物馆建筑的应具有的技术上的先进性。工艺流程上的合理性，设施装备上的可靠性和环境上的舒适性。应当高起点地建设，使本项目成为在国内具有先进技术水平和浓郁地方特色的博物馆。

4.3 建设规模

4.3.1 功能定位

金沙遗址文物保护项目是以文物发掘、保护、研究展示和社会服务为主要任务，兼做城市绿地与文化休闲场所的综合性多功能遗址博物馆。

4.3.2 项目规模

根据金沙遗址文物保护项目的功能定位，需设置相应的设施和用房，其内容拟由以下五个部分组成：金沙遗址展示、文物陈列馆、行政办公与管理，风水电技术用房和社会服务用房，总建筑面积为44600㎡。各部分用房的规模如下：

（1）发掘现场展示大棚                   建筑面积   6600㎡

（2）文物陈列馆（含库房）               建筑面积  15000㎡

（3）行政管理及技术配套用房             建筑面积  20000㎡

（4）社会服务用房                       建筑面积   3000㎡

4.4 内容组成

4.4.1 发掘现场展示大棚                    建筑面积   6600㎡

金沙遗址展示大棚位于现在正在发掘的金沙遗址发掘现场。展厅建筑单独修建，它除了能保护发掘现场不受风雨侵袭之外，还能向人们展示已发掘文物出土的现场和文物发掘的过程。根据已形成的发掘现场之实际面积和参观的需要，建筑面积初定为6600㎡。

4.4.2 文物陈列馆                          建筑面积  15000㎡

成都金沙遗址文物保护项目现有文物5800多件，30年后达到近2万件。文物陈列拟按总量四分之一考虑展示，则有5000件，近期按3000件，预留发展2000件展位，再加上高新技术“声、光、电”布置一些场景、历史传说、与外界交流活动路线、大件复制品等，总的平均按每件建筑面积1.5㎡考虑，约需展厅7000㎡，临时流动展厅相对独立设置，约需1000㎡。总计约8000㎡。根据全陈列馆建筑由文物陈列厅、文物标本及库房、文物修复管理及文化休闲部分用房组成，根据其各自的功能及实际情况，建筑面积初定为 15000㎡。它们分别是：

1．文物陈列厅                        建筑面积  8000㎡

根据金沙遗址已出土的文物的具体情况拟设置以下一些陈列展厅：

① 综合展厅（序厅）                  建筑面积  1500㎡

② 象牙展厅                          建筑面积  1000㎡

③ 玉器、金器展厅                    建筑面积  1000㎡

④ 陶器展厅                          建筑面积  1000㎡

⑤ 青铜器展厅                        建筑面积  1000㎡

⑥ 古蜀人祭祀展厅                    建筑面积  1500㎡

（包括祭祀场景及制玉器、陶器、青铜器和加工象牙等场景）

⑦ 临时展厅（主要用做文物交流展陈）  建筑面积  1000㎡

2．文物库房                           建筑面积  4000㎡

文物保护包括藏品库和接收、暂存、登记、处理的用房两部分。

金沙遗址现已出土文物总为5800多件，今后文物来源大部分为继续发掘及社会收购，预计今后文物年增长量按10%计，30年后文物总量20000件。按10件/㎡存放量计，约需文物库房2000㎡；库前区需用房建筑面积约500㎡；考虑省内外（含国际）博物馆之间文物交流展览所需要的文物周转临时保管处理库房建筑面积约500㎡；再加上文物科技保护修复用房建筑面积约1000㎡。总计文物保护用房建筑面积为4000㎡。

3．机械设备技术设施用房               建筑面积  1000㎡

4．文化休闲                           建筑面积  2000㎡

主要供参观者在参观中暂时歇息、停留、购置纪念品等需要而设置。

4.4.3 博物馆管理及旅游配套用房        建筑面积  20000㎡

1．行政办公、会议室用房               建筑面积10000㎡

（包括计算机房、网络用房、多功能厅等）。

2．文物研究                           建筑面积  2000㎡

根据现有文物数量和继续发掘的需要，金沙遗址的文物研究具有动态研究的特点。即边发掘边研究，边研究边发掘。所需研究用房相应要大一些。

3．旅游配套用房                       建筑面积  5000㎡

主要用于来馆参观、研究人员的食宿接待。

4．风水电技术辅助用房                 建筑面积  3000㎡

（包括变配电室、空调机房、水泵房等）。

4.4.4 社会服务用房                 建筑面积 3000㎡

主要是利用文物的观赏价值实现文物对社会的延伸服务。如文物复制、纪念品的开发，扩大对社会影响力度，增强博物馆的自身发展潜力。

4.5  建设标准

4.5.1 建设设计标准

成都金沙遗址文物保护项目是四川省和成都市的重点文化设施，是精神文明建设的重大项目。因此本项目从总平面规划、到单体建筑设计，到材料设备的选用都应当具有较高的标准，使之成为具有国内先进水平的博物馆。

建筑设计应体现遗址作为中华文化一部分古蜀国文化的博大精深的内涵和金沙文化的独特魅力，使之具有鲜明的地方特色与个性。

金沙博物馆的设计应做到功能分区明确，工艺流程合理，便于观众参观，利于文物保护，建筑材料选择适当，建筑形象质朴高雅，不追求豪华奢侈，有较高的技术经济合理性。

成都金沙遗址文物保护项目是一个由多个建筑和大面积的绿地与水域组合而成的建筑群落，设计应当体现建筑与环境自然而有机的完美结合，创造出一个具有浓郁文化气息的展陈环境，形成一处人们乐于前来参观游览和进行文化休闲的理想场所。

4.5.2 建筑工程标准

本项目由多栋建筑组成，其主要建筑陈列馆的耐久年限为100年，结构安全等级为一级。

4.5.3 结构工程标准

陈列馆结构拟采用现浇钢筋砼框架剪力墙结构体系，遗址展厅拟采用大跨度钢结构拱形钢架或网架结构。

抗震应按照成都地区抗震设防烈度7度计算。

4.5.4 公用工程标准

参照各专业的国家相关标准、规范确定。

4.5.5 建筑防火标准

根据博物馆建筑设计规范，本建筑属大型博物馆，为重要建筑。藏品库、陈列馆的

建筑耐火等级应不低于二级。

第五章  建筑设计方案选择

成都金沙遗址文物保护项目是以文物保护为主，融文物展示、科普教育、文物研究、旅游接待为一体的工程项目。

金沙遗址位于成都市区西面，占地约456亩，东西长约456米，南北长约580米。其中金沙河（摸底河）由西向东穿过遗址北侧，河宽15米。

可行性研究报告编制之前已由中国建筑设计研究院建筑历史研究所编制《四川省成都市金沙遗址保护总体规划》，为方案二；已由中国风景园林规划设计研究中心西南分院编制《金沙遗址公园设计》，为方案三；在上述两个方案的基础上，本报告编制了参考方案，为方案一。三个方案简述如下：（重点介绍方案一）

5.1 方案一

5.1.1 设计目标

1．坚持“可持续发展”的原则，形成合理用地布局，灵活有序保护地开发，保护不可再生的历史遗迹资源。

2．结合成都地域环境特征，充分考虑其地方性、大众性，展示和恢复原始遗址的生态环境，以保持历史文脉的延续性和大众的认同感。

3．综合考虑以文物为主线的各类活动，强调社会效益、环境效益和经济效益的综合统一。

5.1.2 指导思想

以历史文化为主线，使文物展示与文物保护结合，环境改造与环境保护结合起来，用现代化的手段模拟、展现距今三千年前独具特色的原始金沙遗址自然风貌和人文景观，成为保护和研究古蜀国文明成果的重要基地。一方面要向人们展现出本项目与“三星堆遗址”在时间上区别，另一方面要向人们启示它是历史的延续。

5.1.3 平面布局及功能分区

1．成都金沙遗址文物保护项目是在原址456亩的土地上进行规划建设，结合遗址发掘、考古的现状情况研究平面布局，根据设计目标和指导思想统筹安排各建筑的合理位置。

展示大棚位于整个用地的中部，是金沙遗址的核心区与遗址密切结合；文物陈列馆位于基地的北部；文物保护与研究中心位于场地的西北部；两区设置在摸底河以北都避开重点保护区。其他一些设施根据功能要求结合主要建筑、主要主入口及周边环境布置。几部分之间用区间道路进行连接建，保护区先用绿地覆盖。

根据拟建项目地段部分，如场地过于平坦、水流不够曲折等不太理想的情况，确定了地形改造的目标：致力于小气候环境的创造。使平坦的地势适当起伏，从而使场地内的绿化具有不同的高度，形成层次感。充分利用原有的自然环境条件，通过局部改变摸底河的形式，使建设场地内形成具有不同生态环境特征的相互共存的、比较理想的园林环境。并在既成的环境中，针对不同的环境条件和功能分区，营造出多样的环境氛围，体现不同功能分区的戏剧性场景，展现出丰富多彩又协调统一的历史遗迹景观。

2．划共分以下几个区域：出入口区、主轴线景观序列区、滨水活动区、后勤服务区。

⑴ 出入口区

主要出入口位于遗址公园的东南部和东北部位置。主要项目包括：各类停车场、门前广场、售票房、传达室、值班室、游览电瓶车总站、综合服务设施、围墙、两侧设置园区景观浏览路线图等。

东北侧出入口作为陈列厅出入口。

⑵ 主轴线景观序列区

以主出入口为起点的南北轴线的相关区域，是一个步行通道。通道由海系列广场组合而成，这些广场分别是主出入口广场、展示大棚前广场、和观景塔广场。将陈列馆和展示大棚相接，形成视觉轴线。

⑶ 滨水活动区

该区沿摸底河的水流方向，以滨水散步道为主线联系一系列滨水活动设施和项目，并与陈列馆的观景塔成为一体。

⑷ 后勤服务区

位于遗址公园的西北侧出入口附近，是遗址公园的办公和管理的区域。

此外各种为游客提供服务的商业服务设施分散布置在公园的各个广场和人流相对集中的区域。

5.1.4 建设内容及规模

本项目建设内容包括：建筑部分、景观部分。为保证工程效益，拟分期建设，一期主要建设内容为发掘现场展示大棚和必要的公用设备机房。建筑面积约10000平方米，二期建设内容为文物陈列馆及藏品库、文物研究所及文物科技保护和修复中心、旅游及文物保护管理设施、游人接待中心及其他服务设施。总建筑面积为34600平方米。

1．建筑部分

⑴ 发掘现场展示大棚建设内容包括：展示大棚、现场管理用房。

⑵ 出土文物陈列馆建设内容包括：展厅、藏品库、设备机房。

⑶ 文物保护和修复中心建设内容包括：照相、图书室、研究室、科技厅、研究人员办公及休息、仓库等。

⑷ 游人接待中心及其他服务设施建设内容包括：职工餐厅、贵宾厅、工作人员办公室、接待室、医疗、问讯、寄存、小型商业网点（含纪念品、礼品厅）等。

⑸ 其他部分建设内容设备维修、内部车库等。

金沙遗址博物馆主要用房表

| 序号 | 名称 |  | 总建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 发掘现场展示大棚 |  |  | 6600 | 在摸底河南侧中偏东部位置 |
| 二、 文物陈列馆（含库房） |  |  | 15000 | 在摸底河北侧中、东部位置 |
| （1） | 文物陈列厅 |  | 8000 |  |
|  | ① | 综合展厅 | 1500 | 序厅 |
|  | ② | 象牙展厅 | 1000 |  |
|  | ③ | 玉器、金器展厅 | 1000 |  |
|  | ④ | 陶器展厅 | 1000 |  |
|  | ⑤ | 青铜器展厅 | 1000 |  |
|  | ⑥ | 古蜀人祭祀展厅 | 1500 | 祭祀场景及制玉器、陶器、青铜器和加 工象牙等场景 |
|  | ⑦ | 临时展厅 | 1000 | 主要用做文物交流展厅 |
| （2） | 文物库房 |  | 4000 | 文物的储藏、接收、暂存、登记、处理 |
| （3） | 机械设备技术设施用房 |  | 1000 |  |
| （4） | 文化休闲 |  | 2000 | 为参观者提供休息、停留、购置纪念品 |
| 三、博物馆管理及旅游配套用房 |  |  | 20000 |  |
| （1） | 行政办公、会议室用房 |  | 10000 | 包括计算机房、网络用房、多功能厅等 |
| （2） | 文物研究 |  | 2000 | 主要用于发掘研究 |
| （3） | 旅游配套用房 |  | 5000 | 主要用于食宿、接待。 |
| （4） | 风水电技术用房 |  | 3000 | 变配电室、空调机房、水泵房 |
| 四、社会服务用房 |  |  | 3000 |  |

凡在保护范围内进行工程建设，设计方案必须符合文物保护要求和各类工程的行业规范，依程序审批后才可实施。

三大部分建筑：

⑴ 展示大棚

展示大棚为地上一层，采用空间网架或拱形钢架结构形式，屋顶局部开设半透明采光带，并严格控制透光率，从而解决大空间采光问题。同时避免了直射光线对文物的损伤。

建筑方案尽可能减少结构面积，施工方案要具体说明对遗存的影响和干扰程度。

展示大棚既有古蜀国乡土气息，又不失城市风光的特点。成都居民和其它地方的游客可以在此进行参观游览活动，领略遗址文物现场发掘的情景。

展示大棚设有花卉广场、景观眺望楼、半开放空间、室外雕塑展区等。

⑵ 文物陈列馆

文物陈列馆为地上二层、地下一层，由各类展厅与文物库房构成。建筑造型强调简洁合理、富有艺术感，要与遗址环境达到最大的和谐。

⑶ 文物保护与研究中心

文物保护与研究中心是围合呈院落式布局，各个单体相连，适应不同的空间需求，各个建筑可大可小，都为地上二层。

大棚、陈列馆、研究所等每一个部分既能独立使用，相互间又能连接起来。其中展示大棚被放在中心的位置，其他设施如众星捧月般围绕在其周围。中心是一个两个圆形广场内切而形成，大圆造型抽象于国宝“太阳神鸟”的造型，其图案形式由草坪植物的颜色变化而形成。小圆作为展示大棚的疏散广场，布置出土文物放大雕塑。

发掘现场的展示大棚前的圆形广场穿插了步行小径，方便游客出入。圆形庭院中特别修建了新月形的土墩，将建筑和景观有机地结合起来。

2．景观部分

金沙遗址西临银杏路，东靠青羊大道，北为干道b线，南为蜀风路，是一块被城市交通干道环绕的规整用地。沿着道路四周布置高大树种，例如锦熟黄杨，可有效避免干道车辆的灰尘和噪音对遗址环境的影响。

遗址内土壤属于亚粘土，植被分布不均，有少量乔木、竹类，植被覆盖率低植被包括:本地植物、杨树、松树、草坪等。

场地内的摸底河是一个很好的自然景观条件，应当结合环境设计，进行必要的整治和景观提升，使它成为金沙遗址项目的重要而优美的景观。

其他景观包括：路灯、广播、垃圾箱、休息椅等根据需要和环境设计。

（3）文物保护

整个金沙遗址公园位于金沙遗址保护范围内，因此在遗址的核心区，为了保护遗址，尽量不布置建筑。尽可能布置在一类保护区所限定的范围之外。在一类保护区内，绿化以布置小根须植物为宜。

由于现有建设用地平坦，景观形象单调，再加上保护文物不适宜大量种植大根须高大植物，无法形成层次丰富的生态景观，在规划布局上可以考虑堆土形成场地的起伏，使草坪不至于在一个平面内。

5.2 中国建筑设计研究院建筑历史研究所《四川省成都市金沙遗址保护总体规划》

（方案二）

方案特点：尽可能减少对遗存本体的干预和破坏，强调文物环境保护与生态保护相结合。

规划内容：

1．分析评估不可移动文物的现状与价值，编制不可移动物的保护原则与策略；

2．确定保护目标与重点；

3．确定文物保护区域，制定管理要求实施分级保护，制定各级保护措施；

4．编制遗址展示、生态保护、环境治理、文物管理等专项规划，提出与城市相关的规划要求；

5．编制规划分期，制定近期实施计划，提出实施保障。

5.3  中国风景园林规划设计研究中心西南分院《金沙遗址公园设计》 （方案三）

方案特点：

1．调游览者的参与性、娱乐性、舒适性，让人们充分享受历文化与大自然的魅力。

2．规划以自然生态为主，人工为辅，贯彻生态思想，体现生态体系，实现良性生态循环。

5.4方案比选

表5.1  方案经济技术指标比选表

| 比选名称 | （方案一） | （方案二） | （方案三） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 (m2) | 274340 | 274340 | 274340 |  |
| 总建筑面积（m2） | 44600 |  | 19600 |  |
| 其中：地上（m2） | 37600 |  | 8100 |  |
| 地下（m2） | 7000 |  | 11500 |  |
| 建筑占地面积（m2） | 17000 | 16097 | 9000 |  |
| 容积率% | 0.16 |  | 0.07 |  |
| 绿化率% | 85.80 | 86.81 | 88.05 |  |
| 道路广场及停车场面积（m2） | 21947 | 20085 | 18053 |  |
| 水体面积（m2） | 20085 | 20085 | 19970 |  |

结论：

方案一在综合方案二和方案三的基础上，作了进一步优化，形成了修改方案，同时提出以下修改意见：

1．成都市地下水位较高，且气候潮湿，将陈列馆大部分建筑布置在地下，势必带来防水、防潮、通风、采光等一系列难题，增加运营费用，且不利于文物的保护和搬用等。建议博物馆主体仍然向地上发展，将动力机房考虑布置在地下一层。

2．考虑将来的旅游接待和旅游服务，在基地周边布置商业服务用房、公共厕所等。考虑到文物的保护，建筑布置在重点保护区范围之外。

3．在方案二的基础上将遗址陈列馆向西移动，接近保护研究中心。这样，三个主体建筑呈现犄角之势，从而从南侧主入口广场有良好的景观造型。陈列馆西侧布置观看观景塔，起到视觉引导作用。

4．结合方案的特点，总平面道路布局构图平面更加完整，使三个主体建筑的联系更加便捷。

5.5结构

5.5.1设计依据

1．建设方提供的建筑规模及要求。

2．由成都市水利电力勘察设计院（2003年2月18日）提供的黄河金沙小区工程地质勘察报告。

3．设计采用的国家规范。

① 建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）。该工程设计使作年限为4类100年。建筑结构的安全等级为一级。

② 建筑抗震设计规范（GB50011-2001）。

③ 建筑设防分类标准（GB500223-95）。

④ 建筑结构荷载（GB5009-2001）。

⑤ 建筑地基基础设计规范（GB5007-2002）。

⑥ 博物馆建筑设计规范（JGJ66-91）等。

5.5.2场地自然条件

场地位于成都市青羊区青羊大道一侧金沙文化遗址与摸底河相邻。场地外有规划道路，地势平坦，地貌单一，交通方便。拟建场地地貌单元属于岷江流域一级阶地。气象资料表明：成都地区地处亚热带暧湿季风气候区，全年温暖湿润，四季分明，降雨充沛，且集中于6～9月份。多年平均气温16.2℃，极端最高气温38 .3℃。极端最低气温-5.9℃。风向为：主导风向为NNE向。风速：多年平均风速为1.35m/s。最大风速为14.8m/s。极大风速为27.4m/s。

5.5.3场地工程地质水文地质概况

1．根据成都市水利电力勘察院2003年2月18日提供的勘察报告：在揭示的深度内地层上部为第四全新人工填土层（Q4ml）及下部为全新统河流冲洪积层（Q4a1+p1）。为粉质粘土，粉土，砂层及卵石层。上述土层在拟建场地广泛分布，但厚薄不均。场地无不良地质现象。场地土层自上而下：填土层结构松散、成分混杂、压缩性大，不得选作基础持力层；粉质粘土粉土层粉砂有一定承载力，但厚薄不均，深度变化比较大，都不宜选作基础持力层；卵石层埋深较浅承载力高，根据上部荷载情况，以稍密卵石层选作基础的持力层为最佳。但卵石层在水平和垂直方向密度变化较大，具有不均匀性。设计应按建筑物所处位置区别对待。

2．水文地质条件

场地地下水深埋于砂卵石层中，第四系孔隙水潜水类型。勘探期正值枯水期，地下静止水位在5.5～5.7m以下，该区地下水年变化幅度为1.5～2.0m之间。地下水通过摸底河补给,通过蒸发排泄。地下水对混凝土无腐蚀性。

5.5.4地震效应

1．本场地属于多层土地基，由“建筑抗震设计规范”GB5001-2001判定建筑场地类别为Ⅱ类建筑场地。

2．抗震设防裂度为7度，抗震设防加速度值为0.10g。（所属设计地震分组为第一组）又按“成都市市区抗震设防区划”（1996.12）本场区位于B2小区，为建筑抗震有利地段。

3．按照建筑抗震设防标准“GB50223-95”第10.0.3条，存放国家一、二级重要珍贵文物博物馆建筑按乙类建筑。地震作用应按本地区抗震设防计算，抗震措施按提高一度设计。

4．地震时砂土液化问题：

经过现场标贯锤击数测试及理论公式计算结果比较，砂土判定为不液化土层。

5.5.5结构体系及活荷载取值

1．发掘现场展示大厅其建筑面积约为6600㎡，可根据建筑造型用单跨或多跨、大跨度结构（跨度在30m左右），可采用钢网架结构，轻质屋面材料。钢筋砼柱或钢柱。按框架结构体系考虑。

2．文物陈列馆约8000㎡左右,展厅如为单跨时其跨度不宜少于8m,多跨度时柱跨不宜少于7m，可采用多层钢筋混凝土框架剪力墙结构体系，其框架结构的内外墙应选用强度比较高的厚度不少于250㎜厚的加气混凝土墙或粘土空心砖。展厅的楼面活荷载不低于4KN/㎡。

陈列馆内的报告厅根据建筑造型可特殊处理。

3． 藏品库房和文物保护用房的开间或柱网尺寸与保管装具的排列与藏品进出口通道相适应，为便于灵活布置，可选用钢筋混凝土框架剪力墙结构。也可设计成有地下室或半地下室，但地下室墙体必须用钢筋砼且抗渗标号要达到S8。藏品库房层要根据柱网尺寸、梁高度、空调管线、电缆线、所占空间，保证梁底距地净高不低于2.2m，建筑层高设计应于满足。

4．博物馆管理及旅游配套用房：约2000㎡。

这类建筑物可用小柱网，框剪结构，其活荷载按荷载规范取用。

5.5.6地基基础

框架剪力墙结构可采用钢筋砼独立柱基及墙下条基并用基础梁拉结，基础挖至卵石层作为持力层。如卵石层埋深较大，可采用扩底墩基础。对于设有地下室的结构，可直接挖至卵石层，采用筏板基础。因本工程属於重要有纪念性建筑，结构安全优为重要，柱网尺寸较大时不宜采用复合地基。对於小柱网结构如用复合地基，必须先经过现场试验待取得承载力和变形可靠数据后方可应用于工程实际。

5.6空调

金沙遗址文物保护项目由多个单体展示区建筑组成，根据发掘的文物品种繁多，年代悠久，鉴赏性高的特点，拟在成都市金沙地区的青羊大道和蜀风花园大道处，建成一座可供国内外游人参观游览和文化交流的理想场所。

5.6.1工程特点和要求

该项目内有发掘现场展示大棚、文物陈列馆、管理及旅游配套用房和社会服务用房组成，总建筑面积为44600㎡。发掘现场展示大棚为6600㎡，就地建设，除屋顶外，墙体为不完全封闭，可与外界相通的建筑，要求防晒防雨以及排水做得很好。而且通风除湿在建筑处理上要达到要求。文化陈列馆由7个展厅及文物库房组成，总建筑面积约15000㎡。展厅为8000㎡，按规范要求陈列馆的围护结构和保湿隔热措施，应根据室内温湿度的要求和当地室外气象计算参数，以确定空气处理方式。陈列馆要求冬季温度不低于10℃，夏季气温不超过26℃，相对湿度保持在40%～60%范围内；文物库房是文物贮藏和文物接收、登记、消毒、保护、处理用房两部分，约有4000㎡。里面有对温湿度变化敏感的珍品，对湿度要求高，温度可稍有变化的环境，才能适应。博物馆管理及旅游配套用房总面积20000㎡。其中行政办公、会议室等包括计算机及网络工艺用房总计10000㎡，除工艺用房有温湿度的要求外，其他用房按一般空调处理方式，即可达到要求，社会服务用房建筑面积为3000㎡。主要对外服务，扩大适性空调，即可满足要求。

5.6.2室外气象条件

对社会的影响力，按人要求，采用舒

成都位于北纬30°41′，东经104°01′，海拔505.9m。

夏季空调室外计算温度31.6℃。室外计算湿球温度26.7℃。最热月相对湿度平均85%，通风温度29℃，极端最高温度37.3℃。

冬季采暖室外计算温度2℃，空调室外计算温度1℃，通风温度6℃，最冷月相对湿度平均80%，极端最低温度-5.9℃。

5.6.3室内设计标准

陈列展厅：夏季室内温度24～26℃不大于26℃，相对湿度40%～60%。冬季按规范要求不低于10℃，因考虑参观者的需要设计温度16℃～18℃的标准。相对湿度40%～65%。

馆内管理及旅游配套用房：按舒适性空调标准。

夏季：室温26℃左右，相对湿度60%左右。

冬季：室温18～20℃左右，相对湿度50%左右。

5.6.4空调及通风方式

文物陈列馆：有玉器、金器、陶器、青铜器展厅，以上均属金属类器物，其相对湿度要求较高，允许在40%～60%的环境里，而当地冬夏季的湿度均在80%左右，因此建议采用空调方式除湿，夏季制冷，冬季加热去湿；

象牙展厅要求相对湿度在55%～65%之间，室温同上，采用空调方式即可。

计算机房网络用房因要求温湿度变化不大采用恒温恒湿专用设备为其服务。

博物馆管理及旅游配套用房以及社会服务用房均按舒适性空调考虑采用集中冷源，在建筑物内部设立空调机房，集中送风为用户服务。

5.6.5冷热源

通过以上空调处理方式，需集中制冷，分散空调，其冷源采用人工制冷总的冷负荷4440KW，总的热负荷3200KW。由于未提供室外热源情况，热供应建议可用以下方式选择采用独立锅炉房供应，若近处有工厂废气可利用，可用蒸汽换热设立热交换站。如果场地规划可供应高温热水，则可用高温热水供给空调使用。根据以上冷热负荷的需要，冷热站总的面积可考虑400㎡左右。

5.6.6空调系统监测和控制

因采用集中制冷、分散空调。在每展区内设立一至两个空调机房，集中送风。通过监测风温和室度，以调节水温和水量；采用压差调节阀，调节供水量。为此设立一个空调监测网，以便手动和自动控制冷热源的供应，同时机房之间设电话联系。

5.7电气

5.7.1编制范围和依据

主要包括供电、照明和消防报警。依照国家有关标准规范编制.这些规范为:

1．GB 50052-95《供配电系统设计规范》；

2．GB 50054-95《低压配电设计规范》；

3．GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》；

4．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》；

5．GB 50038-94《人民防空地下室设计规范》；

6．GB 50055-93《通用用电设备配电设计规范》；

7．GBJ 133-90《民用建筑照明设计标准》；

8．GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》；

9．GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》；

5.7.2  供 电

1．负荷等级及用电量

发掘现场展示大棚、文物陈列馆、文物藏品库、文物保护、观众休息厅、计算机机房、网络机房、电话机房、消防负荷……等为一级负荷，其余为二级或三级负荷。

本工程要求供电连续、可靠。电源电压波动≤±5％额定电压；电源频率波动≤±1％额定频率。

工程总用电量约为：4500 kw。

其中：工艺用电量约  360 kw。

动力（主要为冷冻机等用电）用电量约  1800 kw。

电力（主要为照明等用电）用电量约  2340 kw。

具体用电量以初步设计为准。

2．供电方案

① 高压侧：

10 kV侧采用单母线分段，分段开关为真空断路器，由场地附近引来的两路10kV专用线，均作为主用电源，分别接至两段10 kV母线上，互为备用。平时，母联开关断开，两路电源同时运行，当任一路电源停电，母联开关自动投入，由另一路电源供这两段母线上的负荷用电。

② 低压侧

本工程的变压器根据负荷性质可选两台250kVA工艺变压器；两台1250kVA动力变压器及两台1600kVA电力变压器。变压器的安装容量为6200kVA。每两台同类型变压器的高压侧分别由相关的两段10 kV母线供电。变压器低压侧亦采用单母线分段，分段开关为空气开关。平时，分段开关断开，两台变压器分列运行。当一台变压器故障，则断开故障变压器，由另一台变压器带一、二级负荷运行。

文物修复室、计算机机房、网络机房、电话机房、消防保安中心等由两台工艺变压器通过两组工艺UPS供电。两组工艺UPS并联运行，平时各带一半负荷运行，当一组工艺UPS故障，则由另一组工艺UPS带全部负荷运行。UPS蓄电池备用时间为15分钟。

其余一级负荷则由两个不同变压器低压侧各去一路，在末端自投。

二级负荷各可去两路电源，三级负荷各去一路电源。

应急照明（含疏散照明、安全照明及备用照明即事故照明）拟采用一组照明EPS电源供电，照明EPS蓄电池备用时间为1小时。

为了保证对重要负荷的供电，在地下设一台自备应急柴油发电机组（应急柴油发电机组启动时间应不大于15秒）。

当外电均无电时，由应急柴油发电机组通过两组工艺UPS向重要工艺负荷供电，通过照明EPS向应急照明供电。在应急柴油发电机组未启动前，由UPS及EPS的蓄电池逆变后供电，当应急柴油发电机组启动后，转由应急柴油发电机组供电。其他重要的一级负荷（含消防负荷），在外电均无电时，由应急柴油发电机组直接供电。柴油发电机组设8小时日用油箱。

3．设备选型

高压开关柜采用新型手车式真空断路器柜。继电保护采用微机综合保护。

低压开关柜采用新型、供电可靠、质量优良、维修方便的抽屉式低压开关柜。柜内低压开关采用合资厂生产的优质空气开关。

配电箱采用新型、供电可靠、质量优良的配电箱。箱内开关采用合资厂生产的优质空气开关、漏电保护器或漏电断路器。

变压器采用难燃、节能的干式变压器。其中工艺变压器、照明变压器宜采用有载调压干式变压器。

电缆、电线根据不同需要选用铜芯无卤低烟阻燃或铜芯无卤低烟耐火电缆、电线。

应急柴油发电机组应采用安全、可靠、运行维护简便的进口柴油发电机组。

UPS不间断电源采用技术先进、安全、可靠的进口设备。

EPS应急电源采用技术先进、安全、可靠的国产设备。

5.7.3防雷、接地

本工程为二级防雷建筑物，根据国标《建筑物防雷设计规范》进行设计。在屋顶女儿墙上装避雷带，屋面做避雷网，网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m。根据实际情况在屋顶设避雷针。针、带、网混合组成的接闪器以防直击雷。利用建筑物四周柱内钢筋作防雷引下线，引下线的平均间距不大于18m。利用圈梁内钢筋作均压环，引下线和均压环可靠连接，以防侧击雷。利用结构基础内钢筋作接地装置。引下线上端和屋顶避雷装置可靠连接，下端与接地装置可靠连接，以形成良好的电气通路。屋顶上所有凸起的金属构筑物和金属管道均应与避雷装置可靠焊接。金属门、窗应与避雷装置可靠焊接。

接地系统采用TN-S系统。工作接地、保护接地、防雷接地共用接地装置。综合接地电阻应不大于1欧姆。若不满足要求，则应增加接地极。

本工程采用总等电位联结。在变配电室设总等电位联接端子板，由端子板向计算机、保安监控、消防等引总等电位联接线。弱电设备的工作接地和保护接地均接到总等电位联接线上，总等电位联接线尽量走在强、弱电竖井内。同时，在适当的地方装避雷器、过电压吸收器，以减少感应雷击对弱电设备的危害。本工程内所有不带电的金属物体均应可靠接地。

5.7.4照 明

1．照明电源

照明电源为交流220/380V，各分区内各楼层的照明采用两路供电，末端自投。照度按国家标准《民用建筑照明设计标准》和《博物馆照明设计标准》进行设计。

2．陈列展厅照明

陈列展厅采光以自然光为主，以计算机控制的人工光照明为辅。

① 对光不敏感的展品（如：金属、陶瓷、玻璃、石材、珠宝、珐琅、搪瓷等）：照度≤300lx,色温≤6500K。

② 对光较敏感的展品（如：竹器、木器、漆器、藤器、骨器、油画、壁画、角制品、天然皮革、动物标本等）照度≤180lx,色温≤4000K。

③ 对光特别敏感的展品（如：纸质书画、丝棉麻等纺织品、印刷品、邮票、图片、染色皮革、植物标本等）照度≤50lx,色温≤2900K。

④ 在展厅内照明开关为调光开关，可以就地和集中控制，在展厅内的地面和墙面应设置多个插座，同时包括电化教育设施的电气线路和插座。大型展厅应设火灾事故照明（即应急照明）和疏散标志灯。

3．藏品库照明

在藏品库房内的照度约为100Lx，收藏对光特别敏感的展品的库房应采用白炽灯。藏品库房的电源开关应在藏品库房区总门的外面，并为分区控制。重要藏品库房应设警卫照明（即应急照明）。

4．其它

① 文物修复室、复制室、鉴定室照度宜为300lx。计算机房、网络机房等处照度宜≥300lx；

② 博物馆的照明光源宜采用三基色荧光灯、金属卤化物灯、有紫外泸光层的反射型白炽灯或其他适合博物馆的新型照明光源及灯具。

③ 一般办公室照明采用节能型荧光灯。门厅、会议室、接待室可采用典雅、美观的花灯。

5．小型学术会议厅照明

会议厅设一个小讲台，小讲台的照度不宜低于800 lx，一般区域照度不宜低于200 lx，监视器、投影电视屏幕区不应高于80lx；室内灯具宜采用三基色荧光灯，且最好采用能调光的三基色荧光灯，此照明控制可以就地控制，又可以集中控制。

6．应急照明

详见第九章。

7．夜景照明

金沙博物馆是成都一个重要景区，夜景照明很重要。

分别在文物陈列馆、发掘现场展示大棚及博物馆管理大楼的外立面采用高光效、长寿命的泛光灯照明，在局部地方增加装饰照明，使金沙博物馆在金沙遗址现场的夜空中成为一座座大方、典雅的标致性建筑。

夜景照明分三个档次：

① 平时，开启泛光照明，将文物陈列馆、发掘现场展示大棚及博物馆管理大楼外立面轮廓照亮。

② 一般节假日：除泛光照明外，增加装饰照明。

③ 重大节假日：除泛光照明、装饰照明外，再增加沿街的室内照明，作为内透光照明。

5.8 给水与排水

5.8.1概况

金沙遗址文物保护项目位于成都市青羊区，为新建工程。保护区四周已有城市主干道路和相应的市政给排水管网。因此，该工程生活用水和消防用水可以由市政自来水管网供给。生活污水可以直接排放于市政污水管系中。建筑物雨水及场地雨水可以就近排放于摸底河水域和市政道路雨水体系中。

5.8.2给水

该工程给水部分主要是生活用水，消防用水，以及绿化用水，浇洒道路用水和空调机房设备用水。各项用水指标，用水量及所需供水压力情况大致如下。

1．生活用水

生活用水主要是陈列馆工作人员和参观游览人员卫生清洁用水，其用水量主要与人员数量有关。现将陈列馆日常工作人员按100人计，参观游览人员最多时按1500人次/日计算，另有学习研讨留宿及餐饮客人按200人/日计，则生活用水最高日用水量约为72.5 m3/h，最大小时用水量约为7.98 m3/h。由市政自来水管网直接供水。

2．热水与开水

工作人员分散及少量生活用热水，可以采用电热水器加热方式供应热水。

旅游配套用房属于客房建筑性质，其生活热水需求量大，应设置热水站集中供应生活热水。采用燃气热水锅炉或热水机组加热方式。最大小时热水用水量估算为6.5m3/h。

工作人员和参观游览人员饮用开水，可以设置电开水器供应开水。

3．绿化及浇洒道路用水

绿化及浇洒道路用水，可用河水，每日绿化及浇洒道路面积按1000㎡计，则每天用水量为0.8m3。

4．空调机房设备用水主要为冷却水，循环使用。在循环过程中有少量损失水量，由自来水进行补充。循环补充水量每天大约为1.2m3。

综合上述几项用水量，该工程最高日用水量为87 2m3/d。最大小时用水量为9.63m3/h。

5.8.3排水

排水为生活污水与雨水分流制。

1．生活污水

生活污水主要为工作人员和参观游览人员卫生清洁排水，水量不大，水质不含有毒有害成分。经管道集中后，在室外经化粪池简易处理后，就近排入市政污水管道。

2．雨水

建筑物屋面雨水通过管道排至室外地面上，和场地雨水一起进入雨水管道，就近排至摸底河水域和周围的市政道路雨水管系。

5.8.4附表

用水量一览表

| 序号 | 用水项目名称 | 用水量标准 | 计算 数量 | 每日使用时间 | 小时变化 系 数 | 最 高 日 用水量 | 最大小时 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作人员用水 | 50L/d | 100人 | 10h | 1.2 | 5.0m3 | 0.6m3 |
| 2 | 参观游览人员用水 | 5L/d | 1500人 | 8h | 1.2 | 7.5m3 | 1.13m3 |
| 3 | 客房住宿人员用水 | 300L/d | 200人 | 24h | 2.5 | 60m3 | 6.25 m3 |
| 4 | 绿化和浇洒道路 | 2L/d | 1000㎡ | 8h | 1.0 | 2.0 m3 | 0.25m3 |
| 5 | 空调循环补充水 |  |  | 8h | 1.0 | 1.2m3 | 0.15m3 |
| 6 | 管网漏失和未预见水量 | 取最高日用水量的15% |  |  |  | 11.5m3 | 1.25 m3 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  | 87.2m3 | 9.63m3 |

第六章  安全防范系统

通过安全技术（防爆安检技术、实体防护技术、入侵报警技术、出入口控制技术、电视监控技术）及其相应的工程设计、施工技术等对金沙遗址文物保护项目进行有效的安全防范。主要有（1）藏品库防爆安检系统（炸药探测、金属武器探测、X射线安全检查、排爆）；（2）实体防护系统（各种防盗门、柜、锁具、防护材料等）；（3）入侵报警系统（周界入侵报警、建筑物内入侵报警、有线报警、无线报警等）；（4）周界与建筑内部电视监控系统；（5）各个出入口控制系统（门禁、巡更、可视对讲、IC卡、指纹等识别装置等）；（6）紧急报警联网系统；（7）报警信号传输系统，无线：卫星，公用无线网；有线：电话线，专线；（8）集成（综合）报警系统。

- 6.1  风险等级和保护级别

本项目必须装备具有防爆、防入侵、防盗窃、防抢劫功能的安全防范系统（SAS，即Security  Automation system），以防止人为破坏文物行为的发生。

馆藏文物的安全防护，根据1992年公安部发布的《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27－92）和1996年国家技术监督局发布的国家标准《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》（GB／T 16571－1996）。金沙博物馆属于一级风险单位，保护级别也属于一级保护。

安全防范系统应在加强物防的基础上，以防盗报警系统为核心，采取多种报警控测技术和计算机控制及网络通讯技术，将各系统融为一体，形成相互支援、协同防范的综合体系，有效保障藏品安全和馆内工作人员和公众的人身安全。

- 6.2  系统综述

6.2.1  三防合一防范

三防是指“人防”、“物防”、“技防”。“人防”就是靠人力防范，灵活机动，智能性、应对性强，可处理各种复杂情况和突发事件；“物防”就是靠建筑物体或其它物体作用防范，防范作用相对固定和稳定；“技防”就是以高技术装备为基础进行防范，功能强，不受时间地域限制，可以24小时监控，监视大范围的区域，扩大人感官的功能，增强人的安防能力。

三防比较，“技防”应用面较广，最适用人力难以达到的时间和地点；“物防”局限性大，适用于需要重点防范的区域；“人防”适用于情况复杂，流动性大，易产生突发事件的时间和地点。所以，“人防”、“技防”和“物防”有机配合才能形成高质量的安全防范效果。

安全防范的基本功能是设防、发现和处置，是通过“人防”、“技防”和“物防”三防去实现，以形成一个完整的安全防范体系。

本项目是对外开放的群众性的文化场所，又是收藏保护国宝的地方，其安防工程既要严格防范又要宽松和谐气氛。要实现博物馆安防系统的“三防合一”需要把握几个方面。

1．系统优化：一个完善的安防系统是它的适用性，以科学先进、适用、足够、易扩展为原则，使总体防范效果最佳，投资省。

2．以人为主：人防是关键，技术和设备靠人去掌握、使用、维修，是人能力的延伸，根据人的需要去安排。以人为核心去布局技防和物防，筹划整个安防系统。

3．突出重点：根据本项目情况，在安防区域上，各类展厅、文物库房、入库前文物管理、文物保护区等是重点；在通道上，项目的观众出入口、文物搬运区的路线是重点；在展位上，国家级珍贵文物是重点；在时间上，有国家、部、省以上领导和外宾参加的活动是重点；

4．区别对待：根据安防的不同对象，总体措施上应有所区分，即“动静有别”、内外有别。所谓“动静有别”就是将安防对象区别分为静止物和流动物。静止物主要靠监测监控、自动报警、自动应对等技术防范措施和一定的物防措施来解决；流动物是安全防范的难点，需要一定的技防、物防措施如门禁监控系统等，结合全面的人防措施来共同完成。所谓“内外有别”在地域上对项目来说可区分为项目内、外。建立相互配合又相互制约的运行机制，各负其责、各司其职。人员布防和措施采取内紧外松，以体现本项目的大度、气势和好客。

6.2.2  系统概述

理论上讲，系统越是复杂，它所用的设备越多，系统的可靠性就越低，所以在考虑安防系统时，为保证系统的高可靠性，应采取以下措施：

1．提高设备（或系统）平均无故障工作时间（有较高的MTBF值）。 2、提高设备系统的易维修性（组件、插板的易更换）。

2．提高设备系统的冗余度：关键设备要有备份（热备份）。

在保证系统安全防护水平的前提下，保证高性能／价格比是考核系统设计的重要指标。高性能价格比就是系统的经济性、实用性。

安全防范系统设计应根据“以防为主、打防并举”和安全防范工作实行“人防、技防、物防”相结合的原则，既要考虑到技防设施的先进性、实用性和系统的可扩展性，采用新技术、新设备，同时还要考虑各种高科技的物防设施及管理和操作这些设施的工作条件，创造良好的人机界面和方便、舒适、高效的人文环境。

安全防范的管理控制结构模式，根据本工程的规模，采用集成式。它不仅完成各子系统的集成，还具有向上与智能建筑设备管理系统连接，实现与防火子系统、建筑设备监控系统的联动控制。安全防范自动化系统是智能建筑管理集成的一个子系统。

文物陈列馆及藏品库房是防护的重点区域。建筑物外周界的警戒线和防护区边界线之间所覆盖的区域，为监视区；展示大棚及陈列展厅为防护区；藏品库、文物保护修复室及不允许公众出入的区域为禁区。

该项目的防护体系是由监视区、防护区和禁区组成的纵深防护体系。以此为基础，去构建项目的安全防范系统。

- 6.3  系统组成和分述

6.3.1  系统组成

1．系统集成式安全防范系统总体功能：

① 设置安全防范系统中央监控室。展示大棚、陈列展厅和文物库房等重要文物房间设立分控机房。拓扑结构，通过统一的通信平台和管理软件将中央监控室与各子系统设备联网，实现由中央监控室对全系统进行信息集成的自动化管理。

② 实现对各子系统的运行状态和报警信息进行监控，实现对系统运行状态和报警信息数据等记录和显示。设置必要的数据库和备份数据库。

③ 建立以有线传输为主的信息传输系统，中央监控室应能对信息传输系统进行检测，与所有重要部位进行无线通信联络。设置紧急报警装置。

④ 留有多个数据输入、输出接口，连接各安全防范子系统管理计算机。

⑤ 具有向外部公安报警中心连网的通信接口。

2．子系统

本项目的集成式安全防范系统包括下列子系统

① 实体防护：

在主要出入口的重点部位以及展厅门、玻璃窗、展柜、藏品库房应采用防盗安全门及防盗玻璃，考虑实体防护。尤其重要展柜，采用特殊材料制作，使之搬不动、打不开，砸不烂。

② 技术防范部分：

· 电视监控系统；

· 周界设防、防盗报警系统；

· 门禁/指纹一卡通系统；

· 安巡更系统；

· 停车场管理系统；

· 观众出入口管理系统；

· 突发事件紧急报警处理系统；

·有线广播系统。

· 火灾自动报警及消防联动系统（论述详见第九章）。

· 防爆探测系统

6.3.2  子系统分述

1．电视监控系统

为满足本项目保安电视监控系统的功能要求，根据项目周边区、各建筑及其内部功能分区等情况，估计摄像机约有近百台，属于中型电视监控系统。可分别设置不同形式（高速智能球、红外一体机、变焦/定焦、云台/固定、半球/枪式、隐蔽/非隐蔽，低照度红外）的彩色和黑白摄像机。

摄像机布点区域为：

高速智能球：项目的周界、停车场，程序自动巡视；

红外一体机：走道、光线较暗处、长距离

定焦半球或枪式：电梯轿厢内、电梯厅、报告厅、会议厅、行政办公区、各类通风排烟的管道风口以及其它有可能被入侵的口、重要机房区(如：供配电室、冷冻机房、热交换站、水泵机房、网络中心区（计算机房和数据库房）)

带监听摄像机：各陈列展厅和文物库房，要有监听探测器及辅助照明设备（以不损害文物为前提）。提高摄取的图像质量。国家级珍贵文物的展区，设置视频移动探测报警装置，该装置通过监测闭路电视摄像机视野信号亮度等级的变化，确定被监控对象有无移动被盗以及有无人员进入监控区域。该装置有模拟式、数字式两大类。

防爆摄像机：重点防爆场所使用

① 系统功能：

·通过程序，接收报警信号并具备消防报警和图像复核功能，能及时发现并判断报警系统失灵、误报等的真实情况；

·所有的监控画面，均可记录在计算机硬盘或录像带上。供管理人员或保卫部门作证据；

·监控主机可与对外连网，为智能化系统集成提供通信接口。

可在重要的陈列展厅和文物库房设立分控机房。监控信息也可分路送到保卫值班室或领导桌面。

② 系统构成方式：

视频服务器使用TCP/IP协议可以将视频和数据信号源通过以太网进行连接。视频服务器可作为图像编码器，连接图像信号源（如摄象机）的视频输入。

视频服务器实现了实况图像在计算机网络上的传输。它可以依照MPEG4标准对图像进行高效压缩，使图像信号能在任何使用TCP/IP协议连接的网络（包括局域网和广域网）上进行传输。通过DVR录像系统可将所有视频服务器图像进行录像，通过图像监控软件可以进行实时监视和控制。并可通过IE浏览器进行监视和控制。

以DVR数字化硬盘纪录装置为基础的数字式电视监视系统，具有连网通信方便，管理、输出查询方便，存储容量大等优点，但目前也存在如何实现电视墙的多屏显示、网络QOS保证、投资较高等方面的问题。建议本系统采用半数字方式，即前端摄像机采用模拟机，传输链路为同轴电缆/光缆，在控制主机侧，采用视频矩阵、控制主机、监视屏和数字硬盘录像机相结合，为视频数据存储、输出和数字化连网提供方便。

③ 功能特点

建立在Windows NT和MSQL技术之上

真正的端到端分布式IP网络结构，可以减少铺设线缆和维护的成本

可升级的客户-服务器结构使得多个授权用户同时查看视频图像和进行录像回放成为可能

支持分布式存储，可建立无限多个存储服务器（Remote Archive Server），存储服务器不受地理位置的限制，每台存储服务器上可以以30帧/秒的帧速率存储多达64路摄像机的图像，

管理和监视均可通过LAN/WAN甚至Internet实现，提供应用灵活性

支持本地存储设备（IDE或SCSI）和网络存储设备（NAS）

可以按照设定的时间表在映射的硬盘驱动器、NAS及磁带机上进行备份

端到端的基于SSL的授权和数据加密机制可以在跨越网络过程中提供高度安全性

248位的RSA数字视频签名提供了无法更改的可信证明

可以和第三方的安全系统及管理信息系统（MISs）进行集成

支持IE5.5精简客户端

2．周界设防、防盗报警系统

① 项目建筑区周界

在项目开放式围栏上，安装主动红外报警探测器，防止人员以及动物非法越栏，联动电视监视系统，利用周界摄像机实时捕捉非法越栏人员图像。

② 展示大棚、陈列展厅、文物库房及入库前文物管理区周界

重点文物，特别是一级和二级文物所在的陈列展厅和文物库房是监视重点。重点文物所在的区域和房间设立周界防护，作为第一道防线，可使用三鉴探测器等作为周界防护探测器，在文物周围形成第一道防护措施。使用幕帘报警探测器等在空间，形成空间范围防护的第二道防护措施。

③ 展柜和展品报警

在展柜和裸露展品使用振动、玻璃破碎报警探测器和微动开关等形成点、面、立体或组合的综合防护系统，形成第三道防护措施。尤其临时展览，省内外（含国际）交流展，具有展品流动大，位置不固定，展品种类不固定的特点。报警点的设置，要作好专题研究。可预置些报警探头出线箱，开展前临时接驳，系统主机预留出足够的各类报警输入接口，或可以临时进行布防及撤防。

④ 公共区域报警

在开放区如学术报告厅、会议厅和非开放区的楼宇机电设施机房区、财务室、档案室、网络中心区（计算机房和数据库房）设置红外报警探测器、振动、玻璃破碎报警厅探测器和微动开关等，构架一般公共区域防护系统。

⑤ 报警系统功能

应自成网络，可独立运行，有输出接口，可用自动、手动方式以有线或无线系统向外报警；

应能按时间、区域、部位任意编程设防或撤防，同时记载设防及撤防纪录；

建立模拟报警图版显示系统，以声、光显示报警部位。有效地记录报警部位和警情数据，提供与其他子系统联动的控制接口信号；为保卫人员快速赶到现场提供保证。

对设备、传输线路、探测器进行检测，及时发出故障报警并指示故障位置；

展示大棚、陈列展厅、文物库房等重要区域和部位发出报警的同时，对报警现场声音进行核实。

3． 门禁/指纹一卡通系统

① 门禁系统

系统为合理控制，隔离项目的开放区和非开放区的人流、物流，控制观众和内、外人员的流动，为安全保卫工作提供了科学便利的条件。系统一般由出入口对象（人，物）识别装置、信息处理、控制、通信装置和执行机构组成。系统应有防止一卡出多人或一卡入多人的防范措施，应有防止同类设备非法复制的密码系统。

开放区的各类展厅、展览通道、计算机室、财务室、重要区域的出入口，应安装读卡装置及门控制器。每个工作人员均使用一张门禁卡出入。重点设防在一级和二级库房。根据设防地区级别不同，可选用不同类型的读卡装置。

在文物库房、文物保护区、档案室、重要机电设备机房采用智能钥匙管理系统，钥匙须经授权使用，可以很具体需要设置到某一把锁，一把钥匙可以根据需要打开多把锁，并纪录持有人、开锁时间、闭锁时间。

设立门禁管理主机，系统对门禁设防区、每个持卡者进行登录，如时间、持卡者的授权等级。系统对有关信息记录、打印、储存。并具有报警功能。

② 指纹一卡通系统

以计算机为系统管理核心，以IC卡为信息载体，以方便快捷的刷卡方式，实现内部行政管理的智能化的管理，如出入口管理、停车场管理、考勤管理、餐饮、图书借阅等。IC卡可作为多功能卡使用，作到“一卡在手，畅通无阻”。

IC卡采用指纹纪录式，专人专卡，此卡即使被外人盗取因为无法使用，卡内存有持卡人的指纹信息，读卡器内设指纹确认装置，非本人指纹确认，此卡将被视为无效卡。

4． 保安巡更系统

① 系统功能:

采用巡更开关或巡更读卡器，在保安巡更计算机上运行巡更系统的程序，可设定巡更路线和巡更方式。并显示、记录、打印保安人员姓名、巡更路线和时间、地点。资料存在微机内，可随时查询；

可根据需要更改设定巡更时间、巡更路线，便于临时展厅的巡更安排，当在指定时间段内指定巡更点无巡更登记时，系统报警，请求人员处理。

② 系统构成

采用有线巡逻系统，根据本项目的特点和物业管理需要，系统可与门禁系统结合设计。本系统与安防系统的中央监控室连网。

巡更开关的设置如下：

部分门禁读卡器可作为巡更开关使用，充分发挥门禁系统作用。

在建筑内部布置在门禁系统覆盖不到的区域即安防系统没设防的死角和隐蔽处。如每层走道、观众休闲场所死角、重点机房等区域；

·建筑外部布置：沿项目围栏散点布置，场区重点防范地区是保安电视监视系统无法设防的死角。

5．停车场管理系统

应采用先进的停车场自动化管理系统。该系统是以网络为核心，配备现代化停车场必备的各种装置，确保运行安全、高效、灵活、可靠。本系统由以下功能系统组成：

① 固定车辆采用停车场电脑全自动打卡系统，临时车辆的自动车牌扫描系统；

② 停车场车道引导系统以及电视监视系统；

③ 停车场号标志系统。

系统管理设备设在停车场出入口管理站，站内设有系统主机、摄像机、监视器及控制台。

6． 观众出入口管理系统

① 在项目的观众出入口设置高技术安全检查设备，对观众和随身携带的物品检查。设置售票、检票系统，对观众出入人数、客流量、时间、实时显示、统计、存储和传输。存包间配置危险品、爆炸品检测设备。

② 在交通要道树立电子显示屏，以中文、英文显示引路和紧急疏散指导信息。

③ 出入口管理系统要与安防系统的中央监控室连网

7． 事件紧急报警处理系统

出现紧急事件时，应能调动保卫人员以及联动车辆出入口的门可自动关闭或开启，联动公安、消防、武警紧急报警设备，参与事件处理。

本系统的实现需要“人防、技防、物防”三方面紧密结合才能实现。是“三防合一”安防系统的具体体现。

8． 有线广播系统

该系统，平时可作为背景音乐，公告信息广播等用，紧急情况，可作为指导疏散，消防告警之用。可与火灾广播系统合建。

9． 安全防范系统主要设备

主要设备一览表

① 电视监控系统

② 边界设防、防盗报警系统

③ 门禁/指纹一卡通系统

④ 安巡更系统

⑤ 车场管理系统

⑥ 众出入口管理系统

⑦ 全防范系统集成系统

第七章  多媒体信息网络及展示系统

智能管理是随着现代科学技术的迅猛发展，特别是计算机技术、通讯技术、网络技术、信息技术、自动化控制技术、办公自动化技术的普及和应用而发展起来的。智能管理是将实验过程和单位环境连接到单位智能化系统上进行集中的或其它领导部门的监视、控制和单位事务性管理，并保持这些单位设施与装置环境的和谐与协调。智能化管理的主要目的是提高单位的现代化管理质量，给事业单位带来多元化信息和安全、舒适、健康、便利、节能、娱乐的生活与办公环境。利用计算机技术、现代通信及网络技术，为金沙遗址文物保护项目的展览业务运作及办公、行政、科研和管理服务，是实现建设数字化博物馆目标的必要条件。

系统的规划遵循ISO、ITU-T、IEEE等国际组织颁布的有关计算机网络和通信技术标准，结合文博业务的特点，逐步实现项目的数字化和网络化。

7.1  信息网络方案规划基础

计算机网络系统，是整个项目的信息管理、控制的基础。它应具有极强的信息交换能力，应支持广域连接和虚拟网络之间的连接。

要保证网络系统功能强大，易于扩展，设备技术先进成熟，满足需求，支持各种文博信息管理系统的运行。同时网络设备和网络结构,能根据需求的增加而扩容。

为了使网络方案的规划，既满足当前文博业务的需要，又为系统扩展和多媒体领域的应用提供可能，网络系统设计原则为：

1．实用性：符合信息管理系统的特点和项目信息管理的实际需要；

2．可靠性：具有故障检测、旁路故障站点和网络重构能力，无单点故障；

3．安全性：网络要有防火墙及加密措施（包括软硬件）；

4．先进性：在资金允许的情况下，尽可能采用新的技术和先进设备；

5．模块化：集中控制，分段管理，各子系统可方便装卸，网段划分灵活；

6．兼容性：采用标准总线结构，不同类型的分机和不同楼栋的主机都可以通过总线互联组网。从而使系统具有组合灵活，便于扩充，能满足用户的各种需求。适应多厂商、多硬件的工作平台；保护原有投资，保护现有设备和系统；

7．扩展性：系统具有平滑升级能力和扩充能力，适应节点增加；

8．标准化：遵循业界标准，符合网络技术发展方向，既网络的建设应符合网络协议标准和软件体系。

7.2  系统的主要技术基础

7.2.1  数据压缩技术：

主流技术应用：针对数据量较大的内容，如图像/声音等多媒体数据，采用MPEG4压缩标准；

7.2.2  数据存储技术：

要考虑存储介质技术和存储设备管理技术两方面。它对数据的单位存储成本、数据保存的安全可靠、存取速度等指标起确定作用。可采用硬盘、数据流磁带和光盘等在线、近线和离线混合存储方式。存储设备管理技术可采用虚拟存储技术，使各种介质的存储设备和不同品牌及规格的存储设备能够被统一管理起来；

7.2.3  计算机网络技术：

主要应用是交换式以太网技术，它影响着系统的效率、访问支持能力、系统扩展能力；

7.2.4  数据库技术：

编目索引的标准，配合全国文博系统（待定）统一标准，实现金博与全国文博系统的资源共享。要从大量资料中简便、快速、准确地找到所需内容，尤其视频、音频等多媒体信息。必须对各种内容编目索引，以简便地描述内容、相关内容间的关联和内容存放的位置。采用数据库技术来管理这些描述信息，一方面实现内容描述信息的标准化，另一方面也为其他应用系统紧密结合提供标准接口。

7.3  网络标准

7.3.1  网络技术和安全分析

宜采用B/S计算模式。采用开放的网络传输协议TCP/IP和HTTP，构架本工程的Intranet/Extranet网，实现百兆到桌面（端口），楼间，楼内千兆为主干。

由于数据流传输速率高、数据量大的特点。因此网络主干传输速率至少为100Mb/s～1000 Mb/s。支持超大容量存储器、硬盘阵列、同步要求、可管理性、系统易扩展等。其中用于多媒体办公、浏览网上播送的视频编码速率，可选MP3/MPEG4等。

为了业务和信息的安全、可靠。除了在网络、系统、用户、应用程序和数据等5个层次上实施安全保障体系外，应将属于因特网上信息发布的子系统与内部业务控制管理的网络，在物理层上就分开，即所谓内网和外网结构。系统可总体规划、分期实施、逐步升级，具有可扩展性。

7.3.2  遵循标准

1． Fast Ethernet IEEE802.3u，IEEE 802.3z ，IEEE 802.3ab；

2． SAN，RAID，SCSI；

3．建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000；

4．电子计算机房设计规范（GB 50174-93）

7.3.3  网络管理

要使网络系统达到最佳运行状态，则必须对网络进行综合的管理，这是由一组网络管理硬件模块及网络管理软件来共同完成的。

采用先进网络管理软件为桌面存取、LAN主干网、WAN主干网及远地存取，提供支持虚拟网络的策略管理关键技术和跨越各种平台对全网进行监视和控制的高级工具。与简单网络管理协议（SNMP）的完全兼容，提供以SNMP为基础的网络管理产品，是一个较完善的标准解决方案。

网络管理功能：

1．将物理、逻辑及拓扑管理功能合并成一个单一的、综合系统，便于对网络进行管理。网管员可在中心工作站上监视、控制及配置网络；

2．对全网进行集成管理；

3．简单、面向目标的界面使用户无需了解硬件的复杂性；

4．网络系统视图允许用户在网上的任何地方分配资源；

5．可提供路由网络配置的实时的广域分布图，给出精确的、最新的拓扑信息及网络视图，帮助网管员理解各网段间的物理关系；

6．可给出一个网段内的HUB配置的图形表示，可使网管员更好地了解网段的物理拓朴；

7．可给出所选中集中器的精确图形表示，可对设备和端口进行管理和控制；

8．支持虚拟网配置；

结合本工程的实际，不仅在土建工程上实现通网络设备所必需的建筑、结构、装修、供电、通风和管道布线环境。机房区建立管理系统实现对机房环境、环境温湿度、UPS电源、空调设备的自动化监控。该系统可和楼宇设备系统统一考虑。

7.4  信息网络功能

结合金博的文博业务和行政管理特点，本工程的信息网络的总体功能要求如下：

1．满足金博日常办公业务的需求，领导办公决策及实施行业管理的需要；建立办公自动化系统。实现公文流转和分发；利用流媒体技术，开展视频点播和符合H.323和T.120标准视频桌面会议的能力等。

2．设立数据中心系统。文物数据、资料、图片等信息存储管理系统，建立多媒体数据库和图文资料库。实现各类文物信息的采集、录入、存储和出版。实现文物信息的再利用。

3．支持文博业务、会展、导览、文物保护、研究及考古等各种应用信息系统的开发和运行。设置金博内部各的业务部门的局域子网和业务数据库。实现业务运行的计算机智能化、科学化的管理。

4．实现Internet接入、设置金博网站，实现文博各类信息网上发布。共享各种国内外综合信息。

5．具有金博与世界文博组织和世界著名博物馆及全国各省市、自治区博物馆和文物机构(可通过租用电路交换和宽带IP信道)，进行文物信息交换和共享的功能。

6．安全性和可靠性，在网络的物理层、链路层、网络层和应用层的各层面实现网络的高度的安全性和可靠性。

7．物流管理：对于文物的取送，赴兄弟单位外展以及兄弟单位的文物本馆展览进行高效可靠的管理。

7.5  系统构成

本工程的通信网络由计算机网络系统、数据中心系统、金博网站组成。利用授权、分级、防火墙、专线等安全机制，将三部分有机的连接起来。采用三级网络来构建金博的电子网络中心。首先要在各级的机构内建立内部的物理网络体系结构，建立基于网络的以数据库为核心的电子化信息发布、信息搜集、信息反馈系统，同时应将信息发布系统与机构的内部办公自动化系统融为一体，提供决策支持。此外，金博需要建立ExtraNet，以便能够方便地与跟自己有密切关系的其他文博机构交换信息并为整个社会与公众提供服务。

整个系统的主干网，对内为中心服务器群提供高性能的连接，提供办公自动化平台、数据信息服务，还必须为许多先进的网络应用提供支持。此外，还要提供网络与基它网络(教育网、科网、公共数据网)、Internet之间的通信。例如，除了传统的Internet服务(Email、FTP、WWW、数据库查询)外，还要提供网络视频会议、视频点播、VoIP等多媒体应用类型。这些应用的通信方式和对传输网络的要求各不相同，所以网络必须具有面向应用的特性和提供，QoS保证能力，才能有效地为不同的网络应用提供可靠的传输。

核心层采用高性能多层交换机或者三层全千兆骨干交换机,采用星型连接拓扑结构，保证网络的可靠运行。其主要任务是提供高性能、高安全性的核心数据传输、QoS和为汇聚层和以及部分接入层提供高密度的上联端口。

汇聚层主要任务是将接入层各个的工作组交换机、桌面交换机汇聚在一起，通过多条千兆以太网上联到网络中心，使网络中心所需的千兆以太网下连端口减少从而降低网络建设的成本。

接入层主要功能是为接入电子政务网络中心数量极大的网络用户提供大量性价比极高的10/100兆网络接口，并与汇聚层通过100兆和千兆链路互联为接入的用户提供高速上联。采用的交换机具有支持VLAN和Trunking的功能，可以为各部门提供高速的上联和端口隔离功能，保证网络的使用带宽和安全性。

7.5.1  计算机网络系统

1．网络平台基本要求

① 为了网络和数据业务的安全，将网络分为内外网。

内网:完成内部办公行政管理\文物保护、评估、研究、考古等保密信息的传输。

外网:完成金博系统的信息发布，可与因特网相连。

内网和外网物理隔离。

② 用千兆以太网为局域网技术标准。

③ 采用TCP/IP协议构架系统的Intranet/Extranet网。

④ 有VLAN设置功能,满足逻辑子网的需求；

⑤ 可使用固定/无线局域网等方式满足访问信息内容。

2．系统构成

根据上述要求和本工程的实际，网络系统拓扑结构为星树形。由三部分组成：网络主机房、馆层节点及用户站点。部分地区如会议区、陈列展区、阅览室、观众服务区等可考虑设置无线局域网接入点。

①网络主机房：

拟在行政办公区设立网络中心机房。中心机房安装网络主交换机、数据库服务器、大容量存储设备、网络管理、路由器、打印机和通信接口设备等。

②馆层节点（网络工作组）

根据项目分区特点在行政办公区、业务科研区、陈列展区、藏品库区、安全保卫区等，设置网络设备间（即馆层配线间）。设备间内安装千兆接入级的工作组交换机（至少L2交换）。工作组交换机千兆连网络主交换机，向用户提供10M/100M自适应端口，全双工。网络设备间要有满足设备运行的温、湿度条件，决不能将它视为管道竖井。

③用户站点

在各区设置不同工作性质的用户工作站，工作站一般为10M/100Mb/s自适应网络接口，全双工模式。它根据各自业务特点可获得不同的传输速率的信道。例如，观众服务和展区可设置多媒体信息公众展示台，展厅信息查询与导览工作台。

阅览室、临时展厅等区可设置无线局域网接入点（AP）。

网络主干缆可采用单模/多模光纤，工作站可采用6类非屏蔽对绞线（UTP）甚至部分光纤到桌面。

内网、外网系统布线和网络设备均分开。

7.5.2  业务信息系统

1．系统建设

该系统可根据特殊业务的不同性质和分区，结合计算机主干网络设置各业务子网。根据目前项目的业务划分，大致可分为以下2个子系统：

① 内部事务系统

·办公自动化系统（OA）

·信息化平台门户系统

·展览运作系统

·后勤保障管理系统

·财务管理系统

·人力资源管理系统

·图书管理系统

·专家档案系统

·考古远程接入与发布系统

·部BBS信息发布系统

·CRM（客户关系管理）

② 公众展示系统

·多媒体信息公众展示系统

·展厅信息查询与导览系统

2． 系统建设步骤

这些系统要根据业务性质和需求逐步在内网和外网上建设，有的可不建，有的可合并。总体要求注意几点：

① 内部信息接入和互连网信息接入分开；

② 各部门专用业务数据如科研、考古数据和一般内部信息分开；

③ 与网络基础平台相关的系统，先建设，应用软件系统后建设；

④ 具体内网、外网的界定范围和设置，根据自身的业务性质决定；允许各业务内部出现专业网，物理完全隔离，即所谓“孤岛”。

7.5.3  数据中心系统

1． 以藏品信息数据库为核心的项目数据中心系统是项目信息化的基本内容之一。它包括数据库建设和相应的电子出版工作。

2． 数据库建设

项目的数据库包括了由藏品档案、古遗址档案、古文献和近代/现代历史文献等基础资料组成的基础数据库，以及辅助各门类文物研究的专业数据库两类。

利用电子扫描和数据库等技术，开展重点文物实体二维和三维图像的扫描、采集、存储、编目、检索，实现库藏文物实体的数据化，是藏品信息库很重要方面。

3． 电子出版物

电子出版物的出现，将使文物传统的陈列观念上升到“大出版”方式。它是一种可携带的数值化信息载体，有生动的多媒体手段和交互式阅读特点。

4． 系统组成

由网络互连设备、中大型服务器、存储设备及操作系统、大型数据库和各种应用软件系统构成。

在技术结构上要十分注意异构操作系统、大型数据库接口、安全问题、存储介质、信息检索/编目等标准化问题。

目前数据中心有以下几个应用系统。

·藏品数据库

·图片管理

·文博资料信息采集和管理

·数据挖掘系统（数据理解与信息提取等）

·知识管理系统

5． 机房设置

在项目的非开放区设立数据中心机房，机房可采用与网络主机房合建在一起。数据库服务器和应用服务器宜集中设置,便于管理。

7.5.4 网  站

Internet 信息传播形式多样化，内容丰富，不仅可以获得信息本身内容，而且可以获得与信息相关的背景资料和相关评述，具有以一条信息为龙头，可以连续获取相关信息的特点。Internet已经成为报纸、广播、电视之外的第四类媒体。

项目要以自己的媒介形式，运作和服务方式。充分利用Internet实现广大人民群众与文博系统之间的沟通和互动的新途径。

电子政务是项目实现自我宣传与管理的一种重要形式和发展方向，电子政务的主要是面向公众的信息和服务，电子政务的功能和内容是通过网站的形式表现出来的，电子政务网站建设是电子政务取得成效的基础。

1．符合党和国家的政治形势

网站代表项目的形象，网站也客观上给公众以“权威、可信”的印象，所以，网站信息必须积极配合党和国家当时的政治形势，网站发布的内容必须具备严谨性和准确性。

2．目的明确

用户导向是网站设计的总体指导思想，网站是为公众、系统内单位等提供信息和服务的，要让用户方便、快速地找到自己需要的服务，并用最简单的操作方法来完成所有的操作。

3．总体规划：全局性与阶段性

“想得要大，起步要小，扩张要快”是全球对于信息系统工程建设的一个共识性原则。

“想得要大”是根据对信息技术发展的预期，审慎地确定电子政务长远的发展目标。这个规划的目标应该是产出明确的、可以测量的，而不是抽象的、概念化的；规划要“大处”着眼，“远处”着眼，要有充分的洞察力和想像力。

“起步要小”是要以小的、容易实现的、效果明显的、阶段性的项目起步; 或者，将大的项目分解成若干个小的项目组织实施。

“扩张要快”是在已经取得经验和效益的基础上，加快系统扩张的步伐，尽快取得系统所可能获得的全部经济和社会效益。

4．网站安全性

① 综合考虑安全、成本、效率三者的权重

不同的电子政务应用系统，对于安全的要求是不同的。因此，不能将安全问题绝对化，不是“越安全越好”。一个门需要几把锁，取决于门里放了什么东西。在设计系统安全措施的时候，必须根据系统的实际应用情况，综合考虑安全、成本、效率三者的权重，并求得适度的平衡。

② 安全管理体系

电子政务的安全管理可以通过安全评估、安全政策、安全标准、安全审计等四个环节来加以规范化并进而实现有效的管理。

③ 网站建设时起码应考虑的信息安全解决方案有：

防止非法入侵和泄密的解决方案，如防火墙技术，数据加密技术，登陆的验证技术，VPN技术，漏洞检测与在线黑客检测预警等；

数据安全存储的解决方案，包括数据存储，备份和恢复，灾难防护解决方案；

防病毒的解决方案。

5．网站实效性

① 信息及时更新，具有良好的实效性

网站信息必须是动态的、有效的，这就要求信息维护更新必须落实责任，同时还必须有一套科学合理的网站框架、简单易用的信息发布管理系统和严格的网站维护规范。有效地促进本单位信息内容的更新和维护，杜绝再现以往“死网站”的现象。

② 网站规范性

域名、网站名称、网页标题、网页字节数、网页可保存等方面都体现其规范性。

③ 注重应用效果

电子政务的最终目的是为了获得有效的实际应用，影响应用效果的因素主要包括：社会信息化程度、内部人员的适应程度、网站规划和建设的专业程度、推广应用的方式和力度等。

影响应用效果主要表现的几个方面：

易操作性、 亲和性、便于检索、营销导向、专业性。

6．内容完整，功能适用

① 完整性

指网站提供的信息全面，不仅要包括所有明确规定公开的信息，也应该包含其他可以公开的、用户正常需要的信息。

电子政务的内容包括所有与办理公务有关的信息和功能，如办事指南、公告、法律法规查询、详细的联系方式、统计信息等等。

② 功能适用

网站的主要服务和功能包括：

文物新闻、统计资料、文物出版物、数据库查询、问题咨询、邮件列表、服务承诺、隐私保护政策、办事指南、公告、在线提交申报表格（电子表格）、网上查询办事进程、网上招标/采购、网上缴税及支付各种费用等等。

7．艺术性

一个赏心悦目的网站，才能留住观众、企业以及外界投资者的眼球，突出一个清新有朝气的政府形象，也可以潜移默化地突出“这个地方会是一个好的参观场所”这样的感性印象。

网页创作从某种意义上来说可以称为专业艺术，要达到以上的目的，再结合界面设计的相关原理，形成了一种独特的艺术。

8．技术结构确

站点的技术结构是由信息制作、内容发布系统，网站管理安全系统构成。可考虑增设具有自己特点的电子商务平台系统、媒体点播，虚拟现实系统。

9．部分内容

内部公告、重要新闻、项目进展、技术革新、规章制度、学习园地、文件管理、人事管理、在线论谈、资料管理、考勤日志。

7.5  机房规划

7.5.1网络主机房、数据库机房和网站等信息基础建设应严格按照电子计算机房设计规范（GB 50174-93）结合工程实际设计、施工。

7.5.2建筑、结构照明、供电、空调通风环境、接地电阻、机房承重等土建方面的设计，要满足项目提出的特殊要求。

7.6  信息网络系统主要设备

主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 计算机网络系统 | 内网/外网 |
| 1 | 千兆主干交换机 | 高密度千兆/百兆口，L3交换 |
| 2 | 系统服务器 | 中/小型 |
| 3 | 网管设备/软件 |  |
| 4 | 网络互连设备 | 路由器/接入服务器 |
| 5 | 应用开发设备 |  |
| 6 | 工作组交换机 | 1个千兆/10个百兆口，L2/L3交换 |
| 7 | 系统软件 |  |
| 8 | 应用软件 |  |
|  | 网站系统 |  |
| 1 | 千兆主干交换机 | 千兆/百兆口，L3交换 |
| 2 | 工作组交换机 | 1个千兆/10个百兆口，L2/L3交换 |
| 3 | 系统服务器 | WWW/DNS/FTP/代理/发布/统计 |
| 4 | 应用服务器 | 多媒体点播/网页制作/等 |
| 5 | 系统软件 |  |
| 6 | 应用软件 |  |

7.7  网络工程实施步骤和策略

网络工程是一个系统工程，一般要经过系统需求分析、系统工程建设、系统调试，试运行、系统验收等几个阶段。

在项目建设时，应作好系统需求分析。作好全面规划、分步实施。网络交换设备、数据库和系统软件先上，应用系统（包括应用软件和应用服务器）分轻重缓急，逐步添加。

7.8  多媒体环境概述

遗址展示、文物陈列展览、馆际交流、宣传教育与服务及学术研究是本项目的基本功能。本项目除了建设各类展厅，还设有学术报告厅及后期编辑室等。

根据这些功能，可考虑设置多媒体环境，利用现代网络和数字多媒体技术实现现代化的会议及办公环境。

多媒体环境包括以下内容：同声传译系统、会议扩声和即席发言系统、多媒体显示、查询系统等。

- 7.8.1  学术报告厅系统

1．会场的控制模式

会场的控制模式支持以下3种方式：主席控制方式、后台控制方式和语音控制方式。

2．会场设备系统

在本工程的学术报告厅或会议室安装会议终端设备。

会场均安装主、副摄像机、实物投影仪、大型显示屏、监视器、话筒、扬声器等。主席会议控制盒、电子白板，计算机网出口、终端VGA接口。

会场设备室安装录像设备，同声传译系统。

会场的设备布局、照明、环境、建筑、电源应该按照。工程设计规范和验收规范执行。

- 7.8.2  编辑系统

为项目业务需要设置包括图像线性编辑机和非线性编辑工作站。相应的设置编辑机房和审片室。将在考古现场采集到的图像资料进行编辑，提供考古研究之用。

- 7.8.3 多媒体展示环境系统

在各类展厅，可考虑采用高科技展示手段，包括三维多媒体技术建立的虚拟陈列系统，与群众互动的交互式文物知识测试系统，声、光与颜色的运用以及场景展示手法等，这些一部分通过计算机网络、多媒体软件和某些专用设备实现。业主可通过调研、规划，逐步实现。

7.8.4  系统主要设备

主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子白板 |  |
| 2 | 控制主机 | PC级 |
| 3 | 调音扩声设备 |  |
| 4 | 显示设备 | CRT/ DLP/LCD/LED/光学投影仪等 |
| 5 | 系统软件 |  |
| 6 | 图像线性编辑机 |  |
| 7 | 非线性编辑工作站 |  |
| 8 | 同声传译系统 |  |
| 9 | 即席发言系统 |  |
| 10 | 多媒体展示、查询设备 |  |

第八章  建筑智能化系统

金沙遗址文物保护项目的智能化系统的建设应站在高起点上，作到规划科学，周到细致，具有项目业务特点的智能化系统。

系统的规划设计应按照智能化建筑的设计规范，即：办公自动化系统（OAS），通信网络系统（CAS）和建筑设备自动化系统（BAS含SAS和FAS）。严格遵循国家有关标准，即《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000和ISO、ITU-T、IEEE等国际标准化组织颁布的有关标准。按照“一次规划，分期实施”的设计原则，结合本工程的实际，将计算机、通信、网络和建筑设备自动化等技术集成起来。通过内部信息通信网络的规划、设计及实施，把整个建筑群的各种应用功能组织成为一个统一体，并为系统今后的功能扩展留有充分发展余地，以建设成为一座具有项目业务特色的21世纪的智能化、数字化的金沙遗址文物保护项目

- 8.1  通信系统

- 8.1.1  有线通信系统

1．系统功能

设计标准按甲级标准，有线通信系统在本工程内主要是程控电话交换系统，它是业务管理和办公的重要通信手段。将电话交换机纳入计算机信息网络系统之中。可使用户通过电话分机及工作站的各种终端设备，同时进行点对点的传输和远端计算机、电子邮件存储或其他一些系统的话音、数据、文字和图像业务的传输。成为信息处理系统中数据采集的重要通路。

2．系统构成

① 数字程控交换机。

交换机一端与公用电话网中继接入，另一端通过用户板与话音或数据终端设备相连。经粗略测算，本项目定编人员约60人，每人1-2部电话机和少量的传真、数据终端设备。本项目约有150个语音点，采用容量为200门的用户程控交换机基本上可以满足本项目的需要。从业务需求考虑，系统应对外预留20对直线电话，作为长途和应急电话的通路。

② 系统布线

本项目的电话系统，分为普通市话、长途电话布线，拟定可和计算机网络系统布线均纳入综合布线系统。要有楼层配线间（见第八章8.4节）。

本项目若有保密专线电话系统，要作到专用管线、专用配线架设计。

③ 系统机房

应含有通信机房、配线系统区、动力系统用房。

- 8.1.2  无线通信系统

- 1．卫星电视接收、前端和有线电视分配系统

系统包括卫星接收、前端和分配网络系统。建成后将向行政、业务和学术研究区和各类展厅、会议室分配传送几十余套广播电视节目，包括中央、国内外、自办录像节目；设立专用分配系统，满足领导审看及业务工作的需要，并可录制上述节目的相关资料，提供有关领导参考。

① 系统功能

向本项目传送本市有线电视网的国内电视节目和本项目自办的1套电视作为业务办公和行政管理的一种手段。

可录制上述节目的相关资料，提供有关领导参考。

② 系统构成

根据以上功能要求，本系统应为860MHz的邻频传输系统。建筑楼顶隐蔽地区（以不影响建筑立面美观为准）安装部分卫星接收天线，设置卫星电视接收和有线电视前端机房（靠近天线区）和项目同轴电缆分配系统。本项目估计有百余个有线电视用户出口。

③ 节目来源

广播、电视节目安排：目前广播电视节目来源主要由卫星接收、有线接收、本项目自办的电视节目三部分组成。

·卫星接收：接收卫星的节目主要是港、澳、台及国外主要广播电视媒体公司的广播电视节目。注意接收有文博特色的广播电视节目。

·有线接收：本项目自办的电视节目和本市有线电视网的广播、电视节目。

2．无线对讲系统

考虑本项目面积较大，为日常会展业务、安全保卫及紧急突发事件的需要。可建立覆盖本项目建筑物内外的无线对讲系统。注意，该系统的功率、频段，需报请公安有关部门批准，才能实施。

- 8.2  建筑设备监控系统

- 8.2.1  概  述

随着时代的发展和现代化建筑群的不断涌现，先进的物业管理随之进入建筑群的管理层，从而促进了建筑设备管理自动化系统的迅速发展。近几年，随着新一代系统的出现，在功能及操作上都有长足进步和改善，而且成本相对降低，投资回报时间大大缩短。因此建筑设备管理自动化系统，已成为“智能型”建筑群不可缺少的组成部分。它将带来以下好处：

1．提高了建筑物可靠性和利用率：建筑设备管理自动化系统极大地提高了建筑物的安全可靠性及利用率，建筑物内的机电设备、设施的信息分散采集、集中管理、故障自检，防患于未然；

2．节约能源显著:建筑设备管理自动化系统可以科学地调节、调度设备的运行，在保证最佳效果的前提下节约能源显著。

3．提高物业管理水平：大量设备运行状况的数据积累，为改进设备运行状况,及时维修、保养和进行故障分析，大量节约人力资源，提供了有效手段。

4．给安全保卫部门工作提供了先进、可靠的管理手段。

8.2.2  建筑设备监控系统

BAS系统一般为管理层、控制层的二层结构。控制层的中央站和分站之间采用控制总线（如RS-485、BACnet）, 分站通过各种传感器、执行器连接各种被控的现场设备。管理层利用管理总线（如以太网（TCP/IP）、BACnet）连接管理计算机和中央站。

近来，国际上建筑设备自动化设备公司和标准化组织制定现场总线标准，如目前正在大力推荐LonTalk现场总线接口。分站的控制层面，延伸到传感器、执行器的内部。近几年，经过工程实践和智能系统公司和建设部有关机构的努力，形成了适合我国标准的BAS管理层、自动化层及现场层的三层结构。此结构还适用于当前最先进的BAS和SAS网络集成。目前，符合二层结构和三层结构的BAS均有工程运行实例，符合二层结构的BAS工程占大多数。

- 1．系统组成

根据项目的规模和性质，建筑设备监控系统应采用《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000规定的甲级标准设计。

采用计算机集散式控制系统，（DCS，Distributed Contral System）网络结构采用为2层。第一级用于联结中央监控工作站、管理计算机和数据服务器等；第二级为总线网，联结各个区域控制器（DDC，Direct Digital Controller）。第一级网络设备安放在楼宇设备监控中心，第二级网络的区域控制器（DDC）设在被控设备附近。

- 2．系统功能

⑴ 系统建成后，可达到：

①集中电脑控制，大量减少值班维护人员，并能及时处理被控设备出现的问题；

②系统有自动累加运行时间功能，监视设备状况，自动打印故障和维修报告；

③系统软件编程为图形组态，中文显示，极大地方便了操作者的使用；

④采用集散式控制系统，安装简便，扩展灵活，为采用不同管理形式提供便；

⑤与消防报警系统联网，易于管理，减少部门之间的协调；

⑵ 控制内容：主要是风、水、电等建筑公共设备，包括：

①高低压供配电系统的开关状态、电压、电流、电量、功率因数和变压器温度监测；

②一般照明分区控制、节日照明控制；

③电梯状态监测；

④空调系统包括组合式空调机、新风机、通风机状态；

鉴于博物馆的特点和文物保护的需要，既有舒适性空调，又有工艺性空调，系统应对展厅、文物库房、文物保护区等的环境温度、湿度、空气质量进行监测，实施最优化控制。机房专用恒温，恒湿机组，只做开关控制，BAS要对被调空间的温度、湿度、空气质量进行监测。

⑤热交换系统；

⑥制冷系统包括制冷机、冷冻泵，冷却泵，冷却塔、水箱等；

⑦消防，生活水池、循环水池、积水坑等。

具体监控点的内容和数量，设计中解决。

8.2.3  要注意的问题

1．监控界限：

目前BAS监控的设备都在向机电一体化发展，存在着BAS与这些智能化设备如何接口及BAS监控界限问题，处理不好，将影响到BAS运行效果、复杂程度、重复投资问题。总之，要对监控对象，逐一分析研究，分清界限，合理解决，使BAS系统的规划更趋合理科学，具有金博特点。

2．智能化弱电系统集成：

目前系统集成方式有两种：

① 基于建筑设备监控系统的集成方式（BMS）

以建筑设备监控系统为基础平台,增加相关信息通信、网关和控制管理模块，使其它智能化子系统以建筑设备监控系统为核心进行集成。

② 综合集成方式（IBMS）

IBMS把智能化的各子系统从各个分离的设备功能和信息等集成到一个相互关联的统一的、协调的系统中，以便对各类信息进行综合管理。使整个建筑内采用统一的计算机操作平台，运行和操作在同一界面环境下的软件，以实现集中监视、控制、管理的功能。

③ 集成方式选择

建议业主采用BMS方式集成，实现较容易，投资较少。

首先将BAS和SAS集成在一起，并留有向IBMS发展的可能。

智能化系统集成要作到统一规划设计和产品调研，工程考察。最好选择系统集成总承包商，对业主负责。

BAS实际涉及到计算机、网络、自动控制、机电设备对系统管理维修人员的技术素质、维护操作水平要求较高。应十分重视系统维护人员的培训，合格才能上岗。

8.3  综合布线系统

8.3.1  概  述

本工程布线系统实际分为项目弱电系统布线和通信网络布线系统。

本项目智能化弱电系统的布线考虑为：计算机网络布线与有线通信的布线纳入综合布线系统。其它系统，如有线电视分配系统用同轴缆、楼宇设备自控系统用普通屏蔽双绞线、安全防范系统用普通双绞线即所谓传统布线设计。这样做既节省了投资，又比较适合本项目的实际情况。设计标准按甲级标准设计。

8.3.2  综合布线及结构化组网

计算机网络的布线和本项目的市话长途专线配线系统可采用综合布线系统。所以项目通信网络系统的布线，是全区网络工程的基础设施。

1．综合布线系统的特点不同情况

① 实用性：实施后的综合布线系统，能适应未来网络技术的发展，并且实现话音、文本数据、视频音频等多媒体信息的传输；

② 灵活性：综合布线系统能够满足应用的要求，即在任意端点能够连接不同类型的设备，如：计算机、打印机、终端或电话、传真机等；

③ 模块化：综合布线系统中，除去固定于建筑物内的水平线缆外，其余所有的接插件都是积木式的标准件，可以方便的使用、管理和扩充；

④ 扩展性和多元性：实施后的综合布线系统是可扩展的，以便将来的发展；

⑤ 适应性：综合布线的星型结构方式适合以太网，ATM网等多种网络环境。如：以太网（总线结构），Token-Ring、FDDI（环状结构），在适当的节点上进行一些配线上的更改，即可将电路带至任意结构上，而不需移动缆线和其它配线设备。

2．系统综述

根据综合布线设计规范，本中心布线分为6个子系统，即：工作区子系统、配线（水平）子系统、干线（垂直）子系统、设备间子系统、管理子系统、互连子系统。

干线（垂直）子系统：

从有线通信系统的总配线间敷设大对数3类缆到配线间的话音配线架上形成话音干线子系统。

网络系统的网络中心机房用光缆或UTP以星形方式连接到馆层配线间的网络工作组设备上。形成数据干线子系统。

配线子系统：

配线间的配线架到相应的工艺房间和办公室（包括大开间）的用户信息出口。依据各系统组网结构不同，敷设光缆和UTP，形成配线子系统。

互连子系统：

实现本工程各网络主机房、数据中心机房等之间的布线和对外缆线，根据距离的长短，要有光缆（单模/多模）和UTP。数量根据业主需求和系统需求综合确定，注意要有较大的冗余。

一般而言，按综合型和基本配置考虑综合布线系统，本工程总计4.46万平方米，信息点包括UTP和少量光纤出口。根据金博各区使用性质的特点，做出信息点数量估算表。

| 名 称 | 使用面积 （m2） | 信 息 点 设置依据 | 信 息 点 个 数 | 信 息 点 敷设方式 | 光纤出口点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发掘现场展示大棚 | 6600 | 1个/500 m2 | 14 | CP |  |
| 文物陈列馆 | 13000 | 1个/200 m2 | 65 | CP | 按需要设置 |
| 博物馆管理及旅游配套用房 | 20000 | 1个/100 m2 | 200 |  |  |
| 社会服务用房 | 3000 | 1个/50 m2 | 60 | CP |  |
|  |  |  |  | CP |  |
| 合计 |  |  | 339 | CP |  |

当然信息出口最终数量，设计时按照业务工艺要求及系统规模最后确定。

最终实现以网络中心机房为中央控制点、馆层配线间和用户信息出口的三层布线结构。

8.3.3  通信网络专用布线系统

布线系统的设计要四通八达，管线敷设要充分留有余地、关键区域要考虑冗余备份，满足对网络化、数字化进程可持续发展的需要。

- 8.5  智能建筑系统部分主要设备

- 见：主要设备一览表

- 主要设备一览表

| - 序号 | - 名 称 | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 有线通信系统 |  |
| - 1 | - 用户程控交换机 | - 200门 |
| - 2 | - 控制台 |  |
| - 3 | - 话务台 |  |
| - 4 | - 电源设备 | - 含整流器、电池组 |
| - 5 | - 配线设备 |  |
| - 6 | - 维修设备 |  |
| - 二 | - 卫星电视接收、前端和有线电视分配系统 |  |
| - 1 | - 卫星接收天线 | - 各类口径 |
| - 2 | - 卫星接收机 | - 多制式 |
| - 3 | - 制式转换器 |  |
| - 4 | - 调制器 |  |
| - 5 | - 放大器 | - 860MHZ |
| - 6 | - 监控设备 |  |
| - 7 | - 无源器件 |  |
| - 8 | - 光接受收机 |  |
| - 三 | - 建筑设备监控系统 |  |
| - 1 | - 传感器/执行器 | - 各类 |
| - 2 | - 区域控制器（DDC） |  |
| - 3 | - 电动阀 | - 各类 |
| - 4 | - 通信 |  |
| - 5 | - 系统软件 |  |
| - 6 | - 中央管理工作站 |  |

第九章  消防及劳动安全卫生

9.1  消  防

9.1.1  依据和原则

金沙遗址文物保护项目新建工程总建筑面积44600㎡，建筑高度低于24 m，属低层建筑。新建工程的消防设计依据我国现行的《建筑设计防火规范》GBJ16-87(97版)（以下简称“建规”）和《博物馆建筑设计规范》JGJ66-91的“防火”章节以及其他有关专业性防火、灭火的国家规范和标准等进行。新建工程按一类建筑，一级耐火等级考虑。

金沙遗址文物保护项目工程消防设计的原则是：预防为主、消防结合、立足自救。

9.1.2  建筑防火

1．园区总平面防火

金沙遗址西临银杏路，东靠青年大道，北为干道B线，南为蜀风路，是一块被城市交通道路环绕的规整用地。新建工程的建筑分散，主要集中三处，属一般民用建筑，但又不同于一般的民用建筑，主要因其使用性质极其重要。

园区由城市道路环绕，外部消防车通道畅通，内部各点均有道路连接，消防车均可到达各建筑群，建筑四周按规定设环行通路。

园区设消防控制指挥中心，在市消防部门领导下，统一组织指挥园区消防工作。三处建筑群各设消防控制分中心，各自负责本建筑的消防工作。

2．建筑内部防火

新建工程建筑平面中的防火分区和防火门设置、疏散通道和疏散口设置、疏散楼梯与消防电梯设置等均按防火规范执行。消防控制中心与分中心的用房设置在专业用房内，消防控制室应有直通室外的出入口。

新建工程在建筑平面布置中、变配电室、热交换站和空调中心机房等用房应注意防火分隔和设置独立的出入通道。建筑室内装修均应采用不燃或难燃的建筑材料，尽量不采用或少采用易燃建筑材料；如果采用少量的易燃建筑材料，则必须经过阻燃处理，使其达到应有的耐火等级。

3．建筑结构内部防火

结构受力构件基本上均为符合一级耐火等级要求的钢筋混凝土构件，如果需要采用少量的钢结构或钢受力构件，其钢材表面必须做防火涂料处理，使其处理后达到一级耐火等级要求，发掘现场展示大棚钢结构应涂刷防火涂料进行保护。

4．建筑配套设施防火

空调通风管道和空调通风设备，均必须采用不燃烧材料进行保温和消声，如果采用粘结剂，则粘结剂亦应为不燃烧材料。

供电设备的变压器采用无油，难燃的干式变压器，高压开关柜采用无油的真空断路器。消防供电线路应采用矿物绝缘的耐火电缆，其他供电线路应采用阻燃电缆和电线。

有火灾危险的电气设备应设置漏电监测设备或采取其他防火措施。

9.1.3  疏散指示标志及应急照明

每层疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上、安全出口门的上方，均应设置灯光疏散指示标志。

火灾时需要工作的房间（如配电室、消防中心、消防水泵房、防排烟机房、电话总机房、自备柴油发电机房等）、重要文物库房、陈列展厅、观众休息厅、多功能厅、疏散通道及疏散指示标志处应设置应急照明。

应急照明和灯光疏散指示标志应有备用电源。

9.1.4  防烟排烟系统

1．新建工程应严格按照消防“建规”和博物馆“设计规范”的防火章节划分防烟分区和设置防烟排烟系统，每个防排烟系统的防火设施均应按规范要求进行设置。

2．所有风管进出空调机房、穿越防火、防烟分区、穿越变形缝处均设置防烟防火阀。垂直设置的空调、通风系统风管与竖井连接处无设置防烟防火阀。

3．所有防烟楼梯间及合用前室，疏散楼梯间及前室均设置机械加压送风系统。

4．设计时应尽量考虑自然排烟方式，对不符合自然排烟条件的内走廊、中庭、地下室、地上无窗或设固定窗的房间设置机械排烟系统。

所有采用气体灭火的房间，火灾时设有严密关闭空调、通风系统的措施；火灾后设有火灾排风措施，排除室内的有毒气体和污浊空气。

9.1.5  消防报警系统

项目应设置火灾自动报警系统。系统的设计应按《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）执行。自动报警系统宜采用二总线控制中心报警系统。由消防中心监测、控制馆内消防设施。包括失火时启动灭火的防排烟等设施。报警系统由消防控制中心的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器、火灾探测器、消防联动控制设备、消防广播、消防电话、手动火灾报警按纽、彩色监视器、打印机等组成。设置与本市消防局之间的直通电话。

消防控制中心设在专用房，且宜与保安监控中心设置在一起。并应设有直接通向户外出口。

9.1.6  消防灭火系统

本项目应按《建规》设置消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等。

1．消火栓给水系统

① 消防用水量：室外消火栓用水量30L/s,室内消火栓用水量20--25L/s，火灾延续时间3小时。

② 室外消火栓系统：室外消防采用两路供水，在建筑物周围形成外环，消火栓最大间隔不超过120米，若在设计范围内由市政消火栓、可相应减少室外消火栓数量。

③ 室内消火栓系统：本系统由消火栓泵（一用一备）及管网等组成，管网水平与垂直布置成环，在每层适当位置设室内消火栓。

2．湿式自动喷水灭火系统

① 危险等级：按中级危险Ⅱ级设计。

② 消防用水量：22 L/s，火灾延续时间1小时。

③ 自动喷水灭火系统：系统由喷淋泵（一用一备）、湿式报警阀、带电接点的检修阀、水流指示器、管网及闭式喷头等组成。

④ 藏品库和陈列展览室设置预作用自动喷水系统。

3．水喷雾灭火系统

① 柴油发电机房设水喷雾灭火系统。

② 设计喷雾强度：20L/min·㎡;持续喷雾时间0.4小时。

③ 喷雾水量30 L/s。

④ 系统由水喷雾泵（一用一备）、加压式雨淋阀、带电接点的检修阀、管网及水管喷头等组成。

4．消防用水

园区有一条河流通过，专用消防泵房可临近河流设置，以河流为消防水池，用河流的水为消防用水。

5．气体灭火系统

① 设置场所：珍品库房、纸质书画库、丝麻棉毛纺织品库、竹木藤漆器库、角骨象牙制品、动植物标本等不宜用水扑救的场所。

② 灭火剂类型：推荐采用七氟丙烷灭火剂。

6．灭火器配置

① 根据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1997年版）本工程配置手提式或推车式灭火器。

② 根据各灭火器配置单元的危险等级、火灾种类和保护面积，确定其配置基准以及灭火级别，从而确定设置点、灭火器规格、数量。

9.2  劳动安全卫生

根据《中华人民共和国劳动法》、《北京市劳动保护检察条例》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》GA27-92等法律和法规的有关规定，金沙遗址文物保护项目属于一级风险单位，在建设及使用应该采取以下劳动安全保护措施。

9.2.1  危害因素与危害程度分析

1．在文物鉴定和修复区，在修复过程要使用一些化学物质，有些化学物品具有挥发物，对人的身体健康有些危害。

2．有害物质种类及危害性分析

在文物鉴定和修复过程使用的有害物质，如陶瓷器修复时使用香蕉水、陶瓷用漆等；在字画修复过程中使用小苏打、草酸、柠檬酸、丙酮等。不过由于用量很少，大部分是弱酸、弱碱浓度很低（约5%以下），危害程度有限。

3．文物陈列展厅参观人流多，环境的质量和舒适程度、卫生条件的完善尤其重要，展区环境标准如温湿度和空调换气量等都应取上限为宜。

9.2.2  安全卫生设施

1．建立、健全劳动安全卫生运行责任制和其他各项劳动保护制度。根据实际需要设置劳动保护管理机构，配备专职或者兼职劳动保护人员。严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。

2．建立职工持证上岗制度，平时要对职工尤其对各种设备的操作人员进行劳动安全卫生教育。对新职工和调换新工种和使用新设备的操作人员，必须进行劳动安全卫生训练，并经考试合格后方可上岗。

3．工程的设计和建设都必须严格按照国家规定的标准，确保劳动安全卫生设施完善，并且必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4．本项目保存的文物都是非常珍贵而稀有的珍品，因此馆区、库区和其他设施，除必须符合国家有关劳动保护的规定，还应该有独特的更高的要求。馆区、库区各种设施必须建立维修保养、检查和报废制度，配备的多种安全防护、防毒等装置必须齐全、完好、有效。

5．依照有关规定，为职工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事文物鉴定和修复工作过程中使用有毒、有害物品有危害身体健康的职工，必须依照有关规定采取防范措施，还应定期进行健康检查。

6．本项目工作时间独特，节假日对外开放，工作时间也不太短，很难实行国家规定的工作时间和休息、休假制度。因此依据国家有关规定精神，制定符合博物馆特点的工作时间和休息、休假制度。

7．依据劳动保护法规定对女职工实行必要的特殊劳动保护。

8．发生因公伤亡事故等情况时，依照国家有关规定及时进行登记、报告、统计、调查和处理。

9．本项目是重要的公众文化设施，除保持清洁卫生的环境外，还必须建立严格的环境卫生消毒制度，防止各种疾病交叉传播，确保参观人员的身体健康。

第十章  节能节水措施

10.1 节能

当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗为经济发展的重大课题。

本工程在设计过程中，建筑本体应符合建筑节能设计规范规定的要求；设备选型尽可能配置节能性能好的产品，以达到降低能源消耗的目的。

10.1.1建筑本体部分

1．建筑设计要简洁,为减少热扩散面积尽可能减少外墙面积。

2．建筑构造尽量采用隔热效果好的复合材料或轻质外墙体。

3．建筑屋面和管道采用保温材料，外墙窗采用中空玻璃，提高热阻，节约能源。

10.1.2 机电设备部分

1．机电设备、灯具等采用高效节能产品，变压器采用低损耗节能产品，改善功率因素；采用微机监控，合理配置供电系统，优化运行措施，有效节电。

2．通风机、空调器、冷水机、冷水塔风机、水泵等采用低噪音变频产品，优化管理，加强智能化控制，提高效率。

3．根据学校各建筑使用功能不同，采用不同的空调方式和温湿度、洁净度的标准，合理划分空调系统，节省供冷量，避免浪费能源。

4．加强综合管理措施，提高能源利用率，达到综合节约能源的目的。

10.2 节水

1． 建设工程竣工后，建设区域内要因地制宜，建设雨水利用设施，采用就地入河和贮存等方式，开发利用雨水。

2．采用中水处理系统，将洗澡废水、空调系统凝结水收集3.冷却塔、卫生洁具等用水设施以及供水阀门均采用有明显节水效果和质量好的节水产品，防止跑、冒、滴、漏，以节约水资源。

3．空调冷热水系统、供暖系统采用闭式循环系统，多次使用，少加新水，以达到节水目的。

第十一章  环境影响评估

- 11.1  场地环境现状

- 金沙遗址文物保护项目现场地为四面被城市道路环绕的以绿地为主的场地，摸底河蜿蜒自西而向东穿过场地北部，为场地环境带来生气，没有有害于环境的建筑和设施。周围单位和居民楼也没有提出对本项目建筑的限制性要求。本建筑群又是结合城市绿地建设的，是可供人们进行文化休闲的遗址公园。因此，对城市环境有良好改善作用。

11.2  项目对环境的影响

- 本项目为遗址博物馆建筑，本身要求有良好的自然环境条件，以安全保存文物，为观众提供舒适优雅的展陈环境。博物馆本身只有少量的废水、废渣和废气的排放，也没有强噪声产生。

- 本项目中空调、通风系统对室内、外环境的影响，主要是设备运行噪声，废气、热污染、制冷剂对大气臭氧层的破坏，室内空气交叉污染，给排水方面的水泵噪声，这些环境影响因素主要是在博物馆内部，对外部的影响相对较小，只要加强管理，采取有效措施，严格执行国家有关规定，就可将影响减少到最低限度或者不对环境产生有害影响。

11.3  环境保护措施

11.3.1  工艺废水、废渣、废气处理措施

- 对文物保护处理、实验、消毒过程中产生的少量废液、废渣由专人负责收集贮存，统一处理。清洗废水经处理后排放到下水道。废气经过滤后由负压排风系统排放。

11.3.2  设备降低噪声措施

- 对空调、通风设备在运行过程中产生的噪音应依据《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）中对环境的允许噪声标准进行设计。在设计中主要采取以下措施：

- 1．设备选型时采用高效、低噪声产品；

- 2．对振动较大的设备（冷冻机、水泵、空调机、通风机）采取减振措施；

- 3．在冷冻机房、空调机房、热交换站内墙壁及顶部进行吸声处理；

- 4．在空调、通风管道上装设消声器；

- 5．空调水管与制冷机、水泵间设置柔性软接管，风管与空调机、通风机间设置保温软管。

11.3.3  降低废气污染措施

- 在进行通风设计时，依据《大气污染物综合排放标准》中废气对环境的允许排放标准进行设计。在设计中主要采取以下措施：

- 1．餐饮操作间产生的油烟气通过油气分离器将油气分离后，达到排放标准后再排放至大气；

- 2．厕所、化验室的废气经过过滤，达到排放标准后再排放至大气。

11.3.4  降低热污染措施

在设计时将产生热污染的冷却塔、空调室外机设置于屋顶上，所产生的空气直接排向高空大气，减少对周围的环境的影响。

11.3.5  降低制冷剂对大气臭氧层破坏的措施

- 在设计时选用环保型制冷剂，降低制冷剂对大气臭氧层破坏，保护人类共同的家园—地球。

11.3.6  降低室内空气交叉污染措施

1．设计全空气空调系统时，尤其是室内人员较多的空调系统，要尽量采用小系统，特殊时期可以全新风运行，避免室内的污浊空气通过回风交叉污染；

2．要定期对空调器内的过滤器、表冷器、盘管、加湿器、挡水板进行清洗、消毒，防止细菌滋生。

11.3.7  对生活垃圾的收集处理措施

园区的生活垃圾主要是参观人员的食品包装物，餐厅的加工废弃物和剩饭菜及一次性餐具，办公区的废纸，文物库房区的文物包装物，卫生间的垃圾等。各类垃圾应采用专用的垃圾箱桶分类收集，可回收利用的垃圾，如纸张、木箱、纸箱、聚苯等应回收打捆打包送有关部门进行再加工利用，不用回收的垃圾也应密闭包装，由垃圾车送有关垃圾场处理。

11.3.8  污水处理

本项目产生的污水主要为洗浴废水、冲厕污水和餐饮污水。

采用中水处理系统，将洗浴废水等集中至中水处理站进行处理，处理后的中水，达到国家规定的水质标准后，用于冲厕、灌溉园林、冲洗车辆等；冲厕污水经化粪池处理后排入市政污水管道；餐饮污水经隔油池处理后排入市政污水管道。

11.3.9  施工中的污染治理

该工程位于成都市商业区居住区内，四周都是城市道路和车辆行人，施工期间对周围环境有一定影响，因此，施工中应在场地周围应设置围障，对产生噪声较大的机械设备需加隔声装置，对粉尘拟采用喷水除尘。总之应严格执行成都市有关文明施工的各项规定，最大限度的防止和减少污染。

11.4  环境保护设施与投资

11.4.1  环境保护设施

1．空调通风设备中用于减振降噪的设备有：减振垫、软接头、系统上的消声器等。其费用统一列入设备费中，不单列设施。

2．为降低设备噪声对环境的影响，需在空调机房、冷冻机房、水泵机房的室内做强引吸声体和吸声墙面，并设隔声门，其费用纳入特殊装修中。

3．降低废气、空气交叉污染、热污染、防臭氧破坏等在设施系统设计时一并考虑，不单列设施。

4．垃圾收集处理需设垃圾收集临时处理间30㎡。

11.4.2  环境保护设施投资

环境保护设施的投资均含在投资估算表的安装工程费之内。

11.5  环境影响评价

根据以上分析，初步可以得出以下认识：本项目对环境没有明显有害的影响，通过一定措施，对排放的一般废物、废水、废气等进行处理后，可将其对环境的影响减少到最低限度，甚至不对环境产生不良影响。

第十二章  组织机构与人力资源配置

12．1  组织机构

机构设置应本着按实际需要、合理分工、精兵简政的原则。建设一支懂业务、会管理，一支年龄结构与知识结构相结合、行政人员与科研业务人员比例适当的队伍。金沙遗址文物保护项目机构的设置与人员的数目，根据成都市机构编制委员会批复文件精神安排。具有文物展出、文物考古研究、、文物收藏、文物保护修复整理、内外学术交流、科普教育与公众服务、行政事业管理等功能。

组织机构为：办公室兼党办、人事部、资产财务部、考古研究部、文物展出部、文物收藏保护部、学术交流联络部、科普教育与公众服务部、信息资料中心、发展企业管理经营部、安全保卫部、行政事业管理部。

12．2  人力资源配置

管理模式上应该打破传统的管理方式，引进新型的具有激励机制的管理方式。

按照《中华人民共和国博物馆管理条例》及国家有关规定，实行馆长负责制，部门年度目标管理责任制、全员岗位聘任制，实行重实绩、重贡献，向优秀人才和关键岗位倾斜的分配激励机制，调动全体职工的工作积极性和创造性，在确保社会效益的前提下，形成以文物 、资料查询、多种服务，经济效益显著的博物馆产业。

金沙遗址文物保护项目建成后，初步拟定各类在编工作人员约60人，其中业务科研人员约40人。根据业务发展的需要，临时聘用工作服务人员；安全保卫拟委托保安公司承办。

12．3人员培训计划

根据业务需要，在项目建成之前，对各类业务人员采取派出去、请进来进行专业技术培训。提高其技术业务水平，适应高科技、高性能、高水平的设备管理要求，以保证项目正常运行。在项目建成之后，根据业务发展，要有计划，有组织地分批对在岗的业务人员与行政管理人员进行培训，逐步形成人才优势，以不断地提高管理水平与服务质量，保证健康发展。

第十三章  项目实施进度与招投标

13.1  建设工期

金沙博物馆建设工程，总建筑面积44600㎡。它是一个由多栋建筑组成的建筑群组，同时也是一项复杂的大型综合性系统工程，开工建设前需先完成可行性研究、建筑方案、初步设计和施工图设计等项工作；从开工建设到博物馆对外开放，需要完成土建主体工程和建筑装修、水风电设备安装和运行调试、展品准备和布展陈列等工作及文物保护设施的安装，并经验收合格后才能对外开放。

金沙遗址博物馆建设工程应按我国的基本建设程序，在保证工程质量的前提下，尽量加快工程进度，整个工程的建设工期，根据工程规模和复杂程度，约3年时间的建设工期是可行的。但由于工程是在文物保护区域里进行的，地下工程的施工可能会因地下文物需要发掘而出现暂停工的情况，事先需做好预案，并根据实际情况调整施工总工期。

13.2  项目实施进度安排

金沙遗址博物馆建设工程的项目实施进度安排如下：

第一阶段  2004年1月至2004年4月，用4个月的时间，进行可行性研究和建筑方案招标，并确定建筑方案和设计单位等。

第二阶段  2004年5月至2005年12月，用8个月的时间，进行建筑方案优化、初步设计和施工图设计，并通过招标确定施工单位和工程监理单位等，并完成发掘遗址展示大棚及部分旅游设施的施工、2005年春节对公众开放。

第三阶段  2005年1月至2005年11月，用11个月的时间，完成文物陈列馆及其余项目的基础工程以及地下和地上的土建主体工程。

第四阶段  2005年8月至2006年1月，用6个月的时间，完成室内外装修工程和风水电设备安装工程。

第五阶段  2006年2月至4月，用3个月的时间，完成道路、广场、绿化等室外工程，完成风水电设备的运行调试，并进行展品准备和布展陈列等工作。

如果一切顺利，可在2006年“五·一”节时对公众开放。

在金沙遗址博物馆建设工程项目实施过程中，应在保证工程质量和工程进度的前提下，统一协调，做好衔接工作。以上五个阶段中的第三、四、五阶段可适当进行一段时间的交叉作业。

13.3  项目实施进展表（附后）

| 年份 工作内容 月份 |  |  | 2004年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 第 一 阶 段 | 1 | 可行性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑方案设计招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 二 阶 段 | 3 | 建筑方案优化、 初步设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 展示大棚施工招标及施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 三 阶 段 | 6 | 陈列馆及其他设施施工招标、建筑主体工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 四 阶 段 | 7 | 风水电设备安装工程施工 室内外建筑装修工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 五 阶 段 | 8 | 室外工程施工、土建设备调试、展品准备、布展陈列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 工程竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金沙遗址博物馆建设工程实施进度表

13.4  招投标

13.4.1  根据国家计委2001年6月18日会议精神，金沙遗址博物馆的设计、施工监理和大型设备供应单位应进行招标。

- 13.4.2  建筑方案与设计招投标

金沙遗址博物馆工程是成都市的重要文化基础设施和大型公共建筑工程，建筑方案与设计单位应通过招投标方式确定。金沙遗址博物馆也是代表四川省和成都市建筑水准的文博类大型博物馆，由于其使用性质的特殊性和所在地理位置的重要性以及工程的复杂性，建筑方案与设计单位的招投标应在高层次的范围内进行，并应切实做好标书、发标、开标和评标等招标的组织工作。

首先应进行建筑方案的招投标工作，建筑方案应经过多方案比选后确定。建筑方案确定后还必须进行深入的方案优化后方可进入初步设计。建筑方案确定后应同时确定设计单位。

建筑方案与设计招标工作中，建设单位应对设计单位进行考察，设计单位应具备甲级民用建筑设计资质，并具有大型公共建筑的设计经验。

13.4.3  施工招投标

金沙遗址博物馆建设工程的施工单位应通过招投标方式确定，参加投标的施工单位应具备大型民用建筑工程的施工资质，有大型公共建筑的施工经验。建设单位应对参加投标的施工单位进行必要的考察。

施工招投标的标书和标底、发标和开标、评标和确定施工单位等组织工作应认真做好。

13.4.4  施工监理招标

工程施工监理单位是金沙遗址博物馆改扩建工程在施工过程中不可缺少的，监理单位也应通过招标方式确定，建设单位也应对投标的监理单位进行必要的考察。

13.4.5  工程设备招投标

国家博物馆改扩建工程中的变压器、开关柜、冷冻机、空调机等大型设备和消防报警、消防自动灭火等重要设备应通过招投标方式确定供货厂家，以保证产品质量和节约工程投资。

13.4.6  招标基本情况表

招 标 基 本 情 况 表

建设项目名称：金沙遗址博物馆

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方法 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察、设计 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 监理工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 设备购置 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外工程 |
| 情况说明： 1、本工程为新建工程，总建筑面积44600㎡，是由多栋建筑组成的建筑群体。 2、结构形式：遗址发掘展示大棚为大跨度钢结构、文物陈列馆、游人接待中心和博物馆配套及管理设施为钢筋混凝土柜架结构。 3、文物陈列馆以中央空调为主，设制冷站，其余分散设置空调系统。建筑工程用地面积为 ㎡，新增建筑工程用地面积 ㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十四章  投资估算与资金筹措

按照设计方案、用地规划和拆迁范围，遵照控制规模、控制造价的原则编制成都金沙遗址文物保护项目的投资估算。

14.1  编制范围

成都金沙遗址文物保护项目的室内、园区、红线内工程及相应配套的和应发生的费用。

1．发掘现场展示大棚

2．出土文物陈列馆含展厅和文物藏品库

3．相关附属用房：含相关技术设施、风水电技术附属用房、旅游及文物保护管施、文物科技保护和修复、考古研究所

4． 游人接待中心及其他服务设施

5． 设备费

6． 红线内室外工程

7． 工程建设其他费用

8． 预备费

9． 铺底流动资金

14.2编制依据

1．成都市兴文投资发展有限公司与成都金沙遗址博物馆编制的项目建议书及批文。

2．成都市文物考古工作队与北京华信捷投资咨询公司签订的技术咨询合同。

3．成都市文物考古工作队向华信捷投资咨询公司提供的资料及交换的意见。

4．有关的规定、方法及定额指标

14.3  编制方法

1．各专业提供的设计资料。

2．根据有关生产厂家报价估算设备费。

3．建筑工程按照成都市的造价水平及类似工程指标,结合本工程特点进行估算。

4．其他费用按成都市有关规定估算。

14.4  总投资估算为16262万元。

按费用划分投资构成如下：

| 序号 | 费用名称 | 投资额(万元) | 占合计的比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设投资 |  |  |
| 1 | 建筑工程费 | 9217 | 56.68% |
| 2 | 设备购置费 | 4708 | 28.95% |
| 3 | 工程建设其他费用 | 1500 | 9.22% |
| 4 | 基本预备费 | 771 | 4.74% |
|  | 小计 | 16196 | 99.59% |
| 二 | 铺底流动资金 | 66.71 | 0.41% |
|  | 合计 | 16262 | 100.00% |

| 投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14-1 |  |  |  |  |  |  | 单位： | 万元 |  |
| 序号 | 名称 | 建筑面积 | 单方造价 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程 | 其它 | 合计 |  |
| 一 | 工程费 | 44600 |  | 9217 | 3850 | 858 | 0 | 13925 |  |
| 1 | 发掘现场展示大棚 | 6600 | 1000 | 660 |  |  |  | 660 |  |
| 2 | 出土文物陈列馆 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.1 | 展厅 | 10000 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| 2.2 | 文物藏品库 | 5000 | 2500 | 1250 |  |  |  | 1250 |  |
| 3 | 相关附属用房 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.1 | 计算机、网络用房、博物馆整体介绍 | 3000 | 1200 | 360 |  |  |  | 360 |  |
| 3.2 | 风水电技术附属用房 | 1500 | 800 | 120 |  |  |  | 120 |  |
| 3.3 | 旅游文物保护管理设施 | 8000 | 1000 | 800 |  |  |  | 800 |  |
| 3.4 | 文物科技保护和修复 | 3500 | 1200 | 420 |  |  |  | 420 |  |
| 3.5 | 文物研究所 | 4000 | 1200 | 480 |  |  |  | 480 |  |
| 4 | 接待中心及服务设施 | 3000 | 1000 | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.1 | 变配电系统 | 44600 | 200 |  | 892 |  |  | 892 |  |
| 5.2 | 给排水工程 | 44600 | 20 |  | 89 |  |  | 89 |  |
| 5.3 | 照明系统 | 44600 | 100 |  | 446 |  |  | 446 |  |
| 5.4 | 通风、空调系统 | 40100 | 300 |  | 1203 |  |  | 1203 |  |
| 5.5 | 安防系统 | 25100 | 100 |  | 251 |  |  | 251 |  |
| 5.6 | 消防系统（含气体消防） | 43100 | 50 |  | 216 |  |  | 216 |  |
| 5.8 | 弱电系统 | 44600 | 150 |  | 669 |  |  | 669 |  |
| 5.9 | 货梯 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 5.10 | 天然气系统 | 8000 | 80 |  | 64 |  |  | 64 |  |
| 6 | 红线内室外工程 |  |  | 2327 | 0 | 858 | 0 | 3185 |  |
| 6.1 | 道路 | 21947 | 100 | 219 |  |  |  | 219 |  |
| 6.2 | 电力线路、室外照明 |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 6.3 | 给排水管线 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 6.4 | 绿化 | 235384 | 70 | 1648 |  |  |  | 1648 |  |
| 6.5 | 土方 |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |
| 6.6 | 摸底河改造工程 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 6.7 | 绿化配套水处理工程 |  |  |  |  | 258 |  | 258 |  |
| 6.8 | 大门及围墙等 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 二 | 其他工程和费用 |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |
| 1 | 设计费 |  |  |  |  |  | 407.6 | 407.6 |  |
| 2 | 勘探、测量费 |  |  |  |  |  | 45 | 45 |  |
| 3 | 竣工图费 |  |  |  |  |  | 33 | 33 |  |
| 4 | 预算、施工图审查费 |  |  |  |  |  | 32 | 32 |  |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |
| 6 | 监理费 |  |  |  |  |  | 131 | 131 |  |
| 7 | 三通一平 |  |  |  |  |  | 184 | 184 |  |
| 8 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  | 163 | 163 |  |
| 9 | 前期工作费 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 10 | 联合试运转费 |  |  |  |  |  | 38 | 38 |  |
| 11 | 配套费 |  |  |  |  |  | 357 | 357 |  |
|  | 一~二合计 | 44600 |  | 9217 | 3850 | 858 | 1500 | 15424 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  | 771 | 771 |  |
|  | 以上合计 |  |  | 9217 | 3850 | 858 | 2271 | 16196 |  |
| 四 | 铺底流动资金 |  |  |  |  |  | 67 | 67 |  |
|  | 总投资 | 0 | 0 | 9217 | 3850 | 858 | 2337 | 16262 |  |

14.5  几点说明

1．  工程建设其他费用按国家及当地有关部门颁发的费率计算。

2．  基本预备费按5%计算

3． 土地划拨未考虑征地发生的费用。

14.6  资金筹措

14.6.1  工程所需全部投资由兴文投资发展有限公司筹措。

其中：

政府贴息贷款12000万元；

成都博物院筹集文物保护设施资金1000万元；

募集社会捐助及申请上级补助3262万元。

投资计划为第一年     50%

第二年     50%

14.6.2  流动资金

按分项详细计算法，估算出本项目需要的流动资金约为222万元，全部向银行贷款。

第十五章  财务与社会评价

本项目按新建项目进行财务评价。

15.1 成本费用

1． 门票印制按门票收入的0.005估算。

2． 工资（含各项保险福利）按100人每人每年2.25万元计算。

3． 动力费含：水、排污、电费和天然气等费用。

4． 建筑工程按20年提折旧费，设备按10年计算折旧费。

5． 设备维修及更新费按固定资产的1%估算。

6． 保险费含工程保险和旅游人员的人身保险。

7． 广告费支出按门票收入的1%估算。

8． 上述费用之外的各项费用计入管理费。

第3年成本支出约为1908万元。

15.2 收入、税金

根据前述市场预测的各年旅游人数：

成人参观人数30万人/年，每张票价为50元；

学生参观人数9万/年，每张票价为25元。

分别计算各年门票收入；

餐饮、旅游纪念品每年按525万元计算。

第3年收入约为2250万元。

15.3 财务盈利能力分析

15.3.1 利润

本项目收入应纳5%营业税、城市维护建设税率7%、教育费附加为3%。

利润所得应交纳所得税税率为33%。

第3年税后利润约为146万元。

15.3.2各项经济指标

1． 所得税后

投资内部收益率   3.58%

投资净现值(i=4%)  －583万元

投资回收期  15.7年

2． 所得税前

投资内部收益率  4.18%

投资净现值(i=4%)   259万元

投资回收期   14.93年

3． 其他经济指标

借款偿还期12.37年

投资平均利润率=1.33%

投资平均利税率=2.08%

15.4 不确定性分析

15.4.1  盈亏平衡点分析

盈亏平衡点=86.96%

经计算当游客人数达到30万人时，预计本项目可保本。

15.4.2  敏感性分析

根据本项目的不确定因素对所得税后的内部收益率进行敏感性分析，结果如下：

| 变化因素 | -10% | -5% | 原方案 | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 资 | 4.73% | 4.13% | 3.58% | 3.07% | 2.59% |
| 旅游人数 | 2.61% | 3.10% |  | 4.05% | 4.51% |
| 经营成本 | 4.30% | 3.94% |  | 3.22% | 2.85% |

第十六章  结论与建议

16.1 结论

金沙遗址文物保护项目建设是有中国特色社会主义先进文化发展的要求，是贯彻 “三个代表”精神的具体体现，是落实文化事业“十五”规划纲要的要求。该项目建成后，将成为展示五千年中华悠久历史文明和古蜀文化的窗口，进一步促进精神文明建设和我国人民与世界各国的文化交流，其社会效益显著，项目前景较好。

金沙遗址文物保护项目建设总规模为44600㎡，总投资为16262万元，对本项目来说是合适的。

根据经济效益计算结果和不确定性分析可看出本项目的经济效益一般，抗风险能力一般。也就是成都金沙遗址文物保护项目建成后，经济效益一般。

从财务评价角度看本项目是可以接受的。

16.2  建议

1．位于市区，四面邻街，利用遗址博物馆带动周边文化产业发展，在成都市文化部门的领导下，由金沙遗址博物馆牵头实施古蜀文化一条街的建设，与博物馆形成“以街养馆、以馆养街”的互动效益。

2．本建设时机基本成熟，应抓紧前期工作，力争缩短工程周期。为节约投资，严格实行设计、施工、监理招标，确保投资、工期、质量控制。