水和沟内大量的循环水混合，反硝化菌利用原污水中的碳源使硝酸氮还

原，释放出氮气；同时使有机物得到部分降解。在好氧段氨氮在硝化菌作

用下转化为硝态氮；另外在进行硝化反应的同时，经反硝化处理后剩余的

有机物在好氧段进一步被氧化分解。

氧化沟出水采用可调堰板，每组氧化沟设二台2m堰板。氧化沟内溶

解氧的控制方式有：①根据污水中溶解氧浓度调节电动堰门的高度以改变

立式倒伞表曝气机的浸没深度，②调整表曝机的转速。

l、构筑物

设计流量：Q二115．7／s

功    能：利用微生物去除污水中的污染物质，达到预期的水质净化

目标。

类    型：钢筋混凝土结构

数    量：l座

设计参数：泥龄9c把17d

污泥负荷Fw二0．068KgBOD~／KgMLSS．d

容积负荷Fr二0．261KgBODa／m’·d

混合液浓度MLSS二4000mg／l

污泥回流比R二100％

总需氧量SOR二560Kg／h

污泥产泥率Y二0．92KgDS／KgABOD；

水力停留时间t二15．8h

平面尺寸：LXB=76，65mX27．弱m

单池氧化沟有效容积：6638m’