| 处理水量(m“／h) | 4205 | 单池过滤面积(m’) | 6．0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计过滤速度(m／h) | 18．23 | 单格(6．Om2)滤池滤料重量(kg) | 400 |
| 滤池数量(格) | 4 | 原水进口(nm) | 200X200 |
| 初滤水口(mm) | DNl50 | 清水出口(mm) | DN200 |
| 反洗进水口(mm) | DNl50 | 反洗排污口(mm) | DN200 |
| 排气口 (mm) | DN40 | 反洗进气口(mm) | DNl25 |
| 反冲洗水冲强度 ＼ ＼＼瞄。小 | 6 ＼ | 、 反冲洗气冲强度(L／m2．㈠ ＼’＼ | ＼ 1R |

配套反洗设备

反洗风机：

单台风量：Q=10．40m3／min