四川某高校净水厂                                  技术改造

可行性研究报告

XXX设计室

年  月  日

目  录

第一章   总    论	1

第一节 编制的依据和原则	1

一、项目名称及性质	1

二、编制依据	1

三、编制原则	1

第二节 建设项目的目的和意义	2

第三节 研究范围	2

第四节 研究结论	3

第二章 净水厂现状、改造规模及总工艺流程	5

第一节 净水厂现状	5

第二节 改造规模	6

第三节 总工艺流程	8

一、方案流程	8

二、方案优缺点	12

三、方案选择	13

四、总工艺流程	14

第三章 厂址及建厂条件	18

第一节 厂址概况	18

第二节 建设条件	18

一、自然条件	18

二、供电	20

三、地震	20

第四章 总图、土建及公用系统	21

第一节 总图	21

一、总图平面布置及竖向布置	21

二、各水处理构筑物占地一览表	22

第二节、土建工程	22

一、建筑形式	22

二、结构设计原则	22

三、主要水处理构筑物结构形式	23

第三节 公用工程	23

一、供电	23

二、通讯	24

第五章 辅助生产装置	24

第一节 化验室	24

第二节 其它辅助生产设施	26

一、库房	26

二、汽车及车库	26

三、消防设施	26

四、维修设施	26

五、医疗设施	27

第六章 能耗分析及节能措施	28

第一节 水、电、气、风用量	28

第二节 装置能耗及节能分析	28

一、装置能耗	28

二、能耗分析及节能措施	29

第七章 环境保护及职业安全卫生	30

第一节 环境现状	30

第二节 环境影响分析及环境保护	30

第三节 职业安全卫生	31

一、采用的标准、规范	31

二、生产过程中职业危害的因素	31

三、防范职业危害的主要措施	32

第八章 企业组织及定员	34

第一节 企业组织	34

第二节 劳动定员	34

第九章 项目实施规划	35

第十章 工程投资估算	36

第一节 基本概况	36

一、生产规模	36

二、实施进度	36

三、固定资产投资	36

第二节 投资及生产成本估算	36

第三节 基建指标	37

第十一章  经济评价	38

第一节 基本依据和基本数据	38

一、基本依据	38

二、基本数据	38

第二节  财务评价	39

一、建设资金筹措方案	39

二、财务支出	39

三、供水成本	39

四、水费核定	40

五、财务报表	40

六、财务评价结论	40

第十二 章 结论	41

第一节 综合评价	41

第二节 可行性研究结论	41

一、研究结论	41

二、存在的问题和建议	42

第一章   总    论

## 第一节 编制的依据和原则

### 一、项目名称及性质

项目名称：XXX净水厂技术改造工程

主办单位：XXX

项目负责人：杜开福

建设地点： 四川省XXX高坪区东观镇

项目性质：技术改造

### 二、编制依据

XXX委托XXXXXX设计室承担XXX净水厂技术改造工程的可行性研究工作。双方为分工协作，明确责任，签订了本可行性研究的《技术服务合同》(见附件一)，按合同并根据中国石油天然气总公司《建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定》的要求，编制本可行性研究报告。

### 三、编制原则

1.因地制宜地采用先进工艺技术，确保给水水质的品质。

2.充分利用现有净水厂的构筑物及设备，尽量节省技术改造工程费用。

3. 确保安全生产，使供水水质符合GB5749－85《生活饮用水卫生标准》及满足环保要求。

4.利用现有场地，尽量减少新占土地。

## 第二节 建设项目的目的和意义

XXX位于四川省XXX高坪区东观镇螺溪河畔，全校共占地222.95亩。自1978年建校至今，先后创办了钻井、地质、泥浆、内燃、驾修、仪表、车工、钳工、测井、物探、驾驶、测试等12个专业工种，创建了实习工厂。学校现已发展为一所多专业、多功能的综合石油技工学校，师生人数达3500人。成为XXX培养中级石油技术工人的重要基地之一。

该校现有处理能力为90 M3 /h的净水处理装置一套，系1980年建成，供全校现有3500名师生的生活及饮用水。由于净水工艺不完善，技术不配套，处理后的生活饮用水不能达到GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求，严重影响全校师生的身体健康。再加上该净水厂的蓄水能力有限，现有蓄水能力仅1000 M3 ，不能保证该校3500名师生的每日生活用水要求，只好采用定时供水(每日3次，2.5小时/次)，给全校师生的生活和工作带来极大不便。因此，该校净水厂的技术改造已是迫在眉睫、势在必行。

XXX净水厂技术改造完成后，可完全保障该校全体师生的生活及饮用水，且使供水水质满足GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求，解决目前该校突出的供水矛盾。

## 第三节 研究范围

本可行性研究以中国石油天然气总公司《建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定》、XXX净水厂可行性研究委托书(见附件二)等文件为依据，并结合XXX净水厂现有水处理设施，人员素质和技术力量的实际情况，对以下问题进行论证：

1.净水厂生产规模以及工艺处理流程；

2.净水厂总图布置；

3.确定主要处理方案和主要设备选型；

4.自动控制方式和水平；

5.公用系统工程及辅助生产设施；

6.环境保护、工业卫生、劳动安全及消防等条件；

7.交通运输及施工条件；

8.项目的建设进度，工程投资估算；

## 第四节 研究结论

本项目利用XXX净水厂现有的处理设备及构筑物，增加过滤、消毒的处理流程的技术路线是合理的，也是可行的。

1.本项目的实施使得XXX净水厂的净水工艺处理流程完善配套，解决了XXX长期存在的全体师生的生活及饮用水水质差和水量不足等问题，具有显著的社会效益和一定的经济效益。

2.在工艺处理流程方面，具有以下特点：

(1)充分利用了原有设备和构筑物，降低了工程投资费用。

(2)选用装填有高效滤料的WSG型中高速机械过滤器，确保给水水质的浊度及感观满足规范的要求。

(3)采用新型的WJ型次氯酸钠发生器用于生活饮用水的消毒，消除了三氯甲烷对人体的潜在危害。

(4)选用高效、节能型水泵，以及在流程中尽量利用高差，以期最大限度地节能。

3.方案的工程投资为116.39万元，鉴于本项目为该校的生活配套工程，本可研未对项目作内部收益率、动态回收期及不确定因素分析等财务分析。

第二章 净水厂现状、改造规模及总工艺流程

## 第一节 净水厂现状

XXX净水厂建于1979至1980年，主要构筑物及处理能力如下：

(1)取水泵站：位于XXX，取水能力为110M3 /h。

(2) 沉清输水站：位于xxx处。该站的水处理构筑物主要有：加药池、混合槽、反应池、沉淀池、吸水池及泵房，设计处理能力为90 M3 /h，实际日供水量约为1200 M3 。

(3)过滤贮水站：位于XXX校内，处理构筑物主要有：金属过滤罐、消毒池、清水池、水塔、提升水泵及二级泵站等，贮水能力1000 M3，其中金属过滤罐和消毒系统已于89年报废停用。

(4)输水管线：XXX从龙门镇的取水泵站及沉清输水站敷设了19公里长的输水管线至校内的过滤储水站，其输水管线主管径为Dn200。

由于XXX净水厂建成时间较早，加之建设之初工程仓促上马、工艺处理流程不尽完善及处理手段落后等因素，再加之过滤贮水站处理构筑物过于简单，系统运行时，金属过滤罐和加药装置无法正常运行(已报废停运数年)，造成供水水质严重下降，大大超过GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的规定。

该净水厂的供水水质情况详见附件三。其中，水质指标严重超标的如下表所示。(表2－1)

水质指标严重超标一览表

表2－1

| 序号 | 检验项目 | 管网水 | 清水池水 | 检测性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度〔O〕 | 16 | 16 | 抽检 |
| 2 | 浊度〔O〕 | 10 | 10 | “ |
| 3 | 肉眼可见物 | 微黄色 | 微黄色 | “ |
| 4 | 余氯〔mg/L〕 | <0.01 | <0.01 | “ |
| 5 | 细菌总数〔个/ml〕 | 268 | 198 | “ |
| 6 | 大肠菌群〔m.p.n/l〕 | 24 | 24 | “ |

从上表可以看出，该校净水厂的供水水质超标情况十分严重。再加上近年来学校发展较快，师生人数由原有的2000余人增加到3500余人，使该校净水厂的贮水能力、供水设备与用水人数相比不配套，该校只得长期采用定时供水制度，严重影响到该校全体师生的生活学习。

鉴于上述原因，对该校净水厂的改造已势在必行，必须完善净水处理流程，增加贮水能力和提高供水水量及供水水质，使改造后的净水厂的供水水质满足国家的GB5749－85《生活饮用水卫生标准》，并达到全天均衡供水的目的。

## 第二节 改造规模

XXX净水厂目前存在的主要问题如下所述：

(1)供水水质严重超过国家的GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求。

(2)供水水量较小，不能满足全校师生的生活用水要求，只能采用定时供水的方式供水。

造成以上问题的主要原因有以下几点：

(1)水处理工艺流程不完善。

(2)水处理手段落后。

(3)水处理构筑物过于简易，无法正常运行。

为从根本上解决XXX净水厂存在的问题，根据本室与XXX签订的《技术服务合同》(见附件一)和该校就此工程项目的《委托书》(见附件二)，在本次技术改造中，考虑完善该校净水厂的水处理工艺流程、重新设计和配套水处理构筑物。其技术改造的具体内容如下：

一、按XXX净水厂的供水水质超标情况，重新确定净水厂的水处理工艺流程，增加必要的过滤和消毒设施，以保证供水水质符合GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求。

二、根据《建筑给水排水设计手册》规定的居住区生活用水定额，四川省属第五分区，最高日用水量为150～200L/人.d，按XXX现有师生人数，考虑到时变化系数以及不可预见的因素，XXX最高时用水量为177 M3 /h，平均时用水量88 M3 /h。而XXX净水厂现有清水池两座，有效容积合计为1000 M3 (700 M3 、300 M3 清水池各一座)，最大供水能力仅为90 M3/h，远远不能满足全校师生的生活用水要求，目前只得采用定时供水制度，给全校师生的生活学习带来极大不便。因而本次技术改造必须增大XXX净水厂的贮水能力和供水能力，根据该厂的现在的具体情况和《任务委托书》的要求，通过均衡计算和可行性技术比较，本次技术改造需增加1000 M3 的贮水能力和新建二级泵站以扩大净水厂的相应供水能力。

## 第三节 总工艺流程

为达到供水水质符合GB5749－85《生活饮用水卫生标准》和全天均衡供水的要求，同时为节约工程投资，充分利用XXX净水厂的原有设备和处理构筑物，通过全面的技术可行性比较，提出以下几个水处理工艺流程以供选择。

### 一、方案流程

方案一：见下附水处理工艺原则流程图。

说明：

1.斜管沉淀池由300M3清水池改造。

2.提升水泵利用原有的给水泵。

3.清水池容积为新建1000 M3清水池再加上原有700 M3清水池。

方案二：见下附水处理工艺原则流程图。

说明：

1.斜管沉淀池由原有300 M3清水池改造。

2.提升水泵利用原有的给水泵。

3.清水池容积为新建1000 M3清水池再加上原有700 M3 清水池。

方案三：见下附水处理工艺原则流程图。

说明：

1.附线功能：鉴于嘉陵江系高浊度水系，其洪水期最大浊度高达5000mg/L，为确保净水处理效果，本方案特增设运行附线。以便在原水浊度较高、处理后的水质浊度超标时作为补充运行方案，其工艺原则是将原有的300M3清水池和700 M3清水池临时改为平流沉淀池使用，以保证供水水质的浊度符合GB5749－85《生活饮用水卫生标准》。

2.在正常生产运行时，清水池的容积为新建1000 M3清水池加上再原有的300 M3清水池和700 M3清水池。

### 二、方案优缺点

方案一：

优点： 1.出水水质较好，能符合GB5749－85《生

活饮用水卫生标准》的要求。

2.管理运行方便。

缺点：1.工程造价较高。

2.运行中水头损失较大。

3.斜管构造复杂，利用300 M3 清水池改建

的斜管沉淀池排泥较困难。

方案二：

优点：1.工程造价比方案一低。

2.日常运行管理费用低。

缺点：1.运行中水头损失较大。

2.漂白粉含氯量低，用量多，制备容积

大，操作比较麻烦。且采用漂白粉，排渣对

环境有一定影响。

3.斜管构造复杂，利用300 M3 清水池改建

的斜管沉淀池排泥较困难。

方案三：

优点：1.工程造价低。

2.日常运行管理方便。

缺点：1.对源水水质要求高。鉴于嘉陵江属高浊

度水系，在洪水期时浊度可高达5000mg/L，

使充49井供水水质变差，可能导致短时间

供水浊度指标超标。

2.压力式过滤罐的过滤周期将比方案一、

二的过滤周期有所缩短，增加反冲洗次数。

### 三、方案选择

通过对三个方案的可行性技术、施工难易程度、运行管理及投资经济比较，本可行性研究认为第三方案是较为切实可行、且投资较省的方案。故推荐为本可行性研究的实施方案。

本方案采用的各个水处理构筑物及设备清单详见表2－2、表2－3。

新建水处理构筑物及设备一览表               表2－2

| 序号 | 水处理构筑物名称 | 规模及结构、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水池 | 钢混结构1000 M3 | 一座 | 新建 |
| 2 | 压力式过滤器 | 金属结构 Φ3000 | 两座 | 新建 |
| 3 | 泵房、操作化验室 及库房 | 砖混结构 73.8 M3 | 一座 | 新建 |
| 4 | 提升水泵 | IS150－125－400 | 两台 | 新增 |
| 5 | 移动式空气压缩机 | 2V－6/7 | 一台 | 新增 |
| 6 | 次氯酸钠制备及投加间 | 砖混结构 11 M3 | 一座 | 改造 |

利用原有水处理构筑物及设备一览表

表2－3

| 序号 | 水处理构筑物名称 | 规模及结构、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水池 | 条石结构 300 M3 | 一座 | 已有 |
| 2 | 清水池 | 条石结构 700 M3 | 一座 | 已有 |
| 3 | 加压水泵 | 6BA－6A | 两台 | 已有 |
| 4 | 水塔 | 砖混结构 100 M3 | 一座 | 已有 |

本技术改造方案充分利用了净水厂的原有各水处理构筑物和设备。报废的金属过滤罐和消毒池均系净水厂因无法正常运行而早已弃置不用多年的旧构筑物及设备。

### 四、总工艺流程

改造后的总工艺流程见： 规9701－1《XXX净水厂工艺流程布置图》。

关于方案的几点说明：

1. 本工艺流程充分考虑了XXX净水厂的原有水处理构筑物的利用，除原已废弃的过滤罐和消毒池外，其它水处理构筑物均得到利用。

2. 如前所述，嘉陵江属高浊度水系，在洪水期间浊度可高达5000mg/L，使供水水质的浊度可能超标。考虑到这点，我们已在水处理流程中增加了运行附线(附线功能详见方案流程的说明)以期望保证净水处理效果，但如果要从根本上解决浊度超标的问题，最好能够完善充49井净水处理流程，以改善充49井沉清输水站的来水水质。充49井现有水处理构筑物如下：

(1)加药池：混凝土结构，容积为1 M3 。

(2)混合槽：砖混结构，长度为10M。

(3)反应池：条石结构，容积为50 M3 。

(4)沉淀池：条石结构，容积为400 M3 。

(5)吸水池：条石结构，容积为60 M3 。

(6)药房：面积为15 M2 。

(7)机泵房：面积为180 M2 ，YB－3泥浆泵三台。

(8)值班室及生活辅助设施：面积为159.3 M2 。

充49井沉清输水站主要承担着XXX净水厂源水处理的澄清和沉淀处理任务，处理后利用长输管线输送至校内过滤贮水站。其水处理工艺流程见下：

从充49井沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺流程分析，该站的水处理流程基本上是完善的，只要改造部分较落后的水处理设施和水处理构筑物，就可以解决在嘉陵江洪水期间供水浊度超标问题。

通过可行性技术和经济比较，在该站的反应沉淀池前半部分加装斜管，将前半部分改造为斜管沉淀池的方案是较为切实可行、投资较省的方案。

本改造方案的工程量见表2－4。

充49井沉清输水站改造方案工程量一览表

表2－4

| 序号 | 工程量名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢斜管 Φ32 长1000×宽500 | M2 | 36 |
| 2 | 金属构件 | 吨 | 2.5 |
| 3 | 混凝土 200＃ | M3 | 10.5 |
| 4 | 管道及零配件 | 吨 | 0.5 |

本改造方案的投资估算见表2－5。

充49井改造方案投资估算表

表2－5

| 序号 | 工程或费用 名称 | 估 | 算 | 价 | 值 | (万元) | 占总估算比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备 | 安装 | 土建 | 其它 | 合计 | (%) |
| 一 | 、工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺设备部分 | 1.79 | 0.25 |  |  | 2.04 | 52 |
| 2 | 土建部分 |  |  | 0.7 |  | 0.7 | 17.5 |
| 3 | 管道安装部分 | 0.45 | 0.12 |  |  | 0.57 | 14.5 |
| 4 | 工程材料调差 |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 9 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 3.67 | 93 |
| 二 | .其它工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工管理费用 |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 3 |
| 2 | 其它费用 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 4 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 0.27 | 7 |
| 三 | .工程总投资 |  |  |  |  | 3.94 | 100 |

本改造方案的工程总投资3.94万元。其中，土建工程0.7万元，工艺设备及管道安装2.61万元；其它费用0.63万元。

三材指标：

钢材    吨       3.0

木材    M3       0.5

水泥    吨       6.0

第三章 厂址及建厂条件

## 第一节 厂址概况

XXX位于四川省XXX高坪区东观镇的螺溪河畔，全校占地222.95亩。净水厂位于该校校区内的东北角，其东北方和西北方均为居民区及农田，该方向基本上已无发展余地。

拟建区域选择在净水厂西南方，拆除该校原有11＃、12＃两幢单层平房(建筑面积484 M2 )，使新建水处理构筑物、设备与净水厂结合为一体，方便操作管理。拟建区域的海拔高度为299.06～304.30M，相对高差5.24M。区域内无国家级通讯线路和动力线，拟新建占地680.4 M2。

## 第二节 建设条件

### 一、自然条件

1.气温：

最热月平均气温            27.8℃

最冷月平均气温             6.6℃

绝对最高气温              41.3℃

绝对最低气温              -2.2℃

2.湿度：

冬季空气平均相对湿度       82.3%

最热月平均相对湿度          78%

最冷月平均相对湿度          80%

年平均相对湿度              79%

3.风荷载：

瞬时最大瞬速                V=19米/秒

基本风压值                  q=30公斤/ M2

(q= V2 /16～23公斤/ M2 )

4.降雨量：

年平均降雨量                 1054.4mm

年最大降雨量                 1529.4mm

月最大降雨量                  398.3mm

5.年平均蒸发量：               1373.4～866.7mm

6.雷电日：

年平均                       43天

年最多                       60天

7.雪荷载及冰冻：

最大积雪深度                 5cm

最大冰冻深度                 无

8.大气压力：

年平均气压                    980～978.6(毫巴)

最高月平均气压                992.5(毫巴)

最低月平均气压                965.6(毫巴)

9.地震裂度：                     <6度

二、供电

XXX在1973年12月建校时，校内照明和动力用电，由XXX输送电力和二龙配电房供电，由于各方面原因，造成电力供应不足，不能保证学校教学之用。该校于1981年12月和1990年12月先后两次修建和改造了学校发电房，其电力现有输出功率为320KW，并同时投入资金改造外部供电系统，由原来XXX和二龙配电房供电改为由XXX供电局统一供电。经过几次改造后，电力负荷已完全能够满足该校的照明和动力用电。该校目前设有250KVA变压器一台，并计划97年新增400KVA变压器一台。而本改造工程新增电负荷仅为88KVA，综上所述，该校的电力负荷能够满足本改造工程的用电要求。本可行性研究不再考虑新增变压器电力系统。

### 三、地震

根据中国地震区划图和XXX地震局提供的资料，该地区的地震裂度小于6级，故设计时不考虑地震设防。

第四章 总图、土建及公用系统

## 第一节 总图

### 一、总图平面布置及竖向布置

XXX净水厂改造装置建在该校校园内的过滤贮水站的西南面，新增的各个水处理构筑物与原净水厂结合为一体，新建工程占地680.4 M2 。

由于新建工程的选址在XXX内部，本可研中不考虑新增福利设施。

根据建设单位提供的资料及本设计室工程技术人员现场查勘了解的情况，在总图布置中考虑了以下有关问题：

1.竖向设计中尽量考虑利用自然地形，避免大挖大填。

2.建、构筑物尽量沿地形等高线布置，以避免地基土的分级变形量过大。

3.区域内新建的排水沟均按自然坡向布置。

总图平面采用即考虑工艺流程和地形，又考虑设备集中和与原处理构筑物衔接相结合的原则。总图平面按矩形布置(见规9701－2 )。中央通道考虑为4.5M，次要通道考虑为2.5M和2M，大门考虑设置为4M。

净水厂技改工程平面布置见规9701－2《XXX净水厂改造平面布置图》。其主要技术经济指标如下：

总占地面积                 680.4 M2

建、构筑物占地面积         392.37 M2

建筑系数                   57.6%

### 二、各水处理构筑物占地一览表

见表4－1。

工程占地一览表

表4－1

| 序号 | 构筑物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠配制及投加间 | M2 | 11.6 | 改造 |
| 2 | 清水池 | M2 | 304.44 | 新建 |
| 3 | 泵房及操作化验室、库房 | M2 | 73.8 | 新建 |
| 4 | 压力滤罐 | M2 | 14.13 | 新建(两座) |
| 5 | 通道及绿化用地 | M2 | 288.03 |  |

## 第二节、土建工程

### 一、建筑形式

建、构筑物采用砖混或钢筋混凝土结构。屋面采用柔性防水。室内采用水磨石地面，内部采用涂料装修。

### 二、结构设计原则

1.风载：按9－74《全国基本风压分布图》选取；

2.雪载：按覆盖厚度5CM考虑；

3.地震裂度：<6级，不考虑设防。

### 三、主要水处理构筑物结构形式

主要水处理构筑物结构形式一览表

表4－2

| 序号 | 水处理构筑物名称 | 构筑物结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠制备及投加间 | 砖混结构 | 一座 |
| 2 | 清水池 | 钢筋混凝土结构 | 一座 |
| 3 | 泵房、操作化验室及库房 | 砖混结构 | 一座 |
| 4 | 压力式过滤罐 | 金属结构 | 两座 |

## 第三节 公用工程

### 一、供电

1.现有供电情况

XXX电力情况见第三章第二节。

2.新建工程用电

本改造工程用电负荷的增加主要在两台新增的提升水泵和空气压缩机上，新增用电负荷为88KVA。根据XXX电力系统目前的状况及用电负荷情况，完全能够满足本改造工程的用电所需，故本可研不考虑新增配电设施。

3.系统供电方案

根据XXX的用电现状及今后的发展规划情况，本改造工程拟采用如下供电方案：

直接由该校的配电房向改造装置供电，以方便集中控制。

二、通讯

1.现有通讯状况

XXX目前已有程控电话网，现有的150门程控交换机完全能够满足本改造工程对通讯的要求。

2.新建工程通讯设置方案

在新建的泵房设置行政通讯电话一部，以满足生产调度、检修及报告紧急情况时使用。

# 第五章 辅助生产装置

## 第一节 化验室

XXX净水厂原设有化验室，但原有的化验设备落后且缺乏一些必要的水处理化验设备，无法准确的提供生产运行管理所必须的化验数据。鉴于今后运行管理的便利，本改造工程需新建化验室和新增必要的水处理化验分析设备，以保证生产运行的正常和可靠性。

化验室需新增的水处理化验分析设备见下表：

新增化验分析设备一览表

表5－1

| 序号 | 化验分析设备名称 | 设备规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温电炉 | 2.5KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 电热恒温干燥箱 | 202－Ⅱ | 台 | 1 |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 | GS123 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电热蒸馏水器 | 2.5KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 电热恒温水浴锅 | HH.S11.2 | 台 | 1 |  |
| 6 | 光电比色计 | GXG－915 | 套 | 1 |  |
| 7 | 浊度仪 | GDS－3型光电式 | 台 | 1 |  |
| 8 | 余氯比色器 | 快速比色器(立式) | 台 | 1 |  |
| 9 | 电导仪 | DDS－11 | 套 | 1 |  |
| 10 | 酸度计 | PHS－25 | 套 | 1 |  |
| 11 | 离子计 | PXJ－2 | 台 | 1 |  |
| 12 | 自动加码1/1000精密天平 | TG－328A | 套 | 1 |  |
| 13 | 托盘天平 | TG51 分度值2度 | 台 | 2 |  |
| 14 | 电冰箱 | 制冷温度0~8℃ | 台 | 1 |  |
| 15 | 高倍显微镜 | ZXA－Ⅲ | 台 | 1 |  |
| 16 | 高压蒸汽消毒器 | YXQ.WY22.66-ⅡR | 台 | 1 |  |

注：表中未列入化验分析所需的玻璃器皿等材料。

新建化验室考虑与泵房、操作室合建，进行现场取样分析，及时作出水质分析报告单，使操作人员可根据水质分析报告单的数据调整生产运行状态，保证供水水质符合国家规定的《生活饮用水卫生标准》(GB5749－85)。

## 第二节 其它辅助生产设施

### 一、库房

为方便日常生产运行管理，考虑库房与泵房及操作化验室合建。存放日常生产运行所必需的各种药剂、维修工具及管道零配件等。新建库房面积为13.5 M2。

### 二、汽车及车库

新建装置生产及检修的各种材料和药剂由XXX统一考虑，本可研不再增设车辆及相应的车库。

### 三、消防设施

XXX校内无消防水系统，学校的消防工作由东观镇消防队承担。本可研不再考虑新建消防水系统和新增消防车，也不在清水池中考虑措施保持必要消防水位。只是根据GBJ140－90《建筑灭火器配置设计规范》的规定在本改造工程界内设置相应的移动式消防设施。

### 四、维修设施

目前XXX设有机电车间负责全校的水、电、气系统的维修和安装、管理。其主要编制如下：

1.焊工班：配置有交、直流弧焊机，等离子切割机等。负责工程维修、安装工作中的焊接及切割任务。

2.车工班：配置有车、刨、钻床等加工机械。负责设备和管道零配件加工。

3.电工班：负责维修及安装校内的电气系统和用电设备。

4.管工班：负责维修、安装校内的水管线和天然气管线。

5.龙门水泵站：负责每日从嘉陵江抽水和管理该站的设施。

6.水塔供水班：负责全校师生生活饮用水的供给及该站的日常运行管理。

根据XXX目前的维修人员的配备情况，完全能够满足本改造装置的维修要求。故本可行性研究不再考虑新增维修设备和配置上述有关维修人员。

### 五、医疗设施

XXX已有相应的医疗站，本可研不再予以考虑。

# 第六章 能耗分析及节能措施

## 第一节 水、电、气、风用量

本改造工程耗用水、电、气、风量见下表：

水、电、气、风用量表

表6－1

| 序号 | 能源种类 | 单位 | 耗用数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | T/班 | 51.4 | 压力过滤罐反洗用水 |
| 2 | 电 | KW | 88 |  |
| 3 | 蒸汽 | T/h | 0 |  |
| 4 | 压缩风 | NM3/min | 6 | 压力过滤罐反洗用风 |

## 第二节 装置能耗及节能分析

### 一、装置能耗

装置能耗一览表

表6－2

| 序号 | 能源种类 | 单位 | 耗用数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | Kg/t | 36.83 |  |
| 2 | 电 | KVh/t | 64.71 |  |
| 3 | 蒸汽 | Kg/t | 0 |  |
| 4 | 压缩风 | N M3/t | 0.022 |  |

### 二、能耗分析及节能措施

本改造工程能耗主要在机泵运行、照明、压力过滤罐反洗等，要降低装置能耗，本可研从以下几方面着手考虑。

本改造工程采取的节能措施如下：

1.合理选用水处理工艺流程，在高程布置中尽量利用地形高差，降低水头损失，最大限度地节能。

2.选用高效、节能型水泵和节能灯具，降低日常生产运行中的电能消耗。

3.选用装填高效滤料的压力式过滤器，在确保供水水质的前提下，最大限度地减小水头损失，降低压力式过滤器反洗时新鲜水和压缩风的用量。

第七章 环境保护及职业安全卫生

## 第一节 环境现状

XXX座落在川北重镇－－XXX，位于市郊19公里，全校占地222.95亩。

校园依镇傍水，绿树成荫，鸟语花香，景色宜人。近百种花卉争奇斗艳，七十多种木本植物疏密有致。小巧玲珑的桂湖园更使校园充满勃勃生机。

目前，该校的校园优美，环境状况良好，学校对环境保护十分重视，不断强化师生的环保意识，为防止污染，对各种工业废物和生活废物均采取了有效的治理措施。

## 第二节 环境影响分析及环境保护

根据国发(1984)64号《关于环境保护工作的决定》的精神，对“新建、扩建、改造项目(包括小型项目)和技术改造项目，以及一切可能造成污染、破坏的工程项目和自然开发项目，都必须严格执行防治污染和生态破坏的措施，与主体工程同时设计、施工、投产。”为此，本可行性研究对改造工程的环境保护问题作了重点考虑。

本改造工程的污染源主要来自废气、废水和噪声，为此，本可研采取了如下处理措施：

1.废气

废气主要来自本改造工程中的次氯酸钠发生器系统，其主要成份为氢气和少量氯气。根据废气中所含污染物的特点，本可研采取了将次氯酸钠发生器系统设置在下风向，避免废气向校园和师生生活区排放。同时严格执行《给水排水设计规范》的要求，将加次氯酸钠制备及投加间单独设置，远离宿舍、值班室等建筑物。并设置专用的排气、安全、防爆、防火设施，以及冲洗地面用的给水排水措施；另外，通风和照明设备的开关全部设在室外；地面采用水玻璃类耐腐蚀材料配制的混凝土制作，墙面采用水玻璃类耐腐蚀材料配制的砂浆抹面，门窗均采用耐腐蚀的铝合金材料制作。

2.废水

废水主要来自清水池池底排污、过滤罐反洗排水以及打扫卫生时冲洗地面的污水。废水中所含污染物对环境影响不大，其主要为泥沙类沉淀物，本可研考虑采用直接排入排水沟后再汇入全校污水排放系统的处理措施。

3.噪声

对本改造工程的动力设备和附属设备运行时的噪声处理，本可研对机泵等动力设备采用减振技术，排气口加装消音器以降低运行时的噪声，使工作场所的噪声低于《工业企业噪声卫生标准》所规定的<85dB的标准。

### 第三节 职业安全卫生

### 一、采用的标准、规范

1.劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》。

2.TJ36－79《工业企业设计卫生标准》。

3.(79)劳总护字51号《工业企业噪声卫生标准》。

4.TJ13－74《室外给水排水设计规范》。

### 二、生产过程中职业危害的因素

1.氯气的危害

在次氯酸钠制备和投加的过程中，由于密封不严难免会导致氯气泄漏而影响工人的身体健康。

2.噪声的危害

机泵等动力设备的运转噪声若超过国家规定标准而不采取必要的防护措施，将危害工人的健康。

### 三、防范职业危害的主要措施

1.防止氯气危害的措施：

(1)选用国内先进的设备，最大限度地减少泄漏量。

(2)采暖设备宜采用暖气，如采用火炉时，火口应设置在室外。散热片或火炉应尽量远离贮氯槽和加氯机。

(3)加氯间外设置2～3套防毒面具，以备在氯气大量泄漏时，抢救人员、材料和及时处理事故。

(4)照明和通风设备开关均设在室外，灯具采用防爆型。

(5)加氯间单独设置，布置在下风处，设置直接通向室外且向外开的门，并设置观察窗。

(6)考虑设置每小时换气8～12次的通风设备。

(7)与经常有人在和居住的房间保持一定的安全距离。

2.防火、防爆的措施：

按GBJ16－87《建筑防火规范》和GBJ140－90《建筑灭火器配置设计规范》设计和配置移动式消防设施。

3.控制噪声的措施：

对生产噪声>85dB的动力设备采用减振措施，在排气口加设消音器，以使工作场所的噪声<85dB。

四、安全技术管理

本改造工程的安全技术和环境保护工作由XXX下设的总务(行管)科统一管理，行使整个改造工程的安全生产、劳动保护、监察和管理职能。

工业卫生工作由该校医务所负责。

# 第八章 企业组织及定员

### 第一节 企业组织

XXX过滤贮水站改造后的生产组织，采用“三班两运转”工作制度，日设白班、中班、不设夜班。白班工作时间由早晨5:00时至下午1:30时；中班工作时间由下午1:30时至晚上10:00时。夜间师生生活用水由高位水塔自动供给。另外，化验室单独设岗，按国家规定的长白班制度进行运转。

本可行性研究只考虑本改造装置必要的管理、生产和辅助生产人员，人员编制以满足本装置正常生产为原则。本装置的总定员为8人，其中管理人员1人、生产人员6人、化验人员1人。

本改造工程的维修工作由XXX统一安排，本编制不另设岗位和定员。

### 第二节 劳动定员

装置劳动定员汇总表         表8－1

| 序号 | 岗位名称 | 工作制 | 每班人数 | 总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过滤贮水站 |  |  |  |  |
| 1 | 工段长 | 日班 |  | 1 |  |
| 2 | 化 验 | 日班 |  | 1 |  |
| 3 | 司泵及过滤 | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | 消 毒 | 3 | 1 | 3 |  |
| 小计 |  |  | 2 | 8 |  |

# 第九章 项目实施规划

XXX净水厂改造工程，根据工程项目的建设程序，各单项工程的特点，建设周期和相互关系逐项开展，分步实施。为方便各阶段工作紧密衔接，工程进度初步安排如下：

工程进度初步安排表

表9－1

| 序号 | 工程内容 | 工程完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告及审批 | 1996年12月 ～1997年2月 |  |
| 2 | 初步设计及审批 | 1997年3月 ～1997年5月 |  |
| 3 | 设备订货、施工前 准备 | 1997年6月 ～1997年8月 |  |
| 4 | 施工图设计 | 1997年6月 ～1997年9月 |  |
| 5 | 施工安排 | 1997年8月 ～1998年12月 |  |
| 6 | 试运投产、验收 及正式投产 | 1999年1月 ～1999年4月 |  |

# 第十章 工程投资估算

## 第一节 基本概况

### 一、生产规模

本次技术改造的目标是使XXX净水厂的工艺处理流程完善，贮水能力达到2000M3，做到全天均衡供水，最大时供水量达到200 M3。

### 二、实施进度

本改造项目拟一年建成，投产后装置的生产负荷达到设计能力的100% 。

### 三、固定资产投资

本项目固定资产投资估算为116.39万元。详见表10－1。

## 第二节 投资及生产成本估算

本技术改造项目投资总额116.39万元。其中，建筑工程费用38.83万元，设备费用40.98万元，安装工程费用19.51万元，其它费用18.78万元，详见投资估算表10－1。

3工程投资估算表表10－1

| 序 | 工程或费用 名称 | 估 | 算 | 价 | 值(万 | 元) | 占总估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 设备 | 安装 | 土建 | 其它 | 合计 | 比例(%) |
| 一 | 、工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺设备部分 | 36.45 | 0.95 |  |  | 37.4 | 30.8 |
| 2 | 仪表部分 | 0.14 | 0.05 |  |  | 0.19 | 0.2 |
| 3 | 电气部分 | 1.56 | 0.12 |  |  | 1.68 | 1.5 |
| 4 | 土建部分 |  |  | 38.83 |  | 38.83 | 34.1 |
| 5 | 管道安装部分 | 16.31 | 3.2 |  |  | 19.51 | 17 |
| 6 | 工程材料调差 |  |  |  | 11.5 | 11.5 | 10.1 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 109.11 | 93.7 |
| 二 | 、其它工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工管理费用 |  |  |  | 2.78 | 2.78 | 2.5 |
| 2 | 其它费用 |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 3.8 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 7.28 | 6.3 |
| 三 | 、工程总投资 |  |  |  |  | 116.39 | 100 |

## 第三节 基建指标

基建指标：     钢材   吨        56.1

木材   M3       12.9

水泥   吨       135.2

# 第十一章  经济评价

## 第一节 基本依据和基本数据

### 一、基本依据

1、国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）（以下简称“方法与参考”）。

2、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL—72—94）（以下简称“规范”）。

3、国务院发布的《水利工程水费核订、计收和管理办法》（国发1985年94号）（以下简称“办法”）。

### 二、基本数据

- 工程估算总投资100万元。

(2)根据业主的意见，总投资为自筹。

(3)工程建设期为1年。

(4)正常运行期为20年。

(5)水资源费：0.2元/m3原水。

(6)固定资产折旧年限：土建工程折旧年限20年，设备折旧年限15年，车辆及电子设备5年。

(7) 无形资产摊销年限为12.5年,递延资产摊销年限为5年。

（8）增值税：6%，城市建设维护税：增值税的5%，教育附加税：增值税的3%。

（9）所得税率：33%。

（10）流动资金估算中，应收账款周转天数为60天，存货周转天数为12天，现金45天。

（11）供水项目基准收益率为6%，基准折现率为12%。

## 第二节  财务评价

### 一、建设资金筹措方案

本项目建设资金筹措方案为：业主自筹。

### 二、财务支出

(1)工程总投资

工程总投资主要包括固定资产投资。

根据资金筹措方案,计算工程总投资为 100万元。

(2)年运行费

根据新河县提供资料,核算年运行费为20万元。

(3)流动资金

参照工程实际运营情况，流动资金按固定资产投资的1%估列为1万元。

### 三、供水成本

(1)折旧费

折旧费按各类固定资产的折旧年限，采用平均年限计提，计算公式为：

年折旧费 =  固定资产原值 × 折旧率

固定资产原值=固定资产投资 × 固定资产形成率 + 固定资产投资贷款建设期利息

参照已建工程和有关规范，固定资产形成率采用90% ，建筑工程折旧年限采用20年，金属结构和机电设备折旧年限采用15年。计算年折旧费为 万元。

(2)年运行费

根据新河县提供资料，核算年运行费为   万元。

(3)贷款利息支出

无

### 四、水费核定

根据物价局《关于XXX自来水价格的批复》文件，测算综合水价为元/m3，详见表12-5。

表12-5              综合水价计算表

| 项目 | 日用水量(m3) | 年用水量(万m3) | 单价（元） | 年水费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1居民生活用水 |  |  |  |  |
| 2机关团体用水 |  |  |  |  |
| 3工商企业用水 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

### 五、财务报表

根据《规范》，编制财务评价报表，

### 六、财务评价结论

由财务评价报表可以看出，贷款本息偿还年限为4.1年，全部投资的财务内部收益率为17.8%，按10%的基准收益率计算净现值为   万元，投资回收期为年。因此在财务上具有可行性。

# 第十二 章 结论

### 第一节 综合评价

本可行性研究报告根据中国石油天然气总公司《建设项目可行性研究报告编制要求暂行规定》和XXX东观技校《任务委托书》(附件二)，结合XXX东观技校净水厂现有的水处理设施、人员素质和技术力量，确定了改造后的净水厂生产规模和工艺处理流程、并就主要处理方案以及主要设备选型，净水厂的总图布置、自动控制方式和水平、公用系统工程及辅助生产设施、环境保护、工业卫生、劳动安全、消防、交通运输、施工条件、项目的建设进度、工程投资估算等方面进行了可行性研究。

通过可行性研究，XXX东观技校净水厂技术改造完成后，可完全保障该校全体师生的生活用水，且使供水水质满足GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求，解决目前XXX突出的供水矛盾。

## 第二节 可行性研究结论

### 一、研究结论

本项目利用XXX东观技校净水厂现有的水处理设施及构筑物，增加过滤、消毒的工艺处理流程通过可行性研究是合理的，也是可行的。

通过本次技术改造后，XXX净水厂的贮水能力将由1000 M3 提高到2000 M3 ；最大供水能力将由90 M3 /h增大到200 M3 /h，在水处理系统正常运行时，能够完全满足该校全体师生的生活用水要求，达到全天均衡供水。

在本工艺流程上充分合理地利用了净水厂原有的处理构筑物及设备，大幅度降低了工程投资费用；在设备选型方面，选用了目前国内较先进水处理设备，如装填有高效滤料的WSG型中高速过滤器、新型的WJ型次氯酸钠发生器以及高效、节能型水泵等。有效地确保供水水质的水质指标符合GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求。

本技术改造项目的实施，使得该校净水厂的水处理工艺流程完善配套，解决了该校长期存在的师生生活用水问题，具有显著的社会效益和一定的经济效益。

### 二、存在的问题和建议

由于各种因素的影响及历史原因，在本技术改造项目实施后，该校净水厂水处理系统和供水系统仍存在一些问题，主要有以下几个方面：

1.净水厂位于该校校园内，如果今后需进一步扩大生产规模，可供发展的余地较小。

2.该校龙门镇取水泵站至校内净水厂的19公里长输管线，因敷设时间较早，管线材质复杂且穿越地区的地形及地质情况较差，使该管线腐蚀、结垢和泄漏十分严重，在长距离的输送中，造成了供水水质易受二次污染。

3.正如本可研第二章所述，由于该校净水厂的沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺落后，使得供水水质的指标在洪水期间可能达不到GB5749－85《生活饮用水卫生标准》的要求。

对于以上问题，本可研提出如下改造建议：

1.关于净水厂今后的发展问题，学校应在全校的发展规划中同时进行整体考虑，以避免再次出现供水矛盾。

2.关于长输管线的腐蚀、结垢和泄漏问题，学校应专门立项进行管线改造和更换，重新考虑管线穿越的区域。杜绝供水水质的二次污染。

3.关于充49井沉清输水站的水处理构筑物和水处理工艺的改造问题，在本可研第二章总工艺流程中关于方案的说明中，已提出了较详细的改造方案，该部分改造工程的投资约3.94万元，请详见第二章第三节有关部分。