前  言	4

第一章  概述	5

1.1 编制依据及基础资料	5

1.2 采用的主要规范及标准	5

1.3 自然条件	8

1.4 给水现状	9

1.5 设计范围、服务对象、设计标准	12

1.6 工程建设的必要性	13

第二章  用水量预测及水资源情况	14

2.1 用水量预测	14

2.2 水资源情况	15

2.3 供需平衡分析	16

第三章  工程总体方案	18

3.1总体方案确定	18

3.2净水厂规模	19

3.3水源工程	19

第四章  净水厂设计及配水管网布置	21

4.1 净水厂工艺流程及加药系统的选择	21

4.2构筑物设计及设备型号	25

4.3 附属构筑物	27

4.4 水厂总平面布置	29

4.5 水厂高程布置	29

4.6 配水管网	29

4.7消防设计	30

第五章  电气设计	31

5.1 设计依据	31

5.2 设计范围	31

5.3 供电电源	31

5.4 负荷计算	31

5.5 变配电系统	32

5.6 主要设备选型	32

5.7 电动机起动控制方式	32

5.8 计量方式	32

5.9 功率因数补偿	32

5.10 照明及防雷接地	33

5.11 通讯系统	33

第六章  建筑、结构设计	34

6.1 建筑设计	34

6.2 结构设计	34

第七章  环境保护与劳动卫生安全	35

7.1 水源保护	35

7.2 净水厂环境影响评价	35

7.3 劳动安全卫生	37

第八章 工程节能	41

8.1 能耗指标及分析	41

8.2 制水成本	41

8.3 节能措施	41

第九章 管理机构、劳动定员及对下阶段设计要求	43

9.1 管理机构	43

9.2 劳动定员	43

9.3 建设进度安排	44

9.4 对下阶段的设计要求	44

第十章  工程估算	46

10.1 主要工程量	46

10.2 工程估算	48

第十一章 工程效益分析	54

11.1 经济效益	54

11.2 社会效益	54

11.3 环境效益	54

第十二章  结论与建议	55

- 附图 1：水厂绿化效果平面图

- 附图 2：水厂平面布置图

# 附图 3：水厂高程布置图

- 附图 4：给水总平面布置图

- 附图 5：给水工程现状图

- 附图 6：输水管线图

- 前  言

中国共产党第十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，解决农民的饮用水困难，保障农民饮用水安全，是统筹城乡发展，全面建设小康社会的重要内容。近几年来，国家进一步加快了农民饮用水工程的建设步伐。XX市水务局坚决贯彻党中央的政策，全面推进全市农村饮水安全工作。

XX市XX区XX镇辜湾村，横岭村，虎圻村，松岭村，嵩阳村，XX村，XX村，XX村位于XX镇西南部，地处长江中下游、江汉平原东部，现有的XX水厂不能满足当地用水的需求，水厂不能按时供水，水厂的自动化程度差，同时设备老化故障严重，加之管理不善，水质安全性差。而XX水厂由于距离以上几个村较远（5km），如果将索河水厂扩建后对以上几个村供水，不仅管网管线长，管径要求大，而且造成巨大的能量浪费，这使得XX水厂的改扩建工程迫在眉睫。

2007年3月受XX市水务局委托，由XX市水利规划设计院进行XX镇XX片供水工程水厂和配水管网改扩建工程的设计，经过广泛的资料收集，现场实地踏勘，并对有关技术问题进行了认真细致的研究，编制完成本可行性研究报告。

- 第一章  概述

- 1.1 编制依据及基础资料

1.1.1编制依据

(1) XX区城市总体规划（2007～2012）

(2) XX市XX区农村饮水现状调查评估报告

(3) XX区十一五规划

(4) XX市农村饮用水安全工程规划

(5) XX市XX区农村饮水现状调查评估报告

(6) XX市远城区供水规划

(7)XX区农村饮水安全工程十一五规划

1.1.2基础资料

- 供水范围内1：10000地形图

- 西湖水库水源水文及水质资料

- 水厂所在地1：500地形图

- 供水干管1：1000地形图

- XX市XX区农村供水现状调查统计表

- XX市XX区集中式供水工程调查统计表

- 西湖补源工程初步设计

- 建设单位提供的其他资料汇编

- 1.2 采用的主要规范及标准

·《村镇供水工程技术规范》

·《室外给水设计规范》（GB50013-2006）（2006年版）

·《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020）

·《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

·《生活饮用水水质卫生规范》（中华人民共和国卫生部，2001年6月）

·《饮用净水水质标准》（CJ94-1999）

·《农村供水工程技术要点》（水利部农村水利司，2002年8月）

·《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ41-91）

·《城市给水工程项目建设标准》（1994年）

·《泵站设计规范》（GB/T50265-97）

·《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ58-94）

·《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（1999年版）

·《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）

·《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）

·《建筑工程设计文件编制深度规定》（DBJ08-64-97）

·《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

·《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16-87）

·《民用建筑设计规范》（JGJ37-87）

·《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

·《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）

·《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）

·《钢结构设计规范》（GBJ17-88）

·《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

·《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

·《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CECS138：2002）

·《给水排水工程埋地钢筋管道结构设计规程》（CECS141：2002）

·《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069-2002）

·《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

·《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》（CECS117:2000）

·《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

·《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）

·《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

·《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

·《构筑物抗震设计规范》（GB50191-93）

·《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）

·《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

·《低压配电设计规范》（GB50054-95）

·《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）

·《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）

·《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）

·《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-83）

·《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）

·《国家工程建设标准强制性条文》

- 1.3 自然条件

1.3.1地理位置

XX区位于XX市的西南部，地处汉江与长江汇流的三角地带，江汉平原东缘。北靠汉江与东西湖区分界，南濒东荆河与汉南区相依，东临长江与江夏区隔水相望，西与汉川市交错接壤，东北与汉阳区山水相连，西南邻仙桃市。318国道横贯全境，京珠、沪蓉高速公路在区内交汇。全区土地面积1093.53平方公里，其中耕地面积2.7万公顷。全区户籍总人口462646人。

XX镇属于XX市郊之一的XX区。地处XX区西部，北依汉川、东毗西湖，南北最大纵距8公里，东西最大横距8公里，版图面积57.5平方公里。

1.3.2地形地貌

XX镇属于江汉平原东翼的一部份，具有明显的由平原向丘陵过渡的岗垄地貌，区境内多为延绵起伏的丘陵、地形高低起伏，塘堰湖泊点缀其间，XX片基本为丘陵地带。

1.3.3社会经济

XX镇2005年农民人均纯收入4283元，全镇总人口约30230人，饮水安全和基本安全人口11427人。

XX镇隶属的XX区属XX市城区之一，XX区自然面积1100.81平方公里，现辖11个街（乡、镇、场）和一个独立建制的农业开发区管委会（洪北），有行政村302个，2151个村民小组（自然湾），全区总人口479725，其中县城以外的农村人口有380037人，占79.2%。人口密度为430人/平方公里。

XX镇根据资源优势，按照“引进兴镇、工业富镇、旅游美镇”的基本思路，提出了建设“民营经济强镇，绿色林渔富镇，城郊旅游新镇”的发展战略，制定优惠政策，营造宽松环境，增强服务机制，加大招商力度，全力营造一个集旅游、渡假、投资开发于一体的开放城镇。

1.3.4气象、水文

XX区位于长江中下游平原中部、汉江平原东部，地处亚热带过渡性季风气候带，由于长江中下游一带的特殊地形条件，具有明显的地形气候效应，使其气候与其它同纬度地有所差异。总的气候特点是：四季分明，无霜期长，气候温和，雨量充沛，阳光充足，年积温高。气象特征值为：

年平均气温：16.4℃

极端最高气温：39.6℃

极端最低气温：－14.1℃

年平均降雨量：1179mm

全年无霜期：258天

该区域降水年际分布极不均匀，降水高值年（1998年）为1865.8毫米,低值年（1966年）仅为807.1毫米，高低值相差约2.3倍。降雨在年内分配也不均匀，在四季分配上，夏多冬少，春秋相当。春季雨量占多年平均降水量的23%。夏季占44.4%，秋季占22.6%，冬季占10%。4-10月的多年平均降水量占多年平均降水量的77.3%。

XX镇属北亚热带季风性（湿润）气候，常年雨量充沛，热量丰富、雨热同季、旱涝更替、冬冷夏热、四季分明。

XX附近有汉阳（XX）雨量站，1964年设于汉阳高庙，观测降雨至1969年后撤销，1970年改设在汉阳XX，属省气象局领导，一直观测降雨至今，本次收集到1964～1986年共23年降水量。统计汉阳站1964～1986年降雨量，多年平均降雨1120mm，多年平均最大连续无雨日75天。降水年际、年内变化都很大，年内降水主要集中于5～10月，尤以5～8月最为集中，且汛期降水多以暴雨形式出现，降水强度大，往往形成较大洪涝灾害。

XX区水系密布，但分布不均衡。汉水自西向东流经境内北部，从张湾街谢八家入区境，至新农田家湾出区境，流长共37.5km，江面宽200-600m。长江位于区境东部，自南向北流经境内，从军山街入区境，至XX经济技术开发区出区境，流长共11.7km，江面宽1.1-4.0km。东荆河西自仙桃、洪湖入境，东至沌口汇入长江，流长71.3km。通顺河沿洪北大堤向东延伸至香炉山与东荆河衔接，流长21.1km ，与杜家台分洪道融为一体，串通汉水、长江，使全区构成三面环水之势。境内大小湖泊共有74个，面积共25.3万亩，可分为东湖水系、西湖水系、小奓湖水系、泛区水系四个水系。

项目区北邻索子长河，索子长河属于西湖水系，位于XX西北部，它是以西湖为主体，由索子长河串联大小金鸡赛、龙家大湖、白莲海、大小荼湖、瓦家寨、许家寨和金龙湖等12个湖泊组成。该水系跨XX区和汉川县，承雨面积299 km2，其中XX区224 km2。西湖水系内现有小（二）型水库6座，集雨面积4.43平方公里，现有有效库容58.68万m3，总库容178.74万m3，另有塘堰2470口。西湖正常水位22.20 m，相应湖面面积20.6平方公里，容积2400万m3。西湖水系南经侏儒闸出杜家台分蓄洪区，北有汉阳闸出汉江。

XX镇附近的西湖历史最高水位24.59m,常年水位22.5m,50年一遇洪水位为23.67m，100年一遇洪水位为24.53m，平均蓄水量3163万立方,湖底最低高程16.06m，控制调蓄水位22.3-23m,秋季控制水位22.3-22.5m.

1.3.5地质与地震

XX镇主要分布山丘区碳酸盐岩类裂隙岩溶水，含水层岩性为元古界红安群七角山组下段（Ptq-1）白云岩、大理岩，岩溶不甚发育，岩溶形态较简单，多见溶沟、溶槽和溶孔。溶沟顺坡发育，宽1.2～2m，长数米至数十米，沟谷两侧偶见水平小溶洞，但多属很短的盲洞。在构造发育的局部地带，岩石破碎有利于地下水交替循环和溶蚀作用，造成断裂带岩溶发育。沿断裂带和碳酸盐岩与片岩接触带，受片岩阻隔，地下水富集以泉的形式出露。

本地区地震烈度为6度。

- 1.4 给水现状

1.4.1总体现状

XX镇全镇自来水厂供水量有限，居民经常不能及时用上自来水，加上管网不完善，很多居民甚至无水可用。而且由于水厂规模有限，设备老化和缺乏专业管理人员，出水水质有时不能达标。

1.4.2XX水厂现状

1） 水厂总面积约1.5亩，供水规模最高350 m3/d,最少250 m3/d,平均供水规模约300 m3/d。水厂供水范围：XX村（3200户），松岭村（780户），XX村（130户500人），XX村（20户80人），XX街上居民户（200户1000人），5个企业用水。

2） 取水口现状：取水口置于抗旱引水渠道内，水质较差，周围杂草丛生，而且受农药，化肥等的污染，取水头部仅用网布包裹，取水头部距离岸边约1.5m。

3）取水泵房：取水泵房占地10 m2，高2.8m,长4m,宽2.5m, 泵房内设机组2套，一用一备。泵型号：IS65-40-250A，Q=28 m3/h,H=56m,r=2900r/min,KW=11. 所用电来自索河变电站,现用变压器100KVA。取水管为DN100钢管。

4）输水管道：现输水管道为一根De110的塑料管，供水安全性较差。

5） 处理构筑物：采用一体化的处理构筑物，外型尺寸：3.4×7.6×3.1m。

其中孔室反应池0.75×0.75m（4个），斜管沉淀池1.6×2.6m（现运行中无斜管）,普通滤池3×2.7（净尺寸）

6） 清水池： 150m3钢筋混凝土圆形清水池。

7）二泵房：外形尺寸5×4m. 内设水泵3台，型号如下：

IS80-50-200型泵2台：Q=50 m3/h,H=50m,P=15KW

IS100-80-200型泵1台：Q=100 m3/h,H=52m,P=15KW

8）水塔：容积50m3, 塔高25m.

9） 办公楼为村委会和水厂共用，平面面积为13.2m×7.5m,分2层，其中第1层供水厂使用，共2间房，一间仓库（3.3 m×7.5m），一间办公室（3.3 m×7.5m）。水厂附属构筑物不足。

10）水质检测：水厂出水水质由XX区疾病预防控制中心不定期抽样检查。

11）XX水厂配水管网现状

XX水厂配水管网现覆盖以下村：辜湾70户350人；XX村7个组180户，900人；横岭200户，800人；嵩阳230户，850人；XX400户，180人；虎圻380户，1600人。

配水管径：管径φ160的有1600米，管径φ110的有2400米，管径φ90的有2600米，管径φ75的有1900米，管径φ50的有3500米，管径φ40的有3100米，引户小管径8500米。

目前配水管上未设消火栓。

1.4.3索河水厂现状：最大供水规模为2400 m3/d，供水范围为除辜湾村，横岭村，虎圻村，松岭村，嵩阳村，XX村，XX村，XX村外索河镇的其他村。采用长河作为水源,处理工艺：孔室絮凝，斜管沉淀，普通滤池（石英砂滤料）。现已处于最大供水规模。

1.4.4 XX水厂和横岭水厂现状

XX水厂取水水源为长河，原水经过简单自然沉降后，用水泵送入水塔，供龙一和辜湾二村使用。横岭水厂取水水源为长河，原水直接用水泵送入水塔，主要供横岭本村使用。

二水厂均为村级水厂，供水规模均小于100 m3/d，水质得不到保证。

1.4.5存在的主要问题

- XX水厂取水口位置水质不好，需改变取水口位置。

- XX水厂输水管道只设De110塑料管一根，供水安全性差，输水量有限。

- 索河水厂和XX水厂设计规模有限，均已处于最大供水规模。

- 水厂工艺不适合于缺乏专业技术人员的农村水厂，水质不能保证。

- 水厂自动化程度差，供水未形成24小时供水。

- 配水管网敷设范围有限，不能满足大多数村民用水

- 未敷设消防设备，存在消防隐患。

- XX水厂和横岭水厂水质得不到保证，供水规模小。

- 1.5 设计范围、服务对象、设计标准

1.5.1设计范围

源水取水工程、净水厂工程、输配水管网工程

1.5.2服务对象

XX镇辜湾村，横岭村，虎圻村，松岭村，嵩阳村，XX村，XX村，XX村的居民和企业。

1.5.3设计标准

1）水质标准

供水水质各项指标应满足《生活饮用水卫生标准》（卫生部2001年）所规定的标准。

2)水压标准

根据《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》的相关要求，为保证管网末梢生活和生产用水的正常使用，同时确保消防用水达到压力要求，管网末梢的水压应不小于0.16Mpa。

3)水量标准

3)设计年限

本工程的设计年限为15年。

- 1.6 工程建设的必要性

- 现有供水设施简陋、工艺陈旧、供水安全性差、供水水质不符合新的饮用水水质标准，供水水质和水量均不能满足村镇的经济发展需要。由于供水水质较差，严重影响了当地居民的身体健康。因此当地居民迫切希望早日用上自来水，以改善生活条件。

- 现有的XX水厂设计规模为600 m3/d，实际最高只能达350 m3/d不能满足当地用水的需求，水厂不能按时供水，用户对此意见极大，也使水费的收取十分困难，同时，水厂的自动化程度差，加之缺乏专业的管理人员，使得水质水量得不到保证（如滤池反冲洗时压力不好控制等），而且设备老化故障严重（如送水泵故障，开启后躁声大），这使得水厂的改建工程迫在眉睫。

- 随着经济的发展，各镇的招商引资项目日益增加，但是由于基础设施特别是供水的滞后，导致部分引资项目因此而难以成行。为更好的发展经济，引进更多的招商引资的项目，各镇均亟待解决其供水问题，以完善其基础设施，因此解决各镇的供水问题是各镇经济发展的首要任务。

- 第二章  用水量预测及水资源情况

- 2.1 用水量预测

1）居民生活用水W1

居民生活用水量可由以下2式计算：

W1=Pq/1000

P=P0(1+γ) n

W1—居民生活用水量，m3／d；

P—设计用水居民人数，人；

P0—供水范围内的现状常住人口数，其中包括无当地户籍的常住人口，人；

γ—设计年限内人口的自然增长率．可根据当地近年来的人口自然增长率确定；

n—工程设计年限，a；取15年

q— 最高日居民生活用水定额，取100L／(人·d)。

P=P0(1+γ) n = 10624(1+2.6‰) 15=11046人

W1=Pq/1000=11046×100/1000=1105 m3／d

2）公共建筑用水W2

该部分用水量不大，根据各镇镇政府的统计，公共建筑最高日用水量约占居民生活用水量的4％。考虑今后的发展，本工程公共建筑最高日用水量按生活用水量的5％计算。W2= W1×5％=55 m3／d

3）工业用水W3

目前八村除少量纺织企业外，基本上没有工业企业，因此目前工业用水量较小。随着各镇经济的发展，工业企业的数量也会逐渐增加，用水量也会随之增加，本次工程拟定工业用水相当综合生活用水量的比例为 5％。W3= W1×5％=55 m3／d

4）市政用水W4

市政用水量包括浇洒道路、绿地用水、洗车用水及消防用水等。按有关定额核算，市政用水量约占生活及工业用水量的2％。考虑到农村用水的具体情况，因此，市政用水量按生活及工业用水量的1%计算。W4= （W1+W3）×1％=12m3／d

5）未预见水量及管网漏损

该部分水量按总用水量的25％考虑。

6）水厂设计流量Q

Q=(W1+W2+W3+W4)×（1+25％）

=(1105+55+55+12)×（1+25％）

=1534 m3／d

本工程取水厂设计流量Q=1500 m3／d

- 2.2 水资源情况

根据安全供水规划和国家相关法规，本工程不采用地下水作为水源。XX镇东毗西湖，西湖年平均蓄水量3163万立方，水质属于Ⅲ类水质标准，本工程采用西湖作为饮用水水源。西湖的水质检测结果及国家生活饮用水标准见表2.1。

表2.1  西湖水质检测结果及国家生活饮用水标准

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 | 标准值 | 单项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（度） | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度（NTU） | 5 | ≤3 | 不合格 |
| 3 | 臭和味（级） | 0 | 不得有异臭味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 不得含有 | 合格 |
| 5 | PH（值） | 7.32 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 溶解性总固体（mg/L） | 165 | ≤1000 | 合格 |
| 7 | 硝酸盐（以N计，mg/L | 0.24 | ≤20 | 合格 |
| 8 | 铅（μg/L） | 2.0 | ≤50 | 合格 |
| 9 | 锌（mg/L） | ＜0.03 | ≤1.0 | 合格 |
| 10 | 铁（mg/L） |  | ≤0.3 | 合格 |
| 11 | 锰（mg/L） |  | ≤0.1 | 合格 |
| 12 | 铜（mg/L） | ＜0.06 | ≤1.0 | 合格 |
| 13 | 银（μg/L） | 0.6 | ≤50 | 合格 |
| 14 | 铬（六价，mg/L） | ＜0.01 | ≤0.05 | 合格 |
| 15 | 镉（μg/L） | 0.3 | ≤10 | 合格 |
| 16 | 砷（mg/L） | ＜0.01 | ≤0.05 | 合格 |
| 17 | 铝（mg/L） | 0.014 | ≤0.2 | 合格 |
| 18 | 汞（μg/L） | 0.16 | ≤1 | 合格 |
| 19 | 硒（μg/L） | 0.2 | ≤10 | 合格 |
| 20 | 总硬度（mg/L） | 72 | ≤450 | 合格 |
| 21 | 挥发酚类（mg/L） | ＜0.002 | ≤0.002 | 合格 |
| 22 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | ＜0.10 | ≤0.3 | 合格 |
| 23 | 氟化物（mg/L） | ＜0.20 | ≤1.0 | 合格 |
| 24 | 耗氧量（mg/L） | 1.6 | ≤3 | 合格 |
| 25 | 硫酸盐（mg/L） | 13 | ≤250 | 合格 |
| 26 | 氰化物（mg/L） | ＜0.01 | ≤0.05 | 合格 |
| 27 | 氯化物（mg/L） | 60 | ≤250 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |

从表中可以看出西湖水质良好，可以作为水厂的水源。XX水厂原水源为西湖水，扩建工程仍采用西湖水作为取水水源。

- 2.3 供需平衡分析

根据西湖补源工程初步设计（2001年），考虑到农业用水、工矿企业用水及人畜饮水后（居民用水定额取100L/人·天），当灌溉保证率P=50%时，西湖灌区不缺水，无需补源；当P=85%时，4月份缺水最多，缺水达1592万方，7月份缺水1277万方。西湖补源工程建流量约为6.66m3/s的补源泵站一座。经过西湖补源工程后供需基本达到平衡。

- 第三章  工程总体方案

- 3.1总体方案确定

3.1.1方案

根据《XX市农村饮用水安全工程规划》索河镇供水由索河水厂供给，考虑到XX水厂和索河水厂的现状及二者距离，本工程提出一同时扩建XX水厂和索河水厂方案（方案1）。

方案1：同时扩建XX水厂和索河水厂

方案2：只扩建索河水厂，废弃XX水厂。

3.1.2方案比较与选择

1）根据XX区集中式供水统计表，索河水厂设计供水规模2000(m3/d)，现状日供水量800(m3/d)，现供水范围内人口20000多人，按用水定额100L／(人·d)计算，实际需水量为20000×0.10=2000(m3/d)，可见远期索河水厂将不能满足现索河水厂供水范围内的用水要求，若废弃XX水厂，索河水厂则需大规模扩建。

XX水厂到梅池的现有供水管管径为DN100，索河水厂距离XX5km,若将现有DN100供水管延伸到XX，水头损失约为48m,即使按规划干管管径为DN300，水头损失也达13m.可见如采用方案2能耗较大，水厂的运行成本偏高。如果XX水厂对XX片供水，不仅管网管线长，管径要求大，而且造成巨大的能量浪费。

2）XX水厂位于以上几个供水村的中央位置，且高程较高，地形位置对供水十分有利。另外，XX水厂2000年才建成完工，如果完全废弃，对国家和人民的财产是一个巨大的浪费，若将XX水厂进行改建扩建，不但充分利用了现有水厂的设施，还能满足以上八村的用水需求，且2个水厂方案供水安全性高。

两方案的综合比较见表3.1

表3.1                扩建方案比较

| 方案 | 一次投资 | 运行费用 | 工程实施 | 能耗 | 供水安全性 | 现有水厂资源的浪费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案1 | 小 | 小 | 易 | 低 | 高 | 小 |
| 方案2 | 大 | 大 | 难 | 高 | 差 | 大 |

本设计本着充分利用原有构筑物和管道，节约能源，合理布局的原则，选择同时扩建XX水厂和索河水厂的方案1。

- 3.2净水厂规模

根据用水量的预测，XX水厂净水厂规模为Q=1500 m3／d，在原厂址扩建。

- 3.3水源工程

3.3.1取水口

原XX水厂的取水口处水质较差，周围杂草丛生，而且受农药，化肥等的污染严重，取水头部仅用网布包裹，置于抗旱引水渠道内， 卫生条件较差，为保证饮水的安全，将取水口向前延伸，到袁家叉处，为进一步使供水安全可靠，需在袁家叉处铺设引水管道，将取水头部延伸至西湖中央（若资金有限，近期可不实施），保证枯水期和水草较多时也能取到较好水质。

根据需水量预测，用水量为1500m3/d，取水管为DN200mm的钢管。

3.3.2输水管线

原输水管为一根DN100的塑料管，长约1300m，为保证供水安全，扩建工程增加一根DN150的塑料管，原DN100的塑料管保留，用一根DN150的塑料管与原有输水管相接，作为备用，另一根DN150的塑料管为全新铺设。输水管线长度约1800m，管线上各装一个阀门，供检修时用。进入厂区后二根管上再各设一阀门。输水管采用埋地敷设。

3.3.3取水泵房

原取水泵房简易，且由于取水口位置变更，原泵房废弃。原水泵因扬程不能满足新的要求，另作它用。新建取水泵房建于袁家叉西湖边，按1500m3/d规模设计。取水泵房采用岸边式，下部为吸水井，吸水井中放置潜水泵，上部设置变配电间和管理用房。在源水引水管末端设置闸板，以控制进水和方便维修。泵房共设置2台变频调速潜水泵（1用1备）。新增泵潜水泵设计参数：型号250QJ80-80/4,流量Q=80(m3／h),扬程H=80(m),潜水电动机型号：YQS250-30，功率30kW。

考虑水厂自用水系数5%，则取水泵房设计流量Q=1575 m3／d=66 m3／h。

取水泵房(圆形)尺寸：D=5m.

3.4净水工艺

- 第四章  净水厂设计及配水管网布置

- 4.1 净水厂工艺流程及加药系统的选择

4.1.1混合方案比选

混合的主要作用，是让药剂迅速而均匀地扩散到水中，使其水解产物与原水中的胶体微粒充分作用完成胶体脱稳，以便进一步去除。对混合的基本要求是快速与均匀。目前主要的混合方法有水泵混合，管道混合，机械混合，管式静态混合器，各种混合方式的比较见表4.1。

表4.1：						混合方式比较

| 混合方案 | 管理 | 施工 | 造价 | 效果 | 占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵混合 | 易 | 易 | 低 | 好 | 小 |
| 管道混合 | 易 | 易 | 低 | 较差 | 小 |
| 机械混合池 | 难 | 难 | 高 | 好 | 大 |
| 管式静态混合器 | 易 | 易 | 低 | 好 | 很小 |

经过比较，管式静态混合器混合具有效果好、构造简单、节省投资等优点，故本设计采用管式静态混合器。

4.1.2絮凝工艺方案比选

在絮凝阶段，必须借助于机械或水力搅拌进行同向絮凝，使微絮凝体通过合适的水力条件变成粗大絮凝体。目前常用的絮凝方式主要有机械絮凝，隔板絮凝，折板絮凝，栅条、网格絮凝，穿孔旋流絮凝，几种絮凝方式的比较见表4.2。

表4.2：					絮凝方案的比较

| 絮凝方案 | 管理 | 施工 | 造价 | 效果 | 占地 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械絮凝 | 难 | 难 | 高 | 好 | 大 | 大、中、小型水厂 |
| 隔板絮凝 | 一般 | 难 | 一般 | 好 | 大 | 大、中、小型水厂 |
| 折板絮凝 | 一般 | 难 | 一般 | 好 | 大 | 大、中、小型水厂 |
| 栅条，网格絮凝 | 一般 | 较难 | 一般 | 好 | 大 | 大、中、小型水厂 |
| 穿孔旋流絮凝 | 易 | 易 | 低 | 好 | 小 | 小型水厂 |

本设计考虑到乡镇水厂应方便施工，容易管理，造价低廉，故选择穿孔旋流絮凝反应池。

4.1.3沉淀工艺方案比选

原水经过混合与絮凝过程后，水中胶体杂质已形成粗大絮凝体，必须采取某些处理方式（如沉淀）使絮凝体从水中分离出来，从而获得澄清水。目前常用的沉淀池有斜管（板）沉淀池和平流沉淀池，二者的比较见表4.3。

表4.3：					沉淀方案综合比较

| 沉淀方案 | 管理 | 施工 | 造价 | 效果 | 占地 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜管（板）沉淀 | 一样 | 一样 | 一样 | 好 | 小 | 大、中、小型水厂 |
| 平流沉淀 | 一样 | 一样 | 一样 | 好 | 大 | 大型水厂 |

由于小型水厂水量小，而平流沉淀池池身较长，与滤池配套布置困难，土地利用率低，而且单位水量工程造价相对斜管沉淀池高，斜管沉淀池具有沉淀效率高、占地小等优点，可节约用地，减少工程投资，故本设计采用斜管沉淀池。

4.1.4滤池工艺方案比选

过滤工艺的主要目的是去除水中悬浮物质，但由于不少细菌和病毒依附于悬浮物质，因而过滤工艺对去除细菌和病毒也有明显作用。目前常用的滤池方案及其之间的比较见表4.4。

表4.4：					滤池方案综合比较

| 滤池方案 | 管理 | 施工 | 造价 | 效果 | 占地 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通快滤池 | 一般 | 一样 | 一般 | 好 | 大 | 大、中、小型水厂 |
| 移动罩滤池 | 一般 | 一样 | 高 | 好 | 大 | 大、中型水厂 |
| 虹吸滤池 | 一般 | 一样 | 一般 | 好 | 大 | 大、中、小型水厂 |
| 重力式无阀滤池 | 易 | 一样 | 一般 | 好 | 小 | 中、小型水厂 |

考虑到水厂水量小，且要易于管理，本设计采用重力式无阀滤池。

4.1.5混凝剂比选

目前常用的混凝剂有碱式氯化铝，硫酸铝，三氯化铁，明矾等，混凝剂之间的比较见表4.5。

表4.5： 					常用混凝剂比较

| 药剂 | 管理 | 腐蚀性 | 投加量 | 效果 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱式氯化铝 | 易 | 小 | 一般 | 一样 | 大、中、小型水厂 |
| 硫酸铝（明矾） | 易 | 小 | 高 | 一样 | 大、中、小型水厂 |
| 三氯化铁 | 难 | 强 | 一般 | 一样 | 大、中、小型水厂 |

根据源水水质以及乡镇供水的特点，本可研拟采用价格便宜，耗药量少的碱式氯化铝作为絮凝剂，絮凝剂的投加量根据源水水质变化进行调整。加矾系统拟采用隔膜计量泵投加，1用1备。

4.1.6消毒系统比选

消毒的目的是杀灭对人体健康有害的病原，抑制细菌在管网中的繁殖。目前常用的消毒方案及其之间的比较见表4.6。

表4.6	：					常用的消毒方案比较

|  | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 液氯 | 加氯系统操作简单，计量准确，价格较低；应用技术成熟可靠；在管网中有持续消毒杀菌的作用等。 | 泄漏后会污染周边环境，严重时可能危及生命安全。对微污染水源可能会产生氯酚味以及三卤甲烷等致癌物质。 |
| 次氯酸钠 | 次氯酸钠消毒投加较简单，比液氯安全、方便 | 效果不如氯强。 |
| 臭氧 | 消毒效果好，适应性较强，水的pH值和水温对消毒性能影响很少。 | 臭氧不能贮存，需现场边发生边使用。基建投资大、经常电耗高，无持续消毒作用。 |
| 紫外线 | 消毒的效率高，需要的接触时间短，不改变水的物理、化学性能，不增加水的臭和味。 | 无剩余的消毒作用，不能解决消毒后在管网中的再污染问题，且电耗较大，灯管的使用寿命较短。 |
| 二氧化氯 | 对PH影响小；适用于有机物污染严重的水质，可不致产生氯酚臭味和三卤甲烷；在管网中有持续消毒杀菌的作用比氯气时间长等。 | 应用技术不成熟，计量不准确；当其在空气中当体积浓度超过10％时可能产生爆炸。 |

通过以上比较，若采用液氯消毒，为了防止氯气泄漏，需采用真空加氯机，并按要求设置漏氯吸收系统，以确保安全可靠，不适合乡镇小水厂，现水厂采用NaClO作为消毒剂，管理方便，适合小型水厂，本设计拟继续采用次氯酸钠消毒。

综合以上，本次工程净水系统采用如下工艺流程：

碱式氯化铝

源水     取水泵房     管式静态混合器      穿孔旋流絮凝池      斜管沉淀池

重力无阀滤池      清水池      送水泵房     水塔      供水管网

消毒剂(次氯酸钠)

- 4.2构筑物设计及设备型号

4.2.1电磁流量计

为计量流量，同时为控制流量和滤速，在水厂内的进水总管上装一台电磁流量计，电磁流量计型号为LD系列，公称直径150mm,工作压力为1Mpa，根据流量计上读数调整流量计前截止阀的开启程度以达到控制流量和滤速的目的。

4.2.2混合器

管式静态混合器安装在进水总管上，选择JT型管式静态混合器。公称直径DN150，管外径D1=162,法兰盘外径D2=285,长度780mm，水压0.1MPa,材质：玻璃钢。

4.2.3穿孔旋流絮凝、斜管沉淀池

原水厂穿孔旋流絮凝、斜管沉淀池与滤池合建，设计规模为600 m3/d，且斜管沉淀池中无斜管。若保留原反应和沉淀池，新建1000 m3/d规模反应沉淀池，仅在投资上节约0.5万元，但需多铺设管道铺设，同时管理麻烦，因此本工程将原有反应沉淀池作为应急只用，新建1575 m3/d反应沉淀池。

孔室絮凝池与斜管沉淀池合建。设计流量（包括水厂自用水量5%）为 1575m3/d=66 m3/h

絮凝池采用斗底排泥，排泥管末端设置快开排泥角阀。孔室旋流絮凝池主要设计参数：水力停留时间：T＝25min；反应池容积：V=27.5 m3；反应池取深取3m，则反应池平面尺寸为2.6×3.9m。分6格，每格尺寸 1.3×1.3m。

沉淀池采用斜管沉淀池，穿孔管排泥，排泥管末端设置快开排泥角阀。斜管沉淀池主要设计参数：沉淀区上升流速：V=2.0mm/s；斜管内径D=35mm，长L=1000mm。斜管沉淀池平面尺寸：3.9×2.5m。清水区高1.2m，布水区高1.5m，斜管高0.87m，穿孔排泥斗槽高0.8m，超高0.3m，池子总高约4.7m。

4.2.4重力无阀滤池

滤速按规范采用9m/h。滤池净面积F=1.04*Q/V=7.63 m2；平面尺寸取2.5×2.5m.高4.65m；冲洗强度q：15L/(s·m2)；冲洗历时t:5min ，冲洗前的水头损失1.5m，滤池1格，滤料采用单层石英砂：粒径0.5～1.0mm，厚度 700mm。

4.2.5清水池

原XX水厂有清水池1个，容积为150m3。清水池的容量按水厂供水量的20%考虑，水池有效容积应为1500×20%=300m3，本设计拟新建一清水池，容积为150m3。清水池建成圆形，水深4米，直径7米，原清水池保留。

4.2.6送水泵房

原XX水厂送水泵房外形尺寸5×4m. 水泵型号如下：

IS80-50-200型泵2台：Q=50 m3/h,H=50m,P=15KW

IS100-80-200型泵1台：Q=100 m3/h,H=52m,P=15KW

其中一台IS80-50-200已坏，本设计考虑替换原有的坏泵，增加泵型号为：IS100-65-200型泵1台：Q=100 m3/h,H=50m,电机功率P=22KW。同时增加加变频设备。

4.2.7水塔

原有50m3水塔保留，在水塔上安装水位控制器，根据水塔内的液位自动控制水泵的起停。

- 4.3 附属构筑物

4.3.1加药、消毒间

加药、消毒间合建，总平面尺寸12×4m，加药、消毒各半。混凝剂采用碱式氯化铝（固体），设计水量Q =66（m3/h）；混凝剂最大投加量a=8（mg/L）；溶液浓度c=5％；每日调制次数n=1；溶液池容积W2==0.26m3，尺寸L×B×h＝0.7×0.7×0.6m。溶解池0.05m3，尺寸L×B×h＝0.4×0.4×0.4 m。溶解池用搅拌机搅拌，搅拌机选用YT—105可调式搅拌机1台，浆板长度105mm，电机功率0.55kw。加药用计量泵直接从溶液池中投加至管道混合器，计量泵采用隔膜计量泵，型号为J1—WM6.3/0.4二台（一用一备），水泵性能参数Ｑ＝6.3L/h，h＝10—40m电动机功率0.12kw。加药间按120天考虑库存，库存约为1900kg.

消毒间增设HTS-100型次氯酸钠发生器1台（原有次氯酸钠发生器作为备用）。HTS-100型次氯酸钠发生器性能参数如下：有效氯产量100（g/h）;外形尺寸：974×494×1230mm；配电箱尺寸：570×410×870mm；电压5	V,电流100A。为保证加药、消毒间内空气流通，应设置排风扇。

4.3.2废水沉淀池

水厂在净水工艺过程中的生产废水主要来源于絮凝池和沉淀池的排泥废水和滤池反冲洗时产生的废水，随着人们对环保观念的增强，废水回收处理也日益受到重视，废水回收处理已成为水厂建设一部分的趋势已形成。本可研在水厂合适位置拟建一废水沉淀池，面积约9m2(3×3m)。污泥运往附近低洼处填埋，废水可用于厂区景观，市政和附近农田的灌溉用水。

4.3.3机修及车库

在原综合楼东面和围墙之间搭一工棚作为机修及车库间，尺寸为8×8×3 m。主要进行简单机械修理和停放摩托车和汽车用。

4.3.4 综合楼

水厂出水水质化验仍由区疾病控制中心不定期检测，因而不设分析实，原仓库改为休息间。

4.3.5厕所和化粪池

原厕所为简易的非水冲厕所，卫生条件差，本设计增加一水冲厕所L1.2×B1.8×H3.0m和化粪池(L6.47×B2.44×H2.6m)。

- 4.4 水厂总平面布置

水厂在原厂基础上进行扩建，规模1500m3/d，总占地约1678m 2，其中扩建面积为148m 2，厂区绿化面积1018m2。

水厂大门位于北面，便于与道路连接。综合楼位于北面，南北向布置，便于对外联络。生产构筑物按工艺顺序从北到南直线布置，其它附属建筑物本着服务生产，方便生活的原则进行合理布置。为方便各构筑物的联系及车辆进出，厂区内设置车行道，主车道宽度4.0 m，车行道布置成环状，转弯半径为4 m。路面结构采用砼路面。厂区绿化面积较大，占整个厂区的61％。

厂区内主要管线有进水管、出水管、生产废水管、废水回收管，厂区自用水管、生活污水管、雨水管、加药管等。水厂总平面布置见《水厂总平面布置图》。

- 4.5 水厂高程布置

本工程采用潜水泵提升至水厂,通过流量计、管道混合器、反应沉淀池，然后重力流进入无阀滤池。管道混合器埋于地面下，反应池液面标高为44.08m,沉淀池液面标高为43.99m, 无阀滤池水箱液面标高为43.72m,滤后水通过重力流进入清水池, 清水池液面标高为40.60m,泵房为自灌式,清水池的水通过水泵提升到水塔供至配水管网，水塔液面标高为58.70m。详见《水厂高程布置图》。

- 4.6 配水管网

本设计充分利用现有配水管网进行配水，对部分不合要求的管道进行局部改造。从XX水厂到XX的原管道为De40（改造成De110）,到松林的原管道为De110(保留), 从XX水厂到XX堡的徐岭的原管道为De110（改造成De160）,徐岭到辜湾为De110,辜湾到虎圻为De90, 虎圻到横岭无管道（本设计将虎圻De90的管延伸，与横岭本村的水塔相连），XX山水厂到辜湾的管道为De110,到嵩阳的管道为De160(保留),本工程在徐岭到XX山间增设De110的管道，使之与原有管道连接成环。本工程设计配水干管只到村，配水管网统一规划、分期实施。具体见附图: 配水管网平面布置图。

- 4.7消防设计

考虑到农村的具体情况，在供水片区人口集中街道，村庄和无池塘等消防水源处，每100米设置一地上式室外消火栓。厂区内在水厂办公楼，泵房放置灭火器。

- 第五章  电气设计

- 5.1 设计依据

（1）给排水专业提供的用电负荷资料。

（2）国家现行电气设计标准规范、规程。

- 5.2 设计范围

本可研的设计范围为变压器6kV进线及以下低压变配电系统及配电装置；生产用电设备的配电及控制系统；动力、控制、测量及信号电缆的选型和敷设；泵站、综合楼及其它建筑照明；各建、构筑物的防雷及接地保护等系统的设计。

- 5.3 供电电源

供电电源为侏儒变电站。原50kVA变压器保留。

- 5.4 负荷计算

本水厂的用电负荷电压等级为380/220V，最大单机负荷为：潜水取水泵，单机容量为30kW。

厂区主要工艺设备动力负荷按工作容量计算，照明负荷按单位面积平均用电指标法计算。

按照以上计算原则进行负荷计算。

5.4.1泵站

取水泵站总动力负荷为30kW；二泵站总动力负荷为22kW。泵站总照明负荷为2kW

5.4.2车库及检修间

车库及检修间用电主要为照明用电，另外还要考虑检修工具的用电，经计算，车库及检修间的总用电负荷为5kW。

5.4.3加药间及仓库

加药间用电主要是照明用电以及计量泵和搅拌器的用电，加药间的总用电负荷为5kW。

水厂总计算负荷为64 kW。

- 5.5 变配电系统

水厂的配电电压等级为380/220V一级。原厂区变压器为50kVA，可以满足需要，故保留。

- 5.6 主要设备选型

取水泵房变压器采用XBZ6-12/0.4-50型箱式变电站；低压配电柜采用GGD2型。

- 5.7 电动机起动控制方式

对于大功率低压电动机采用自耦降压起动，其它小功率低压电动机采用全压直接起动方式。

所有设备原则上设计为二处操作：

（1）直接在配电屏或开关柜上操作；

（2）机旁操作。

- 5.8 计量方式

在低压进线柜内设计量装置进行电度计量。供电回路设电流测量。

- 5.9 功率因数补偿

在低压配电间的0.4kV侧分段母线两侧集中进行无功功率补偿，补偿后功率因数可达约0.90以上。

- 5.10 照明及防雷接地

5.10.1照明

室内照明优先采用高效荧光灯具，防爆区域采用防爆灯具。厂区室外照明采用高压钠灯，另外在各主要建筑物重要场所设应急照明灯具。

5.10.2防雷接地

各主要建筑物及变配电室采用避雷带防直击雷，利用基础钢筋及柱内主钢筋作防雷接地装置，工作、保护接地共用一组接地装置，接地电阻不大于4欧。

电气系统采用TN-C-S制，变压器中性点、电气设备不带电金属外壳等均应可靠接地。

- 5.11 通讯系统

为满足厂内生产调度及内外联系的要求，在一级泵房和办公室各设电话一部。

- 第六章  建筑、结构设计

- 6.1 建筑设计

水厂范围内建（构）筑物均属设计范围。设计原则为：

（1）在满足工艺要求的前提下力求美观，平面布置尽量灵活，以创造丰富的环境空间。

（2）外形尽量与周围环境相协调。

（3）满足相关规范要求。

- 6.2 结构设计

（1）无阀滤池、清水池为钢筋混凝土结构。

（2）取水泵房为半地下式，下部为钢筋混凝土结构，上部为钢筋混凝土排架结构。

（3）附属构筑物均为钢筋混凝土结构。

（4）化粪池为砖砌结构。

（5）按6度地震设防。

（6）地基待地质钻探报告出来后再作处理。

- 第七章  环境保护与劳动卫生安全

- 7.1 水源保护

西湖为XX水厂唯一水源，必须采取有效措施加以保护。根据索河镇实际情况，整个西湖流域范围均为保护区。 保护区内必须遵守下列规定：

（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林及与水源保护相关植被的活动。

（2）禁止在区内倾倒垃圾、粪便及其它废弃物。

（3）禁止运输有毒有害物质的车辆进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

（4）禁止使用剧毒和高残农药，不得滥用化肥，不得在水库内用炸药和毒品捕鱼。

- 7.2 净水厂环境影响评价

7.2.1净水厂对周围环境的影响

净水厂作为净化水的工厂，其生产原料是自然水体中的水，产品是符合生活饮用标准的饮用水。因此，无论是在建设期或生产期，都不会产生对环境有严重污染的排放物。其它的影响主要有以下几个方面：

（1）机泵产生的噪音；

（2）絮凝池及滤池排放的生产废水；

为消除上述水厂对周围环境的影响，相应采取的措施有：

（1）将机泵皆置于室内，因此机泵噪音对外界影响很小。同时在设计时已作了周密考虑，如选用可曲挠接头和水锤消除器等，尽可能选用低转速水泵，在平面布置时设置绿化隔离带等。

（2）滤池排放的生产废水主要含泥沙等无机物，无毒无害。水厂内设有一座废水沉淀池，将沉淀之后的生产废水进行回收。沉淀物运往附近低洼地填埋。

以上这些措施保证了水厂不会对周围环境造成较大影响。

7.2.2周围环境对净水厂的影响

水厂环境保护和水源保护一样，对于保证水厂出厂水质具有十分重要的意义。建议环保部门除加强对水源保护区的监督管理外，还应加强对水厂周围环境的管理和控制，以确保周围环境不会对水厂造成不良影响。为此提出以下要求：

（1）水厂附近不得兴建污染性工业，并应严格控制附近工厂的大气、粉尘及污水污染。

（2）水厂生产区的范围应明确划定并设立明显标志，在生产区外围30m范围内不得设置生活居住区和修建禽畜饲养场、厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣或设立污水渠道以及其它可能影响水质的设施，应保持良好的卫生状况和绿化。

7.2.3净水厂环境影响评价

（1）水厂附近环境条件良好，交通便利，适合水厂建设和生产。

（2）水厂建设对周围地区的地质、水文、气象不会产生不良影响。

（3）按绿化设计方案，水厂建成后，厂区绿化面积占总面积比率超过30%，不会影响和破坏周围的自然生态环境。

（4）各种可能的污染物排放，设计上均有防止和控制措施，可达到有关环保标准和要求。

- 7.3 劳动安全卫生

7.3.1设计依据

为贯彻执行建设项目中职业安全卫生技术措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，依据下列文件采取相应的政策和措施：

（1）《中华人民共和国劳动法》

（2）《传染病防治法》

（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2002）

（4）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》

7.3.2建筑与场地布置

（1）场地自然环境的危害因素

主要表现在以下几个方面：

①雷电会影响电气设备的正常工作；

②暴雨及洪水对厂区造成危害；

③地震对厂区产生的危害。

（2）场地环境对安全生产危害的对策

①为防止雷击，厂区建筑物均采用避雷带防直击雷，利用基础钢筋及柱内主钢筋作防雷接地装置，电气部分的高压进线侧采用避雷器防雷；

②水厂厂区内最低竖向标高约为39.5m,洪水不会对其造成影响。取水泵房按50年一遇防洪标准设计，即使遇到大洪水，本设计采用潜水泵，影响亦不大。

③对水厂场地进行地震安全性评价，在结构设计中采取有效措施，确保建设工程的抗震防灾能力。

（3）厂区布局及交通对劳动安全卫生的影响及对策

厂区布置按功能分厂前区及生产区，为保持厂前区优美的环境，生产区与厂前区相对隔开，并留有足够间距和绿化带。车行道设计转弯半径不小于4m，可保证交通和运输的安全畅通，确保劳动安全。建筑物的布置均满足安全间距要求，且采光、通风良好。消毒间布置在厂区西南侧，主导风向为东北风，在消毒间的下风向无居民区，因此消毒间的布置对厂内及厂外均无不利影响。

（4）全厂消防按国家有关规范执行，在各配电间、值班室内设干式灭火器。

7.3.3运行阶段职业危险、危害因素分析

生产运行阶段的职业危害因素主要表现在以下几个方面：

（1）厂区内的水处理构筑物为开敞的水池，易失足及溺水；

（2）厂区内机械设备的危险部分，如高速旋转的水泵、电机等对人造成伤害；

（3）电气设备如高低压开关柜、仪表及机电设备因操作失误或用电绝缘保护失效使人触电；

（4）加药间的药液对操作工人的腐蚀；

（5）机电设备的噪声损害人体的听力；

（6）计算机对人体产生辐射。

7.3.4劳动安全卫生设计中的主要防范措施

自1995年1月1日起，《中华人民共和国劳动法》正式实行，其中明确要求对操作工人的劳动安全生产进行法律保护。本工程设计劳动安全卫生将加强对管理及生产人员的安全教育，并依据国家规定，对安全生产危害采取相应措施。

（1）各处理构筑物为开敞式水池，部分离地面有一定高度，按国家劳动保护规定，构筑物走道和架空天桥均设置保护栏杆，且采用不锈钢制作，走道宽度、栏杆高度及强度均执行国家有关规定。

（2）机械设备的危险部分，如高压电机等均加装防护装置。

（3）为防止触电，所有用电设备金属外壳等可能触电部分均有可靠接地保护。电气设备检修时，进线开关确保处于分闸状态，且挂检修标志牌，避免错误合闸，危及人身安全。

（4）药液调配工人配备防腐工作服及防护手套。

（5）易燃、易爆及有毒物品设置专用仓库或贮藏间，专人保管，并满足劳动保护要求。

（6）易产生噪声的设备如水泵，机组采用分离式基础并设置减震橡胶垫片。同时，将管理用房与机房设双墙隔开，动力设备采用自动控制方式，尽量减少工人巡视时间。

（7）消毒间设置通风系统，同时值班室备有防毒面具和检修工具，计算机屏幕设有视保屏。

（8）为提高劳动安全保障，厂区管道阀门均设阀门井并采用操作杆接至地面；厂区的生产辅助设施，如厕所、更衣室、休息室，经常保持清洁卫生；此外，厂内还配置有安全帽、安全带等。

（9）对厂区生产作业人员定期进行体格检查和预防接种。

7.3.5劳动安全卫生效果

本工程为乡镇基础设施工程，火灾危险类别属戊类，生产过程中无有毒物质，无粉尘。安全生产中的各种危险因素均采取相应措施，可防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

- 第八章 工程节能

- 8.1 能耗指标及分析

本工程设计规模为1500m3/d，理论计算用电量约1200度，单位供水量电耗约0.8度/ m3水。

水厂药耗量约为5～10mg/L，即5～10g/m3；次氯酸钠投加量为0.5g/m3水。

- 8.2 制水成本

（1）电价按0.57元/度计，电耗约0.8度/ m3水，则每m3水0.456元。

（2）碱式氯化铝2500元/吨，药耗量约为10g/m3，每m3水0.025元。

（3）食盐900元/吨，加氯量最大为1g/m3，即盐耗2.5 g/m3

每m3水0.00225元。

（4）工人工资及福利按平均900元/人.月，6人计，每m3水0.12元。

（5）维修及未预见费按以上10%计，为每m3水0.135元。

（6）水资源费0.075元/吨。

（7）单位水量经营成本为0.815元/ m3。

- 8.3 节能措施

8.3.1节约电耗

本工程采取的主要节省电耗的措施有以下几点：

（1）采用无电耗重力无阀滤池

滤池采用重力进水，自动反冲洗，不需动力设备，无电耗。

（2）在设备选型时，优先选用高效节能设备。

（3）采用高压电机，提高功率因数。

8.3.2节水

由于供水区域属水资源相对短缺的地区，净水厂采取节水措施具有十分重要的现实意义。本工程将反冲洗水沉淀后直接回用到厂区市政与景观或附近农田灌溉，节约水资源和电能。另外管网和水厂内禁止使用漏水的阀门。

8.3.3节约药耗

采用管式静态道混合器，混凝效果好，节约用药量。

本工程建议在使用过程中应经过长时间的调试后找到各种情况下的最佳投药量和加药量。

- 第九章 管理机构、劳动定员及对下阶段设计要求

- 9.1 管理机构

水厂建成后，要成立管理机构进行生产经营与管理，管理机构如下：

- 9.2 劳动定员

根据XX的实际情况，参照建设部1985年颁布的（85）城劳字第5号《城市建设各行业编制定员试行标准》，水厂总人数为4～8人，具体见表9.1。

表9.1：               劳动定员组成表

| 序号 | 项 目 | 定员（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂长 | 1 |
| 2 | 综合办 | 1～2 |
| 3 | 技术组 | 1～3 |
| 4 | 财务组 | 1～2 |

由于水厂技术性较强，对技术组和水质组人员技术素质要求较高，技术工作人员可以外出参观、考察学习和培训以提高技术水平。

- 9.3 建设进度安排

工程建设进度安排如下：

2007年4月   						完成工程可行性研究报告；

2007年4月～2007年5月   		完成工程初步设计；

2007年5月    						完成施工图设计；

2007年6月～2007年12月   	完成工程建设；

2008年01月～2008年02月  	工程调试，运行通水。

- 9.4 对下阶段的设计要求

本阶段为可行性研究，部分设计依据不全或缺乏代表性，为确保下阶段施工图的顺利进行，建议甲方尽快做好如下一些工作：

- 尽快取水泵房和水厂的地质钻探工作。

- 对袁家叉和西湖水分别进行原水水质分析，并需按生活饮用水卫生标准中规定项目进行检测。

- 按本次可行性研究提供的估算，尽快争取资金。

- 加快土地报批工作，尽快落实水厂红线图。

- 第十章  工程估算

- 10.1 主要工程量

表10.1：　　　      水厂材料工程量表

|  | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 阀门 | DN150 | 10 | 个 | 厂区 |
|  |  | DN150 | 2 | 个 | 原水输水管 |
|  | 管线 | DN150 | 2300 | 米 | PE管，原水输水 |
|  |  | DN150 | 65 | 米 | 钢管，生产管线 |
|  |  | DN25 | 100 | 米 | 复合管，自用水 |

表10.2：　　　　　　  设备工程量表

| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水取水泵 | 250QJ80-80/4 | 2 | 台 | 流量Q=80(m3／h),扬程H=80(m),电机功率30kW | 1用1备 |
| 电磁流量计 | LD系列 | 1 | 台 | 公称直径150mm,工作压力为1Mpa |  |
| 管式静态混合器 | JT型 | 1 | 个 | 公称直径DN150，管外径D1=162,法兰盘外径D2=285,长度780mm，水压0.1MPa,材质：玻璃钢 |  |
| 送水泵 | IS100-65-200 | 1 | 台 | Q=100 m3/h,H=50m,电机功率P=22KW |  |
| 次氯酸钠发生器 | HTS-100型 | 1 | 台 | 有效氯产量100（g/h）;外形尺寸：974×494×1230mm；配电箱尺寸：570×410×870mm；电压5V,电流100A。 | 原有备用 |
| 隔膜计量泵 | J1-WM6.3/0.4 | 2 | 台 | Ｑ＝6.3L/h，h＝10-40m电动机功率0.12kw | 1用1备 |
| 搅拌机 | YT-105 | 1 | 台 | 浆板长度105mm，电机功率0.55kw |  |

表10.3：　　　  　建、构筑物工程量表

| 名称 | 规格（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 取水泵房 | D5.0×H8.8 | 钢筋混凝土 |
| 反应沉淀池 | L5.4×B4.26×H4.79 | 钢筋混凝土 |
| 无阀滤池 | L3.0×B3.0×H4.65 | 钢筋混凝土 |
| 清水池 | D7.0×H4.0 | 钢筋混凝土 |
| 加药间及仓库 | 12×4×3.3 | 钢筋混凝土 |
| 车库及机修间 | 7.5×8×3.0 | 工棚 |
| 沉淀池 | L3.0×B3.0×H3.0 | 钢筋混凝土 |
| 厕所 | L3.0×B1.8×H3.0 | 钢筋混凝土 |
| 化粪池 | L6.47×B2.44×H2.60 | 砖砌 |

表10.4：　　　　　　　配水工程量表

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 | De160 | 620 | 米 | PE管 |
|  | De110 | 1400 | 米 | PE管 |
|  | De90 | 1200 | 米 | PE管 |
| 消火栓 | SS100 | 20 | 个 |  |
| 阀门 | DN150 | 1 | 个 |  |
|  | DN100 | 2 | 个 |  |
|  | DN80 | 2 | 个 |  |
| 排气阀 |  | 2 | 个 | DN80—DN150 |
| 泄水阀 |  | 2 | 个 | DN80—DN150 |
| 水表 |  | 8 | 个 | DN80—DN150 |

表10.5：               主要电气设备表

| 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱式变电站 | XBZ6-12/0.4-50 | 1 | 座 | 取水泵房 | 8万 |
| 低压配电柜 | GCL | 5 | 台 | 配电室 | 每台1万 |
| 动力配电箱 | XL-21-06 | 1 | 台 | 泵房 | 每台5千 |
| 照明配电箱 | 非标 | 4 | 台 | — | 每台2千 |
| 自耦减压起动柜 | JJ1B-37/380 | 1 | 台 | 泵房 | 每台1万五 |
| 自耦减压起动柜 | JJ1B-11/380 | 1 | 台 | 泵房 | 每台1万五 |
| 交流电动机 | 30kW | 2 | 台 | 泵房 | 每台1万 |
| 交流电动机 | 22kW | 1 | 台 | 泵房 | 每台8000 |
| 电动机 | 0.12kW | 2 | 台 | 加药间 | 每台2000 |
| 电动机 | 0.55kW | 2 | 台 | 加药间 | 每台2000 |
| 水位控制器 | GSK干簧式 | 1 | 个 | 水塔 | 每个800 |
| 电缆 | 3×4+1×2.5 | 550 | 米 | 室外 | 每公里20万 |
| 控制电缆 | KVV-4×4 | 10 | 米 | 室外 | 每公里5万 |

注：室内照明电线及相关设备未计入上表。

其他：

厂区绿化面积1018m2;

厂区扩建征地面积：148 m2。

平整场地所需土方222 m3。

- 10.2 工程估算

10.2.1编制依据

⑴方案设计有关技术资料及图纸；

⑵建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；

⑶我院有关技术经济资料及同类工程经济指标；

⑷《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2004年）；

⑸《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2003年）；

⑹《湖北省装修装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2003年）；⑺《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2003年）；

⑻《建筑安装工程费用定额》（2003年）；

⑼建设单位提供的有关文件及资料。

10.2.2编制方法

本估算采用综合单价法以人工费加机械费为计算基数取费的计算程序。

⑴人工和材料单价

人工单价：一类人工（土石工程类）24元/工日，二类人工（除土石工程类外）26元/工日。

材料单价：按当地现行价格计算。

⑵施工取费标准

本工程按三类工程套用《湖北省建设工程施工取费定额（2003版）》取用施工费费率及相关规定。

⑶预备费

一般预备费按工程费用和工程建设其他费用的5%计取。

⑷征地费

征地范围主要考虑水厂扩建用地，约148 m2；征地费80000/亩，本工程征地费17751元。

⑸其他

生产期留部分流动资金。

10.2.3工程估算

本工程总估算229.07万元，详见

表10.6：《净水厂工程总费用表》

表10.7：《配水工程费用表》

表10.8：《电气设备费用表》

表10.9：《工程总估算表》。

10.2.4建设资金组成

本工程全部由政府投资。

表10.6：				   净水厂工程总费用表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 说明 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 建，构筑物 | 取水泵房 |  | m2 | 19.6 | 5000 | 98000 |
|  |  | 反应沉淀池 |  | m2 | 23 | 1200 | 27600 |
|  |  | 无阀滤池 |  | m2 | 9 | 1090 | 9810 |
|  |  | 清水池 |  | m2 | 38.5 | 850 | 32725 |
|  |  | 加药间及仓库 |  | m2 | 48 | 1300 | 62400 |
|  |  | 车库及机修间 |  | m2 | 60 | 500 | 30000 |
|  |  | 沉淀池 |  | m2 | 9 | 900 | 8100 |
|  |  | 厕所 |  | m2 | 5.4 | 900 | 4860 |
|  |  | 化粪池 |  | m2 | 15.7 | 600 | 9420 |
| 2 | 阀门 | 厂区内阀门 | DN150 | 个 | 10 | 4324 | 43240 |
|  |  | 输水管阀门 | DN150 | 个 | 2 | 4324 | 8648 |
| 3 | 管线 | 原水输水管 | DN150 | 米 | 2300 | 208 | 478400 |
|  |  | 生产管线 | DN150 | 米 | 65 | 308 | 20020 |
|  |  | 自用水管 | DN25 | 米 | 100 | 107 | 10700 |
| 4 | 设备及安装 | 潜水取水泵 |  | 台 | 2 | 15000 | 30000 |
|  |  | 电磁流量计 |  | 台 | 1 | 500 | 500 |
|  |  | 管式静态混合器 |  | 个 | 1 | 4000 | 4000 |
|  |  | 送水泵 |  | 台 | 1 | 7000 | 7000 |
|  |  | 次氯酸钠发生器 |  | 台 | 1 | 48000 | 48000 |
|  |  | 隔膜计量泵 |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |
|  |  | 搅拌机 |  | 台 | 1 | 12000 | 12000 |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  | 100000 |
| 6 | 总计 |  |  |  |  |  | 1061423 |

表10.7：     				配水工程费用表

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 | De160 | 620 | 米 | 208 | 128960 |
|  | De110 | 1400 | 米 | 150 | 210000 |
|  | De90 | 1200 | 米 | 135 | 162000 |
| 消火栓 | SS100 | 20 | 个 | 1000 | 20000 |
| 阀门 | DN150 | 1 | 个 | 4324 | 4324 |
|  | DN100 | 2 | 个 | 3200 | 6400 |
|  | DN80 | 2 | 个 | 2800 | 5600 |
| 排气阀 |  | 2 | 个 | 500 | 1000 |
| 泄水阀 |  | 2 | 个 | 5450 | 10900 |
| 水表 |  | 8 | 个 | 2500 | 20000 |
| 总计 |  |  |  |  | 569184 |

表10.8：              电气设备费用表

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱式变电站 | 1 | 座 | 取水泵房 | 80000 | 80000 |
| 低压配电柜 | 5 | 台 | 配电室 | 10000 | 50000 |
| 动力配电箱 | 1 | 台 | 泵房 | 5000 | 5000 |
| 照明配电箱 | 4 | 台 | — | 2000 | 8000 |
| 自耦减压起动柜 | 1 | 台 | 泵房 | 15000 | 15000 |
| 自耦减压起动柜 | 1 | 台 | 泵房 | 15000 | 15000 |
| 交流电动机 | 2 | 台 | 泵房 | 10000 | 20000 |
| 交流电动机 | 1 | 台 | 泵房 | 8000 | 8000 |
| 电动机 | 2 | 台 | 加药间 | 2000 | 4000 |
| 电动机 | 2 | 台 | 加药间 | 2000 | 4000 |
| 水位控制器 | 1 | 个 | 水塔 | 800 | 800 |
| 电缆 | 550 | 米 | 室外 | 200 | 110000 |
| 控制电缆 | 10 | 米 | 室外 | 50 | 500 |
| 总计 |  |  |  |  | 320300 |

表10.9：				    工程总估算表

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 工程费用 | 195.09 |
|  | 1. 净水厂工程总费用 | 106.14 |
|  | 2. 配水工程费用 | 56.92 |
|  | 3. 电气设备费用 | 32.03 |
| 二、 | 工程建设其他费 | 48.58 |
|  | 1.土地征用费 | 1.78 |
|  | 2.建设单位管理费（一）*1.5% | 2.93 |
|  | 3.勘察设计费 | 25 |
|  | 4.建设单位临时设施费（一）*1% | 1.95 |
|  | 5.工程建设监理费（一）*1.5% | 2.93 |
|  | 6.联合试运转费 | 5 |
|  | 7.生产准备费（人员培训） | 4 |
|  | 8.办公及生活家具购置费 | 5 |
| 三、 | 基本预备费[（一）+（二）]*5% | 12.18 |
| 四、 | 涨价预备费 | 0 |
| 五、 | 建设期利息 | 0 |
| 六、 | 流动资金 | 10 |
| 七、 | 项目投入总资金 | 255.86 |

- 第十一章 工程效益分析

- 11.1 经济效益

本工程为国家新农村安全饮水专项资金项目，不考虑回收，经济效益较小，制水成本为0.815元，水费1.2元/吨，每吨水盈利0.385元，盈利资金可作为水厂远期建设费用。

- 11.2 社会效益

近年来XX镇工农业不断发展，居民生活水平不断提高，然而，供水设施却相当薄弱；供水量不足，水质较差，不能满足居民生活的需求，XX水厂的扩建工程将会在极大程度上缓解XX镇XX片居民用水的紧迫需要，提高了居民的用水质量，保障了人民的健康生活，提高了索河镇基础设施建设水平，改善了投资环境是索河镇人民盼望已久的民心工程，是国家建设社会主义新农村的体现，对构建和谐社会具有显著的意义，社会效益显著。

- 11.3 环境效益

XX镇XX水厂的扩建工程对XX镇居民以及项目周边地区居民的生活环境无不利影响。在本项目实施前后，XX镇居民生活用水方式没有发生改变，只是由间断供水改为全日24小时供水，更方便了居民的取用，居民交纳的水费没有出现上升情况，由此判断，本项目的建设和运营对XX镇居民生活没有较大影响。

- 第十二章  结论与建议

本次可行性研究的主要结论和建议如下：

- 本工程供水规模为1500m3/d。

- 本工程水源为西湖。取水口位于袁家汊处，取水规模1575m3/d（包括水厂自用水）。

- 水厂厂址在原有XX水厂基础上扩建。

- 输水管新增1根DN150 的PE管（原有输水管备用）。

- 净水厂工艺流程为：进水——取水泵房——管式静态混合器——电磁流量计——穿孔漩流反应池——斜管沉淀池——重力无阀滤池——清水池——送水泵房——水塔——配水管网。絮凝剂在管式静态混合器中投加，次氯酸钠在清水池之前投加。

- 配水干管网只到村。

- 项目总投资为255.86万元。

- 本工程平均单位水量经营成本为0.815元/m3。

（9）按《饮用水水源保护区污染管理规定》对水源保护范围内进行保护。

（10）尽快完成和完善供水范围1:500地形图、地质钻探、土地报批工作。

其他问题：