1．项目名称和主管单位

项目名称：某市梅园水厂供水工程

项目主管单位：某市建设局

项目承办单位：某市供水公司

项目设计单位：

2．设计依据、设计原则和项目内容

## 2.1 设计依据

(1) 《某市城市总体规划文本》（1994～2010年）

北京市城市规划设计研究院 某市城乡建设局  一九九四年二月

(2) 《江西“九五”建设成就》

江西省统计局、江西省发展计划委员会  二OO一年十二月

(3) 《某市3万米3/日给水扩建工程初步设计》

南昌有色冶金设计研究院  某市建筑设计院  一九九O年九月

(4) 《委托书》

某市建设局  二OO二年十一月二十八日

(5) 《某市人民政府令第24号》 二OO一年一月一日

(6) 《某市人民政府办公室抄告单—鹰府办抄字［2003］4号》

某市人民政府办公室   二OO三年元月十日

(7) 《某市人民政府办公室抄告单—鹰府办抄字［2003］6号》

某市人民政府办公室   二OO三年元月十日

## 2.2 主要设计资料

(1) 某市区总体规划图 1994-2010			        	1:15000

(2) 某市域城镇体系布局					        	1:105000

(3) 某市区总体规划——公共服务设施图	(1994~2010)1:20000

(4) 某市供水管网现状图					         1:20000

(5) 某市区总体规划——给水规划图1994~2010    1:20000

(6) 净水厂拟选厂址地形图								1:500

2.3 设计原则

1．根据城市总体发展规划，结合供水总体规划布局，全面论述建设某市梅园水厂供水工程的必要性与可行性，对建设规模、建设进度、技术经济等进行论证和评价。

2．在城市总体规划的指导下，本着对水资源的统一规划、统一使用的原则，合理选择水源和取水点并注意与原有城市给水设施的协调。

3．根据当前国内外给水工程的经验，本着运行安全、维修方便、造价经济的原则，设计中尽可能采用成熟的给水处理新工艺、新技术，提高工程的技术水平。

4．确保安全供水，水厂出厂水水质符合国家生活饮用水标准。且根据《城市供水行业2000年技术进步发展规划》要求，提高供水水质和供水安全可靠性。

5. 严格遵守国家有关环境保护的法律﹑法规，执行国家规定的污染物排放标准，对水厂各工艺中可能产生的影响环境的因素，在设计中因地制宜采用防范措施。

6. 利用国外政府贷款的有利条件，合理选择国内外先进、可靠、高效的净水技术和运行管理方便、维修简便的给水处理专用设备、仪表，提高水厂净水效率和供水系统的管理水平。

7. 贯彻节约能源的方针，设计中选用高效节能型设备，力求取得较好的经济效益和社会效益。

8. 根据国家有关规定，对工程中发生的拆迁和征地进行合理安置和补偿。

2.4 项目内容及编制内容

根据城市总体规划，新建某市梅园水厂供水工程要与原有城市供水系统相协调。

本项目内容包括三大部分，即：取水工程、净水厂工程及扩建城市配水管网工程。

《某市水厂供水工程可行性研究报告》的编制内容包括：某市的需水量预测，水源分析，工程规模确定，工程方案论证及推荐方案的工程内容设计、投资估算及经济评价，在对项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性、实施可行性进行综合研究论证的基础上，提出本工程的可行性研究报告。

## 2.5 采用的主要设计规范和标准

本工程为城市给水工程，为保证工程设计质量，在设计中采用以下国家规范和标准进行设计：

《地表水环境质量标准》		   	(GB3838-2002)

《生活饮用水水源水质标准》			(CJ3020-93)

《生活饮用水卫生标准》		     	(GB5749-85)

《生活饮用水卫生规范》中华人民共和国卫生部、卫生法制与监督司2001年6月

《室外给水设计规范》		      	(GBJ13-86、1997年版)

《泵站设计规范》		            (GB/T 50265-97)

《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ41-91)

《室外排水设计规范》		      	(GBJ14-87、1997年版)

《建筑给水排水设计规范》	      	(GBJ15-88、1997年版)

《建筑设计防火规范》		      	(GBJ16-87、2001年版)

《混凝土结构设计规范》		   	(GB50010-2002)

《建筑结构荷载规范》		      	(GB50009-2001)

《工业企业设计卫生标准》	      	(TJ36-79)

《自动化仪表选型规定》          	(HG20507-92)

《控制室设计规定》              	(HG20508-92)

《10KV及以下变电所设计规范》	 	(GB50053-94)

《供配电系统设计规范》          (GB50052-95)

《低压配电设计规范》            (GB50054-95)

《采暖通风与空气调节设计规范》	 (GBJ19-87、2001年版)

## 2.6 项目的法律背景

城市是人口、经济、科学、文化的荟萃之地，是经济、政治和人民生活的中心，也是环境矛盾的焦点和环境保护的重点。为此，我国政府颁布了一系列的法律和法规，以确保给排水工程的建设。并根据国家经济的发展以及人民生活水平的提高，对各项有关法律、法规进行了多次修订。这些法律和法规的建立给我国的环境保护工作和市政建设提供了可靠的法律依据。目前国家已颁布的与给水工程建设有关的法律和法规如下：

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国环境保护法》           1989年12月

《中华人民共和国水污染防治法》         1984年5月

《中华人民共和国污染防治实施细则》     1989年7月

《关于防治水污染技术政策的规定》       1986年11月

《建设项目环境保护管理办法》           1986年3月

《建设项目环境保护设计规定》           1987年3月

3．城市概况

某市位于江西省东北部，是我国重要的铁路交通枢纽和以铜冶炼加工为主体的重要工业基地。其境内有320和206两条国道；其铁路是我国江南重要交通枢纽之一，铁路线路由浙赣线、鹰厦线和皖赣线组成。某市是赣东北地区以商品流通和旅游服务为主要功能的中心城市。月湖区是全市行政、文化和经济中心。

## 3.1 地理位置

某市位于江西省东北部，信江中下游。市域的东部、北部、西北部分别与江西省上饶地区相连，西南、南部与江西省抚州地区相接，东南一角毗邻福建省。现全市行政区划包括月湖区，龙虎山风景旅游管理区（局），贵溪市、余江县，共两区一市一县。全市的土地面积3554km2，其中贵溪县2480km2，余江县937km2。月湖区和龙虎山区137km2。

## 3.2 自然条件

### 3.2.1 地质地貌

某市南部多山、北部丘陵，中部信江两岸为缓坡丘陵。鹰潭全市范围内的大地构造属南岭准地槽边缘的信江凹陷带，大体上为一平缓的向斜构造，从老到新有前震旦纪变质岸系、中生代三叠、新生代第三纪和第四纪。市区地质大部分属信江II级剥蚀层堆积阶地，地基基本上为第四纪冲积层、堆积层，以及第四纪早期冲积洪积层和残积层，厚度一般为0.5～5米，基岩主要为第三纪砖红色、紫红色中细粒砂岩。地表土多为红壤土，偏酸性。

某市城区基本上属低丘岗地，主城区地面高程一般在30~40m之间，市区内最高点在南部带宝山，海拔高程144m，最低处为西湖，东湖片，地面高程在28～30m之间。

某市地震烈度小于六度，无特殊设防要求。

### 3.2.2 气象条件

某市地处亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，雨量充沛，阳光充足，无霜期长。

最冷月（一月）						平均气温：5.7℃

最热月（七月）						平均气温：29.7℃

年平均气温								16.10℃

极端最低气温							-6.6℃

极端最高气温							39.4℃

多年平均降水量						1839.1mm

最大年降水量							2574.2mm

最小年降水量							1255.0mm

多年平均蒸发量						1478mm

多年平均相对湿度						77%

最小相对湿度							11%

常年主导风向（发生频率19%）		东北东

夏季主导风向（发生频率14%）		东北东

静风频率								7%

3.2.3 水文条件

(1) 地表水

流经某市区的主要河流有信江、童家河和白露河，其中信江是江西省五大河流之一，童家河和白露河是信江的支流。信江发源于浙赣边界的三清山和怀玉山一带，由东向西流经本区汇入鄱阳湖，全长306公里，汇水总面积16990平方公里，本区上游流域面积12211平方公里。

信江水文特征：

河床宽度			250-260米

洪水期水深			11~5米

枯水期水深			2~5米

河床构造为砂、卵石等

洪水位				33.10米（1978年）（黄海高程系，下同）

常水位				19.98米

枯水位				19.06米

最大流量			1.22万立方米/秒

最小流量			9.12立方米/秒（1971年，保证率97%）

最大流速			2~5米/秒

最小流速			0.065米/秒

平均流速			0.60~0.70米/秒

最大含砂量			0.502公斤/立方米

最小含砂量			0

而其他地表水源，例如东湖、西湖、南湖、坪湖水量不足，且水质较差。

(2) 地下水

某市区地形大部分为波状起伏的缓坡丘陵，其岩性主要为含水极弱的第三纪红砂岩层，地下水不发育，根据一些单位探水打井的情况表明，仅个别红砂层裂隙有地下水，但水量不大，且不稳定。只有信江及其支流一级阶地冲积层砂卵石层中含有较富的地下潜水，据有关水文地质资料提供的开采储量：夏埠段为2.0～3.0万立方米/日，官山段为0.3~0.6万立方米/日，双凤段为0.4～0.6万立方米/日。上述地下水埋藏深度5~8米。因含水层接近地表，由大气降水；地表积水及河水补给，其动态及水位受河水影响明显。

## 3.3 城市发展规划

### 3.3.1 城市发展战略目标

围绕“发挥优势，振兴经济，城乡一体，全面发展”这一主题，某市采取“依托大工业，大交通，发展大流通，实施商贸兴市”的战略总方针，力争把某市初步建设成为全方位开放的基本实现现代化的赣东北地区中心城市。2001年某市国民生产总值597364万元，工农业总产值658401万元，其中工业总产值639520万元，农业总产值18881万元，全市区总人口13.4万人。

根据《某市国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，某市的发展战略目标为：

国民生产总值（按1995年不变价格计，下同），2010年达到125~164亿元。工农业总产值2010年达到340.2亿元，其中工业总产值325亿元（市属工业170亿元），农业总产值15.2亿元。

规划到2010年全市总人口124.7万人，市区总人口33.7万人，其中非农业人口30万人。

### 3.3.2 市区总体建设规划

根据某市城市建设总体规划，以现状城区为中心，东至童家河，西至206国道，南至320国道，北以夏埠与志光乡毗邻地带为界，为某市区城市规划范围。

### 3.3.3 城市用地功能分区

到2010年，某市区规划城市非农业人口为30万人，城市建设用地30km2，达到中等城市规模。除老市区外，规划城市建设用地主要集中在浙赣线和320国道之间，以及江北夏埠的一块用地。根据各个用地组团的功能、布局等特点，市区用地可划分为五个既相对独立、又相互联系的用地组团。

老市区：东至东湖，西至白露河，南北分别以浙赣铁路和信江为界，面积约7.2km2，规划居住人口9.0万人。对老市区进行改造，规划使该区成为全市以商贸金融服务为主的第三产业中心。

梅园区：以现状梅园区为基础，东至童家河，南至浙赣铁路，面积约7.0km2，规划居住人口为6.0万人。该区集中了全市重要的行政管理部门，以办公、居住和文化教育等功能为主。东侧地带可考虑发展一些轻工业和部分仓储用地。

高桥新区：位于浙赣铁路以南白露河两侧，面积约5.3km2，规划居住人口5.5万人。该区的发展以地方工业为主，工业、仓储用地所占比重较大，其余为生活居住和公共设施用地。

铁路南站新区：范围为320国道以北，鹰厦线以东、浙赣线以南地区，面积约4.5km2，规划居住人口为4.5万人。该区现状已有铁路货运站，仓储设施及座潭市师范学校等，规划设想该区成为某市重要的货物贮运、加工中心，从而真正发挥铁路枢纽对地方经济的积极作用。

信江以北（厦埠）区：规划城市用地6km2，居住人口5万人左右。

该区作为某市远景城市发展用地，未来在该区兴建航空港、高速公路等，建设标准相对较高。

# 4．城市供水现状及存在问题

## 4.1 城市供水现状

某市市区的供水水源由自来水水源和自备水源两大部分组成。

现自来水供水系统只有江南水厂一座，其设计规模6.5万米3/日，原胜利水厂、肉联厂水厂因年久失修均已停产运行。

某市区现状自备水源除铁路系统水厂(日供水能力2.5万米3/日)外，大多数水处理设备简陋，处理效果不理想，有的甚至根本不进行处理，因此除铁路系统水厂保留之外，严禁其他开采自备水源，均由市自来水公司集中供水。

目前市区供水管网总长32公里，直径DN200~DN700。

## 4.2 供水现状存在问题

某市江南水厂历年供水量一览表

表4.2-1

| 年份 水量 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年供水量 （万吨/年） | 789 | 864 | 948 | 1276 | 1284 | 1419 | 1426 | 1469 | 1549 | 1619 | 1817 | 1986 |
| 平均日供水量（万米3/日） | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.5 |
| 备注 | 此表由某市供水公司提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

某市是一座城市集中供水的城市。从表4.2-1中可以看出，江南水厂的年供水量从1991年至2001年间稳中有增。近年来，由于对自备水源严禁开采政策的实施，除铁路供水系统外，大部分大中小型企业纷纷改用城市自来水。随着工农业生产的迅速发展和市区人口的增加，以及人民生活水平的提高，现有供水能力已不能满足供水区内的需水量。

2001年自来水公司逐月供水量表

表4.2-2                                                     单位：万吨

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水量 | 146 | 156 | 146 | 165 | 161 | 164 | 194 | 191 | 202 | 161 | 153 | 147 | 1986 |

2001年自来水公司高峰日供水量表

表4.2-3                                                  单位：万吨/日

| 日期 | 9月3日 | 9月12日 | 10月25日 | 11月2日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水量 | 6.64 | 6.81 | 6.69 | 6.80 |

2001年自来水公司最高日—9月12日逐时供水量表

表4.2-4                                                  单位：万吨/时

| 时间 | 供水量 | 时间 | 供水量 | 时间 | 供水量 | 时间 | 供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2497 | 7 | 3008 | 13 | 2947 | 19 | 3303 |
| 2 | 2368 | 8 | 3234 | 14 | 2508 | 20 | 3273 |
| 3 | 2251 | 9 | 3278 | 15 | 2716 | 21 | 3412 |
| 4 | 2108 | 10 | 2853 | 16 | 2960 | 22 | 3306 |
| 5 | 2336 | 11 | 3203 | 17 | 2868 | 23 | 2156 |
| 6 | 2468 | 12 | 3303 | 18 | 3187 | 24 | 2515 |

分析表4.2-2～4，某市2001年江南水厂高峰日供水量出现在9月份，9月12日为2001年最高日用水量，供水量已达6.81万吨，超过江南水厂供水能力（6.5万吨/日）的0.31万吨，所以江南水厂已达到供水能力的极限。在达到供水能力极限的情况下，水厂只能采取净水构筑物超负荷运行，或部分超越过滤供水，结果是导致供水水质下降，直接影响人民身体健康；再加上某市工业园区、月湖新城要实施建设，急待铺管供水，而且这两个小区规划需水量为6.38万吨/日，因此，供需矛盾日益增大。

5．项目建设的必要性

由上述可知，目前某市区只有一座江南自来水厂，而且该水厂在城市高峰需水量时已超负荷运行，造成出水水质下降，这直接影响到人民生活水平及身体健康。根据城市总体规划及需水量预测结果，预计到2010年某市城区需水量将达到26.22万米3/日（最高日），而目前自来水厂实际供水能力6.5万米3/日、铁路自备水源系统供水能力2.5万米3/日，供水缺口达17.22万米3/日。加之某市工业园区、月湖新城即将建设，根据其专项规划，两新区的需水量达6.38万吨/日，所以某市现供水能力已抑制了城市经济生活的发展，新建梅园水厂供水工程已是迫在眉睫，更是必要的。

# 6．工程规模及水源的确定

## 6.1 需水量预测

根据某市城市总体规划(1994～2010年)文本，提供的数据，到2010年某市市区非农业人口达30万，综合生活用水量标准为300升/人.日(平均日)，工业用水量标准为150米3/公顷.日（平均日），供水普及率为100%。根据有关规范及现水厂运行经验数据，未预见用水量及管网漏失水量按最高日用水量的20%计，日变化系数按1.30。

2010年水量预测如下：

城市规划提供的数据

表6-1

| 分项 年限 | 江 南 |  | 江 北 |  | 用水普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划人口（万人） | 规划工业占地（公顷） | 规划人口（万人） | 规划工业占地（公顷） |  |
| 2010年 | 23 | 360 | 7 | 160 | 100% |

### 6.1.1 规划年限（2010年）江南需水量预测

江南综合需水量（大生活）：

0.30×23×100%=6.9(万米3/日)

江南工业用水量：

0.015×360×100%=5.4(万米3/日)

则江南平均日需水量为：

6.9+5.4=12.3(万米3/日)

江南最高日需水量：日变化系数1.30

12.3×1.3=16(万米3/日)

考虑管网漏失及未预见水量20%（规范规定15~25%），则江南地区最高日供水量应为

16×1.20=19.20(万米3/日)

### 6.1.2 规划年限（2010年）江北需水量预测

江北综合需水量（大生活）：

0.30×7×100%=2.1(万米3/日)

江北工业用水量：

0.015×160×100%=2.4(万米3/日)

则江北平均日需水量为：

2.1+2.4=4.5(万米3/日)

江北最高日需水量：日变化系数1.30

4.5×1.30=5.85(万米3/日)

考虑管网漏失及未预见水量20%（规范规定15~25%），则江北地区最高日供水量应为

5.85×1.20=7.02(万米3/日)

某市2010年最高日供水量应为：

19.2+7.02=26.22(万米3/日)

## 6.2 工程规模的确定

根据城市需水量预测，到2010年某市最高日需水量26.22万米3/日，现江南水厂供水能力6.5万米3/日、铁路自备水源系统供水能力2.5万吨/日，则2010年城市最高日缺水量为17.22万米3/日。

根据某市城市总体规划（1994~2010年）文本，至2010年，在信江南、北各建一座水厂。由于江北处于信江凸岸，所以规划其取水水源为地下水，水厂规模7万米3/日，满足前述江北最高日需水量，而且江北现为农田一片，发展滞后，所以本工程的供水范围不包括城市江北这片，只考虑某市信江南片城区。综上所述，新建梅园水厂供水工程其供水能力需达到10.22万米3/日才可满足2010年某市信江南片最高日需水量，同时结合某市的财力情况，本工程规模确定为10万米3/日。

## 6.3 水源的确定

### 6.3.1 水源分析

水源有地下水源和地表水源，就某市这两种水源的情况分析如下：

6.3.1.1 地表水源

1.泸溪河

泸溪河是信江一级支流，其主流源出赣闽边境的武夷山区，沿程在贵溪的耳口汇入大王渡口溪水、梅潭水，在余江的邓家埠汇入青田港等支流，贯穿龙虎山风景旅游区，于余江锦江镇附近注入信江。干流全长164公里，流域面积2813平方公里。泸溪河水质清新，清澈见底。

泸溪河水通过引水坝设在龙虎山仙水岩下游700米处的新渠已流入白塔渠灌区最大的一座反调节水库－五湖水库。五湖水库座落在余江洪湖乡西杨村三二O国道旁，距某市区10km，距市工业园区3km，坝址以上集水面积35.80km2，总库容2640万立方米，有效库容2100万立方米。经水量平衡分析，五湖水库灌溉保证率为90％的典型年（1978年）来水量2901万立方米，除满足下游灌溉要求外，还有余水210万立方米。通过修建白塔渠引水补充调节，能增加供水量6000万立方米。

若本工程水源采用泸溪河水，五湖水库作为泸溪河水入某市的中转站，存在以下问题：

（1）.必须在新水厂建成前完成大坝内护坡翻修；

（2）.要考虑补偿五湖水产品养殖损失；

由于历史原因，五湖水库枢纽工程目前是由白塔渠管理局负责管理和日常运行调度，而水库水面养殖则由余江水产场经营。水产场现有行政管理人员13人，退休人员62人（其中工农60人），年管理支出37万余元，年产鲜鱼约120万斤，年利税（承包）37.0万元。所以，若水源采用泸溪河，要考虑补偿这一部分差价。

（3）.由于五湖水库作为泸溪河水入某市的中转站，现阶段五湖水库用于养殖业，所以泸溪河水的水质保证率低。

（4）.枯水年份既要满足农业灌溉水量，又要满足取水水源量，因资料不足，所以水量保障率低。

2.信江

信江为江西省五大河流之一，发源于浙赣边界的三清山和怀玉山一带，由东向西流经本区汇入鄱阳湖，全长306公里，汇水总面积16890平方公里，本区上游流域面积12211平方公里。

信江水文特征：

河床宽度			250-600米

洪水期水深			11~5米

枯水期水深			2~5米

河床构造为砂、卵石等

洪水位				33.10米（1978年）（黄海高程系，下同）

常水位				19.98米

枯水位				19.06米

最大流量			1.22万立方米/秒

最小流量			9.12立方米/秒（1971年，保证率97%）

最大流速			2~5米/秒

最小流速			0.065米/秒

平均流速			0.06~0.70米/秒

最大含砂量			0.502公斤/立方米

最小含砂量			0

信江在某市月湖段2000年～2002年水质监测数据表明，信江水基本符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中II类水质标准，并根据某市环境保护规划，鹰潭童家河入口处至鹰潭原胜利水厂取水口下游200米信江流域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准(信江水质详见某市环境保护监测站2000～2002年水质监测表)，可作为集中式生活饮用水水源。而其他地表水源，例如东湖、西湖、南湖、坪湖，水量不足，分别执行《地表水环境质量标准》（GBGB3838-2002）IV、V类水质标准，不可作为集中式生活饮用水水源。

综上所述，虽然五湖水库距工业园区较近，水质优良，但在枯水年份水库水源保证率极低而且补偿费用高，加之水质保证率低，所以本工程不采用泸溪河作为取水水源，随着城市的发展，可把该水源作为城市发展的第二水资源，这也符合国家的相应文件。

若某市新建水厂水源采用地表水，只有信江可供选择，而且其水质、流量均满足要求。

6.3.1.2 地下水源

某市区地形大部分为波状起伏的缓坡丘陵，其岩性主要为含水极弱的第三纪红砂岩层，地下水不发育，根据一些单位探水打井的情况表明，仅个别红砂层裂隙有地下水，但水量不大，且不稳定。只有信江及其支流一级阶地冲积层卵石层中含有较富的地下潜水，据有关水文地质资料提供的开采储量：夏埠段为2.0～3.0万立方米/日，官山段为0.3~0.6万立方米/日，双凤段为0.4～0.6万立方米/日。上述地下水埋藏深度5~8米。因含水层接近地表，由大气降水；地表积水及河水补给，其动态及水位受河水影响明显。取地下水，虽然原水水质优于地表水，可不经净化，减少生产环节，但其开采量有限，不能满足城市供水的水量要求，同时建井占用农田，水井分散管理不便。夏埠段地下水将来可作为小区域性供水水源。

### 6.3.2 水源确定

通过以上分析，利用信江水作为城市供水水源从水量上可以保证某市在2010年从信江取水9570.3万米3/年的要求；从水质上看，信江在某市段水质可以达到城市集中供水水源水质标准。因此，本工程选信江水作为供水水源。

7．工程方案论证

根据前文中工程规模的确定，本工程规模10万米3/日。主要由取水工程、净水厂及扩建城市配水管网三部分组成。

## 7.1 取水口位置和取水型式的选择

### 7.1.1 取水构筑物位置选择原则

(1) 位于水量充沛、水质较好的河段，取水口位置尽可选在最靠近城镇和工业的上游清洁河段。

(2) 应靠近江河的主流，水深满足要求，即在取水构筑物处一般不小于2.5~3.0m的水深，小型取水口可降低到1.5~2.0m；河岸和岸坡稳定；工程地质条件良好。

(3) 尽可能减小泥砂、漂浮物的影响。

(4) 取水构筑物应不妨碍航运和排洪，并且符合城市、河道、整治规划要求，确保取水构筑物安全可靠，运行管理方便，施工简单。

(5) 取水构筑物的设计最高水位应按100年一遇频率确定。城市供水水源的设计枯水流量保证率，一般可采用90%~97%。设计枯水位的保证率，一般可采用90%~99%。

(6) 在河流弯道处，因凹岸受到冲刷形成主流深槽，近岸水流较深，而凸岸则有泥砂淤积，取水口尽量设在弯曲河段的凹岸，以减小泥砂和漂浮物。

(7) 一般较多的是在直河段上设置取水构筑物，这时取水口应选在主流靠岸、河床稳定、水深流急的窄河段处，以减少漂浮物，如树枝、杂草、水草等影响。

(8) 取水口应选在含砂量少的河段。

### 7.1.2 取水口位置

信江在某市区段河岸多为砂土或砂质粘土，一般岸边平缓，地势低，多为洪水淹没。根据取水构筑物位置选择原则，并经与建设单位现场踏勘，沿信江凹岸有五处岸陡水深，该六处位置分述如下：

位置一：在老市区上游已为某市铁路系统的自备水源取水口；

位置二：在老市区上游原为鹰潭肉联厂自备水源取水口，现已停产运行；

位置三：在老市区上游原为733部队自备水源取水口，现已停产运行；

位置四：鹰潭人民公园和市电力公司北侧信江河岸，该处为现江南水厂取水口位置；

位置五：信江上游梅树园公园附近，河床稳定，水流较深，距与童家河交汇口下游100米处，但童家河污染严重，若在该处取水，水质保证性差；

位置六：信江上游梅树园公园附近，河床稳定，水流较深，距与童家河交汇口上游100米处，但该处岸边出现浅滩，取水水源不稳定；

由于位置四没有扩建的余地，位置一现为铁路系统的自备水源取水口，经现场踏勘了解，仅有位置二、位置三可作为该工程的取水口位置。原733部队的自备水源取水泵站已废弃停产，原肉联厂取水泵站已归市供水公司，位置二与位置三仅距50米，所以本工程的取水口拟选在原肉联厂取水口处而且该处距本工程拟建水厂位置约200米，输水便利，同时考虑到取水泵站站址利用该两处的泵站所在地，既节省征地费用，又有取水水源的可靠保证性。所以现阶段本工程的取水口拟选在位置二处。

待下阶段建设单位提供该处水文资料、河道断面图、河道发展趋势等详细资料后，并与水利部、航运部等有关部门协商后，再做最终确定。

### 7.1.3 取水方式

根据现场踏勘，本工程取水方式拟建为岸边合建式取水，即取水井和取水泵房合建。由于目前本工程取水口位置的水利资料缺乏，所以根据现场踏勘，并参照江南水厂取水工程设计资料，本工程取水方式选择管式河床取水，采用框架式取水头部。

## 7.2 净水厂厂址选择

### 7.2.1 厂址选择原则

(1) 在结合供水现状的基础上，尽量符合城市规划发展需要。

(2) 尽可能缩短与取水泵房和供水区的距离，有利于节约投资，降低能耗，提高经济效益。

(3) 符合城市环境保护和生态平衡要求。

(4) 在便于施工，有利于生产的基础上，尽量考虑方便职工的工作和生活。

### 7.2.2 厂址选择

某市区现状供水系统为单水源供水体制，江南水厂位置较合理，位于整个市区信江岸边中部，其供水区域主要是老市区。因此，从现有供水系统的布局以及城市发展方向，新建水厂的位置应首先考虑在供水区域的东北部。通过多方面的综合分析，可供选择的厂址共有两处：

(1) 厂址一：

厂址一位于本工程取水口附近，西临规划沿江道，东临梅园大道，处于信江南岸地面标高为35.30m，无需建防洪堤。因系山坡地，征地费用低、地基好、投资省。另外，此处离供水区域较近，且周边有建成的25号路与沿江大道相通，交通便利，职工生活方便。附近有枫山变电站，供电方便。

(2) 厂址二：

厂址二位于夏埠区，处于信江北岸，西临规划夏埠四环路，地面标高为30.0m，需建防洪堤，该处现为农田，无须拆迁，但此厂址位于江北，与供水区有一江之隔，所以供水极其不便，供水干管施工费用高，供水距离远，加之，因夏埠区地下水产量仅2~3万吨/日，满足不了供水要求，若厂址选在该处，只能选信江凸岸为取水口，其取水水质不如凹岸取水好、稳定。而且周边现为农田一片，职工生活不便，附近没有发电站，仍需从江对岸枫山变电站架线，供电不变。

两厂址方案比较见表7-1。

厂址方案比较表

表7-1

| 序号 | 比较内容 | 厂址一 | 厂址二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 信江南岸 | 信江北岸 |
| 2 | 地面标高 | 35.30m(黄海高程系) | 30m(黄海高程系) |
| 3 | 取水口位置 | 信江凹岸 | 信江凸岸 |
| 4 | 距现状配水管网距离 | 300m | 1.2km |
| 5 | 可用地面积 | 3.11公顷 | 3.2公顷 |
| 6 | 电力供应条件 | 便利 | 不便 |
| 7 | 交通运输条件 | 临沿江大道，交通便利 | 规划道路还未形成，交通条件差 |
| 8 | 拆迁工程量 | 有拆迁量 | 无拆迁量 |
| 9 | 施工条件 | 地质条件好，施工便利 | 多为滩地，施工条件不好 |
| 10 | 职工工作、生活条件 | 距市区近，职工上下班方便 | 距市区有一江之隔，职工生活不便 |
| 11 | 环境保护 | 环境条件好 | 同厂址一 |
| 12 | 厂区污水排放 | 雨污水可排到建成路现有管道 | 目前没有出路 |

从表7-1对两个厂址的对比比较，可以看出，厂址一较厂址二不仅具有输配水管道短，投资省的特点，而且还具有电力供应方便，厂区雨污水排放条件、交通条件和施工条件好，职工生活便利等优点。因此，本工程净水厂厂址拟选择在厂址一。

7.3 净水厂工程方案

### 7.3.1 现有净水厂简介

如前所述，某市城区原有水厂：胜利水厂、肉联厂水厂因年久失修均已停产运行，现仅有江南水厂为城市供水（铁路自备水厂除外）。

江南水厂以信江为水源，设计总供水规模为6.5×104m3/d，工程分两期建设。一期工程（设计规模3×104m3/d）于1993年投产运行，二期工程（设计规模3.5×104m3/d）于1997年投产运行，该水厂现已达到满负荷运行。

江南水厂主要处理工艺见图7.3.1-1：

信江

一级泵房

网格反应池

平流沉淀池

移动罩滤池

清水池

二级泵房

泵前加混凝剂

雨水管网

加液氯

图7.3.1-1  江南水厂流程框图

7.3.2净水工艺流程方案比较

### 7.3.2.1净水工艺比较原则

由6.3节的论述可知信江在某市月湖段水质良好，水质达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中II类水质标准，因此在净水厂中采用常规净化工艺（混凝－沉淀－过滤－消毒），即可保证出厂水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)及《生活饮用水卫生规范》(中华人民共和国卫生部、卫生法制与监督司2001年6月)。本节将就净水工艺流程的选择进行分析论证，从而选择最优的净水厂处理工艺。为便于比较，确定如下比较原则：

1. 进厂水质设计值：

在给水净化工艺中，当原水水质符合生活饮用水二级水源水水体标准时，一般用浊度做为净化处理工艺选择和出厂水水质的控制指标。根据江南自来水厂多年进水水质监测值，确定梅园水厂的进水平均设计浊度按100NTU计。

2. 出厂水质设计值：

本工程将净水厂出厂水质目标定为符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)，并同时符合《生活饮用水卫生规范》(中华人民共和国卫生部、卫生法制与监督司2001年6月)，所以梅园水厂出厂浑浊度小于1NTU，汛期不超过3NTU。

3. 本工程厂址过于狭窄，在满足出水水质要求的同时，针对源水为江河水这一特征，选用高效、深层、对源水浊度适应性较强的处理构筑物，并采用紧凑的布置方式。

4. 确保出水水质的同时，积极慎重地采用新技术、新工艺、新设备、新材料。

5. 本工程要考虑滤池反冲洗水回收和污泥脱水处理。

### 7.3.2.2净水工艺方案叙述

值得提出的是为了寻求稳妥、高效、占地小、运行管理方便的处理工艺及布置型式，设计单位在对江南水厂进行调研的同时，借此对以往工程建设单位进行了回访，尤其提出为了设计合理可靠高效的新型处理工艺，哈尔滨工业大学多相工艺研究中心提供了“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”的技术支持。

“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”是一种新型的高效混凝沉淀技术，该技术是哈尔滨工业大学多相工艺研究中心多年研究的物相接触，亚微观物质的惯性效应理论在给水处理上的开发研究成果，包括高效微涡混合、小孔眼网格絮凝和小间距斜板沉淀三项专利技术，这三个工艺环节也是整个给水处理工艺中最关键的部分。由于理论上的重大突破，大幅度地提高了水流中颗粒的碰撞和传质速率，实现了高效率地混合、絮凝、沉淀，从而保证高效率地除浊与高质量的供水。混合时间控制在3～30秒，反应时间为5～10分钟，沉淀上升流速3mm/s以上，沉淀池出水3NTU以下，并增强了对原水的适应性。此技术近年来在秦皇岛海港水厂、大庆市中引水厂、南京市大桥水厂、昆山市玉峰水厂等地得到了推广和应用，取得了明显的经济效益和社会效益，近年来也得到了城市供水行业的关注。新建和改扩建项目达20多项。

经调研，目前国内应用“涡旋混凝低脉动沉淀技术”的水厂如下表所列：

新建项目统计

| 项目名称 | 实施地点 | 规模 | 时间 | 原水状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大庆供水公司中引水厂 二期新建工程 | 中引水厂 | 25万吨 | 1999 | 龙虎泡水库，低温高浊，高碱度水 |
| 克拉玛依供水公司第四水厂新建工程 | 克拉玛依供水公司第四水厂 | 10万吨 | 1999 | 水库水 |
| 山东胜利油田淳化水厂 新建工程 | 淳化水厂 | 10万吨 | 2000 | 引黄水库水 |
| 江苏省高邮市自来水公司 新建工程 | 高邮水司 | 10万吨 | 2000 | 水库水 |
| 大连庄河自来水公司杨树房水厂新建工程 | 杨树房水厂 | 5万吨 | 2001 | 水库水 |
| 青岛市城阳区自来水公司 夏庄水厂新建工程 | 夏庄水厂 | 5万吨 | 2001 | 水库水 |
| 江苏省句容市自来水公司第二水厂新建工程 | 句容市第二水厂 | 5万吨 | 2001 | 水库水 |
| 广东韶关钢铁公司 净水厂新建工程 | 广东韶关钢铁公司净水厂 | 4万吨 | 2002 | 水库水 |

大庆市中引水厂地表水以龙虎泡为水源，一期规模25×104m3/d，采用静态混合－传统网格反应－侧向流斜板沉淀－气水反冲滤池的处理工艺，1995年投入运行后，由于春、秋季节出现低温、高浊（1000NTU以上），出水能力仅8～15×104m3/d。1997年改造应用了小孔眼网格反应、小间距斜板沉淀后，使净水能力达到了设计规模，沉淀池出水也常年稳定在3NTU以下，沉淀池水清澈见底。改用此技术的25×104m3/d二期工程正在设计施工。

南京市自来水总公司大桥水厂位于南京市郊，原水取自长江，该水厂系用于净化长江水来稀释玄武湖水体，以保证玄武湖水满足环境质量要求。

大桥水厂处理能力为8.0×104m3/d。其中处理能力为3.0×104m3/d的二套系列是于1999年10月中旬始建，工艺主体于1999年底峻工。该新建净化工艺是采用“涡漩混凝低脉动沉淀给水处理技术”（串联式微涡圆管混合器－小网格反应池－小间距斜板沉淀池）设计的。试运行一段时期后，建设单位认为水厂仍有潜力提高水量，因此后又加高了原混合池的迎水面，水量增至3.8×104m3/d，工艺概况如下：

新建工艺处理负荷：	3.8×104m3/d

原水水质：浊度：		100NTU

温度:		3

碱度：		93mg/l

投药量：碱铝：		3mg/l

预加氯量：0

沉淀池上升流速：3.6mm/s

沉后水水质≤3NTU

鉴于上述对此高效混凝技术的认识和调研情况，本设计分别将其列为比较方案。

对于过滤，目前在给水处理中V型滤池是一种高效、稳定的过滤技术。V型滤池是法国得利满开发研制的均质深层截污过滤技术。该技术在国内南京上元门水厂、西安黑河引水净水厂、上海月浦水厂、大场水厂、闸北水厂等都已有成功的运行经验，由于得到了高效率、高水质、节水节能等效果，故在国内得以推广。V型滤池是理想化的池型，采用均质深层砂滤料、截污能力强、故滤速高、出水水质好且稳定。反冲洗方式为气水反冲加表面扫洗，冲洗效果好、周期长、省水省电。单池进、出水设置堰板，使各池进水均匀，进出水不受其他单池的影响，便于按滤池水位调节出水阀门，达到恒位、恒速过滤的目的。此种效率高，占地省的池型由于冲洗设备多，过程复杂，自动化控制内容多，故需要操作人员有较高的技术和素质。

本次设计根据江南水厂多年运行经验和对高效稳定的新技术的调研结果，对混合、反应、沉淀、过滤，选择适合本地区水源水质特点的池型，分别进行多方案的综合比较，而后形成两个工艺流程方案。

1. 混合设备方案比较

混合是混凝的首要一关，此过程使混凝剂水解产物迅速扩散到水体每一个细部，使所有胶体颗粒几乎在瞬间完成脱稳与凝聚，故也称初级混凝过程。

混合是取得良好絮凝效果的先决条件，也是节省投药量的关键。近年来，随着水处理技术的提高，为确保出水水质，混合设备的选用得到了普遍的重视。

混合设备的技术经济比较详见表7.3.2.2-1。

本比较方案中选用的两种典型混合设备均在国内水厂中有应用。

机械快速混合设备在配有无级变速传动装置的情况下，可以适应水厂原水流量、水质的变化，混合效果较好，水头损失较小，更易使混合达到最佳状态，但需有一定的机械维修力量。早期由于国内设备运转稳定性较差，应用不多，但随着国外贷款工程的增多，可选用较好的国外混合设备，机械快速混合也得到广泛应用。该设备在北京水源九厂有成功应用。

串联式圆管混合器是在“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”指

导下近年来发展的新技术，它可形成高比例、高强度的微涡漩，利用微小涡漩的离心惯性效应使混凝剂迅速散至水体细部，使胶体颗粒瞬时脱稳，为完善反应奠定良好的基础。该设备在秦皇岛海港水厂改造中得到成功应用。

从比较表中可以看出, 虽然经济方面串联式圆管混合器较机械快速混合设备投资省、电耗省、设备安装管理方便，但在技术上机械快速混合设备在对源水的适应能力方面优于串联式圆管及其它混合器，此点在对源水为江河水的给水处理工艺中是相当重要的，而且本工程选用垂直轴搅拌器，电机部分均设于池顶部，维修管理方便，且采用无级变速传动装置，更易使混合达到最佳效果，故本工程决定采用机械快速混合设备。

2. 反应方案

反应和沉淀是给水处理中最为重要的环节，反应效果和沉淀效果的好坏直接影响滤池处理效果和出水水质，由于水厂对出水水质提高和制水成本降低的要求越来越高，因此选择高效节能，出水效果稳定的反应池和沉淀池就显得尤为重要。

“涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术”指导下的小孔眼网格反应池的特点前面已经介绍，基于亚微观水力学的小孔眼网格反应池，全程布设网格，有利于析出的小矾花的快速有效碰撞，使矾花颗粒由小变大，由松散到密实，既保证了反应后矾花颗粒达到一定的尺度和密实度，又增强了矾花抗剪切的能力，从而避免了反应的不完善和过反应现象产生。某市江南水厂采用传统网格反应池，已取得了成功地应用，而且有着丰富的运行经验，而小孔眼网格是传统网格反应工艺的加强，在沿水流方向上形成无数个小尺度的涡旋，这些小的涡旋会将反应控制在较小的空间数量级，充分发挥药剂效果，形成更有利于沉淀的密实矾花。所以本工程决定采用较传统网格反应池有改进的小孔眼网格反应池。该反应池在大庆中引水厂、昆山市玉峰山水厂等地已得到成功应用。

3. 沉淀池方案比较

沉淀是指通过重力沉降作用自悬浮液中去除固体颗粒。本设计选择比较的池型为小间距斜板沉淀池和平流沉淀池。

平流沉淀池在我国是一种传统成熟沉淀池型，而且应用较广。其优点是该池形对原水水质、水量变化适应性强，处理效果稳定，构造简单，运行管理方便，上述优点尤以处理效果稳定而领先于其它沉淀池形，但该池占地面积大。平流沉淀池在某市江南水厂应用多年，运行稳定，也有丰富地运行管理经验，所以本方案比较中选平流沉淀池为一方案，两池型的技术经济比较详见表7.3.2.2-2。

“涡旋混凝低脉动沉淀技术”指导下的小间距斜板沉淀池是浅池技术的发展，由于斜板间距小，抑制了水流的脉动，加上沉淀距离小，矾花可快速沉淀；水力阻力大，沉淀池中流量分布均匀，避免局部矾花泄漏；无侧向约束，沉淀面积与排泥面积相等，大幅度提高了沉淀排泥负荷，利于排泥。缺点是池体结构复杂，但在狭小厂区应用此工艺有很大的优势。该工艺在大庆、秦皇岛、南京等地得到成功地应用。

从比较表看出，经济上小间距斜板沉淀池方案占地远远小于平流沉淀池方案，投资估算小间距斜板沉淀池方案较平流沉淀池方案省 万元；但技术上因源水水质浊度在汛期时变化较大，加之水厂规模达到中等设计规模，因此针对本工程水源的特点，沉淀池选用对原水水质、水量变化适应性强，处理效果稳定的沉淀池更合理，而且建设单位在应用平流沉淀池方面有着丰富的经验，经与建设单位协商，本工程决定采用平流沉淀池。考虑到梅园水厂厂址过于狭小，用地紧张，所以本工程平流沉淀池置于清水池之上。

4. 过滤方案比较

过滤是使水经过一种多孔物料而将悬浮物质分离出来的一种工序，给水处理中最常用的过滤池型是快滤池，用以除去源水在反应沉淀后的残留絮体和杂质。根据滤池的结构型式不同，目前常用的池型有四阀滤池、双阀滤池、虹吸滤池、移动罩滤池以及V型滤池等。上述滤池虽名称不同，但从过滤机理上都属于快滤池的范畴，仅是池体型式有所不同。本设计在多方案比较中选择适于较大工程规模的两种快滤池：V型滤池和四阀滤池进行比较。

V型滤池是一种新型滤池，其优点是过滤周期长，滤料层利用率高，滤速较高（本工程滤速采用8m/h是为挖潜和超越时直接微絮凝过滤留有余地的），滤后水质好。采用气水反冲洗，耗水量少（是四阀滤池反冲洗水量的40％左右），由于采用气动－电磁阀控制系统，可根据滤池水位变化微量调节出水阀门的开启度，以达到控制滤池滤速的目的。该池型的缺点是自控要求较高，反冲洗设备较多。如前所述该池型在国内已有较广应用，并取得了成功的运行经验。

四阀滤池是给水处理中过滤工艺的传统池型，也是国内水厂中普遍应用的一种滤池，其优点是工作稳定、出水水质好，有成熟的运行经验，运行稳妥可靠，其缺点是反冲洗耗水量较大，虽采用电动阀门做进一步优化，但无法做到微量调节阀门开启度以控制滤池滤速。

两滤池的技术经济比较详见表7.3.2.2-3。

从比较表看出，经济上两种池型投资相差不大，技术上V型滤池冲洗水耗水量低于四阀滤池近45％，V型滤池构造和过滤方式更符合过滤机理，而且其占地省，这在狭小厂区是很适合的，所以在技术上V型滤池优于四阀滤池，考虑到本工程为国外政府贷款工程，可引进国外先进可靠的自控设备，并结合国内目前已建成的V型滤池的运行情况，证明在先进可靠的自控设备条件下，V型滤池不仅运行可靠，而且运行成本低，因此本工程过滤工艺采用V型滤池。

5. 废水回收

在净水厂的净化处理中，水厂本身自用水量一般为水厂产水量的10%，为使水资源可持续发展，应在净水厂内采取废水回收措施，以

减少水量损耗。根据经验，在采取一定措施后可使水厂自用水量减少至水厂产水量的5％以下。因此，本工程考虑对生产废水进行回收。

废水回收工艺流程为：滤池的反冲洗废水进入回流调节池后经泵提升至前端配水井，同时反应池、沉淀池的排泥经浓缩池浓缩后，上清液进污泥调节池，最终至前端配水井。

6. 污泥处理

给水处理中产生的污泥一般不含有毒物质，主要含去除浊度与投加的混凝剂所产生的无机络合物。此部分污泥进行脱水处理要增加工程投资和制水成本，因此，以往国内给水处理中对这种污泥一般不进行处理，而是直接排入水体或水道，长年排入污泥后造成河道淤积和水道堵塞。随着环境保护意识的提高，对给水污泥进行处理成为重要的课题，日本、美国发达国家净水厂进行污泥脱水处理的较常见，目前国内水厂也愈来愈重视水厂污泥处理的问题，天津新开河水厂、大连河口水厂等地均已进行了污泥脱水处理。

江南水厂对工艺处理过程中产生的污泥没有进行回收，直接排放至下游水体，对信江造成了一定的污染，而且周围环境恶劣。因此在本期工程中，利用国外政府贷款的有利条件，配合废水回收，设置污泥浓缩池和污泥机械脱水设施。具体流程为：反应池、沉淀池的污泥进入贮泥池后经泵提升至污泥浓缩池，在污泥浓缩池进行加药浓缩的污泥再通过投配泵进入污泥脱水机，脱水机进口同时定量投入絮凝剂，出口排出泥饼，泥饼外运至垃圾填埋场实现污泥最终处置。浓缩池上清液予以回收，彻底消除生产废水排放对外界的污染。

混合设备方案比较表

表7.3.2.2-1

| 型式 项目 |  | 机械快速混合设备 | 串联圆管混合器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要设计 参数和尺寸 |  | 设计流量：10×104m3/d 停留时间：T=60s 2组，每组2池 单池尺寸： 2.3 m×2.3 m×4.3m | 设计流量：10×104m3/d 停留时间：T=30s 2组，每组1池 单池尺寸： 3.0 m×3.9 m×4.7m |
| 经济 比较 | 投资估算（万元） | 96.52 | 76.52 |
|  | 电耗（kw） | 30 | 10 |
| 技 术 比 较 | 主要优点 | 1.利用机械搅拌造成的扩散作用，混合效果好； 2.对源水适应性强，不受进水水量、水质变化的影响。 | 1.应用亚微观扩散理论，混合效果好； 2.对原水有一定的适应性； 3.设备简单，便于安装，维护方便； 4.能耗低； 5.水头损失小。 |
|  | 主要缺点 | 1．机械设备维护管理不太方便。 2．多采用进口设备，价格较高。 3．能耗较高。 | 1.对源水的适应性不如机械快速混合设备。 |

沉淀池方案比较表

表7.3.2.2-2

| 型式 项目 |  | 平流沉淀 | 小间距斜板沉淀池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池主要 设计参数和尺寸 |  | 设计流量：10×104m3/d 停留时间：T=2hr 水平流速：10mm/s 2组，每组2池, 每池1格 单池尺寸： 72 m×9 m×3.5m 进水端设网格过渡段 每组牵引式刮泥机2台 | 设计流量：10×104m3/d 停留时间：T=0.5h 上升流速：20mm/s 2组，每组2池，每池1格 单池尺寸： 16 m×9 m×3.9m 进水端设网格过渡段 每组牵引式刮泥机4台 |
| 经济 比较 | 投资估算 (万元) | 496.18 | 384.50 |
| 技 术 比 较 | 主要优点 | 1.处理效果稳定，对源水适应性强； 2.运行经验丰富，管理方便。 | 1.处理效果高，沉淀时间短，占地小； 2.出水采用过水堰的方式，取消池内集水槽 |
|  | 主要缺点 | 1.占地面积大。 | 1.应用时间短处理效果不入平流沉淀池稳定； 2.塑料斜板，有老化更换问题。 |

滤池方案技术比较表

表7.3.2.2-3

| 型式 项目 |  | V型滤池 | 四阀滤池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要设计参数和尺寸 |  | 设计流量10×104m3/d 滤速：8.13m/h 2组,每组4格 单格过滤面积：72m2 单格尺寸: 6m×12m 采用气水反冲洗，冲洗周期24hr | 设计流量10×104m3/d 滤速：7.22m/h 2组,每组6格 单格过滤面积：54m2 单格尺寸:6 m×9m 采用气水反冲洗，冲洗周期24hr |
| 经济 比较 | 投资估算（万元） | 1303.5 | 1391.90 |
|  | 冲洗水量(m3/d) | 1844 | 3500 |
| 技 术 比 较 | 主要优点 | 1.均质滤料，深层截污，出水水质好且稳定； 2.气水反冲洗，效果好，周期长，反冲洗耗水量小； 3.进出水加堰板，配水均匀，可根据滤池水位变化微量调节出水阀门的开启度，以达到滤池恒速过滤的目； 4.自动化程度高。 | 1.运行稳定可靠，由成熟的运行经验。 2.气水反冲洗，冲洗效果好。 3.可实现自动化控制。 |
|  | 主要缺点 | 1.自动控制内容多，需要操作人员有较高的技术和素质； 2.土建、设备及自动化系统安装较复杂，且要求安装精度高。 | 1.滤速低，占地面积大； 2.反冲洗耗水量较大； 3.出水闸门对滤速的控制不如V型滤池方便。 |

### 7.3.2.3净水工艺方案确定

根据上述主体工艺构筑物的池型比较，形成适合本工程的净水工艺方案一和方案二，各方案工艺流程详见图7.3.2.3-1、7.3.2.3-2。

两种工艺流程均为稳妥可靠的工艺流程，只是沉淀池型不同。

由于厂地过于狭小，方案二采取将混凝沉淀过滤紧凑布置的方案，方案一采取将混凝沉淀紧凑地布置于清水池之上的叠池方案。两方案在技术上不同之处为沉淀池池型不同，如前所述方案二采用新技术－小间距斜板沉淀池，虽单池占地省，但在运行效果稳定方面不如方案一中平流沉淀池，本工程水源为江河水，国内应用小间距斜板沉淀池的现水厂水源以水库水为主，水库水水质一年四季较稳定，所以对于水源为一年四季水质变化较大的江河水来说，方案一较方案二稳妥，而且从厂区平面布置上讲，方案二厂区平面布置较方案一平面布置紧张，综上所述，在技术上方案一优于方案二。并根据7.3.2.2的论证，确定本工程净水工艺推荐方案为方案一。

取

水

泵

站

配

水

井

快速机械混合池

小网格反应池

V型滤池

平流沉淀池

清

水

池

送水泵房

至城市配水管网

信江水

反冲洗泵房

水

空气

氯气

污泥

反冲

洗废

水

贮泥池

污泥浓缩池

污泥脱水机房

泥饼外运

回流调节池

上清液

回流水

图7.3.2.2-1       净水厂工艺流程框图     （方案一）

加氯加药间

污泥

信江水

聚合氯化铝

反冲洗泵房

水

空气

氯气

氯气

污泥

反冲

洗废

水

贮泥池

污泥浓缩池

污泥脱水机房

泥饼外运

回流调节池

上清液

回流水

加氯加药间

取

水

泵

站

配

水

井

快速机械混合池

小网格反应池

V型滤池

小间距斜板沉淀池

清

水

池

送水泵房

至城市配水管网

信江水

反冲洗泵房

水

空气

氯气

污泥

反冲

洗废

水

贮泥池

污泥浓缩池

污泥脱水机房

泥饼外运

回流调节池

上清液

回流水

图7.3.2.2-2       净水厂工艺流程框图     （方案二）

加氯加药间

污泥

信江水

聚合氯化铝

反冲洗泵房

水

空气

氯气

氯气

污泥

反冲

洗废

水

贮泥池

污泥浓缩池

污泥脱水机房

泥饼外运

回流调节池

上清液

回流水

加氯加药间

7.4 配水管网方案论证

### 7.4.1管网设计的依据和原则

1. 管网设计依据

1）《某市城市总体规划文本》（1994～2010年）

北京市城市规划设计研究院 某市城乡建设局  一九九四年二月

2）某市区总体规划图 1994-2010			        1:15000

3）某市域城镇体系布局					        1:105000

4）某市供水管网现状图					        1:20000

5）某市区总体规划——给水规划图1994~2010   1:20000

6）相关设计规范和标准

2. 管网设计原则

1）根据工程目标，执行“全面规划、分期实施，逐步到位的工程建设原则”。

2）某市属丘陵地区，地势由北向南倾斜，地面高程一般在黄海高程30米～40米，市区内最高点在南部带宝山，海拔高程144米，因此管网布局也将随着地势的变化而变化。

3）依照新区用新网，老区管网逐步改造，逐步完善某市供水系统。

4）合理选用管材，采用新技术和新工艺，提高管网材质，以达到改善管网水质的目的，降低管网的故障率，使产销率处于国内先进水平。

7.4.2 配水管网的功能要求

城市供配水的根本任务是向用户提供高质量的饮用水，连续供应有压力的水。配水管网是供水系统的重要环节，其直接影响到供水的可靠性，也直接影响到净水厂的运行成本，因此本工程配水管网系统要满足以下功能要求：

1. 水密性能高

供水管网是承压的管网，它是保证管网有效而经济地工作的重要条件。如因管线的水密性差以至经常漏水，无疑会增加管理费用和导致经济上的损失。同时，管网漏水严重时，也会冲刷地层而引起严重事故。所以，要求城市配水管网要达到很高的水密性能。

2. 降低配水管网的二次污染

自来水从水厂到用户，要经过较长的管道，往往需要几个小时乃至几天。管网实际上是一个大的反应器，出厂水未完成的化学反应将在管网中继续进行，并且含氯水与管壁发生新的接触，产生新的反应，这些反应有生物性的、感官性的以及物理化学性的。因此要求管道内壁既要耐腐蚀性，又不会向水中析出有害物质，最大限度地降低配水管网的二次污染。

3. 水力条件好

要求供水管道水力条件好，内壁不结垢、光滑、管路畅通，水头损失小，进而降低净水厂的常年运转费。

4. 建设投资省

配水管网的建设费用通常占整个城市配水系统建设费用的50%-70%，因此选用恰当管材及设备是节省供水工程建设投资的有效途径。

### 7.4.3设计年限、建设规模及供水范围

7.4.3.1设计年限、建设规模

根据《某市城市总体规划文本》（1994～2010年）及前面关于城市需水量的预测，确定某市城市配水管网的设计年限及总设计规模为：

2010年：16.5×104 m3/d

增加的设计规模为：

2010年：10×104 m3/d

本次配水管网的设计年限为2010年，配水管网全面规划，一次设计完成，同时根据城市发展的需要，逐步实施以致将城市配水管网系统完善。

7.4.3.2供水范围

根据《某市城市总体规划（1994～2010年）》文本，本项目配水管网工程供水范围为某市信江南市区。至2010年，供水面积为24km2，供水人口为23万人。

7.4.4配水管网建设方案

根据《某市城市总体规划文本》（1994～2010年）、《某市工业园区专项规划》以及《某市月湖新城控制性详细规划－说明》，本工程建成后，增加的供水量分配如下：工业园区预计最高日需水量4.08×104 m3/d，月湖新城预计最高日需水量2.3×104 m3/d，其余部分为补充原有供水范围内需水量的增加。

7.4.4.1管网布置原则

1. 结合某市路网的现状与规划，合理布置管线。

2. 结合某市的地形、地质、地貌的特点进行布线，管线尽量拉直流畅。

3. 按照城市规划，考虑与现状供水系统相结合。

4. 管网应根据用水要求合理分布于整个供水区，并尽量缩短。

5. 主干管应尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上，并以最短距离到达主要用水区。

6. 新敷设管网时应尽量利用旧管网的供水能力，以减小投资。

7.4.4.2配水管网方案

结合城市规划和城市现状配水管网的实际情况，本工程配水管网建设方案为：

本工程建成后, 增加的水量分配如下:鹰潭工业园区预计最高日用水量4.08万立方米/日, 月湖新城预计最高日用水量2.3万立方米/日, 剩余部分为补充原有供水范围内需水量的增加。

- 水力计算公式

由于本项目主要包括新铺设的管道，因此，本项目中水头损失的计算采用海曾-威廉公式。

- 节点流量计算

管网用水量平均分配到管线上，并计算出各点的节点流量。

- 本项目采用最高日最高时流量（2.67m3/S）进行模型计算。

(4) 最不利点的自由水头为20米。

根据拟建水厂的位置和管网平差的结果，本工程配水管网方案具体为：

按照城市规划的要求,从新建的梅园水厂引出两条出厂主干管一条为沿江路、正大路、南站路上的DN800管,穿过铁路直接向鹰潭工业区和月湖新城供水，总长5760米, 管材均采用球墨铸铁管。另一条为沿府前路、军民路的DN800管，穿过铁路直接南站区和月湖新城供水,总长4800米，管材均采用球墨铸铁管。按照规划要求，某市原有管网保持不变，需要新增主干管五条：一条为宝山道上的DN400管，总长1100米，作为补充月湖新城规划用水的接入口。一条为军民路延伸线上的DN600管和DN500管。另两条分别为从龙虎山大道上原DN800管接入鹰潭工业区的两条DN600管，长度都为1140米，与320国道上原有的DN400管，总长1300米，共同作为供给鹰潭工业区规划高时用水量（692l/s）的供水管。最后一条为由南站路上水厂出水干管接入高桥区的DN500管，长度都为1500米。以上管道管材根据7.4.5管材比较结果，均采用球墨铸铁管。

### 7.4.5管材的选择比较

7.4.5.1配水管网管材选择原则：

1）.管材有足够的强度，可以承受各种内外荷载；

2）.管材有很高的水密性；

3）.水管内壁面光滑，以减少水头损失；

4）.使用寿命长，安全可靠性强，维修量少；

5）.价格相对计较低，使用年限长，并且有较高的防止水和土壤的侵蚀能力。

7.4.5.2管材使用现状

某市目前配水管网使用的管材共有三种：水泥管、球墨铸铁管和PVC管。

从管网管材的构成来看，水泥管是城市配水管网的主体约占83％，但有些水泥管由于敷设年代较早，爆管现象时有发生，某市供水公司正对老管网进行改造，改造后管道的材质DN200以下为塑料管，DN500以上为球墨铸铁管。

某市供水公司通过对以上各种管材多年的使用表明：对于小口径DN200以下的管线，优先考虑采用塑料管，DN200以上的管道可优先考虑球墨铸铁管。

7.4.5.3配水管网管材简述

目前国内较常用的供水管道的管材主要有以下几种：

1. 钢管

钢管通常选用Q235B（A3）镇静钢钢板制作，它的强度高，管材及管件易加工，管材建设周期短，特别是地形复杂的地段，一般采用钢管。但钢管的刚度小，易变形，衬里及外防腐要求严，必要时需作阴极保护，施工过程中组合焊接工作量大，在地下水位较高时，可采用胶圈柔性接口措施克服这一困难，与水泥压力管相比，造价较高。

2.球墨铸铁管

根据ISO2531-91国际标准的要求，球铁管力学性能的指标为：抗拉强度≥420MPa；屈服点强度≥300MPa；延伸率≥10%；布氏硬度≤230。球铁管的化学成份的控制指标为：碳3.6～3.75%；硅1.8～2.1%；锰≤0.4%；磷≤0.08%；硫≤0.02%；镁0.03～0.05%；稀土元素0.01~0.03%。球铁管按GB9441-88标准进行金相检验，要求球化等级以二级为主；球化率大于80%；石墨大小为6～7级（在400倍视场下，球径为1.5～4mm），石墨球数达600～800个/mm2；渗碳体≤1%；小口径管铁素体≥90%，大口径管为85%左右（珠光体控制在8～12%内）。

以上数据基本是退火球铁管的控制范围，但铸态球铁管亦应符合上述要求，主要差距在延伸率偏小，仅3~5%，铸态球铁管的表面硬度偏大，存在由渗碳体构成的过冷墨层，质脆，影响抗拉强度，且锯削加工较难。而国外对大口径球铁管的延伸率亦控制在7%左右。因此对球铁管延伸率引起了争议，有些铸管厂提出延伸率不宜过高，他们提出，自行开发的树脂砂型离心铸态球铁管工艺及热模法离心铸态球铁管工艺，可使延伸率达5%，加上退火工序后可达10%以上。

综上所述，作为供水用管材应以退火球铁管为主选管材，对于中小口径球铁管延伸率控制在10～15%内；大口径球铁管延伸率控制在5～10%内为好。

3. 水泥压力管

1) 石棉水泥管

我国在六十年代，部分城市使用过，目前几乎没有使用。
　　2) 自应力管

自应力管是用自应力砼并配置一定数量的钢筋制成的。国内生产的自应力管规格在100～600mm之间，由于工艺简单，制管成本较低，有100多个生产厂家，年产量近1000km，但由于容易出现二次膨胀及横向断裂，目前主要用于小城镇及农村供水系统中。

3) 预应力管

预应力管包括一阶段管、三阶段管、钢筒预应力管。

(1) 一阶段管

一阶段管的制管过程是先把作为环向预应力钢丝的钢筋骨架放到装配好的管模中，布置上纵向钢筋，用电热法或机械法使纵向钢筋获得预应力，然后浇注砼，此后向特制的橡胶内膜中注水升压，使胶模膨胀，砼、外模和钢筋一道膨胀变形，把砼中水份排挤掉。环向钢筋获得了预应力，并立即进行蒸汽养护，待砼凝固后将内模中的水压泄放，脱外模即成产品。

(2) 三阶段管

三阶段管是指一根管材分三个阶段制成，先做成一个带纵向预应力钢丝的砼管芯，管芯外缠环向预应力钢丝，然后作水泥砂浆保护层。

(3) 钢筒预应力管

钢筒预应力管是管芯中间夹有一层1.5mm左右的薄钢筒，然后在环向施加一层或二层预应力钢丝。这一技术是法国Bonna公司最先研制的，到四十年代欧、美竞相开发，目前，美、法各国的年产量达数十万公里，其中美国发展最快。它可分两种类型：内衬式管及埋置式管。

4. 塑料管

(1) 硬聚氯乙烯管（UPVC）：

这种管材在四十年代由欧州、美国、日本等国相继开发、推广，在DN≤200m m供水管道中占了重要市场。我国在六十年代开始使用，1983年沈阳塑料厂从奥地利引进了生产设备及技术以来，国内已有几十个厂家建立了生产线，年生产能力达50多万吨。

为了解决硬聚氯乙烯管脆性的缺点，国内外均已开发了耐冲击型的管材。

硬聚氯乙烯管的接口方式可粘接亦可胶圈柔性接口，粘接务必专业性较强的安装队伍施工，才可能保证质量，柔性接口适应性好，安装简便。近年来许多城市对于埋地的DN≤50mm的供水管道，均在使用胶圈柔性连接的硬聚氯乙烯管，而不再使用镀锌钢管。

(2) 高密度聚乙烯管（HDPE）：

这种管材可采用电熔、热熔焊、胶圈柔性连接，它的优点是无毒、耐腐蚀、张力大、不干裂，小口径可绕在卷盘上，安装迅速，接口量少；缺点是刚度上、抗老化性能差、埋于地下易受老鼠咬破。

近年国外高密度聚乙烯管用量增长速度较快，主要是用于供水管接至住宅的小口径进水管道上。国内上前有DN≤200mm的系列产品，通常能制造硬聚氯乙烯管的工厂均可制造，唯原料暂时还是进口，在户管线上的使用，估计有逐年增大的趋向。

(3) 交联聚乙烯管（PEX）

在普通聚乙烯原料中加入硅烷接枝料，使其由线性分子结构改性成三维交联网状结构，它具有耐温（-70℃～110℃）、耐压、稳定性和持久性好，而且无毒、无味，一般采用机械连接，是室内冷热水小口内径推荐的管材。

(4) 聚乙烯夹铝复合管（HAH）：

这种复合管材的结构是在薄铝管与内、外层高密度聚乙烯管之间，含高分子胶合层，它既保持了聚乙烯管和铝管的优点，又避免了各自的缺点。可弯曲（弯曲半径=5D），耐温差强（+110℃至-100℃）、耐高压（1.0MPa以上）。它用铜管件机械挤压连接，通常产品规格DN≤25mm，它是建设部近年在室内冷热水供水管道上推荐使用的一种新型管材。

(5) 聚丙烯管（PP）：

这种管材无毒、耐热、耐寒、耐老化、有较高强度、价格比镀锌钢管便宜一半，但易龟裂，小口径聚丙烯管在农村供水管道上有所使用。

(6) 聚丁烯管（PB）：

聚丁烯是一种高分子惰性聚合物，聚丁烯管具有耐高温、耐寒冻的特点，化学稳定性好，可塑性强，无味、无毒，有多种连接方式（热粘接式接头焊接、热螺旋式现场焊接、机械夹紧式连接），是理想的小口径供水管道新型管材，已被欧共体、美洲、亚洲的部分国家广泛采用，国内现已有产品，但原料必须进口。

5.玻璃钢管

玻璃钢管与其它塑料管一样，均存在应变腐蚀问题，通常以时而蠕变系数来表示。蠕变的定义是管道的强度等性能，随使用时间的延长而下降，因而在保证管材一定使用寿命的条件下，确定管材制造的性能指标。塑料管材的蠕变与可用材料的本身性能有关，也和管壁结构有关，玻璃钢管刚度的蠕变系数，对无压管为0.4，承压管为0.5。

一般而言，大口径玻璃钢管在源水引用管道上，国内外使用较多。而在供水管网中使用较少。

7.4.5.4管材比较

综上所述，配水管网所使用的管材主要有五种：钢管、球墨铸铁管、混凝土管、玻璃钢管及塑料管。

使用混凝土管在管道交叉时需用钢管件进行转换，比较繁琐，而城市配水管网结点较多，因此配水管网不推荐采用混凝土管；塑料管普遍存在刚度较差的问题，DN200以上口径很少应用。所以，本次设计对钢管、球墨铸铁管及玻璃钢管进行比较。比较的具体内容详见表7.4.5.4－1。

管材技术比较表

表7.4.5.4－1

| 管材种类 | 主要优点 | 主要缺点 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | 1.使用年限长，安装简便，施工经验丰富； 2.强度高，抗冲击性好，性能优异。 | 1.防腐性能差，需要要求很高的防腐保护涂层或系统； 2.接口的焊接需要时间长，并且要求技术性高，在雨天和地基有水的情况下都不能工作； 3.要求使用砂子铺底，并使用细砂回填并夯实，以防止过渡变形； 4.大口径的钢管变形量极高，极易导致过度变形； 5.施工周期长。 |
| 球墨 铸铁管 | 1.强度高，抗冲击性好，性能优异； 2.抗腐蚀性能优异 3.柔性接口，适用于地形起伏较大的地区； 4.连接工作简单，无需专门技术人员； 5.对于正常条件的土壤，无需再作专门的底基，并且可使用掘出的土壤回填。 | 1.在有推力产生的地方需要使用止推挡墩； 2.重量较大，钢度较钢管差； 3.工程造价相对偏高。 |
| 玻璃钢夹砂管 | 1.卓越的防腐性能； 2.重量轻，因此连接工作较容易。 | 1.抗冲击性差，需小心装卸以防损环。 2.需用砂子垫底，并用细砂回填、压实，以防止过渡变形 |

通过比较可以看出，球墨铸铁管抗冲击性能好，施工较为简便，又无须防腐，抗腐蚀性能较其它管材优异，加之某市地表土多系红壤，偏酸性，所以虽然球墨铸铁管一次性投资较高，但由于其性能较

好，将来常年运行维修费用较低，因此本工程仍采用球墨铸铁管，目前某市新换管网均采用球墨铸铁管，已取得了较好的使用效果。

## 7.5 结论

根据以上工程方案论证，本项目的推荐方案为：

1. 取水口和取水泵站位置拟选择在原肉联厂自备水源取水泵站处。

2. 净水厂厂址选择在本工程取水口附近，西临规划沿江道，东临梅园大道。

3. 净水厂工艺流程为：加药混合—反应—沉淀—过滤—加氯消毒常规工艺，并增加污泥处理设施。主要构筑物池型采用：机械快速混合池，小网格反应池，平流沉淀池，V型滤池。

4. 本工程配水管网均为新建管道，管材采用球墨铸铁管。

# 8. 取水工程推荐方案工程设计

## 8.1 取水泵房

取水泵房为合建式岸边取水泵房，集水井和泵房合建在一起。主要设计参数：

设计流量：11×104m3/d

信江洪水位：33.10米（1978年）（黄海高程系，下同）

信江常水位：19.98米

信江枯水位：19.06米

（由于本工程取水口处水文资料缺乏，故取水口处水文特征参照江南水厂取水口处水文特征值）

1.构筑物

| 类型： | 地上为砖混结构，地下为钢筋混凝土结构 |
| --- | --- |
| 数量： | 1座 |
| 主要尺寸： | 地下：LXBXH=15m×12m×15 m |
|  | 地上：LXBXH=15m×12m×6 m |

2.主要设备：

A.取水泵

| 设备类型： | 潜水离心泵 |
| --- | --- |
| 数量： | 5台，4用1备(其中2台配备调速电机) |
| 水泵规格： | Q=1148m3/h |
|  | H=30m |
|  | N轴=140KW |

取水泵房内设有供检修使用的电动单梁悬挂起重机。

## 8.2 附属建筑

取水泵站内还设有变电间、值班室附属建筑。

9. 输水工程设计

## 9.1 设计流量

输水管道设计流量为11×104m3/d

## 9.2管径和管材

输水管道为两根管径为DN1000的球墨铸铁管。

## 9.3管道走向

输水管道自信江取水泵房接出后自西向东敷设至沿江大道，沿沿江大道敷设至梅园水厂。输水管道全长2—600米。

# 10. 净水厂推荐方案工程设计

净水厂的总体设计，包含满足工艺要求的各种生产及辅助生产构筑物，由前面方案比较可知，本次净水厂设计采用机械混合池、小孔眼网格反应池、平流沉淀池及V型滤池的净水工艺。

## 10.1 工艺设计

净水厂设计规模10×104m3/d

考虑10%自用水量，设计流量Q=11×104m3/d

水厂按11×104m3/d设计

浊度按进水平均浊度：100NTU计算

### 10.1.1 净水处理主要构、建筑物

- 10.1.1.1 配水井

| 功能： | 配水井兼集水、稳压、溢流、配水作用 |
| --- | --- |
| 类型： | 钢筋混凝土矩形井 |
| 数量： | 1座 |
| 设计流量： | Q=1273L/s |
| 停留时间： | T=4.3min |
| 尺寸： | LXBXH有效=8.0m×5.0m×6.5m |

2) 主要设备：

A.镶铜铸铁圆闸门

| 数量： | 2台 |
| --- | --- |
| 规格： | φ1000 |
| B.双流带式旋转滤网 |  |
| 数量： 2套 |  |
| 规格： 有效过滤宽度B=2000mm 间隙5mm |  |

- 10.1.1.2 机械混合池

1) 构筑物：

| 功 能： | 混合是絮凝沉淀的前提，所有胶体颗粒在混合池内实现瞬间脱稳与凝聚 |
| --- | --- |
| 类 型： | 地上式钢筋混凝土构筑物 |
| 数 量： | 4座 |
| 处理能力： | 每座Q=0.32m3/s |
| 混合时间： | T=50s |
| 主要尺寸： | 每座LXBXH有效=2.0m×2.0m×4.0m |

2) 主要设备：

立式搅拌机

| 数量： | 4台 |
| --- | --- |
| 功率： | 7.5KW |

- 10.1.1.3 小孔眼网格反应池

1) 构筑物

| 功能： | 创造一定的水力条件，以最短的时间使所有胶体颗粒在这一过程完成絮凝过程，达到最佳的絮凝效果。 |
| --- | --- |
| 类型： | 地上式钢筋混凝土构筑物 |
| 数量： | 4座 |
| 处理能力： | 每座Q=0.32m3/s |
| 总停留时间： | t=18min |
| 主要尺寸： | 每座LXBXH有效=15.1m×9.0m×3.8m |
| 每组反应池分三个反应段： |  |
| 单格尺寸： | 第一段1.20mX2.10m，竖井流速V=0.126m/s |
|  | 第二段1.70mX2.10m，竖井流速V=0.089m/s |
|  | 第三段2.50mX2.10m，竖井流速V=0.060m/s |

2) 主要设备：

小孔眼格网

| 规格： | 孔眼尺寸32mm×32mm |
| --- | --- |
| 数量： | 12套 |

池底设置DN200穿孔排泥管，用做定期排放池底积泥和放空。

- 10.1.1.4平流沉淀池

1) 构筑物

| 功能： | 在重力作用下，将反应后产生的大的矾花与从水中进行分离。 |
| --- | --- |
| 类型： | 地上式钢筋混凝土构筑物 |
| 数量： | 4座 |
| 处理能力： | 每座Q＝0.32m3/s |
| 停留时间： | t=2hr |
| 水平流速： | V=10mm/s |
| 主要尺寸： | 每池LXBXH有效=72.0m×9.0m×3.5m |

2) 主要设备：

A．沉淀池首端小孔眼格网

| 规格： | 孔眼尺寸32mm×32mm |
| --- | --- |
| 数量： | 4套 |

B．虹吸式吸泥机

| 规格： | Lk=9m |
| --- | --- |
| 数量： | 4台 |

沉淀池出水采用指形槽，每个平流沉淀池内设4个不锈钢集水槽，规格L×B×H=25m×400mm×400mm。

- 10.1.1.5 V型滤池

1) 构筑物

| 功能： | 悬浮液流经多孔介质进一步去除水中的微小颗粒，以保证最终的出水水质 |
| --- | --- |
| 类型： | 半地下式钢筋混凝土构筑物 |
| 数量： | 1座 |
| 处理能力： | 1.27m3/s |
| 设计滤速： | V=8.13m/h |
| 总过滤面积： | F=576m2 |
| 池数： | 每座8池 |
| 单池过滤面积： | f=12m×6m=72m2 |
| 有效水深： | h=3.5m |
| 滤池冲洗方式为气水反冲洗 |  |
| 气冲程度： | 55m3/h•m2 |
| 水冲强度： | 15m3/h•m2 |
| 表面扫洗强度： | 7m3/h•m2 |
| 冲洗时间： | 先气冲2min |
|  | 然后气—水同时反冲，4min |
|  | 最后水冲6min |
| 反冲洗周期： | 24~36h |

2）主要设备：

a. 反冲洗水泵

| 规格： | Q=540m3/h |
| --- | --- |
|  | #### H=10m |
|  | N=25KW |
| 数量： | 3台，2用1备 |

b. 鼓风机

| 规格： | Q=33m3/min |
| --- | --- |
|  | P=40-50Mpa |
|  | N=45KW |
| 数量： | 3台，2用1备 |

c. 空压机

| 规格： | Q=3m3/min |
| --- | --- |
|  | P=0.7-0.86Mpa |
|  | N=33KW |
| 数量： | 2台，1用1备 |

d. 储气罐

| 规格： | 750 l |
| --- | --- |
|  | P=1Mpa |
| 数量： | 1台 |

e. 生活给水泵

| 规格： | Q=15-30m3/h, H=47-50m |
| --- | --- |
|  | N=7.5Kw |
| 数量： | 3台，2用1备 |

f. 长柄滤头

| 材质： | ABS |
| --- | --- |
| 数量： | 28800个 |

g. 滤料

| 规格： | 单层石英砂均粒滤料 |
| --- | --- |
| 主要参数： | 有效粒径： 0.95mm |
|  | 均匀系数： K00=1.2~1.4 |
|  | 滤料层厚： 1.3m |
| 数量： | 700m2 |

h. 承托层

| 规格： | 砾石 |
| --- | --- |
| 主要参数： | 粒径：4~8mm |
|  | 厚150mm |
| 数量: | 60m2 |

i. 滤板

| 主要参数： | 980X980 |
| --- | --- |
| 数量: | 576块 |

此外，还有进水阀、反冲洗排水阀、反冲洗进水阀、进气阀、出水调节阀等，均采用气动控制。

3) 布置方式

本着工艺平顺、占地紧凑，操作方便的原则布置滤站。滤池部分为滤站的主体，双排排列，每座滤站滤池部分平面尺寸为31.2m×38.6m，中间为二层建筑，上层为操作层，下层为管廊层。设一座反冲洗泵房和控制室，平面尺寸为12.5m×38.6m，反冲洗水泵和鼓风机在下层，控制室在上层。

- 10.1.1.6 清水池

1) 构筑物

| 类型： | 地下式钢筋混凝土结构 |
| --- | --- |
| 总池容积： | 为总产水量的15% |
| 数量： | 2座 |
| 主要尺寸： | 每池LXBXH有效=94.0m×22.0m×4.0m |

- 10.1.1.7 送水泵房

1) 构筑物

| 类型： | 地上为砖混结构，地下为钢筋混凝土结构 |
| --- | --- |
| 数量： | 1座 |
| 主要尺寸： | LXB=36m×12m |
| 设计规模： | Q=100000m3/d |
| 时变化系数： | Kh=1.40 |
| 设计流量： | Q=140000m3/d |

2) 主要设备：

A．双吸卧式离心泵

| 规格： | Q=405l/s |
| --- | --- |
|  | H=52m |
|  | N=320KW |
| 数量： | 5台，4用1备(其中2台配备调速电机) |

送水泵房内底为地下3m，为半地下式泵房，清水池中水位以上时自灌启动，中水位以下时真空启动。故泵房内设真空泵2台，1用1备。

B．真空泵性能为：

| 排气量： | Q=1m3/min(1个大气压) |
| --- | --- |
| 极限真空度： | 98mm汞柱 |
|  | N=5KW |

设3T单梁桥式吊车和检修平台，设集水坑和排水泵。

另外，在清水池与送水泵房之间设22.0m×3.0m×5.7m(有效水深)的吸水井，中间加隔壁成双格，壁上设置提板闸。

- 10.1.1.8加氯加药间

加药间与加氯间合建,平面尺寸33m×9m×6m。

1) 加药间

本加药间为投加混凝剂而设，本工程采用湿式泵投加方式。包括混凝剂调制装置，投配装置、药库、配电室及控制值班室。

| 设计流量： | Q=11×104m3/d |
| --- | --- |
| 聚合氯化铝最高投量： | 20mg/l |
| 最大日总投量： | 2200kg/d |
| 溶解罐调制浓度： | 20% |
| 溶液罐调制浓度： | 10% |
| 调制次数： | 3次/d |
| 溶解罐：2个，尺寸φ2m×0.6m（有效水深），设置搅拌机。 |  |
| 溶液罐：2个，尺寸φ2m×1.2m（有效水深），设置搅拌机 |  |
| 隔膜计量泵4台，2用2备，包括所有附件。 |  |
| 计量泵性能： | Q=500l/h |
|  | P=0.4MPa |
|  | N=2.5kw |

2) 加氯间

加氯间由加氯间、氯瓶间、氯吸收塔室、控制间、值班室组成。

| 设计流量： | Q=11×104m3/d |
| --- | --- |

两点投加：前加氯投加点设在取水头处；后加氯投加点设在滤池后的清水池进水管上。

| 最大加氯量： | 前加氯2mg/l；后加氯1.5mg/l |
| --- | --- |
| 最大日总投量： | 385kg/d |

两组氯瓶，每组6个氯瓶的汇流排，每组一台电子液压秤;

两台真空调节器，能力为20kg/h;

前加氯自动流量比例加氯机3台，2用1备，能力4kg/h;

后加氯自动复合环加氯机3台，2用1备，能力10kg/h;

还有，压力自动切换装置，漏氯报警装置，氯投加装置，滤器过滤器等整个真空加氯系统。

- 10.1.1.9回流调节池

1) 构筑物

| 功能： | 滤池反冲洗排水和污泥浓缩池的上清液进入反冲洗排水池，通过泵提升回流至配水井 |
| --- | --- |
| 型式： | 半地下式钢筋混凝土结构 |
| 数量： | 2座 |
| 主要尺寸： | 每池LXBXH有效=11.0m×11.0m×4.0m |

2) 主要设备：

A．潜水回流泵

| 规格： | Q=230l/s |
| --- | --- |
|  | H=15m |
|  | N=18KW |
| 数量： | 6台，4用2备 |

B．搅拌器

| 规格： | N=3kw |
| --- | --- |
| 数量： | 2台 |

### 10.1.2 污泥处理主要构、建筑物

- 10.1.2.1贮泥池

1) 构筑物

| 功能： | 为保证污泥处理系统连续工作。 |  |
| --- | --- | --- |
| 型式： | 半地下式钢筋混凝土结构 |  |
| 数量： | 2座 |  |
| 主要尺寸： | 每池LXBXH有效=15.0m×15.0m×4.0m |  |
| 主要参数： | 产泥量： | 16280kg/d |
|  | 含水率： | 99.7% |
|  | 贮泥时间： | t=24hr |

2）主要设备

A．水下潜水搅拌器

功率：N=10KW

数量：4台

B．潜水泵

规格：Q＝106m3/h

H=8m

N=5.5Kw

数量：6台，4用2备

- 10.1.2.2污泥浓缩池

1）构筑物

功能：减少污泥体积，减小后续构筑物的尺寸，投加一定

的PAM，以保证浓缩池的浓缩效果

型式：圆型半地下式钢筋混凝土结构

数量：2座

主要尺寸：Φ19m×4m

主要参数：

干污泥量：8137kg/d

浓缩前含水率：99.7%

浓缩后含水率：97%

加药量：0.25gPAM/kg污泥

污泥固体负荷：30kg/m2·d

2）主要设备

刮泥机

规格：Φ19m   N=1.5kw

数量：2台

- 10.1.2.3污泥脱水机房

1）构筑物

功能：污泥在此进行脱水，降低污泥含水率，以减少污泥体积，便于污泥贮存、外运以及再利用。

型式；单层砖混结构

数量：1座

尺寸：15m×12m

设计参数：

干污泥量：8137kg/d

进泥含水率：97%

出泥含水率：80%

加药量：5gPAM/kg污泥

2）主要设备

a．污泥投配泵

类型：偏心螺杆泵

规格：Q=15m3/h

H=30m

数量：3台，2用1备

b．污泥脱水机

类型：离心脱水机

规格：Q=15m3/h

数量：3台，2用1备

c．污泥切碎机

规格：Q=15m3/h

数量：3台，2用1备

d．投药泵

类型：隔膜式计量泵

规格：Q=370-2000l/h

H=40m

数量：3台，2用1备

d．投药泵

类型：隔膜式计量泵

规格：Q=36-100l/h

H=30m

数量：3台，2用1备

d．絮凝剂制备系统

类型：全自动三腔式制药装置

数量：1套

参数：规格：5kg/h

药剂种类：干粉

药液浓度：1‰-5‰

e．污泥输送装置

类型：水平安装螺旋输送器

数量：1套

参数：Φ=350mm

L=10m

## 10.2 电气设计

### 10.2.1 厂用电气接线

供电电源

自来水厂属于一级用电负荷。因此自来水厂必须有安全可靠的供电电源，要求双电源供电，一路工作，一路作为备用，或者两路同时工作互为备用，备用电源可手动或自动投入运行。

与甲方联系初步确定工作电源利用由附近上级变电站引来两路10KV线路进行供电，供电方式架空。

电气负荷计算

负荷计算采用需要系数法：

取水泵房变电所计算负荷：	有功功率 Pjs=657KW

无功功率 Qjs=219KVAr(补偿后)

视在功率 Sjs=670KVA

送水泵房变电所计算负荷：	有功功率 Pjs=1260KW

无功功率 Qjs=420KVAr(补偿后)

视在功率 Sjs=1323KVA

反冲洗泵房变电所计算  	   有功功率 Pjs=298.3KW

负荷：                  无功功率 Qjs=99KVAr(补偿后)

视在功率 Sjs=313KVA

电气接线

10KV采用单母线分段的接线方式，当10KV两路电源采用一路工作一路备用运行时，母线分段开关合闸运行，当两路电源同时工作时，母线分段开关分闸运行。0.4/0.23KV采用单母线分段变压器均分别挂接在10KV两段母线上。两台变压器均一台工作，一台备用。

10.2.2 设备选择及变电所的布置

10KV配电装置采用中置式手车开关柜， 0.4/0.23KV开关柜，采用MNS型低压可抽出式开关柜。变压器采用SC9型节能干式变压器。自来水厂用电较大的是取水泵,送水泵及反冲洗泵，取水泵房,送水泵房及反冲洗泵房作为用电负荷中心，为减小低压网损及大功率电机启动低压母线电压波动，10KV电源深入负荷中心，因此在取水泵房,送水泵房及反冲洗泵房附近各建设一座变电所,送水泵房变电所设10KV高压柜及2×SC9,1600KVA，10/0.4KV变压器及低压马达控制中心MCC2, 负责送水泵房用电设备及厂前区,加氯加药间的供电。 取水泵房变电所内设2×SC9,1000KVA，10/0.4KV变压器及低压马达控制中心MCC1,负责取水泵房用电设备的供电。反冲洗泵房变电所内设2×SC9,400KVA，10/0.4KV变压器及低压马达控制中心MCC3,负责反冲洗泵房及污泥工段等的用电设备的供电。在反冲洗泵房，加氯加药间及污泥脱水机房均设控制室，内设就地控制柜，实现就地控制。

### 10.2.3 电能计量

本工程采用高供高计，在10KV两段母线上设两块计量柜，内装0.2级CT和PT供计量专用，在柜的继电器小室内装有有功电度表和无功电度表。

### 10.2.4 无功补偿

马达控制中心MCC1, MCC2，MCC3  0.4KV两段母线上设置低压电容器自动补偿柜，补偿后功率因数达0.95以上。

10.2.5 电动机启动方式

厂内所有电动机除送水泵采用软启动器启动外，其它电机均采用直接启动方式。

### 10.2.6 电动机的控制方式

重要的工艺设备拖动电动机采用就地控制，MCC控制和PLC控制，即三点控制。在机旁设就地控制箱，在控制箱面板设有开机，停机按钮。运行，停机及事故指示灯，急停按钮。在MCC上设有就地--MCC--PLC控制选择开关，开停按钮，指示灯及电流表。

### 10.2.7 电缆敷设

在建筑物内采用电缆沟及电缆桥架敷设，在厂区采用电缆沟，直埋及电缆桥架敷设。

## 10.3 自控仪表设计

随着工业现代化的发展，生产规模不断扩大，生产技术和生产工艺日趋复杂，对生产过程的监视和控制提出了更高的要求。为提高供水厂的现代化管理水平，根据本工程的实际情况，自控系统的设计也作了精心的安排。该供水厂工程自动化系统的设计是采用目前世界上最为先进的，以标准的、开放的现场总线为基础的、以全厂集成自动化为概念的生产过程自动化系统。它用现场总线作为系统网络，配以高性能、高可靠度的PLC控制站，组成具有服务器性质的最新一代的控制系统。其标准的、开放的网络系统既完美地解决了不同制造商的过程控制仪表在同一系统中并存的问题，又能方便地连接工业过程自动化中的配电设备、电动执行机构、现场控制箱等信号。

全厂的自控系统由PLC与计算机控制管理系统、仪表检测系统两大部分组成。整体性能的规划满足如下要求：

- 可靠性—整个系统采用模块化设计，分层分布式结构，控制、保护、测量之间既互相独立又互相联系。

- 先进性—系统的设计以实现“现场无人职守，总站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室远程操纵与调度。

- 经济性—系统具有较高的性能价格指标，主要设备全部进口在国际上有较高声誉公司的产品，提高可靠性。

- 实用性—系统设计多个控制层面，既考虑正常工作时的全自动化运行，又考虑了多种非正常运行状态下的配方策略。

### 10.3.1 控制管理系统描述

10.3.1.1概述

目前，计算机系统由于具有集中图形显示、智能化处理、动态模拟、数据通讯、打印记录等多种功能以及操作简便、可靠性高、组态灵活等特点而在工业控制中得到广泛应用。全厂的控制管理系统是基于现代先进控制思想的分布式计算机控制系统（即集散型控制系统），它集成了当代计算机技术、高性能PLC及智能化仪表的各自特点于一身，使其在供水厂的运行管理方面发挥了巨大的作用。采用这种结构可使生产过程中的信息能够集中管理，以实现整体操作、管理和优化；同时，也使得控制危险分散，提高系统可靠性。

全厂的控制系统采用集中控制（遥控）、自动控制和就地控制三级控制方式，分别由中央控制室、分控制室及现场控制箱实现。现场各种数据通过PLC采集，并通过高速总线传送到中心控制室操作站集中监控和管理。同样，中心控制室主机的控制命令也通过上述高速总线传送到PLC的测控终端，实施各单元的分散控制。现场与中央控制室通过高速通信网络连接，通信网络采用开放式的总线结构，以便于远期工程时的系统扩展。通过工业以太网，厂长级管理层的设立为全厂的协调运行带来了保障。同时，闭路电视监视系统也为全厂的生产过程和安全保障提供了全面监视的手段。

中央控制室建于综合楼内，在中控室集中设置二套监控管理计算机操作站，这两套监控管理计算机为冗余配备，可以分别侧重监测或组态功能，故障时互为备用，具有灵活的运行方式。另外，在中控室还设置了一台服务器，专门用于整套系统信息层的管理，同时为接入国际互联网络提供了一条安全通路。

为了直观显示全厂工艺过程全貌，方便管理，在中控制室设立了高清晰度投影仪，显示全厂工艺流程图和主要参数及设备运行状态。

通讯方式采用有线通讯，总线型数据网络。由光缆或双绞线联络各个子站的PLC，实现监控管理功能，通讯速率不低于10Mbps。

10.3.1.2分控站设置

根据工艺流程和总平面布置，以就近采集和单元控制为划分区域的原则，拟设分控站3座。

PLC1—设于反冲洗泵房变电站，监控范围为配水井、机械混合池、小网格反应池、平流沉淀池、回流调节池；

PLC1—RIO1设于污泥脱水机房，监控范围为污泥脱水机房、贮泥池、污泥浓缩池；

PLC1—RIO2设于取水泵房变电站，监控范围为取水泵房；

PLC2—设于反冲洗泵房二层，监控范围V型滤池、反冲洗泵房

PLC3—设于送水泵房，监控范围加氯加药间、送水泵房

10.3.1.3实现功能

本系统所配置的硬件和软件应可实现如下功能：

1. 采集全厂各工段的工艺参数值，电气参数值及生产设备的运行状态信息。

2. 根据采集到的信息，建立各类信息数据库并对各类工艺参数值作出趋势曲线(含历史数据)，供调度员分析比较，以便找出供水厂的最佳运行规律，分析事故原因，改进管理方法，保证出水水质，提高经济效益。

3. 操作站以"人--机"对话方式指导操作，自动状态下，可用键盘或鼠标器对有关设备进行手动操作(如开/停机操作)。

4. 操作站彩色显示屏幕(TFT)可显示全厂平面及几十幅工艺流程中的剖面图，剖面图上有动态的实时参数值显示，机泵运行状态显示和事故报警显示等信息。

5. 自动生成的生产报表(班/日/月)供生产管理之用，机内存储六个月的信息量。

计算机系统可在线诊断各类故障，查找故障部位并报警。

### 10.3.1.4控制模式的描述

1.现场手动模式：设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时，通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

2.遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程” 开关选择“远程”方式时，操作人员通过操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

3.自动模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关

选择“远程”方式，且现场控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由各PLC根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

4.控制级别由高到低为：现场手动控制、就地检修控制、遥控控制、自动控制。

### 10.3.1.5主要控制回路描述

1.取水泵房的自动控制（包括液位控制；自动轮值）

2.滤池反冲洗自动控制（包括恒水位过滤控制；自动反冲洗控制；滤池气动阀的自动控制）

3.加氯量控制（包括前加氯为流量比例投加控制；后加氯为流量、余氯复合环控制）

10.3.2主要工控设备选型

10.3.2.1 仪表检测系统

对于一座现代化的供水厂，整个供水厂的出水水质和自动化的运行管理就是依靠分布在厂区各工艺工段的几十台在线仪表实时的监测和分析完成的。为了便于与计算机系统连接和维修管理的方便，本厂仪表全部应选用高精度、高稳定性、免维护的智能仪表。考虑到水质及现场环境的条件，为防止探头结垢，仪表应尽量选用非接触式、无堵塞隔膜式，每台仪表均应配套仪表保护箱，每台仪表均应带有温度补偿，水质分析仪表应配备有自动清洗装置。每台仪表应带就地显示单元、安装支架、连接电缆等附件仪表的数量和规格详见仪表设备清单。检测内容如下：

- 取水泵房－超声波液位计（泵池液位）；电磁流量计（提升泵房出水）；

- 配水井－酸度／温度计、浊度计（进水水质）；

- 平流沉淀池－固体悬浮物浓度计（絮凝效果）；

- 平流沉淀池－酸度／温度计（出水酸度）；

- Ｖ型滤池－超声波液位计（滤池液位）；智能压力变送器（与超声波液位计结合测量滤料上下压力差）；

- 反冲洗泵房－压力变送器（反冲洗空气总管与反冲洗水总管压力）；热式气体流量计（反冲洗空气总管流量）；电磁流量计（反冲洗水总管流量）；

清水池－涡街流量计（清水池进水）；余氯计（清水池出水）；酸度／温度计、浊度计、自动取样器（出水水质）；

- 送水泵房－超声波液位计（泵池液位）；涡街流量计（泵房出水）；压力变送器（送水压力）；

- 加氯间－漏氯报警仪；电磁流量计（加氯量）；加氯控制装置（设备配套）；

- 加药间－电磁流量计（加药量）；

- 回流调节池－超声波液位计（泵池液位）；

- 贮泥池－超声波液位计（泵池液位）；

- 污泥浓缩池—污泥界面仪（泥位）

- 脱水机房－电磁流量计（进泥量）；

为了实现“无人职守”的最终目的，建议所有在线式仪表的信号传输方式为总线方式。

### 10.3.2.2可编程序控制器PLC

选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的现场总线协议。各个输入模块全部为隔离型，输出模块均有隔离保护，模拟信号的分辨率不小于12位。各种模块可带电插拔。

配置100Mbps工业以太网接口模块、现场总线接口模块、串行数据通信接口模块、触摸式现场操作显示面板。

### 10.3.2.3工控软件配置

1. 系统操作软件

全部软件均为中文版Microsoft Windows NT运行环境，软件容量包括二期工程所需的I/O量，软件的可选组件也适用于二期工程。应用软件的编制范围为两部分，一部分是本期工程的全部内容，另一部分为二期工程扩容部分的软件接口。

管理控制系统的每台主机的软件应包括下列单元模块：

全套计算机运行软件系统；

全套的管理接口和管理控制软件系统；

全套数据处理和记录软件系统；

全套系统再生、修复、数据备份的软件系统；

运行计算机网络的全套软件；

标准计算机数据处理软件、接口软件、数据处理软件如文字处理、数据库、电子制表、图象处理软件等；

2. 监控组态软件

监控软件为基于WINDOWS NT的FIX或同类开发软件的最高版本，保证操作系统的可靠性和操作的灵活简单性。

它提供监视、控制和数据采集等多项功能于一身；它易于使用，集成度高。

按照功能划分整套软件分为四个部分：设备管理系统、报警管理系统、优化控制系统和模拟仿真系统。

3.可编程序控制器专用软件

含编程组态软件、在线监控软件、硬件测试程序、软件调试程序等。

4. 电缆

工业以太网采用可直接埋地的光纤电缆，现场总线网采用屏蔽双绞型电缆，信号回路采用屏蔽控制电缆，电源回路采用屏蔽控制电缆。

## 10.4 结构设计

### 10.4.1设计依据

本工程结构设计主要以工程资料和主要设计规范为依据

1.工程资料：

2001年4月16日核工业鹰潭工程勘察院的沿江大道《岩土工程勘察报告》（工程编号：2001-G-09）（以下简称《勘察报告》）

2.主要设计规范：

《建筑结构可靠度设计统一标准》      GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》                GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》              GB50010-2002

《建筑抗震设计规范》                GB50011-2001

《钢结构设计规范》                  GBJ11-89

《砌体结构设计规范》                GB50003-2001

《建筑地基基础设计规范》            GB50007-2002

《建筑地基处理技术规范》            JGJ79-91

《给水排水工程结构设计规范》        GBJ69-84

《工业建筑防腐蚀设计规范》          GB50046-95

### 10.4.2 工程地质

厂区位于江西省某市，西临沿江大道，东临梅园大道，占地3.11公顷。

由于可研阶段未布孔，勘察，2001年4月16日沿江大道的《勘察报告》勘察地段离厂区50米左右，可作为可研阶段的设计说明依据。根据《勘察报告》所述，大致确定现有厂区地质条件如下：厂区属丘陵地貌，相对高差较大，部分强风化砂岩裸露，勘察场地处于上白垩世红层和浅色层分布。

第一层为杂填土：灰、褐红、黑灰、灰褐和杂色，由粘土、砂土、红砂土、卵石、石灰渣、煤渣及少量生活垃圾杂乱堆填而成，结构松散，一般无连结性，稍湿～湿。层厚1.2～4.05米。地基承载力标准值为60～100kpa。

第二层为粘质砂土：土黄、灰黄、褐黄色，以中细砂为主，含少量粘土质，含量不均。土性较松散，粘土含量高时呈软塑状，稍湿～很湿。层厚1.10～4.80米。地基承载力标准值为100～180kpa，标贯试验的算术平均为121kpa。

第三层为粗砂：灰红、灰黄、褐黄、桔红色，以粗砂为主，下部含卵石。结构松散。湿～很湿。局部分布。地基承载力标准值为120～200kpa，标贯试验的算术平均为185kpa。

第四层为残积土：土黄、褐黄、红黄色，中下部往往红、黄色相间构成“花斑状”。以粘土为主，含中粗砂，稍湿～很湿。软塑～可塑或硬塑，具砂感。局部分布。地基承载力标准值为120～185kpa，标贯试验的算术平均为185.5kpa。

第五层为强风化砂岩：灰紫、土红、土黄、黑褐、灰白色，结构较松散，粘土化较强，褐铁矿染明显。稍湿～湿。地基承载力标准值为200～500kpa。

第六层为中风化砂岩：紫白、紫灰、猪肝色，由石英、长石、泥质、铁锰质组成。中细粒或中粗粒砂状结构、块状结构或层状构造。岩性较新鲜坚硬，锤击声较脆。地基承载力标准值为700～1200kpa，饱和单轴极限抗压强度的算术平均值乘以折减系数为1066kpa。

第七层为微风化砂岩，局部层理清晰，岩石新鲜坚硬，几乎不见氧化痕迹。地基承载力标准值为1500～2000kpa，饱和单轴极限抗压强度的算术平均值乘以折减系数为1907kpa。

地下水主要为潜水型的孔隙水和风化型隙水，多分布在第二、三层，一般水量不大，稳定水位在0.80～3.65米，主要补给来源为大气降水和工业、生活废水。水位及水量随季节变化。地下水对混凝土结构无腐蚀性。

### 10.4.3 抗震设防

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，江西省某市属非抗震设防地区，故不进行抗震设计。

### 10.4.4 设计说明

建筑物主要包括综合楼、加氯加药间、污泥脱水机房、变电室及构筑物的围护结构，其结构形式主要采用框架结构、砌体结构及轻型钢结构，基础形式主要以天然地基为主，并结合具体情况进行地基处理。砼的强度等级暂按C20。

构筑物主要包括取水泵房、反应池、沉淀池、V型滤池等，其结构形式主要采用现浇钢筋混凝土结构，按梁板结构进行计算，裂缝控制在0.2mm以内。对于取水泵房在流水压力、浮力、静水压力等最不利组合下，除进行承载力极限状态的计算和正常使用极限状态的验算外，还要进行抗倾覆、抗滑移和抗浮的验算。砼的强度等级暂按C25；砼的抗渗等级为S6。

地基处理：对于厂区建(构)筑物对地基所产生的附加应力较小,故对地基承载力的要求不高一般不需要处理，如需处理可根据不同情况采用钻孔灌注桩、预制砼方桩、换填级配砂石、增大基础面积或增大上部结构的刚度等方法进行处理；对于有抗浮要求的构筑物主要采取抗拔桩、锚杆、配重等；框架填充墙采用轻质及保温性能好的砌块，更符合环保要求。

随着国家经济和科学技术的飞速发展，人们对建筑（构筑）物的使用要求越来越高，同时施工过程中对砼的适用性有了较高的要求。一种好的砼外加剂加入后，确实可取得节省水泥、节省能源、提高强度、缩短工期、加快模板及预制场地周转、改善砼性质和改善施工操作条件等多种技术经济效益；同时对砼的耐久性、防水抗渗、抗冻性能及增加伸缩缝的间距起着不可替代的作用。

根据水厂的工艺，对于特殊部位应再增加一道防水防线（如：涂刷防水材料等），用以增强砼在关键部位的抗渗性能，以保证水厂的出水水质达到国家标准。

## 10.5 建筑设计

本工程净水厂厂址位于本工程取水口附近处于信江南岸西临沿江大道，东临梅园大道，交通十分便利。本净水厂的建筑设计不但能满足工艺要求，而且重视工业建筑的艺术创作，既要满足技术性与经济各项要求，也要满足城市整体规划及环境的要求，使净水厂这一工业建筑群体与城市规划，自然景观、生态环境整合设计。不仅自身具有良好的水厂环境，也应成为美化城市的一部分。

在可研设计阶段，净水厂的建筑设计只是在工艺推荐的方案厂址上确定大的设计原则、基本构思。净水厂是以工艺设计为主建筑设计是工业厂房及厂前区附属用房。根据功能要求厂房及附属用房的体量相对较小，因此在建筑创作上我们应力求现代生态、超前，创造出一个丰富和谐，既艺术又适用的美好空间。

净水厂建筑设计基本原则为建筑层数不宜过高，主要建筑物(综合楼)确定为三层，一般建筑均为单层，采用大、小坡屋顶结合，红瓦、白墙(局部采用彩喷单层铝板外，门窗全部采用塑钢窗、不锈钢框)绿地。

厂区总平面布置在首先满足工艺要求之后，生产区与厂前区的建筑平面布局，力求功能分区明确，一切从使用方便、灵活、各工种避免相互干扰出发，同时着力追求空间变化。本着这一创作思想，厂前区集中布置有综合楼，它是由东边办公区，北侧的大会议室、化验楼、中心控制室组合而成，其主楼灯设食堂、综合楼形成C形布局，之后设有仓库、机修间，其三部分形成一半封闭院落，这一空间主要是为了服务于管理人员，同时也起着分隔办公区与生产区的过渡作用。因为在其后布置有变配电室、送水泵房等生产性构筑物。纵观由北向南的平面布局可使．人们从中自然体会到该厂的功能特点。在绿化、建筑小品及建筑物之间通廊的衬托下，走进厂区会给人们步移景异之感，在建筑空间变化方面能给以回味。

净水厂厂前区设在厂区西南部，靠近厂区大门入口处，出入方便。生产区在厂区中部，与厂前区绿化带分隔。厂北部为污泥处理区，水厂功能分区明确。

净水厂各项附属建筑面积依据国家规范《城镇净水厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ41-91)及以往净水厂设计经验及实际情况统一考虑而确定。

净水厂设计中还遵守国家有关防火、卫生、安全、环保等有关规范进行，各项经济技术指标均能达到要求。

以上均需经过以后初设及施工图中进一步完善。

建筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积(m2) | 层高(m) | 结构 类型 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 2400 | 3.6 | 框架 | 局部四层 | 包括化验、办公、中心控制室、食堂、大小更衣室 |
| 2 | 机修车间、仓库 | 270 | 4.6 | 框架 | 单 |  |
| 3 | 汽车库 | 150 | 4.2 | 框架 | 单 |  |
| 4 | 传达室 | 30 | 3.3 | 砖混 | 单 |  |
| 5 | 警卫室 | 20 | 3.3 | 砖混 | 单 |  |

## 10.6 通风设计

### 10.6.1 供热

某市室外年平均温度16.10℃。厂内建筑物不考虑作采暖设计。

梅园水厂不设集中浴室，只在重污染作业区如污泥脱水机房内的卫生间内设工人淋浴，热水的加热采用电热方式。

### 10.6.2 通风

为职工提供较好的工作气候和保证设备、仪表的正常使用，是通风和空调设计的出发点。

某市地处夏热冬冷的气候区域，常年主导风向为东北东，建筑物通风设计以自然通风为主，要求建筑设计在建筑物的朝向、开窗位置、开窗大小方面给予充分考虑与合作，为自然通风提供充分的可能。

本工程需作机械通风设计的有：污泥脱水机房、加氯加药间、反冲洗泵房、送水泵房、取水泵房、变配电室和某些化验室。下面分别对相关建筑作进一步说明:

- 污泥脱水机房：

工艺设计选用离心式脱水机，室内环境空气不受污泥污染，但在运行和维修过程中，难免有臭气从设备不严处逸散出来，此时外散的异味量不大，可以采取全车间全面通风的办法使之达到室内换气6次以上。

建议值班室不与车间有直通的门窗，以维持室内有个较好的气候环境。

- 加氯与加药间

氯气的重度相当于空气的2.48倍，人长期吸入低浓度氯气会慢性中毒，大量吸入会致人中毒严重者有窒息可能，为此车间内宜配合工艺设计安装氯气吸收装置，及时吸收大量的跑氯事故中的氯气。车间内经常性的通风换气依靠外墙下部的轴流式通风机，防止室内空气含氯量超过1毫克/立方米。通风设备的开关至操纵台和外门室外侧各有一处，以便人在进车间前事先将室内聚集的氯气排走。

- 变配电室

变压器室的散热通风按国家标准图的标示办法实行，对高压配电室和低压配电室也都用外墙上装轴流通风机的办法保证室内最多换气10次/时。

4﹑取水泵房及送水泵房

大功率的水泵电机需考虑装设屋顶风机排除夏季室内余热余湿；建筑物内利用多开窗和开大窗的办法强化自然通风，辅以安设屋顶风机，促使室内热湿气流有效地排放。泵房的中间层虽无毒热的散发，但需有人巡检，建议该层顶板（即泵房地面）尽可能地做成透光透气的钢格板。

5﹑反冲洗泵房

由于泵房内也有轴流泵电机在地面上，同样考虑装设屋顶风机排除夏季室内余热余湿；建筑物建议采用多开窗和开大窗的办法强化自然通风，辅以安设屋顶风机，促使室内热湿气流有效地排放。泵房的中间层虽无毒热的散发，但需有人巡检，建议该层顶板（即泵房地面）尽可能地做成透光透气的钢格板。

6、综合楼内某些化验室要安装通风柜，以排除化验过程中产生的湿、毒、热气体，每个柜作一套独立的排风系统，将化验通风气体排至屋顶以上。通风管道避免穿越其它办公室，而是尽量选择在卫生间前室、走道内，为此在考虑哪个房间安设通风柜时，尽量使其邻近这些地方，使风管走向简捷。有排风系统的房间，新风的补充按走道门渗入考虑，不装化验柜的化验室则在外墙上安装轴流式风机，作室内必要的通风换气用。

其它需要通风换气的地方，如厨房、食堂、小化验室、淋浴小间等，也只需在外墙装设轴流式通风机即可。

### 10.6.3 空调

如建设单位无特殊要求，综合楼暂时不考虑设置集中空调系统，今后如经济条件允许另议。现只考虑在以下使用功能的房间安装分体式空调器，这些房间包括总控室、电话交换机房、接待室、会议室、厂长室及部分必须安装空调的某些化验室等。

## 10.7 总图设计

### 10.7.1 净水厂厂址

本工程厂址位于江西省某市信江南岸，西邻沿江大道，南侧为25号路，东临梅园大道。厂区现状地形较为复杂，起伏较大，最低处高程在28.00m左右，最高处为40.0m左右。

供水厂工程规划用地约3.11公顷。

### 10.7.2 总平面布置

1．设计原则

（1）在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短捷，尽量少交叉，并充分注意节省占地。

（2）辅助生产建筑物应尽量集中布置，以提高全厂统一管理及生产的可靠性和方便性。

（3）厂区主要人流与货流分开，以避免人流与货流交叉及货流运输对厂前区的干扰、污染。

（4）厂区道路主干道宽度6～7m，次干道宽度3.5～4.0m，人行道宽度1.5m。主干道转弯半径9.0m，次干道转弯半径6.0m。

（5）厂区应满足防洪要求，防洪标准按50年一遇。

（6）绿化率不小于30%。

（7）围墙高度不小于2.2m。

2．总平面设计

净水厂设计规模为10×104m3/d。在总平面布置中，按照处理工艺和生产功能的不同，将净水厂分为三个区域，即厂前区、净水处理生产区、污泥处理生产区；并作以下两个总平面布置方案。

方案一

(1) 厂前区

该区为主要的生产管理区，位于厂区的南部。主要包括综合楼、机修、仓库、车库、传达室等。该区远离污泥区，且用绿化带进一步把它与净水处理区分开，可以尽可能的避免生产区及污泥区气味对其造成的影响。厂区主入口设于厂前区，在厂前区做重点绿化，使之形成一个幽静雅致、赏新悦目的工作环境。

(2) 净水处理区

该区为主要的生产区，位于厂区的中部。按照工艺处理的要求，由北向南依次布置有配水井、机械混合池、小网格反应池、平流沉淀池、V型滤池、清水池、吸水井、送水泵房等。在厂区布置时，用绿化带进一步把它与厂前区分开，尽量减少它对厂前区的气味影响。

(3) 污泥处理区

该区布置在厂区的东北部，主要为贮泥池、污泥浓缩池、脱水机房等，其与各分区间以大间距的绿化相隔，对周边环境环境影响不大。

方案二

(1) 厂前区

该区为主要的生产管理区，位于厂区的南部。主要包括综合楼、机修、仓库、车库、传达室等。厂区主入口设于厂前区，在厂前区做重点绿化，使之形成一个幽静雅致、赏新悦目的工作环境。

(2) 净水处理区

该区为主要的生产区，位于厂区的中部。按照工艺处理的要求，由西向东依次布置有配水井、机械混合池、小网格反应池、斜板沉淀池、V型滤池，清水池、吸水井、送水泵房等布在厂区南部。在厂区布置时，用绿化带进一步把它与厂前区分开，尽量减少它对厂前区的气味影响。

(3) 污泥处理区

该区布置在厂区的东北部，主要为贮泥池、污泥浓缩池、脱水机房等，其与各分区间以大间距的绿化相隔，对周边环境环境影响不大。

总图布置方案一工艺流程较布置方案二顺畅，两方案总占地面积相等，所以总图布置方案一为本工程推荐方案总平面布置图。

10.7.3 竖向设计

10.7.3.1 设计原则

（1）在满足防洪标准及土方平衡的前提下，充分利用原有地形，保证厂区排水通畅。

（2）满足生产、运输及道路规范、消防要求。

（3）合理利用自然地形,尽量减少土方工程量。

（4）由于工程分期建设，因此场地工程、道路走向及道路坡度应统一考虑，分期实施。

10.7.3.2 竖向设计

厂区原自然地形高差较大，变化范围从28.0m~40.0m，经土方初步平衡，确定净水厂设计地面高程为35.30m。

### 10.7.4 厂区管线

(1) 在保证生产工艺管线短捷、顺畅的条件下，力求其他管线短捷、合理，并满足间距要求。

(2) 由于工程分期建设，因此各管线应统一设计，并考虑分期实施的措施。

(3) 厂区生活用水及消防用水取自城市供水管网。厂区供水管网呈环状布置，管径为DN200以满足消防要求，确保厂区安全。

### 10.7.5 交通运输和通讯

厂区路网按功能区划分和建、构筑物使用要求，联络成环，以满足消防及运输要求。主干道宽6.0m，次干道宽4.0m，人行道宽1.5m，主干道转弯内半径为9.0m，次干道为6.0m，路面结构为混凝土路面。进净水厂通过二个出入口与厂外道路联通，交通便利。

### 10.7.6 厂区绿化

厂区绿化以草坪为主，在厂区内布置有建筑小品；厂区道路两侧种植有行道树，在建构筑物四周的空地上种植草坪，并以姿态优美的乔木、花灌木、松竹之类观赏植物加以点缀；进行立体绿化，使环境更显优美明快，与周围碧水环绕，相映成趣，以达到花园工厂的效果。

### 10.7.7 技术指标表

主要经济技术指标表

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 厂区围墙内占地面积 | 3.11×104m2 |
| 建、构筑物占地面积 | 0.94×104m2 |
| 建筑系数 | 30.23% |
| 道路、广场占地面积 | 0.50×104m2 |
| 绿化面积 | 1.0×104m2 |
| 绿化系数 | 32.15% |
| 厂区围墙长度 | 840m |

## 10.8 配套工程设计

净水厂配套工程主要包括厂内辅助建筑物和厂区给水、排水、通迅、道路等公共工程。

10.8.1 厂内辅助建筑物

净水厂各项附属建筑面积的确定参照1991年颁布的《城镇给水厂附属建筑及附属设备设计标准》(CJJ41-91)和《城市给水工程项目建设标准》的有关规定，并结合某市的特点，综合考虑净水厂生产管理和辅助生产用房面积。本项目附属建筑设计按10×104m3/d建成，以利于将来净水厂的发展和运行管理工作。

综合楼为节省工程投资，厂区内主要附属建筑物采用合建方式，建一座综合楼，总计建筑面积2400m2。

机修车间、仓库建筑面积270m2，汽车库建筑面积150m2，传达室建筑面积30m2，警卫室建筑面积20m2。

### 10.8.2 公共工程

10.8.2.1 厂外道路

为便于施工和今后的运行管理，需修建长度50m厂外道路与25号路相通。

10.8.2.2 给水

净水厂厂区给水由设于厂区送水泵房内的自用水泵供给，供厂区生产和生活之用。

10.8.2.3厂区排水

厂区生产废水进入回流调节池后，回流至配水井。

厂区生活污水通过厂区污水管道收集后至附近城市污水管道。

厂区雨水通过地形直接排放至信江。

10.8.2.4 通讯

净水厂与外界的通讯采用电话联网的形式，设置50门电话总机一部，并在厂长办公室及技术、计划、送水泵房、变配电室、污泥浓缩脱水机房等部门设直拨电话六部。另外，为便于生产管理和调度，在厂区内设置必要的无绳对讲通讯。

10.8.2.5 运输

为了满足城市配水管网的正常运行以及净水厂运行和运输需要，本工程应配置各种交通车辆6量，其中包括：

工程巡检车			1辆

工具车				1辆

面包车           1辆

交通班车         1辆

载重货车         2辆

## 10.9 设备选型

### 10.9.1 设备选型原则

1. 各种设备的选型力求经济合理、高效节能、满足工艺的功能要求; 符合土建构筑物形式的要求。

2. 设备的工作能力满足设计规模和处理程度的要求，设备设置台数和运行方式，满足运行管理方便，灵活调配要求，并备有足够的余量。

3. 机械设备均按成套装置考虑，包括就地控制箱，连接电缆等有效运行所必需的附件。

4. 控制方式采用就地控制和PLC自动控制两种方式。

5. 潜水电机的防护等级为IP68，其它室外配套电机和就地控制箱防护等级不低于IP55。

6. 考虑污泥处理段设备接触污水，要求具有较强耐腐蚀能力。对设备材料要求为: 与污水介质接触部分(含不可分割延伸段)采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，或者碳钢涂环氧树脂，平台以上部分为碳钢，表层镀锌或涂刷环氧漆。

### 10.9.2 设计参数

1．设计水量：110000m3/d=1.27 m3/s

2．单格滤池反冲洗废水量：0.3 m3/s

3．污泥量：

净水厂干污泥量      16280kgDS/d

脱水前含水率		   99.7%

污泥量					542m3/d

脱水后污泥含水率		80%

污泥量					81m3/d

## 10.10 净水厂主要设备

### 10.10.1 主要工艺设备

主要机械设备见表10.10.1-1。

主要工艺设备材料表

表10.10.1-1

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配水井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镶铜铸铁圆闸门 | Φ1000 |  | 套 | 2 | 配套手电两用启闭机 |
| 2 | 双流带式旋转滤网 |  |  | 套 | 2 | 进口 |
|  | 机械混合池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌器 | N=7.5KW |  | 台 | 4 | 进口 |
|  | 小孔眼网格反应池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小孔眼网格反应设备 | 孔眼32mm×32mm |  | 套 | 12 |  |
| 2 | 排泥阀 | DN200 |  | 个 | 36 |  |
| 3 | 穿孔排泥管 | L=10m DN200 |  | 根 | 36 |  |
| 4 | 放空阀 | DN200 |  | 个 | 4 |  |
|  | 平流沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉淀池首端网格 | 孔眼32mm×32mm |  | 套 | 8 |  |
| 2 | 虹吸式刮泥机 | L=9m |  | 台 | 4 |  |
| 3 | 集水槽 | LXBXH=25mX0.4Mx0.4m |  | 个 | 16 |  |
| 4 | 放空阀 | DN400 |  | 个 | 4 |  |
| 5 | 提拔闸阀 | 600X600 |  | 个 | 4 |  |
|  | V型滤池及反冲洗泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨鼓风机 | Q=33m3/min P=40-50Kpa N=45KW |  | 套 | 3 | 2用1备 进口 |
| 2 | 空压机 | Q=3m3/min P=0.7-0.86Mpa |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 储气罐 | 750L, P=1MPa |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 反冲洗水泵 | Q=540m3/h H=10m N=25KW |  | 台 | 3 | 2用1备 |
| 5 | 生活给水泵 | Q=15-30m3/hr H=47-50m N=7.5KW |  | 台 | 3 | 2用1备， 进口 |
| 6 | 电动单梁起重机 | T=2t |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 电动葫芦 | T=1t |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 潜水排污泵 | Q=10m3/hr H=10m |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 手电两用蝶阀 | DN200 |  | 个 | 6 |  |
| 10 | 手电两用蝶阀 | DN400 |  | 个 | 3 |  |
| 11 | 气动调节蝶阀 | DN400 |  | 个 | 8 | 进口 |
| 12 | 气动蝶阀 | DN500 |  | 个 | 8 | 进口 |
| 13 | 气动蝶阀 | DN300 |  | 个 | 8 | 进口 |
| 14 | 气动闸板 | 600×600 |  | 个 | 16 | 进口 |
| 15 | 手动蝶阀 | DN500 |  | 个 | 3 |  |
| 16 | 手动蝶阀 | DN200 |  | 个 | 3 |  |
| 17 | 止回阀 | DN400 |  | 个 | 3 |  |
| 18 | 止回阀 | DN200 |  | 个 | 3 | 用于生活给水泵出水管 |
| 19 | 止回阀 | DN200 |  | 个 | 3 | 用于鼓风机出气管 |
| 20 | 堰板 | L=1800mm, h=400mm | 不锈钢 | 块 | 8 |  |
| 21 | 堰板 | L=5000mm, h=400mm | 不锈钢 | 块 | 16 |  |
| 22 | 长柄滤头 |  |  | 套 | 28800 |  |
| 23 | 滤板 | 980×980 |  | 块 | 576 |  |
| 24 | 石英砂滤料 | 0.95mm |  | m3 | 700 |  |
| 25 | 卵石承托层 | 4-8mm |  | m3 | 60 |  |
|  | 加药加氯间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 溶药罐 | Φ2.00×0.6 |  | 个 | 2 |  |
| 2 | 溶液罐 | Φ2.00×1.2 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 搅拌器 | N=1.1kw |  | 台 | 4 |  |
| 4 | 计量泵 | Q=500L/h，P=0.4MPa |  | 台 | 8 | 2用2备， 进口 |
| 5 | 流量比例加氯机 | 4kg/h |  | 套 | 3 | 2用1备, 进口 |
| 6 | 复合环加氯机 | 10kg/h |  | 套 | 3 | 2用1备, 进口 |
| 7 | 压力自动切换系列 |  |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 8 | 真空调节器 | 20kg/h |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 9 | 漏氯检测仪 |  |  | 套 | 1 | 进口 |
| 10 | 漏氯吸收装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 氯瓶 | 吨级 |  | 个 | 12 |  |
| 12 | 电动单梁起重机 | T=2t |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 液压秤 | T=2t |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 汇流排 |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 送水泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式离心泵 | Q=405L/S H=52m N=320KW |  | 台 | 5 | 4用1备， 其中2台变频，进口 |
| 2 | 电动单梁起重机 | T=3t |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 真空泵 | Q=1m3/min |  | 套 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=10m3/hr H=10m |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN700 |  | 套 | 5 |  |
| 6 | 多功能阀 | DN700 |  | 套 | 5 |  |
| 7 | 柔性管接头 | DN700 |  | 套 | 5 |  |
|  | 清水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 放空阀 | DN400 |  | 个 | 4 |  |
|  | 贮泥池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌器 | N=10KW |  | 台 | 4 | 进口 |
| 2 | 潜水泵 | Q=106m3/h H=8m N=5.5KW |  | 台 | 6 | 4用2备 |
|  | 回流调节池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | Q=230m3/h H=16m N=18KW |  | 台 | 6 | 4用2备 |
| 2 | 搅拌器 | N=3KW |  | 台 | 2 | 进口 |
|  | 污泥浓缩池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动浓缩机 | D=19m N=1.5KW |  | 台 | 2 |  |
|  | 脱水机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心脱水机 | Q=15m3/h |  | 台 | 3 | 2用1备， 进口 |
| 2 | 污泥切碎机 | Q=15m3/h |  | 台 | 3 | 2用1备， 进口 |
| 3 | 进泥泵 | Q=15m3/h P=0.3Mpa |  | 台 | 3 | 2用1备， 进口 |
| 4 | 絮凝剂单元 | 5kg/hr |  | 套 | 1 | 进口 |
| 5 | 投药泵 | Q=370-2000L/hr |  | 台 | 3 | 2用1备， 进口 |
| 6 | 投药泵 | Q=36-100L/hr P=3Bar |  | 台 | 3 | 2用1备， 进口 |
| 7 | 螺旋输送器 | L=10m |  | 台 | 1 | 进口 |
| 8 | 电动单梁起重机 | T=2t |  | 台 | 1 | 进口 |

### 10.10.2 化验及机械设备

为了保证净水厂的正常运行，必须进行进、出水水质监测，配备必要的化验设备和人员。根据《城镇给水厂附属建筑及附属设备设计标准》(CJJ41-91)，本净水厂设常规化验及机械设备，见表10.10.1-2。

化验设备及机械设备

表10.10.1-2

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化验设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温电炉 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 2 | 电热恒温干燥箱 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 3 | 电热恒温培养箱 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 4 | 电热蒸馏水器 |  | 成品 | 个 | 1 |  |
| 5 | 电热恒温水浴锅 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 6 | 分光光度计 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 7 | 光电比色计 |  | 成品 | 个 | 1 |  |
| 8 | 浊度仪 |  | 成品 | 个 | 2 |  |
| 9 | 气象色谱仪 |  | 成品 | 个 | 1 |  |
| 10 | 余氯比色器 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 11 | 电导仪 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 12 | 酸度计 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 13 | 离子计 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 14 | 测汞仪 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 15 | 荧光分光光度计 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 16 | 溶解氧测定仪 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 17 | 离子交换纯水器 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 18 | 自动加码1/1000精密天平 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
| 19 | COD测定仪 |  | 成品 | 台 | 1 |  |
| 20 | 原子吸收光谱仪 |  | 成品 | 台 | 2 |  |
|  | 机械设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通车床 | CA6140 | 成品 | 台 | 1 | 400*1500 |
| 2 | 普通车床 | CW6132-1 | 成品 | 台 | 1 | 320*750 |
| 3 | 牛头刨床 | B665 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 4 | 摇臂钻床 | ZA3050*16 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 5 | 立钻 | Z525B | 成品 | 台 | 1 |  |
| 6 | 台钻 | Z512 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 7 | 落地式砂轮机 | S3L-300 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 8 | 弓锯床 | G7125 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 9 | 空压机 | V-0.48/7 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电动单梁吊车 | LX3-6 | 成品 | 台 | 1 | 配电动葫芦 |
| 11 | 台钳 | 8” | 成品 | 只 | 3 |  |
| 12 | 台钳 | 6” | 成品 | 只 | 2 |  |
| 13 | 交流弧焊机 | BX1-300 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 14 | 直流电焊机 | ZXG-300 | 成品 | 台 | 1 |  |
| 15 | 乙炔发生器 | Q3-0.5 | 成品 | 只 | 1 | 或乙炔气瓶2只 |
| 16 | 氧气瓶 | 150kg/cm2 | 成品 | 只 | 4 |  |
| 17 | 钳工工作台 | 1000*3000 |  | 台 | 1 |  |

### 10.10.3 主要电气设备材料

主要电气设备材料见表10.10.1－3。

电气主要设备

表10.10.1－3

| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 取水泵房变电所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式电力变压器 | SC9-1000/10 1000KVA 10/0.4/0.23KV |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 低压配电柜 | MNS |  | 台 | 10 | 进口 |
| 3 | 低压母线桥 | MNS配套 |  | 米 | 10 | 进口 |
| 4 | 变频调速器 | 160KW 380V |  | 台 | 2 | 进口 |
| (二) | 送水泵房变电所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV高压柜 | KYN-12 |  | 台 | 14 |  |
| 2 | 直流屏 | GZDQW11-50 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 干式电力变压器 | SC9-1600/10 1600KVA 10/0.4/0.23KV |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 低压配电柜 | MNS |  | 台 | 14 | 进口 |
| 5 | 低压母线桥 | MNS配套 |  | 米 | 10 | 进口 |
| 6 | 变频调速器 | 320KW 380V |  | 台 | 2 | 进口 |
| 7 | 软起动器 | 320KW 380V |  | 台 | 3 | 进口 |
| (三) | 反冲洗泵房变电所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式电力变压器 | SC9-400/10 400KVA 10/0.4/0.23KV |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 低压配电柜 | MNS |  | 台 | 12 | 进口 |
| 3 | 低压母线桥 | MNS配套 |  | 米 | 10 | 进口 |
| (四) | 脱水机房马达控制中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | MNS |  | 台 | 3 | 进口 |
| (三) | 厂区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | GML2 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 照明配电箱 | PXT-3 |  | 台 | 20 |  |
| 3 | 10KV电力电缆 | YJV22-6/10.3×120 |  | 米 | 1200 |  |
| 4 | 1KV电力电缆 | VV22-1- |  | 米 | 20000 |  |
| 5 | 控制电缆 | KVV22-0.5- |  | 米 | 10000 |  |
| 6 | 电缆桥架 | B×H=400×100镀锌 |  | 米 | 450 |  |

### 10.10.4 主要自控仪表设备材料

主要自控仪表设备材料见表10.10.1－4.1～表10.10.1－4.2。

自控仪表设备材料表

表10.10.1-4.1工控部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控管理计算机 | PIII1.3G/512M/60G | 台 | 2 | 工控机 |
| 2 | 打印机 | A4 | 台 | 2 |  |
| 3 | 高清晰投影仪 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 可编程序控制器 | PLC | 套 | 3 | 含OP |
| 5 | 不间断电源 | 3000KVA 30min | 套 | 1 | 含监视软件 |
| 6 | 不间断电源 | 2000KVA 30min | 套 | 3 | 含监视软件 |
| 7 | 便携式计算机 |  | 套 | 1 | 移动编程站 |
| 8 | 软件包 |  | 套 | 1 | 含各类软件 |
| 9 | 网络组件 |  | 套 | 1 | 含全部附件 |

表10.10.1-4.2仪表部分

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 量程 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波液位计 | 取水泵房 | 0～30m | 套 | 1 |  |
| 2 | 电磁流量计 | 取水泵房出水 | DN1200 | 套 | 2 |  |
| 3 | 酸度／温度计 | 配水井 | 1~14ph | 套 | 1 |  |
| 4 | 浊度计 | 配水井 | 0~5000ppm | 套 | 1 |  |
| 5 | 自动取样器 | 配水井 | 24x1L | 套 | 1 |  |
| 6 | 固体悬浮物浓度计 | 小间距斜板沉淀池出水 | 0~9999ppm | 套 | 2 |  |
| 7 | 酸度／温度计 | 小间距斜板沉淀池出水 | 1~14ph | 套 | 2 |  |
| 8 | 超声波液位计 | 滤池 | 0～5m | 套 | 8 |  |
| 9 | 智能压力变送器 | 滤池 | 0～40Mpa | 套 | 8 |  |
| 10 | 智能压力变送器 | 反冲洗气路 | 0～40Mpa | 套 | 1 |  |
| 11 | 智能压力变送器 | 反冲洗水路 | 0～40Mpa | 套 | 1 |  |
| 12 | 热式气体流量计 | 反冲洗气路 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 电磁流量计 | 反冲洗水路 | DN300 | 套 | 1 |  |
| 14 | 涡街流量计 | 清水池进水 |  | 套 | 2 |  |
| 15 | 酸度／温度计 | 清水池 | 1~14ph | 套 | 1 |  |
| 16 | 浊度计 | 清水池 | 0~5000ppm | 套 | 1 |  |
| 17 | 自动取样器 | 清水池 | 24x1L | 套 | 1 |  |
| 18 | 余氯分析仪 | 清水池 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 超声波液位计 | 送水泵房 | 0～10m | 套 | 1 |  |
| 20 | 智能压力变送器 | 送水泵房 | 0～40Mpa | 套 | 1 |  |
| 21 | 涡街流量计 | 送水泵房出水 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 漏氯报警仪 | 加氯间 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 电磁流量计 | 加氯间 | DN300 | 套 | 1 | 前点 |
| 24 | 电磁流量计 | 加氯间 | DN200 | 套 | 1 | 后点 |
| 25 | 电磁流量计 | 加药间 | DN200 | 套 | 1 |  |
| 26 | 超声波液位计 | 回流调节池 | 0～5m | 套 | 2 |  |
| 27 | 超声波液位计 | 贮泥池 | 0～5m | 套 | 2 |  |
| 28 | 电磁流量计 | 脱水机房 | DN100 | 套 | 3 |  |
| 29 | 泥位界面计 | 污泥浓缩池 | 0～5m | 套 | 2 |  |

### 10.10.5 主要供热通风设备

主要供热通风设备见表10.10.1－5。

暖通主要设备清单

表10.10.1－5

| 序号 | 名称弄号 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶风机WT 3-80 ３.６＃ | 2000 m3/h，286Pa, 1400 r/min, Y801-4, 0.55KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 通风柜排风系统 | 与上项配合使用 主风道直径DN320 | 套 | 2 |  |
| 3 | 屋顶风机WT 3-80 ３.６＃ | 2000 m3/h，286Pa, 1400 r/min, Y801-4, 0.55KW | 台 | 4 |  |
| 4 | 轴流式排风机 T35-11 ２.８＃ | 2560 m3/h，143Pa, 2800 r/min, YSF-5632, 0.18KW | 台 | ６ |  |
| 5 | 轴流式排风机 T35-11 2.8＃ | 873 m3/h，35.2Pa, 1450 r/min, YSF-5014, 0.025KW | 台 | 10 |  |
| 6 | 屋顶风机 DWT型 4＃ | 3401 m3/h，67Pa, 1450 r/min, YSF-8014, 0.55KW | 台 | 3 |  |
| 7 | 屋顶风机 DWT型 4＃ | 3401 m3/h，67Pa, 1450 r/min, YSF-8014, 0.55KW | 台 | 9 |  |
| 8 | 屋顶风机 DWT型 4＃ | 3401 m3/h，67Pa, 1450 r/min, YSF-8014, 0.55KW | 台 | 6 |  |
| 9 | 柜式分体空调器 | 制冷量10 KW 耗电量3.6 KW | 台 | 5 |  |
| 10 | 壁挂式分体空调器 | 制冷量4.86KW 耗电量1.87KW | 台 | 10 |  |
| 11 | 淋浴用电热水器 | 容量80L耗电量2KW | 台 | 1 |  |
| 12 | 电子水处理仪 | DN32 | 台 | 1 |  |

11. 配水管网工程设计

本工程配水管网的建设内容由两部分组成：新建城区配水管网的建设和老城区配水管网的建设。本工程建成后，增加的供水量分配如下：工业园区预计最高日需水量4.08×104 m3/d，月湖新城预计最高日需水量2.3×104 m3/d，其余部分为补充原有供水范围内需水量的增加。

## 11.1 配水管网系统的平差

某市现水厂仅江南水厂一座，其供水区域主要是月湖区，目前月湖区已有比较完善的环状供水系统，并已形成了相对独立的供水网络，管网系统比较健全，通过改造和进一步的完善可满足本工程规划建设年限的供水要求。本工程供水范围内除月湖区外，其它各区的配水管网比较匮乏，管网系统仍需统一规划，大规模的发展和健全。本次设计对本工程整个供水范围进行最高日最高时管网平差，并进行事故校核和消防校核，并对整个市区管网进行整体的管网平面布置。管网平差按远期规模一次完成，近期可根据各区发展情况，分区建设配水管网。根据某市城市总体规划的要求，保证市政供水管网最不利点自由水头为20米。

1.最高日最高时用水时：

某市信江南岸最高日用水量为16.5×104m3/d，时变化系数按1.4计，则最高日最高时用水量为2.67m3/s。最高日最高时水量由梅园水厂和江南水厂供给，其中由梅园净水厂供给1.62m3/s，由江南水厂供给1.05m3/s。控制节点为距离水厂较远的59点，该处地形标高为44.00m，经计算，最高用水时该控制点的服务水头20m，满足规划的要求。控制方式均采用水厂调速泵控制。

2.事故校核：

事故校核按最不利情况即出厂管道2～70段管道破裂，此时的

用水量按最高时用水量的70％考虑，水量为1.87m3/s。事故时，各节点水压仍能满足规划所要求的20m水压的要求。

3.消防校核：

整个配水系统消防校核按同时两处发生火灾考虑，每处消防用水

量均为55l/s，把火灾点放在控制点，消防用水量均贮存在净水厂清水池内，经管网平差，火灾发生时，以上两个点的自由水头分别为10m、16.18m，大于或等于10m，满足要求。

平差结果见表11.1.1～11.1.3。

## 11.2 配水管网主要工程内容

根据拟建水厂的位置和管网平差的结果，本工程配水管网的主要工程内容均为新建管道，具体如下：

DN800      L=10560m

DN600      L=3260m

DN500      L=5910m

DN400      L=13230m

DN300      L=11920m

DN200      L=4090m

本工程配水管道工程量总计48.97km。

## 11.3土地征用及占地

配水管道均敷设在城市道路上，且为临时性占用，不需要征地，但需要补偿道路管理部门破路修复费。

高时配水管网有关数据一览表

表11.1.1

| 管段 | 上游 | 下游 | 管长 | 管径 | 阻力 | 流量 | 流速 | 水头损失 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 节点 | 节点 | (m) | (mm) | 系数 | (L/s) | (m/s) | (m/km) | (m) |
| 1 | 2 | 1 | 400.00 | 800 | 130 | 723.65 | 1.44 | 2.13 | 0.85 |
| 2 | 2 | 70 | 5760.00 | 800 | 130 | 860.77 | 1.71 | 2.94 | 16.91 |
| 3 | 4 | 3 | 800.00 | 400 | 100 | 72.44 | 0.58 | 1.43 | 1.15 |
| 4 | 5 | 4 | 520.00 | 500 | 100 | 23.49 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| 5 | 7 | 6 | 380.00 | 600 | 100 | 328.64 | 1.16 | 3.26 | 1.24 |
| 6 | 9 | 7 | 450.00 | 600 | 100 | 95.00 | 0.34 | 0.33 | 0.15 |
| 7 | 9 | 10 | 1020.00 | 600 | 100 | 293.33 | 1.04 | 2.64 | 2.70 |
| 8 | 10 | 11 | 400.00 | 600 | 100 | 277.17 | 0.98 | 1.46 | 0.59 |
| 9 | 11 | 12 | 540.00 | 300 | 130 | 36.03 | 0.51 | 0.98 | 0.53 |
| 10 | 15 | 16 | 640.00 | 200 | 100 | 3.24 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| 11 | 12 | 13 | 500.00 | 300 | 130 | 24.20 | 0.34 | 0.47 | 0.24 |
| 12 | 13 | 14 | 600.00 | 200 | 100 | 11.68 | 0.37 | 1.43 | 0.86 |
| 13 | 17 | 16 | 520.00 | 400 | 100 | 107.26 | 0.85 | 2.96 | 1.54 |
| 14 | 17 | 18 | 230.00 | 300 | 100 | 24.42 | 0.35 | 0.78 | 0.18 |
| 15 | 8 | 17 | 460.00 | 400 | 100 | 28.66 | 0.23 | 0.26 | 0.12 |
| 16 | 9 | 17 | 210.00 | 400 | 100 | 119.18 | 0.95 | 3.60 | 0.76 |
| 17 | 7 | 8 | 200.00 | 600 | 100 | 281.26 | 0.99 | 2.45 | 0.49 |
| 18 | 18 | 19 | 500.00 | 300 | 100 | 44.96 | 0.64 | 2.41 | 1.20 |
| 19 | 19 | 20 | 400.00 | 300 | 100 | 16.92 | 0.24 | 0.39 | 0.16 |
| 20 | 20 | 21 | 740.00 | 400 | 130 | 82.96 | 0.66 | 1.13 | 0.84 |
| 21 | 22 | 18 | 440.00 | 400 | 100 | 33.85 | 0.27 | 0.35 | 0.15 |
| 22 | 23 | 24 | 420.00 | 400 | 100 | 74.96 | 0.60 | 1.53 | 0.64 |
| 23 | 24 | 25 | 340.00 | 200 | 100 | 22.57 | 0.72 | 4.84 | 1.65 |
| 24 | 25 | 26 | 500.00 | 500 | 100 | 246.16 | 1.25 | 4.64 | 2.32 |
| 25 | 26 | 27 | 270.00 | 500 | 100 | 76.14 | 0.39 | 0.53 | 0.14 |
| 26 | 27 | 4 | 400.00 | 300 | 100 | 68.51 | 0.97 | 5.24 | 2.10 |
| 27 | 26 | 28 | 1240.00 | 500 | 100 | 147.15 | 0.75 | 1.79 | 2.22 |
| 28 | 28 | 29 | 920.00 | 200 | 100 | 12.03 | 0.38 | 1.51 | 1.39 |
| 29 | 3 | 29 | 220.00 | 400 | 100 | 60.83 | 0.48 | 1.04 | 0.23 |
| 30 | 29 | 30 | 1800.00 | 400 | 100 | 39.41 | 0.31 | 0.46 | 0.84 |
| 31 | 30 | 31 | 850.00 | 300 | 100 | 9.26 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| 32 | 67 | 25 | 500.00 | 500 | 100 | 185.37 | 0.94 | 2.75 | 1.37 |
| 33 | 19 | 15 | 220.00 | 300 | 100 | 15.30 | 0.22 | 0.33 | 0.07 |
| 34 | 11 | 14 | 550.00 | 600 | 100 | 311.49 | 1.10 | 2.95 | 1.62 |
| 35 | 16 | 11 | 440.00 | 400 | 100 | 92.30 | 0.73 | 2.24 | 0.99 |
| 36 | 8 | 22 | 260.00 | 600 | 100 | 125.60 | 0.44 | 0.55 | 0.14 |
| 37 | 22 | 20 | 210.00 | 300 | 100 | 81.40 | 1.15 | 7.21 | 1.51 |
| 38 | 8 | 23 | 460.00 | 400 | 100 | 111.30 | 0.89 | 3.17 | 1.46 |
| 39 | 23 | 67 | 320.00 | 600 | 100 | 305.82 | 1.08 | 2.86 | 0.91 |
| 40 | 67 | 21 | 300.00 | 600 | 100 | 107.70 | 0.38 | 0.41 | 0.12 |
| 41 | 6 | 23 | 280.00 | 600 | 100 | 286.32 | 1.01 | 2.53 | 0.71 |
| 42 | 24 | 5 | 480.00 | 200 | 100 | 38.28 | 1.22 | 12.87 | 6.18 |
| 43 | 1 | 68 | 1100.00 | 800 | 130 | 706.58 | 1.41 | 2.04 | 2.24 |
| 44 | 68 | 39 | 3300.00 | 800 | 130 | 656.52 | 1.31 | 1.78 | 5.87 |
| 45 | 35 | 31 | 480.00 | 400 | 100 | 5.87 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 46 | 36 | 35 | 580.00 | 300 | 100 | 42.48 | 0.60 | 2.17 | 1.26 |
| 47 | 36 | 38 | 940.00 | 200 | 130 | 20.28 | 0.65 | 2.45 | 2.30 |
| 48 | 28 | 36 | 1340.00 | 500 | 100 | 95.30 | 0.49 | 0.80 | 1.08 |
| 49 | 38 | 37 | 500.00 | 200 | 130 | 3.90 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| 50 | 35 | 37 | 1000.00 | 200 | 130 | 13.17 | 0.42 | 1.10 | 1.10 |
| 51 | 48 | 25 | 1100.00 | 400 | 130 | 65.96 | 0.52 | 0.74 | 0.82 |
| 52 | 21 | 54 | 880.00 | 600 | 100 | 168.82 | 0.60 | 0.95 | 0.84 |
| 53 | 14 | 32 | 2100.00 | 600 | 100 | 283.91 | 1.00 | 2.49 | 5.23 |
| 54 | 55 | 32 | 660.00 | 500 | 100 | 202.58 | 1.03 | 3.24 | 2.14 |
| 55 | 54 | 55 | 1040.00 | 500 | 100 | 223.00 | 1.14 | 3.87 | 4.02 |
| 56 | 54 | 50 | 490.00 | 500 | 130 | 95.52 | 0.49 | 0.50 | 0.24 |
| 57 | 50 | 51 | 620.00 | 500 | 130 | 237.33 | 1.21 | 2.67 | 1.66 |
| 58 | 51 | 52 | 700.00 | 500 | 130 | 272.02 | 1.39 | 3.44 | 2.41 |
| 59 | 53 | 52 | 760.00 | 400 | 100 | 97.46 | 0.78 | 2.48 | 1.88 |
| 60 | 70 | 54 | 670.00 | 600 | 100 | 187.36 | 0.66 | 1.15 | 0.77 |
| 61 | 56 | 55 | 1440.00 | 400 | 130 | 15.30 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
| 62 | 56 | 34 | 600.00 | 400 | 130 | 68.31 | 0.54 | 0.79 | 0.47 |
| 63 | 39 | 40 | 540.00 | 400 | 130 | 147.07 | 1.17 | 3.27 | 1.76 |
| 64 | 40 | 41 | 1000.00 | 400 | 130 | 129.55 | 1.03 | 2.58 | 2.58 |
| 65 | 43 | 41 | 280.00 | 300 | 130 | 18.92 | 0.27 | 0.30 | 0.08 |
| 66 | 42 | 43 | 460.00 | 400 | 130 | 115.38 | 0.92 | 2.09 | 0.96 |
| 67 | 42 | 49 | 825.00 | 500 | 130 | 315.29 | 1.61 | 4.52 | 3.73 |
| 68 | 49 | 48 | 375.00 | 500 | 130 | 271.65 | 1.38 | 3.43 | 1.29 |
| 69 | 48 | 50 | 700.00 | 600 | 130 | 166.06 | 0.59 | 0.92 | 0.65 |
| 70 | 41 | 45 | 1000.00 | 300 | 130 | 52.11 | 0.74 | 1.95 | 1.95 |
| 71 | 45 | 44 | 500.00 | 300 | 130 | 52.50 | 0.74 | 1.97 | 0.99 |
| 72 | 49 | 44 | 540.00 | 300 | 130 | 23.84 | 0.34 | 0.46 | 0.25 |
| 73 | 53 | 69 | 640.00 | 400 | 130 | 104.35 | 0.83 | 2.81 | 1.80 |
| 74 | 69 | 57 | 1000.00 | 400 | 130 | 88.37 | 0.70 | 2.07 | 2.07 |
| 75 | 53 | 56 | 630.00 | 500 | 100 | 173.35 | 0.88 | 2.43 | 1.53 |
| 76 | 56 | 34 | 600.00 | 400 | 100 | 52.55 | 0.42 | 0.79 | 0.47 |
| 77 | 43 | 44 | 700.00 | 300 | 130 | 80.08 | 1.13 | 4.31 | 3.02 |
| 78 | 44 | 47 | 400.00 | 400 | 130 | 132.08 | 1.05 | 2.68 | 1.07 |
| 79 | 47 | 51 | 900.00 | 300 | 130 | 59.95 | 0.85 | 2.52 | 2.27 |
| 80 | 48 | 47 | 700.00 | 300 | 130 | 6.92 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| 81 | 47 | 46 | 600.00 | 300 | 130 | 49.46 | 0.70 | 1.77 | 1.06 |
| 82 | 46 | 52 | 1200.00 | 300 | 100 | 50.78 | 0.72 | 3.01 | 3.62 |
| 83 | 45 | 46 | 650.00 | 200 | 130 | 29.19 | 0.93 | 4.80 | 3.12 |
| 84 | 41 | 45 | 720.00 | 300 | 130 | 62.23 | 0.88 | 2.70 | 1.95 |
| 85 | 39 | 42 | 900.00 | 600 | 130 | 455.53 | 1.61 | 3.67 | 3.31 |
| 86 | 33 | 32 | 800.00 | 400 | 130 | 139.78 | 1.11 | 2.97 | 2.38 |
| 87 | 33 | 34 | 760.00 | 400 | 130 | 70.97 | 0.56 | 0.85 | 0.64 |
| 88 | 34 | 57 | 660.00 | 400 | 130 | 136.01 | 1.08 | 2.83 | 1.87 |
| 89 | 57 | 58 | 1360.00 | 400 | 130 | 156.60 | 1.25 | 3.67 | 4.99 |
| 90 | 58 | 61 | 1000.00 | 200 | 130 | 10.92 | 0.35 | 0.78 | 0.78 |
| 91 | 62 | 61 | 240.00 | 300 | 130 | 23.70 | 0.34 | 0.45 | 0.11 |
| 92 | 63 | 62 | 200.00 | 400 | 130 | 136.74 | 1.09 | 2.86 | 0.57 |
| 93 | 64 | 63 | 820.00 | 600 | 130 | 296.34 | 1.05 | 1.66 | 1.36 |
| 94 | 32 | 64 | 1140.00 | 300 | 130 | 70.32 | 0.99 | 3.39 | 3.86 |
| 95 | 64 | 65 | 1400.00 | 400 | 130 | 84.40 | 0.67 | 1.17 | 1.64 |
| 96 | 65 | 66 | 700.00 | 300 | 130 | 25.77 | 0.36 | 0.53 | 0.37 |
| 97 | 66 | 60 | 500.00 | 300 | 130 | 45.21 | 0.64 | 1.50 | 0.75 |
| 98 | 60 | 59 | 820.00 | 300 | 130 | 10.28 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| 99 | 58 | 59 | 1540.00 | 300 | 130 | 36.79 | 0.52 | 1.02 | 1.57 |
| 100 | 62 | 60 | 1770.00 | 400 | 130 | 51.34 | 0.41 | 0.47 | 0.83 |
| 101 | 63 | 66 | 1400.00 | 500 | 130 | 92.03 | 0.47 | 0.46 | 0.65 |
| 102 | 32 | 64 | 1140.00 | 600 | 130 | 436.06 | 1.54 | 3.39 | 3.86 |
| 103 | 70 | 53 | 670.00 | 600 | 100 | 403.50 | 1.43 | 4.77 | 3.19 |
| 104 | 70 | 33 | 1500.00 | 500 | 130 | 254.30 | 1.30 | 3.04 | 4.55 |

| 节点 | 节点流量 | 地面高程 | 水压高程 | 自由水压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | (L/s) | (m) | (m) | (m) |
| 1 | -17.07 | 44.80 | 93.69 | 48.89 |
| 2 | 1584.42 | 40.80 | 94.54 | 53.74 |
| 3 | -11.61 | 35.00 | 70.74 | 35.74 |
| 4 | -19.56 | 29.70 | 71.88 | 42.18 |
| 5 | -14.79 | 41.00 | 71.91 | 30.91 |
| 6 | -42.32 | 44.00 | 79.44 | 35.44 |
| 7 | 514.90 | 32.00 | 80.68 | 48.68 |
| 8 | -15.70 | 44.00 | 80.19 | 36.19 |
| 9 | 507.51 | 32.00 | 80.83 | 48.83 |
| 10 | -16.16 | 40.30 | 78.13 | 37.83 |
| 11 | -21.96 | 42.30 | 77.55 | 35.25 |
| 12 | -11.83 | 38.20 | 77.02 | 38.82 |
| 13 | -12.52 | 49.20 | 76.78 | 27.58 |
| 14 | -39.25 | 44.00 | 75.92 | 31.92 |
| 15 | -12.06 | 46.00 | 78.62 | 32.62 |
| 16 | -18.20 | 47.80 | 78.53 | 30.73 |
| 17 | -16.16 | 44.00 | 80.07 | 36.07 |
| 18 | -13.31 | 44.00 | 79.89 | 35.89 |
| 19 | -12.74 | 44.00 | 78.69 | 34.69 |
| 20 | -15.36 | 44.00 | 78.53 | 34.53 |
| 21 | -21.84 | 44.00 | 77.69 | 33.69 |
| 22 | -10.35 | 44.00 | 80.05 | 36.05 |
| 23 | -16.84 | 44.00 | 78.73 | 34.73 |
| 24 | -14.11 | 41.00 | 78.09 | 37.09 |
| 25 | -27.75 | 41.00 | 76.44 | 35.44 |
| 26 | -22.87 | 34.00 | 74.12 | 40.12 |
| 27 | -7.63 | 29.70 | 73.98 | 44.28 |
| 28 | -39.82 | 50.00 | 71.90 | 21.90 |
| 29 | -33.45 | 40.00 | 70.51 | 30.51 |
| 30 | -30.15 | 28.80 | 69.67 | 40.87 |
| 31 | -15.13 | 37.80 | 69.56 | 31.76 |
| 32 | -119.89 | 31.20 | 70.70 | 39.50 |
| 33 | -43.56 | 44.00 | 73.08 | 29.08 |
| 34 | -55.81 | 42.00 | 72.43 | 30.43 |
| 35 | -23.44 | 44.40 | 69.57 | 25.17 |
| 36 | -32.54 | 33.00 | 70.82 | 37.82 |
| 37 | -17.07 | 39.70 | 68.47 | 28.77 |
| 38 | -16.38 | 38.50 | 68.52 | 30.02 |
| 39 | -53.93 | 36.80 | 85.58 | 48.78 |
| 40 | -17.52 | 39.20 | 83.81 | 44.61 |
| 41 | -34.13 | 39.00 | 81.23 | 42.23 |
| 42 | -24.86 | 50.00 | 82.27 | 32.27 |
| 43 | -16.38 | 36.00 | 81.31 | 45.31 |
| 44 | -24.34 | 33.00 | 78.30 | 45.30 |
| 45 | -32.65 | 37.60 | 79.28 | 41.68 |
| 46 | -27.87 | 44.00 | 76.17 | 32.17 |
| 47 | -29.58 | 44.00 | 77.23 | 33.23 |
| 48 | -32.71 | 32.00 | 77.26 | 45.26 |
| 49 | -19.80 | 50.00 | 78.55 | 28.55 |
| 50 | -24.25 | 34.90 | 76.61 | 41.71 |
| 51 | -25.26 | 41.00 | 74.96 | 33.96 |
| 52 | -420.26 | 40.00 | 72.55 | 32.55 |
| 53 | -28.34 | 37.00 | 74.43 | 37.43 |
| 54 | -37.66 | 30.00 | 76.86 | 46.86 |
| 55 | -35.72 | 29.30 | 72.83 | 43.53 |
| 56 | -37.20 | 27.50 | 72.91 | 45.41 |
| 57 | -67.78 | 44.00 | 70.56 | 26.56 |
| 58 | -108.89 | 33.00 | 65.57 | 32.57 |
| 59 | -47.07 | 44.00 | 64.00 | 20.00 |
| 60 | -86.27 | 38.70 | 64.08 | 25.38 |
| 61 | -34.62 | 42.00 | 64.80 | 22.80 |
| 62 | -61.70 | 44.00 | 64.90 | 20.90 |
| 63 | -67.57 | 44.00 | 65.48 | 21.48 |
| 64 | -125.64 | 31.20 | 66.83 | 35.63 |
| 65 | -58.63 | 37.50 | 65.20 | 27.70 |
| 66 | -72.59 | 40.00 | 64.83 | 24.83 |
| 67 | -12.74 | 39.70 | 77.82 | 38.12 |
| 68 | -50.06 | 44.00 | 91.45 | 47.45 |
| 69 | -15.98 | 44.00 | 72.63 | 28.63 |
| 70 | -15.60 | 43.00 | 77.63 | 34.63 |

事故配水管网有关数据一览表

表11.1.2

| 管段 | 上游 | 下游 | 管长 | 管径 | 阻力 | 流量 | 流速 | 水头损失 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 节点 | 节点 | (m) | (mm) | 系数 | (L/s) | (m/s) | (m/km) | (m) |
| 1 | 2 | 1 | 400.00 | 800 | 130 | 1109.09 | 2.21 | 4.69 | 1.88 |
| 3 | 4 | 3 | 800.00 | 400 | 100 | 49.96 | 0.40 | 0.72 | 0.58 |
| 4 | 5 | 4 | 520.00 | 500 | 100 | 13.92 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 5 | 7 | 6 | 380.00 | 600 | 100 | 209.93 | 0.74 | 1.42 | 0.54 |
| 6 | 9 | 7 | 450.00 | 600 | 100 | 45.79 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
| 7 | 9 | 10 | 1020.00 | 600 | 100 | 226.07 | 0.80 | 1.63 | 1.67 |
| 8 | 10 | 11 | 400.00 | 600 | 100 | 214.75 | 0.76 | 0.91 | 0.37 |
| 9 | 11 | 12 | 540.00 | 300 | 130 | 26.80 | 0.38 | 0.57 | 0.31 |
| 10 | 15 | 16 | 640.00 | 200 | 100 | 4.98 | 0.16 | 0.30 | 0.19 |
| 11 | 12 | 13 | 500.00 | 300 | 130 | 18.52 | 0.26 | 0.29 | 0.14 |
| 12 | 13 | 14 | 600.00 | 200 | 100 | 9.75 | 0.31 | 1.03 | 0.62 |
| 13 | 17 | 16 | 520.00 | 400 | 100 | 83.16 | 0.66 | 1.85 | 0.96 |
| 14 | 17 | 18 | 230.00 | 300 | 100 | 15.15 | 0.21 | 0.32 | 0.07 |
| 15 | 8 | 17 | 460.00 | 400 | 100 | 26.22 | 0.21 | 0.22 | 0.10 |
| 16 | 9 | 17 | 210.00 | 400 | 100 | 83.40 | 0.66 | 1.86 | 0.39 |
| 17 | 7 | 8 | 200.00 | 600 | 100 | 196.29 | 0.69 | 1.26 | 0.25 |
| 18 | 18 | 19 | 500.00 | 300 | 100 | 32.01 | 0.45 | 1.28 | 0.64 |
| 19 | 19 | 20 | 400.00 | 300 | 100 | 9.67 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| 20 | 20 | 21 | 740.00 | 400 | 130 | 56.30 | 0.45 | 0.55 | 0.41 |
| 21 | 22 | 18 | 440.00 | 400 | 100 | 26.18 | 0.21 | 0.22 | 0.10 |
| 22 | 23 | 24 | 420.00 | 400 | 100 | 41.37 | 0.33 | 0.51 | 0.21 |
| 23 | 24 | 25 | 340.00 | 200 | 100 | 7.22 | 0.23 | 0.59 | 0.20 |
| 24 | 25 | 26 | 500.00 | 500 | 100 | 174.83 | 0.89 | 2.47 | 1.23 |
| 25 | 26 | 27 | 270.00 | 500 | 100 | 55.08 | 0.28 | 0.29 | 0.08 |
| 26 | 27 | 4 | 400.00 | 300 | 100 | 49.74 | 0.70 | 2.90 | 1.16 |
| 27 | 26 | 28 | 1240.00 | 500 | 100 | 103.75 | 0.53 | 0.94 | 1.16 |
| 28 | 28 | 29 | 920.00 | 200 | 100 | 8.70 | 0.28 | 0.83 | 0.76 |
| 29 | 3 | 29 | 220.00 | 400 | 100 | 41.84 | 0.33 | 0.52 | 0.11 |
| 30 | 29 | 30 | 1800.00 | 400 | 100 | 27.13 | 0.22 | 0.23 | 0.42 |
| 31 | 30 | 31 | 850.00 | 300 | 100 | 6.02 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| 32 | 67 | 25 | 500.00 | 500 | 100 | 15.72 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| 33 | 19 | 15 | 220.00 | 300 | 100 | 13.42 | 0.19 | 0.26 | 0.06 |
| 34 | 11 | 14 | 550.00 | 600 | 100 | 247.98 | 0.88 | 1.94 | 1.07 |
| 35 | 16 | 11 | 440.00 | 400 | 100 | 75.39 | 0.60 | 1.54 | 0.68 |
| 36 | 8 | 22 | 260.00 | 600 | 100 | 90.81 | 0.32 | 0.30 | 0.08 |
| 37 | 22 | 20 | 210.00 | 300 | 100 | 57.38 | 0.81 | 3.78 | 0.79 |
| 38 | 8 | 23 | 460.00 | 400 | 100 | 68.27 | 0.54 | 1.28 | 0.59 |
| 39 | 23 | 67 | 320.00 | 600 | 100 | 195.43 | 0.69 | 1.25 | 0.40 |
| 40 | 67 | 21 | 300.00 | 600 | 100 | 170.79 | 0.60 | 0.97 | 0.29 |
| 41 | 6 | 23 | 280.00 | 600 | 100 | 180.31 | 0.64 | 1.07 | 0.30 |
| 42 | 24 | 5 | 480.00 | 200 | 100 | 24.27 | 0.77 | 5.54 | 2.66 |
| 43 | 1 | 68 | 1100.00 | 800 | 130 | 1097.15 | 2.18 | 4.60 | 5.06 |
| 44 | 68 | 39 | 3300.00 | 800 | 130 | 1062.10 | 2.11 | 4.33 | 14.30 |
| 45 | 35 | 31 | 480.00 | 400 | 100 | 4.57 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 46 | 36 | 35 | 580.00 | 300 | 100 | 30.14 | 0.43 | 1.15 | 0.67 |
| 47 | 36 | 38 | 940.00 | 200 | 130 | 14.25 | 0.45 | 1.27 | 1.20 |
| 48 | 28 | 36 | 1340.00 | 500 | 100 | 67.17 | 0.34 | 0.42 | 0.56 |
| 49 | 38 | 37 | 500.00 | 200 | 130 | 2.79 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 50 | 35 | 37 | 1000.00 | 200 | 130 | 9.16 | 0.29 | 0.56 | 0.56 |
| 51 | 48 | 25 | 1100.00 | 400 | 130 | 171.32 | 1.36 | 4.33 | 4.77 |
| 52 | 21 | 54 | 880.00 | 600 | 100 | 211.80 | 0.75 | 1.45 | 1.27 |
| 53 | 14 | 32 | 2100.00 | 600 | 100 | 230.26 | 0.81 | 1.69 | 3.55 |
| 54 | 55 | 32 | 660.00 | 500 | 100 | 137.76 | 0.70 | 1.59 | 1.05 |
| 55 | 54 | 55 | 1040.00 | 500 | 100 | 181.53 | 0.92 | 2.64 | 2.75 |
| 56 | 50 | 54 | 490.00 | 500 | 130 | 284.14 | 1.45 | 3.73 | 1.83 |
| 57 | 50 | 51 | 620.00 | 500 | 130 | 172.63 | 0.88 | 1.48 | 0.92 |
| 58 | 51 | 52 | 700.00 | 500 | 130 | 269.80 | 1.37 | 3.39 | 2.37 |
| 59 | 52 | 53 | 760.00 | 400 | 100 | 58.17 | 0.46 | 0.95 | 0.73 |
| 60 | 54 | 70 | 670.00 | 600 | 100 | 288.05 | 1.02 | 2.56 | 1.71 |
| 61 | 55 | 56 | 1440.00 | 400 | 130 | 18.76 | 0.15 | 0.07 | 0.10 |
| 62 | 56 | 34 | 600.00 | 400 | 130 | 58.33 | 0.46 | 0.59 | 0.35 |
| 63 | 39 | 40 | 540.00 | 400 | 130 | 233.80 | 1.86 | 7.70 | 4.16 |
| 64 | 40 | 41 | 1000.00 | 400 | 130 | 221.53 | 1.76 | 6.97 | 6.97 |
| 65 | 43 | 41 | 280.00 | 300 | 130 | 2.57 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 66 | 42 | 43 | 460.00 | 400 | 130 | 169.95 | 1.35 | 4.27 | 1.96 |
| 67 | 42 | 49 | 825.00 | 500 | 130 | 603.20 | 3.07 | 15.00 | 12.38 |
| 68 | 49 | 48 | 375.00 | 500 | 130 | 601.34 | 3.06 | 14.92 | 5.59 |
| 69 | 48 | 50 | 700.00 | 600 | 130 | 473.74 | 1.68 | 6.42 | 4.49 |
| 70 | 41 | 45 | 1000.00 | 300 | 130 | 91.24 | 1.29 | 5.48 | 5.48 |
| 71 | 45 | 44 | 500.00 | 300 | 130 | 124.30 | 1.76 | 9.72 | 4.86 |
| 72 | 44 | 49 | 540.00 | 300 | 130 | 12.00 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| 73 | 53 | 69 | 640.00 | 400 | 130 | 72.16 | 0.57 | 1.42 | 0.91 |
| 74 | 69 | 57 | 1000.00 | 400 | 130 | 60.97 | 0.49 | 1.04 | 1.04 |
| 75 | 53 | 56 | 630.00 | 500 | 100 | 110.47 | 0.56 | 1.05 | 0.66 |
| 76 | 56 | 34 | 600.00 | 400 | 100 | 44.87 | 0.36 | 0.59 | 0.35 |
| 77 | 43 | 44 | 700.00 | 300 | 130 | 155.92 | 2.21 | 14.78 | 10.34 |
| 78 | 44 | 47 | 400.00 | 400 | 130 | 251.18 | 2.00 | 8.80 | 3.52 |
| 79 | 47 | 51 | 900.00 | 300 | 130 | 114.86 | 1.62 | 8.40 | 7.56 |
| 80 | 47 | 48 | 700.00 | 300 | 130 | 66.62 | 0.94 | 3.06 | 2.15 |
| 81 | 47 | 46 | 600.00 | 300 | 130 | 49.00 | 0.69 | 1.74 | 1.04 |
| 82 | 46 | 52 | 1200.00 | 300 | 100 | 82.55 | 1.17 | 7.40 | 8.88 |
| 83 | 45 | 46 | 650.00 | 200 | 130 | 53.06 | 1.69 | 14.49 | 9.42 |
| 84 | 41 | 45 | 720.00 | 300 | 130 | 108.97 | 1.54 | 7.62 | 5.48 |
| 85 | 39 | 42 | 900.00 | 600 | 130 | 790.56 | 2.80 | 10.18 | 9.17 |
| 86 | 33 | 32 | 800.00 | 400 | 130 | 72.97 | 0.58 | 0.89 | 0.71 |
| 87 | 33 | 34 | 760.00 | 400 | 130 | 29.37 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
| 88 | 34 | 57 | 660.00 | 400 | 130 | 93.49 | 0.74 | 1.41 | 0.93 |
| 89 | 57 | 58 | 1360.00 | 400 | 130 | 107.02 | 0.85 | 1.81 | 2.47 |
| 90 | 58 | 61 | 1000.00 | 200 | 130 | 6.49 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
| 91 | 62 | 61 | 240.00 | 300 | 130 | 17.74 | 0.25 | 0.27 | 0.06 |
| 92 | 63 | 62 | 200.00 | 400 | 130 | 97.48 | 0.78 | 1.53 | 0.31 |
| 93 | 64 | 63 | 820.00 | 600 | 130 | 209.65 | 0.74 | 0.87 | 0.72 |
| 94 | 32 | 64 | 1140.00 | 300 | 130 | 49.59 | 0.70 | 1.78 | 2.02 |
| 95 | 64 | 65 | 1400.00 | 400 | 130 | 59.47 | 0.47 | 0.61 | 0.86 |
| 96 | 65 | 66 | 700.00 | 300 | 130 | 18.43 | 0.26 | 0.28 | 0.20 |
| 97 | 66 | 60 | 500.00 | 300 | 130 | 32.49 | 0.46 | 0.81 | 0.41 |
| 98 | 60 | 59 | 820.00 | 300 | 130 | 8.64 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| 99 | 58 | 59 | 1540.00 | 300 | 130 | 24.31 | 0.34 | 0.47 | 0.73 |
| 100 | 62 | 60 | 1770.00 | 400 | 130 | 36.54 | 0.29 | 0.25 | 0.44 |
| 101 | 63 | 66 | 1400.00 | 500 | 130 | 64.87 | 0.33 | 0.24 | 0.34 |
| 102 | 32 | 64 | 1140.00 | 600 | 130 | 307.48 | 1.09 | 1.78 | 2.02 |
| 103 | 70 | 53 | 670.00 | 600 | 100 | 144.30 | 0.51 | 0.71 | 0.48 |
| 104 | 70 | 33 | 1500.00 | 500 | 130 | 132.83 | 0.68 | 0.91 | 1.37 |

| 节点 | 节点流量 | 地面高程 | 水压高程 | 自由水压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | (L/s) | (m) | (m) | (m) |
| 1 | -11.95 | 44.80 | 124.15 | 79.35 |
| 2 | 1109.09 | 40.80 | 126.03 | 85.23 |
| 3 | -8.13 | 35.00 | 69.84 | 34.84 |
| 4 | -13.69 | 29.70 | 70.42 | 40.72 |
| 5 | -10.35 | 41.00 | 70.43 | 29.43 |
| 6 | -29.62 | 44.00 | 73.60 | 29.60 |
| 7 | 360.43 | 32.00 | 74.15 | 42.15 |
| 8 | -10.99 | 44.00 | 73.90 | 29.90 |
| 9 | 355.26 | 32.00 | 74.19 | 42.19 |
| 10 | -11.31 | 40.30 | 72.52 | 32.22 |
| 11 | -15.37 | 42.30 | 72.16 | 29.86 |
| 12 | -8.28 | 38.20 | 71.85 | 33.65 |
| 13 | -8.76 | 49.20 | 71.70 | 22.50 |
| 14 | -27.48 | 44.00 | 71.09 | 27.09 |
| 15 | -8.44 | 46.00 | 73.02 | 27.02 |
| 16 | -12.74 | 47.80 | 72.83 | 25.03 |
| 17 | -11.31 | 44.00 | 73.80 | 29.80 |
| 18 | -9.32 | 44.00 | 73.72 | 29.72 |
| 19 | -8.92 | 44.00 | 73.08 | 29.08 |
| 20 | -10.75 | 44.00 | 73.02 | 29.02 |
| 21 | -15.29 | 44.00 | 72.61 | 28.61 |
| 22 | -7.25 | 44.00 | 73.82 | 29.82 |
| 23 | -11.79 | 44.00 | 73.30 | 29.30 |
| 24 | -9.88 | 41.00 | 73.09 | 32.09 |
| 25 | -19.43 | 41.00 | 72.89 | 31.89 |
| 26 | -16.01 | 34.00 | 71.66 | 37.66 |
| 27 | -5.34 | 29.70 | 71.58 | 41.88 |
| 28 | -27.87 | 50.00 | 70.49 | 20.49 |
| 29 | -23.42 | 40.00 | 69.73 | 29.73 |
| 30 | -21.11 | 28.80 | 69.31 | 40.51 |
| 31 | -10.59 | 37.80 | 69.26 | 31.46 |
| 32 | -83.92 | 31.20 | 67.54 | 36.34 |
| 33 | -30.49 | 44.00 | 68.26 | 24.26 |
| 34 | -39.07 | 42.00 | 68.13 | 26.13 |
| 35 | -16.41 | 44.40 | 69.26 | 24.86 |
| 36 | -22.78 | 33.00 | 69.93 | 36.93 |
| 37 | -11.95 | 39.70 | 68.70 | 29.00 |
| 38 | -11.47 | 38.50 | 68.73 | 30.23 |
| 39 | -37.75 | 36.80 | 104.79 | 67.99 |
| 40 | -12.26 | 39.20 | 100.63 | 61.43 |
| 41 | -23.89 | 39.00 | 93.66 | 54.66 |
| 42 | -17.40 | 50.00 | 95.63 | 45.63 |
| 43 | -11.47 | 36.00 | 93.66 | 57.66 |
| 44 | -17.04 | 33.00 | 83.32 | 50.32 |
| 45 | -22.86 | 37.60 | 88.18 | 50.58 |
| 46 | -19.51 | 44.00 | 78.76 | 34.76 |
| 47 | -20.71 | 44.00 | 79.80 | 35.80 |
| 48 | -22.90 | 32.00 | 77.66 | 45.66 |
| 49 | -13.86 | 50.00 | 83.25 | 33.25 |
| 50 | -16.98 | 34.90 | 73.17 | 38.27 |
| 51 | -17.68 | 41.00 | 72.25 | 31.25 |
| 52 | -294.18 | 40.00 | 69.88 | 29.88 |
| 53 | -19.84 | 37.00 | 69.15 | 32.15 |
| 54 | -26.36 | 30.00 | 71.34 | 41.34 |
| 55 | -25.00 | 29.30 | 68.59 | 39.29 |
| 56 | -26.04 | 27.50 | 68.49 | 40.99 |
| 57 | -47.45 | 44.00 | 67.20 | 23.20 |
| 58 | -76.22 | 33.00 | 64.73 | 31.73 |
| 59 | -32.95 | 44.00 | 64.00 | 20.00 |
| 60 | -60.39 | 38.70 | 64.06 | 25.36 |
| 61 | -24.23 | 42.00 | 64.43 | 22.43 |
| 62 | -43.19 | 44.00 | 64.50 | 20.50 |
| 63 | -47.30 | 44.00 | 64.80 | 20.80 |
| 64 | -87.95 | 31.20 | 65.52 | 34.32 |
| 65 | -41.04 | 37.50 | 64.66 | 27.16 |
| 66 | -50.81 | 40.00 | 64.46 | 24.46 |
| 67 | -8.92 | 39.70 | 72.90 | 33.20 |
| 68 | -35.04 | 44.00 | 119.09 | 75.09 |
| 69 | -11.19 | 44.00 | 68.24 | 24.24 |
| 70 | -10.92 | 43.00 | 69.63 | 26.63 |

消防配水管网有关数据一览表

表11.1.3

| 管段 | 上游 | 下游 | 管长 | 管径 | 阻力 | 流量 | 流速 | 水头损失 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 节点 | 节点 | (m) | (mm) | 系数 | (L/s) | (m/s) | (m/km) | (m) |
| 1 | 2 | 1 | 400.00 | 800 | 130 | 743.00 | 1.48 | 2.24 | 0.89 |
| 2 | 2 | 70 | 5760.00 | 800 | 130 | 896.42 | 1.78 | 3.17 | 18.23 |
| 3 | 4 | 3 | 800.00 | 400 | 100 | 72.52 | 0.58 | 1.44 | 1.15 |
| 4 | 5 | 4 | 520.00 | 500 | 100 | 23.75 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| 5 | 7 | 6 | 380.00 | 600 | 100 | 342.07 | 1.21 | 3.51 | 1.33 |
| 6 | 9 | 7 | 450.00 | 600 | 100 | 96.63 | 0.34 | 0.34 | 0.15 |
| 7 | 9 | 10 | 1020.00 | 600 | 100 | 315.89 | 1.12 | 3.03 | 3.09 |
| 8 | 10 | 11 | 400.00 | 600 | 1030 | 299.73 | 1.06 | 1.69 | 0.68 |
| 9 | 11 | 12 | 540.00 | 300 | 130 | 37.64 | 0.53 | 1.07 | 0.58 |
| 10 | 15 | 16 | 640.00 | 200 | 100 | 4.73 | 0.15 | 0.27 | 0.17 |
| 11 | 12 | 13 | 500.00 | 300 | 130 | 25.81 | 0.37 | 0.53 | 0.27 |
| 12 | 13 | 14 | 600.00 | 200 | 100 | 13.29 | 0.42 | 1.82 | 1.09 |
| 13 | 17 | 16 | 520.00 | 400 | 100 | 115.31 | 0.92 | 3.39 | 1.76 |
| 14 | 17 | 18 | 230.00 | 300 | 100 | 24.89 | 0.35 | 0.81 | 0.19 |
| 15 | 8 | 17 | 460.00 | 400 | 100 | 31.37 | 0.25 | 0.30 | 0.14 |
| 16 | 9 | 17 | 210.00 | 400 | 100 | 124.99 | 0.99 | 3.93 | 0.83 |
| 17 | 7 | 8 | 200.00 | 600 | 100 | 294.46 | 1.04 | 2.66 | 0.53 |
| 18 | 18 | 19 | 500.00 | 300 | 100 | 47.21 | 0.67 | 2.63 | 1.32 |
| 19 | 19 | 20 | 400.00 | 300 | 100 | 17.69 | 0.25 | 0.43 | 0.17 |
| 20 | 20 | 21 | 740.00 | 400 | 130 | 87.79 | 0.70 | 1.26 | 0.93 |
| 21 | 22 | 18 | 440.00 | 400 | 100 | 35.64 | 0.28 | 0.39 | 0.17 |
| 22 | 23 | 24 | 420.00 | 400 | 100 | 75.92 | 0.60 | 1.56 | 0.66 |
| 23 | 24 | 25 | 340.00 | 200 | 100 | 23.27 | 0.74 | 5.12 | 1.74 |
| 24 | 25 | 26 | 500.00 | 500 | 100 | 245.89 | 1.25 | 4.63 | 2.32 |
| 25 | 26 | 27 | 270.00 | 500 | 100 | 75.95 | 0.39 | 0.53 | 0.14 |
| 26 | 27 | 4 | 400.00 | 300 | 100 | 68.32 | 0.97 | 5.22 | 2.09 |
| 27 | 26 | 28 | 1240.00 | 500 | 100 | 147.07 | 0.75 | 1.79 | 2.22 |
| 28 | 28 | 29 | 920.00 | 200 | 100 | 12.00 | 0.38 | 1.51 | 1.39 |
| 29 | 3 | 29 | 220.00 | 400 | 100 | 60.91 | 0.48 | 1.04 | 0.23 |
| 30 | 29 | 30 | 1800.00 | 400 | 100 | 39.46 | 0.31 | 0.47 | 0.84 |
| 31 | 30 | 31 | 850.00 | 300 | 100 | 9.31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| 32 | 67 | 25 | 500.00 | 500 | 100 | 186.40 | 0.95 | 2.78 | 1.39 |
| 33 | 19 | 15 | 220.00 | 300 | 100 | 16.79 | 0.24 | 0.39 | 0.09 |
| 34 | 11 | 14 | 550.00 | 600 | 100 | 341.97 | 1.21 | 3.51 | 1.93 |
| 35 | 16 | 11 | 440.00 | 400 | 100 | 101.84 | 0.81 | 2.69 | 1.18 |
| 36 | 8 | 22 | 260.00 | 600 | 100 | 131.45 | 0.46 | 0.60 | 0.16 |
| 37 | 22 | 20 | 210.00 | 300 | 100 | 85.46 | 1.21 | 7.89 | 1.66 |
| 38 | 8 | 23 | 460.00 | 400 | 100 | 115.94 | 0.92 | 3.42 | 1.57 |
| 39 | 23 | 67 | 320.00 | 600 | 100 | 322.93 | 1.14 | 3.16 | 1.01 |
| 40 | 67 | 21 | 300.00 | 600 | 100 | 123.78 | 0.44 | 0.54 | 0.16 |
| 41 | 6 | 23 | 280.00 | 600 | 100 | 299.75 | 1.06 | 2.75 | 0.77 |
| 42 | 24 | 5 | 480.00 | 200 | 100 | 38.54 | 1.23 | 13.04 | 6.26 |
| 43 | 1 | 68 | 1100.00 | 800 | 130 | 725.93 | 1.44 | 2.14 | 2.36 |
| 44 | 68 | 39 | 3300.00 | 800 | 130 | 675.87 | 1.34 | 1.88 | 6.19 |
| 45 | 35 | 31 | 480.00 | 400 | 100 | 5.82 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 46 | 36 | 35 | 580.00 | 300 | 100 | 42.44 | 0.60 | 2.16 | 1.25 |
| 47 | 36 | 38 | 940.00 | 200 | 130 | 20.27 | 0.65 | 2.44 | 2.30 |
| 48 | 28 | 36 | 1340.00 | 500 | 100 | 95.25 | 0.49 | 0.80 | 1.07 |
| 49 | 38 | 37 | 500.00 | 200 | 130 | 3.89 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| 50 | 35 | 37 | 1000.00 | 200 | 130 | 13.18 | 0.42 | 1.10 | 1.10 |
| 51 | 48 | 25 | 1100.00 | 400 | 130 | 63.97 | 0.51 | 0.70 | 0.77 |
| 52 | 21 | 54 | 880.00 | 600 | 100 | 189.73 | 0.67 | 1.18 | 1.04 |
| 53 | 14 | 32 | 2100.00 | 600 | 100 | 316.01 | 1.12 | 3.03 | 6.37 |
| 54 | 55 | 32 | 660.00 | 500 | 100 | 232.12 | 1.18 | 4.17 | 2.75 |
| 55 | 54 | 55 | 1040.00 | 500 | 100 | 246.74 | 1.26 | 4.66 | 4.85 |
| 56 | 54 | 50 | 490.00 | 500 | 130 | 83.13 | 0.42 | 0.38 | 0.19 |
| 57 | 50 | 51 | 620.00 | 500 | 130 | 241.49 | 1.23 | 2.76 | 1.71 |
| 58 | 51 | 52 | 700.00 | 500 | 130 | 278.93 | 1.42 | 3.60 | 2.52 |
| 59 | 53 | 52 | 760.00 | 400 | 100 | 88.51 | 0.70 | 2.07 | 1.58 |
| 60 | 70 | 54 | 670.00 | 600 | 100 | 177.81 | 0.63 | 1.05 | 0.70 |
| 61 | 56 | 55 | 1440.00 | 400 | 130 | 21.10 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
| 62 | 56 | 34 | 600.00 | 400 | 130 | 76.55 | 0.61 | 0.98 | 0.59 |
| 63 | 39 | 40 | 540.00 | 400 | 130 | 151.25 | 1.20 | 3.44 | 1.86 |
| 64 | 40 | 41 | 1000.00 | 400 | 130 | 133.73 | 1.06 | 2.74 | 2.74 |
| 65 | 43 | 41 | 280.00 | 300 | 130 | 18.70 | 0.26 | 0.29 | 0.08 |
| 66 | 42 | 43 | 460.00 | 400 | 130 | 118.33 | 0.94 | 2.19 | 1.01 |
| 67 | 42 | 49 | 825.00 | 500 | 130 | 327.49 | 1.67 | 4.85 | 4.00 |
| 68 | 49 | 48 | 375.00 | 500 | 130 | 283.86 | 1.45 | 3.72 | 1.40 |
| 69 | 48 | 50 | 700.00 | 600 | 130 | 182.61 | 0.65 | 1.10 | 0.77 |
| 70 | 41 | 45 | 1000.00 | 300 | 130 | 53.91 | 0.76 | 2.07 | 2.07 |
| 71 | 45 | 44 | 500.00 | 300 | 130 | 55.33 | 0.78 | 2.17 | 1.09 |
| 72 | 49 | 44 | 540.00 | 300 | 130 | 23.83 | 0.34 | 0.46 | 0.25 |
| 73 | 53 | 69 | 640.00 | 400 | 130 | 116.23 | 0.92 | 3.43 | 2.20 |
| 74 | 69 | 57 | 1000.00 | 400 | 130 | 100.25 | 0.80 | 2.61 | 2.61 |
| 75 | 53 | 56 | 630.00 | 500 | 100 | 193.73 | 0.99 | 2.98 | 1.88 |
| 76 | 56 | 34 | 600.00 | 400 | 100 | 58.88 | 0.47 | 0.98 | 0.59 |
| 77 | 43 | 44 | 700.00 | 300 | 130 | 83.26 | 1.18 | 4.63 | 3.24 |
| 78 | 44 | 47 | 400.00 | 400 | 130 | 138.08 | 1.10 | 2.91 | 1.16 |
| 79 | 47 | 51 | 900.00 | 300 | 130 | 62.69 | 0.89 | 2.74 | 2.47 |
| 80 | 48 | 47 | 700.00 | 300 | 130 | 4.57 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 81 | 47 | 46 | 600.00 | 300 | 130 | 50.37 | 0.71 | 1.83 | 1.10 |
| 82 | 46 | 52 | 1200.00 | 300 | 100 | 52.82 | 0.75 | 3.24 | 3.89 |
| 83 | 45 | 46 | 650.00 | 200 | 130 | 30.32 | 0.97 | 5.15 | 3.35 |
| 84 | 41 | 45 | 720.00 | 300 | 130 | 64.39 | 0.91 | 2.88 | 2.07 |
| 85 | 39 | 42 | 900.00 | 600 | 130 | 470.69 | 1.66 | 3.90 | 3.51 |
| 86 | 33 | 32 | 800.00 | 400 | 130 | 158.32 | 1.26 | 3.75 | 3.00 |
| 87 | 33 | 34 | 760.00 | 400 | 130 | 74.33 | 0.59 | 0.92 | 0.70 |
| 88 | 34 | 57 | 660.00 | 400 | 130 | 153.95 | 1.23 | 3.56 | 2.35 |
| 89 | 57 | 58 | 1360.00 | 400 | 130 | 186.41 | 1.48 | 5.07 | 6.89 |
| 90 | 58 | 61 | 1000.00 | 200 | 130 | 13.23 | 0.42 | 1.11 | 1.11 |
| 91 | 62 | 61 | 240.00 | 300 | 130 | 21.39 | 0.30 | 0.37 | 0.09 |
| 92 | 63 | 62 | 200.00 | 400 | 130 | 176.97 | 1.41 | 4.60 | 0.92 |
| 93 | 64 | 63 | 820.00 | 600 | 130 | 362.53 | 1.28 | 2.41 | 1.97 |
| 94 | 32 | 64 | 1140.00 | 300 | 130 | 81.46 | 1.15 | 4.45 | 5.07 |
| 95 | 64 | 65 | 1400.00 | 400 | 130 | 98.39 | 0.78 | 1.55 | 2.17 |
| 96 | 65 | 66 | 700.00 | 300 | 130 | 39.76 | 0.56 | 1.18 | 0.83 |
| 97 | 66 | 60 | 500.00 | 300 | 130 | 85.17 | 1.20 | 4.83 | 2.41 |
| 98 | 60 | 59 | 820.00 | 300 | 130 | 37.78 | 0.53 | 1.07 | 0.88 |
| 99 | 58 | 59 | 1540.00 | 300 | 130 | 64.30 | 0.91 | 2.87 | 4.42 |
| 100 | 62 | 60 | 1770.00 | 400 | 130 | 93.87 | 0.75 | 1.42 | 2.52 |
| 101 | 63 | 66 | 1400.00 | 500 | 130 | 118.00 | 0.60 | 0.73 | 1.03 |
| 102 | 32 | 64 | 1140.00 | 600 | 130 | 505.12 | 1.79 | 4.45 | 5.07 |
| 103 | 70 | 53 | 670.00 | 600 | 100 | 426.80 | 1.51 | 5.29 | 3.54 |
| 104 | 70 | 33 | 1500.00 | 500 | 130 | 276.21 | 1.41 | 3.54 | 5.31 |

| 节点 | 节点流量 | 地面高程 | 水压高程 | 自由水压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | (L/s) | (m) | (m) | (m) |
| 1 | -17.07 | 44.80 | 91.00 | 46.20 |
| 2 | 1639.42 | 40.80 | 91.90 | 51.10 |
| 3 | -11.61 | 35.00 | 67.08 | 32.08 |
| 4 | -19.56 | 29.70 | 68.23 | 38.53 |
| 5 | -14.79 | 41.00 | 68.26 | 27.26 |
| 6 | -42.32 | 44.00 | 75.94 | 31.94 |
| 7 | 539.90 | 32.00 | 77.28 | 45.28 |
| 8 | -15.70 | 44.00 | 76.75 | 32.75 |
| 9 | 537.51 | 32.00 | 77.43 | 45.43 |
| 10 | -16.16 | 40.30 | 74.34 | 34.04 |
| 11 | -21.96 | 42.30 | 73.67 | 31.37 |
| 12 | -11.83 | 38.20 | 73.09 | 34.89 |
| 13 | -12.52 | 49.20 | 72.82 | 23.62 |
| 14 | -39.25 | 44.00 | 71.73 | 27.73 |
| 15 | -12.06 | 46.00 | 75.02 | 29.02 |
| 16 | -18.20 | 47.80 | 74.85 | 27.05 |
| 17 | -16.16 | 44.00 | 76.61 | 32.61 |
| 18 | -13.31 | 44.00 | 76.42 | 32.42 |
| 19 | -12.74 | 44.00 | 75.10 | 31.10 |
| 20 | -15.36 | 44.00 | 74.93 | 30.93 |
| 21 | -21.84 | 44.00 | 74.00 | 30.00 |
| 22 | -10.35 | 44.00 | 76.59 | 32.59 |
| 23 | -16.84 | 44.00 | 75.17 | 31.17 |
| 24 | -14.11 | 41.00 | 74.52 | 33.52 |
| 25 | -27.75 | 41.00 | 72.77 | 31.77 |
| 26 | -22.87 | 34.00 | 70.46 | 36.46 |
| 27 | -7.63 | 29.70 | 70.31 | 40.61 |
| 28 | -39.82 | 50.00 | 68.24 | 18.24 |
| 29 | -33.45 | 40.00 | 66.85 | 26.85 |
| 30 | -30.15 | 28.80 | 66.01 | 37.21 |
| 31 | -15.13 | 37.80 | 65.90 | 28.10 |
| 32 | -119.89 | 31.20 | 65.36 | 34.16 |
| 33 | -43.56 | 44.00 | 68.36 | 24.36 |
| 34 | -55.81 | 42.00 | 67.66 | 25.66 |
| 35 | -23.44 | 44.40 | 65.91 | 21.51 |
| 36 | -32.54 | 33.00 | 67.16 | 34.16 |
| 37 | -17.07 | 39.70 | 64.81 | 25.11 |
| 38 | -16.38 | 38.50 | 64.86 | 26.36 |
| 39 | -53.93 | 36.80 | 82.45 | 45.65 |
| 40 | -17.52 | 39.20 | 80.59 | 41.39 |
| 41 | -34.13 | 39.00 | 77.85 | 38.85 |
| 42 | -24.86 | 50.00 | 78.94 | 28.94 |
| 43 | -16.38 | 36.00 | 77.93 | 41.93 |
| 44 | -24.34 | 33.00 | 74.69 | 41.69 |
| 45 | -32.65 | 37.60 | 75.78 | 38.18 |
| 46 | -27.87 | 44.00 | 72.43 | 28.43 |
| 47 | -29.58 | 44.00 | 73.53 | 29.53 |
| 48 | -32.71 | 32.00 | 73.55 | 41.55 |
| 49 | -19.80 | 50.00 | 74.94 | 24.94 |
| 50 | -24.25 | 34.90 | 72.78 | 37.88 |
| 51 | -25.26 | 41.00 | 71.06 | 30.06 |
| 52 | -420.26 | 40.00 | 68.54 | 28.54 |
| 53 | -28.34 | 37.00 | 70.12 | 33.12 |
| 54 | -37.66 | 30.00 | 72.96 | 42.96 |
| 55 | -35.72 | 29.30 | 68.11 | 38.81 |
| 56 | -37.20 | 27.50 | 68.24 | 40.74 |
| 57 | -67.78 | 44.00 | 65.31 | 21.31 |
| 58 | -108.89 | 33.00 | 58.42 | 25.42 |
| 59 | -102.07 | 44.00 | 54.00 | 10.00 |
| 60 | -141.27 | 38.70 | 54.88 | 16.18 |
| 61 | -34.62 | 42.00 | 57.31 | 15.31 |
| 62 | -61.70 | 44.00 | 57.40 | 13.40 |
| 63 | -67.57 | 44.00 | 58.32 | 14.32 |
| 64 | -125.64 | 31.20 | 60.29 | 29.09 |
| 65 | -58.63 | 37.50 | 58.12 | 20.62 |
| 66 | -72.59 | 40.00 | 57.29 | 17.29 |
| 67 | -12.74 | 39.70 | 74.16 | 34.46 |
| 68 | -50.06 | 44.00 | 88.65 | 44.65 |
| 69 | -15.98 | 44.00 | 67.92 | 23.92 |
| 70 | -15.60 | 43.00 | 73.66 | 30.66 |

12. 项目的环境影响及对策

## 12.1 项目实施过程中的环境影响及对策

### 12.1.1 工程建设对环境影响

1. 工程征地的影响

按照梅园水厂供水工程建设要求，工程需要征用土地3.11公顷。

经现场调查，净水厂厂址处现有居民23户，总拆迁面积共计6600m2（建筑面积），这些土地被征用以后将产生土地安置问题。

2. 对交通的影响

本工程的输、配水管网新建及改造工程波及到整个某市区。工程建设时尤其是沿路开挖和管道堆放将使车辆运输受阻，使交通变得拥护和混乱，容易造成交通事故。另外沿路的弃土使道路在雨天时泥泞不堪，也严重影响交通。同时运输量的增加也使得道路负荷增加，影响交通畅通。但这些影响都是暂时的，随着区段施工的结束，该区段的交通影响也随之消失。

净水厂建于信江岸边缘，距梅园大道、沿江大道较近，施工期间设备材料运输将影响这些路正常通行，工程建设时使车辆运输受阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，极易造成堵塞。这种影响随着工程的结束而消失。

3. 施工扬尘、噪声的影响

- 1) 扬尘的影响

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几个星期，长则数月。堆土裸露、旱干风致，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响市容和景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，使邻近居家普遍蒙上一层泥土，给居住区环境的整洁带来许多麻烦。雨、雪天气，由于雨水和雪水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。

2) 噪声的影响

施工噪声包括管线施工噪声和净水厂施工噪声，主要来自管道及水厂建设时施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工噪声将严重影响邻近居民的工作和休息。根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－93)不同施工阶段作业噪声限值见表12-1。

建筑施工场界噪声限值等效声级

表12-1                                                             LeqdB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

采用点声源衰减公式对主要施工设备的噪声影响进行了预测计算，其结果列于表12-2中。

预测距声源不同距离处的噪声值

表12-2                                                            单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 声功率级 | 不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| 1 | 翻斗车 | 106 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 |
| 2 | 装载车 | 106 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 |
| 3 | 推土机 | 116 | 94 | 88 | 82 | 76 | 73 | 70 | 68 | 65 | 62 |
| 4 | 挖掘机 | 108 | 86 | 80 | 74 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 |
| 5 | 打桩机 | 136 | 114 | 108 | 102 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 82 |
| 6 | 混凝土搅拌车 | 110 | 88 | 82 | 76 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 56 |
| 7 | 振捣棒 | 101 | 79 | 73 | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 47 |
| 8 | 电锯 | 111 | 89 | 83 | 77 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 57 |
| 9 | 吊车 | 103 | 81 | 75 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 |
| 10 | 工程钻机 | 96 | 74 | 68 | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 |
| 11 | 平地机 | 106 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 |
| 12 | 移动式空压机 | 109 | 87 | 81 | 75 | 69 | 66 | 64 | 61 | 58 | 55 |

管线施工，尤其某市区内输、配水管网的施工，大部分地段离居民点较近，因此管线施工的噪声影响是十分严重的。管线施工一般是伴随着道路施工进行的，其噪声影响表现为线状。由于采用机械化施工，对每一区段，其持续时间较短，另外施工机械和设备以昼间施工为主。根据城市区域环境噪声标准(GB3096－93)4类标准(施工期执行标准)要求：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。管线施工在昼间的影响范围为60m左右，在夜间的影响范围在150m左右。因此，本项工程的管线施工在昼间对环境的影响危害不大，而夜间施工需采取环境管理措施，以防止噪声扰民。

4. 生活垃圾的影响

工程施工时，施工区内很多劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊、蝇、臭气、疾病的影响。

5. 弃土的影响

施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落满地；车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土；晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆过往和环境质量。

弃土处置地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用、河流流畅，破坏自然、生态环境，影响城市的建设和整洁。弃土的运输需要大量的车辆，如在白天进行，必将影响本地区的交通，使路面交通变得更加拥挤。

6. 对人工林的影响

人工林在工程建设中由于埋管开挖土地的需要而被挖除，有些可能被移栽他处。施工结束后移出的树木将不再复位。被挖树木可能有些将移往他处，但在挖起、运输和移栽过程中都能使一部分树木死亡，同时使区域内原来树木不多的问题变得更加突出，路旁人工林的破坏将使附近的居民受道路污染的影响更加严重。

7. 对地下水的影响

由于本区域地下承压含水层埋深较深，所以工程建设将不会对地下承压含水层的水流、水量及水质等方面产生影响。

12.1.2 环境影响的缓解措施

1. 拆迁安置

需拆迁安置住户23户，均为私房。这些住户采用货币安置。

2. 交通影响的缓解措施

工程建设将不可避免地与一些道路交叉，道路的开挖将严重影响该地区的交通。建设单位在制定实施方案时应充分考虑到这个因素，在尽可能短的时间内完成开挖、埋管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间(如采取防噪措施夜间施工，以保证白天畅通)。

挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通运行。

输、配水干管的施工应与城市市政建设结合起来，尽量避免单独管道施工，既影响交通又破坏道路，也造成工程费用的增加。管网施工应采取一次规划分期实施的策略，应比水厂的建设先行一步，逐步完成，若同时施工对城市交通的影响太大是不可行的。

3. 减少扬尘

工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁，旱季风致扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬，影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水，防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

4. 施工噪声的控制

工程施工开挖沟渠、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。

5. 施工现场废物处理

工程建设需要很多工人，实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

6. 倡导文明施工

要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。

7. 制定弃土处置和运输计划

工程建设单位将会同某市有关部门，为本工程的弃土制定处置计划，尽可能做到土方平衡，弃土的出路主要用于筑路，小区建设等。分散于各个建设工地的弃土运输计划，将与公路有关部门联系。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目开发单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。

8. 人工林影响缓解措施

首先要严格控制挖掘的树木和草地

对被工程建设破坏的人工林待工程完成后，应在道路两侧裸露的土地上种上大片树木和草皮，这样不但可以恢复工程前植被，更可以超过以前，使地区绿地面积增加。

天然植被将随着工程的结束、人工林复原而逐渐恢复原状。

## 12.2 项目建成后的环境影响及对策

净水厂建成后明显提高了某市供水质量，但净水厂处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响，因此就环境保护方面，需采取一定的措施。

本项目建成后主要环境影响因素见表12-3。

环境问题表

表12-3

| 序号 | 名称 | 设备及排污量 | 环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水厂污废水排放 |  | 污水 |
| 2 | 净水厂污泥 | 16280kgDS/d | 固体废弃物 |
| 3 | 脱水机房 | 脱水机 | 恶臭、噪声、污泥 |
| 4 | 鼓风机房 | 离心风机 | 噪声 |
| 5 | 浓缩池 | 浓缩机 | 恶臭、污泥 |

### 12.2.1 净水厂对周围的环境影响

- 1. 臭味对环境的影响

由于净水厂内污泥处理设施均为敞开式水池，所以污泥的臭味散发在大气中，势必会影响到周围地区。但由于净水厂所产生的污泥无机成分比重较大，污泥不易腐败变质，因此臭味对周围环境影响不会很大。

2. 噪声对环境的影响

净水厂的噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，主要是水泵、鼓风机及脱水机的噪声，另外还有厂区内外来自车辆等的噪声。根据调查，净水厂使用的机械产生的噪声见表12-4。

机械设备噪声表

表12-4

| 名称 | 噪声(dBA) |
| --- | --- |
| 水泵 | 90～100 |
| 鼓风机 | 80～90 |
| 脱水机 | 90～100 |
| 汽车 | 75～90 |

净水厂内噪声较大的设备，如水泵、鼓风机、脱水机等均设在室内，经墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距泵房30m时测得的噪声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的标准值。

### 12.2.2 对环境影响的对策

综上所述，虽然本工程建成运行后对周围环境影响不大，但为了进一步减小对环境的影响，本工程拟将采取以下措施:

1. 气味：

净水厂内由于污泥处理区有敞开工作的构筑物，因此污泥气味散发也是无法避免的。解决办法是将污泥处理区集中，放置在城市主导风向的下风向，且设置防护绿化隔离带，既美化环境，又将主要污染源进行隔离。

2. 噪声：

水厂内产生噪声的主要来源是泵房、鼓风机房和脱水机房，在设计时对建筑稍加处理即可满足要求。

厂区噪声主要通过绿化来实现降噪。

3. 厂区污水：

厂区生产废水进入回流调节池后，回流至配水井。

厂区生活污水排放均通过厂内污水管道系统收集，汇入城市下水道，与城市污水共同进入污水处理厂进行处理，做到达标排放。

4. 固体废弃物：

厂内的主要固体废弃物为污泥脱水机房产生的污泥，在设计时已将这污泥处理区集中放置，然后统一外运，因而避免了对厂区内其它部位的污染。同时在设计及运行管理中尽量保证污泥不落地，而直接进入废弃物箱或直接装车外运，避免造成污泥落地后的二次污染。污物外运时采用半封闭式自卸车，送至市区垃圾处理厂处置。

13. 工程风险分析

1. 净水厂风险影响预测

地震是一种破坏性很大的自然灾害，波及的范围也很大，万一发生地震，必将造成很大的破坏，致使构筑物损坏。

由于本工程结构已考虑了抗震问题，以六级抗震强度进行设计，因此一般地震不会对工程造成破坏, 从而造成对环境的不良影响的可能性较小。

2. 输水管线和配水管网风险影响分析

本工程设计的抗震强度为6度，因此，地震对输水管线和配水管网的破坏风险较小，但是万一遇到强震，致使管道损坏。

3. 净水处理系统维修风险分析

在维护净水系统正常运行过程中也时有风险发生。由于净水系统事故风险具有突然性，会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重的会危及生命。

针对上述工程风险分析，工程设计对抗震、防火、供水安全性、生产安全等方面按规范考虑了相应的防范措施。

14. 节能篇

本项目设计以技术先进、节能降耗、提高企业经济效益为宗旨，进行工艺流程选择及设备配置。现针对主要影响工程运行经济指标的药剂用量，水厂自用水量以及耗电量这几方面因素逐一分析，并阐明本工程采取的节能措施。

1．用药量

水厂中使用的药剂包括混凝剂和液氯。能在保证取得良好处理效果的基础上精确确定最佳投药量是降低水厂运行成本的主要方面之一。因此，本设计中采取以下措施:

(1) 采用高精度的计量仪表和加氯、加药设备。

(2) 采用自动化程度高的复合环控制加氯、加药系统，即:加药量先根据流量比例投加，再由流动电流检测仪的反馈信号进行微调;加氯量根据流量信号比例投加，并由余氯信号反馈进行调正。经复合环控制后，能使加氯、加药始终处于最佳值。

2．水厂自用水量

水厂自用水量主要消耗在沉淀池的排泥和滤池的反冲洗用水。按常规水厂自用水量一般为产水量的10%，则每天水厂自用水量为1.0万米3。为了降低这部分费用，在方案选择时采用了以下措施:

(1) 净水厂滤池采用气水反冲洗、长柄滤头配水系统的V型滤池，与大阻力配水系统的普通快滤池相比，出水效果相同，但反冲洗水量和阻力降低。初步估算，可减少60%的反冲洗水量，降低4m的反冲洗水头。既节水又省电。

(2) 设置生产废水回流的处理构筑物，使反应沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水经回流调节池，回流至配水井，大大降低了水厂的自用水。

在采取以上措施后，可将水厂的自用水量降到5%以下，节约水量5000米3/日，折合人民币1500元/日(54.75万元/年)

3．用电量

供水项目是一个用电大户，具有用电设备多，用电设备功率大等特点。节省电耗是降低水厂运行成本的关键所在，为此本工程考虑了以下节能措施:

(1) 国内设备的选型均采用高效、节能型产品。

(2) 关键设备利用国外政府贷款，引进一些高效率先进设备。

(3) 部分水泵机组采用变频调速机组，可根据管网的压力自动控制水泵的转速、节省电耗。

(4) 变压器采用节能型S9铜芯变压器。

# 15. 消防篇

## 15.1 编制依据

|  | 《中华人民共和国消防条例实施细则》 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 《建筑设计防火规范》 | (GBJ16-87，1997版) |
|  | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | (GB50058-92) |
|  | 《建筑物防雷设计规范》 | (GB50057-94) |
|  | 《火灾自动报警系统设计规范》 | (GB50116-98) |
|  | 《建筑灭火器配置设计规范》 | (GBJ140-90) |
|  | 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 | (GB50151-92) |

## 15.2 防火等级

1. 变电站根据国家规定，为丙类防火标准。

2. 其它厂区建筑设计均按国家建筑防火规范制定。

## 15.3 防火及消防措施

本工程在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它不正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。因此为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，根据“预防为主，防消结合”的方针，本工程在设计上采取了相应的防范措施。

### 15.3.1 总图运输

在厂区内部总平面布置上，按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等划分出各个相对独立的小区，并在各小区之间采用道路相隔。

厂内道路呈环形布置，保证消防通道畅通，厂内主干道宽6.0m， 次干道宽4.0m，道路净空高度不小于4.5m，厂区设2个出入口，均与厂外道路相连，满足消防车对道路的要求。

在火灾危险性较大的场所设置安全标志及信号装置，在净水厂内各类介质管道应刷相应的识别色。

### 15.3.2 建筑

本工程建构筑物的耐火等级均至少达到II级。主要厂房均设两个出入口。

本工程建构筑物的防火设计均严格按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）(1997版)的有关规定进行。

### 15.3.3 电气

本工程供电压等级为一级负荷，电源电压均为10KV。双母线引入，形成一工作，另一备用电源。当工作电源故障时，备用电源自动投入，保证供电电源不间断，因此送水泵房又保证消防用水。由于供电电源一备一用，水泵电机有备用机组，所以消防用水安全可靠。

本工程火灾事故照明和疏散指示标志，采用蓄电池作备用电源，连续工作时间不少于20分钟。

本工程所有电气设备消防均采用干式灭火器，安置在各配电间值班室内。

本设计按有关规定，建筑物防雷采用避雷带防护措施。净水厂综合楼中控室采用防静电地板。

15.3.4 通风

非爆炸危险性厂房屋面设风帽进行自然通风。轴流风机采用防爆型。

### 15.3.5 消防给水及消防设施

建立完善的消防给水系统和消防设施，以满足该项目的需要。厂区设室外消火栓，按《建筑设计防火规范》，同一时间内火灾发生次数1次，室外消火栓用水量30 l/s，室外消火栓给水管道同生产生活用水管道环状布置，保证火灾时安全供水。

16. 劳动保护与安全生产

## 16.1 劳动保护

根据《工业设计卫生标准》、《工业企业噪声卫生标准》、《工业污染物排放标准》，本工程采用以下劳动保护措施:

1．采用了自动投氯，自动加药，平流沉淀池自动排泥，滤池反冲洗自动控制，送水泵房及其它设备均采用一步操作，以减少操作人员劳动强度，提高管理水平。

2．尽量减少噪声源，对有噪音的场所采取降噪、隔噪等安全卫生措施。泵房控制室与水泵间隔开，控制室设双层隔声玻璃观察窗，使噪声控制在60分贝以下。

3．将氯库与加氯室分隔开，值班室门窗不与加氯室相通，氯库内设置氯气泄漏检测报警和氯气吸收塔装置，值班室配备氧气呼吸器，以确保劳动安全。

4．中型设备、氯瓶、混凝剂等采用电动起吊，锅炉房设计采用机械上煤、除渣，以减轻工人劳动强度。

5．加药间药剂配制工人配备一般防腐工作服，橡胶手套，避免混凝剂直接接触人体。

## 16.2 安全生产

1．泵房内设强制通风设施，改善泵房夏季的操作条件，厂内露天作业除短时间巡检尽可能设置凉棚，避免烈日曝晒，以防中暑。

2．电气设备接线完全按水电部接地保护规程要求，高压设备接地保护接地电压不大于4欧姆，低压设备采用接零保护，接地电阻不大于10欧姆。电气的防火安全措施采用干式灭火器，安置在各配电间，值班室内。

3．按《建筑设计防火规范》的要求在全厂范围内适当地点设置消火栓。

4．各生产构筑物设置便于操作和行车的操作平台、走道及安全护栏、扶手。厂内道路设路灯，水池栏杆边设必要的防落水救生设施。

5．机械设备及电气设备的布置，注意留有足够的安全操作距离及空间。

6．水厂在运行前制定相应的安全法规，操作人员上岗前进行必要的专门技术培训，以确保水厂正常运转。

17. 项目管理及实施计划

## 17.1 实施原则

1. 本工程项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。

2. 由某市供水公司作为项目的执行单位，负责项目实施的组织协调和管理工作。

3. 某市供水公司作为项目的法人及用户代表。

4. 项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按国家的有关法律法规执行。

5. 项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方。初步的项目实施与安排参见表17.3。项目执行单位应为履行单位开展工作创造有利条件，项目履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。

## 17.2 项目建设的管理机构

某市梅园水厂供水工程建设由某市建委直接领导，由市供水公司具体承办，抽派各类专业技术和管理人员，组成项目实施工程指挥部，工程总指挥由市供水公司经理担任，指挥部下设五个职能部门:

1. 行政管理: 负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。

2. 计划财务: 负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。

3. 技术管理: 负责项目的技术文件、技术档案的管理工作、主持设计图纸的会审、处理有关技术问题、组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。

4. 施工管理：负责项目的土建施工及安装的协调与指挥、施工进度与计划的安排、施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。

5. 设备材料管理: 负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等验收工作。

计

划

财

务

科

施

工

管

理

科

设

备

材

料

科

技

术

管

理

科

行

政

管

理

科

工程总指挥

.

鹰潭市梅园水厂供水工程建设指挥部

某市梅园水厂供水工程项目建设管理机构图

## 17.3 项目实施进度计划

根据建设项目的工程经验，一般城市给水工程项目的建设阶段分为项目前期准备、可行性研究、工程初步设计、工程施工图设计、工程施工及设备安装调试等阶段。本可行性研究报告列出项目实施初步计划安排，供有关单位参阅，最终实施计划将由项目执行单位根据工程进展要求确定。

2003.1~2          	可行性研究报告编制及评估

2003.3~4          	工程初步设计及审查

2003.5             	标书编制

2003.6             	评标

2003.7～8          	技术考察及设计联络

2003.9～2004.4     	施工图设计

2003.11～2004.6      	土建施工

2004.7～2004.9     	设备安装

2004.10～2004.12    	调试

2005.1～2005.3     	试运行

2005.4            	验收

2003.9～2004.10   	配套管网

17.4 项目运行管理机构及人员编制

### 17.4.1 项目运行的组织管理机构

本项目承办单位市供水公司同时为本项目建成投产后的运行管理部门。其组织机构设置如下：

项目运行组织管理机构图

### 17.4.2 组织管理措施

1. 建立健全完善的生产管理机构。

2. 对入厂职工进行必要的资格审查。

3. 组织操作人员上岗前的专业技术培训。

4. 聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

5. 选派专业技术人员到国外进行技术培训。

6. 建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的工厂管理规章制度。

7. 对职工进行定期考核并实行奖惩制度。

8. 组织专业技术人员提前进岗，参与施工、安装、调试、验收的全过程、为今后的运转奠定基础。

9. 组织参加全国给水行业技术情报网活动。

### 17.4.3 技术管理措施

1. 会同市政环保部门，监测水源水质，确保进水满足水源地卫生标准。

2. 对净水厂的进出水水量、水质进行检测、化验、分析，根据水量水质的变化调整运行工况。

3. 及时整理汇总分析运行记录，建立运行技术档案。

4. 建立施工验收与交接档案。

5. 建立设备使用、维修档案。

6. 建立设备使用、维护制度。

7. 建立信息交流制度，定期总结运行经验。

### 17.4.4 劳动定员

参照1994年建设部制定的《城市给水工程项目建设标准》，根据工程规模，结合某市的实际情况，并考虑到本工程自动化程度高的特点，确定本工程人员定编为90人，其中配水管网10人，新建净水厂80人。在所有编制人员中：

管理人员    	  		10人

直接生产人员  		55人

辅助生产人员 		25人

行政技术管理部门和主要生产工段应配置适当比例的专业技术人员，专业技术人员专业范围包括：给水排水，工企自动化，自动化仪表，计算机控制，机械制造，分析化学和微生物等。人员编制见表17-1。

人员编制表

表17-1

| 岗 位 |  | 生产班次 (班/天) | 当班人数 (人/班) | 岗位人数 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取水站 | 3 | 2 | 9 |
|  | 管道巡检工 | 1 | 10 | 10 |
|  | 机械混合池 | 3 | 2 | 9 |
| 直 接 | 反应沉淀池 |  |  |  |
|  | 滤池及反冲洗泵房 |  |  |  |
| 生 | 送水泵房及变电室 | 3 | 2 | 9 |
| 产 | 加氯加药间 | 3 | 2 | 9 |
| 人 | 回流调节池、贮泥池及浓缩池 | 3 | 2 | 9 |
| 员 | 污泥脱水间 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 55 |
|  | 化验员 |  |  | 6 |
| 辅 | 炊事员 | 1 | 2 | 2 |
| 助 | 传达室 | 3 | 1 | 3 |
| 生 | 机修间 | 1 | 5 | 5 |
| 产 | 电仪表间 |  |  |  |
| 人 | 瓦木修间 |  |  |  |
| 员 | 仓库 |  |  | 1 |
|  | 司机 |  |  | 6 |
|  | 勤杂及绿化人员 |  |  | 2 |
|  | 小计 |  |  | 25 |
| 管理 | 技术管理及生产调度人员 |  |  | 6 |
| 人员 | 行政管理人员 |  |  | 4 |
|  | 小计 |  |  | 10 |
| 总 计 |  |  |  | 90 |

18. 工程投资估算及资金筹措

## 18.1 工程投资估算

### 18.1.1 编制说明

某市梅园水厂供水工程，建设规模为日供水10万立方米。工程投资估算为19588.53万元，投资内容包括取水、净水厂及厂外配水管网的建筑安装工程费、设备购置费和与工程建设相关的其他工程费。

本工程投资估算编制，参考建设部（88）建标字第182号文《城市基础设施工程投资估算指标》；《给水排水设计手册》；已建成同类工程经济指标。

其他工程费用按建设部（88）建标字第283号文《城市基础设施工程其他费用定额》计算。

- 建设单位管理费：按第一部分工程费用之和的1.1%计取；

- 工程保险费：按第一部分工程费用的0.5%计取；

- 本项目为外贷项目，根据国务院国发[1997]37号文，进口设备免征进口关税和增值税；

- 土地使用费: 按5万元/亩计算；

- 工程建设监理费：按第一部分工程费用之和的1.2%计取；

- 生产人员培训费：按设计定员60%计，培训期六个月；

- 办公及生活家具购置费：按设计定员，每人1000元计算；

- 联合试运转费：按设备价值的1%计算；

- 项目前期费：按第一部分工程费用之和的0.4%计取；

- 竣工图编制费：按设计费8%计算；

勘察设计费：按有关规定计取；

- 施工图预算编制费：按设计费的10%计取；

- 设计费按照国家计委、建设部颁布的2002年《工程勘察设计收费标准》进行计算；

- 基本预备费:按第一、二部分费用之和的8%计算；

- 建设期贷款利息：外国政府贷款年利率按1%计算，国内银行贷款年利率按6.21%计算，国债为5.5%。

- 外国政府贷款承诺费：承诺费费率为0.25%，按各年资金的百分比及余额计算。

铺底流动资金: 按流动资金总额的30%计列。

### 18.1.2 三材用量

钢材    2200吨

水泥    11000吨

木材    651立方米

## 18.2 资金筹措

本工程投资估算19588.53万元，资金来源为：

(1) 利用外国政府贷款384万美元，折合人民币3187万元。

(2) 利用国债5000万元。

(3) 国内银行贷款5500万元。

(4) 某市自筹5901.53万元。

| 序 号 | 工 程 和 费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 其中外汇 （万美元） | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 设备 | 安装 工程 | 其它 费用 | 合计 |  | 单位 | 数量 | 单位投资 |
| 一 | 第一部分费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 取水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取水头部 | 85.00 |  |  |  | 85.00 |  |  |  |  |
| 2 | 取水泵房 | 407.56 | 327.00 | 40.76 |  | 775.32 | 37.00 | 立方米 | 4430 | 900 |
| 3 | 配电室 | 36.00 | 254.00 | 76.20 |  | 366.20 | 20.00 | 立方米 | 300 | 1200 |
|  | 小计 | 528.56 | 581.00 | 116.96 |  | 1226.52 | 57.00 |  |  |  |
| （二） | 净水厂工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配水井 | 11.70 | 231.00 | 11.26 |  | 253.96 | 27.00 | 立方米 | 260 | 450 |
| 2 | 机械混合池 | 6.88 | 83.00 | 6.64 |  | 96.52 | 10.00 | 立方米 | 68.8 | 1000 |
| 3 | 小孔眼反应池 | 122.58 | 110.00 | 33.00 |  | 265.58 |  | 立方米 | 2229 | 550 |
| 4 | 平流沉淀池 | 342.10 | 114.68 | 39.40 |  | 496.18 |  | 立方米 | 10368 | 330 |
| 5 | V型滤池 | 519.00 | 554.50 | 230.00 |  | 1303.50 | 62.00 | 立方米 | 576 | 9010 |
| 6 | 清水池 | 614.20 | 8.00 | 5.00 |  | 627.20 |  | 立方米 | 18612 | 330 |
| 7 | 送水泵房 | 284.76 | 393.00 | 78.60 |  | 756.36 | 42.00 | 立方米 | 4068 | 700 |

| 序 号 | 工 程 和 费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 其中外汇 （万美元） | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 设备 | 安装 工程 | 其它 费用 | 合计 |  | 单位 | 数量 | 单位投资 |
| 8 | 加药加氯间 | 35.64 | 190.00 | 30.00 |  | 255.64 | 6.5 | 平方米 | 297 | 1200 |
| 9 | 贮泥池 | 87.00 | 180.00 | 27.00 |  | 294.00 | 18.00 | 立方米 | 1935 | 450 |
| 10 | 回流调节池 | 43.56 | 48.00 | 2.50 |  | 94.06 | 2.00 | 立方米 | 1089 | 400 |
| 11 | 浓缩池 | 78.00 | 32.00 | 9.60 |  | 119.60 |  | 立方米 | 2437 | 320 |
| 12 | 脱水机房 | 25.56 | 354.00 | 10.62 |  | 390.18 | 42.00 | 平方米 | 207 | 1235 |
| 13 | 变配电系统 |  | 546.00 | 191.00 |  | 737.00 | 39.00 |  |  |  |
| 14 | 仪表及自控系统 |  | 318.00 | 95.40 |  | 413.00 | 38.00 |  |  |  |
| 15 | 厂区通风 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 16 | 综合楼 | 228.00 |  |  |  | 228.00 |  | 平方米 | 2400 | 950 |
| 17 | 机修车间、仓库 | 21.60 | 10.00 |  |  | 31.60 |  | 平方米 | 270 | 800 |
| 18 | 汽车库 | 11.25 |  |  |  | 11.25 |  | 平方米 | 150 | 750 |
| 19 | 传达室 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  | 平方米 | 30 | 1000 |
| 20 | 警卫室 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  | 平方米 | 20 | 1000 |
| 21 | 一号变电间 | 45.60 |  |  |  | 45.60 |  | 平方米 | 380 | 1200 |

| 序 号 | 工 程 和 费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 其中外汇 （万美元） | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 设备 | 安装 工程 | 其它 费用 | 合计 |  | 单位 | 数量 | 单位投资 |
| 22 | 化验设备 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |
| 23 | 车辆购置 |  | 70.00 |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 24 | 厂区总图 | 307.00 |  | 214.90 |  | 521.90 |  |  |  |  |
| 25 | 厂区绿化 | 43.54 |  |  |  | 43.54 |  | 平方米 | 12440 | 35 |
| 26 | 厂区通讯 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 27 | 厂区三通一平 | 38.72 |  |  |  | 38.72 |  |  |  |  |
| 28 | 输电线路 |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 29 | 进口设备备品备件 |  | 45.65 |  |  | 45.65 | 5.50 |  |  |  |
| 30 | 引进设备外贸手续费 |  | 43.35 |  |  | 43.35 |  |  |  |  |
| 31 | 引进设备银行财务费 |  | 14.48 |  |  | 14.48 |  |  |  |  |
| 32 | 引进设备海关监管费 |  | 8.69 |  |  | 8.69 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 2871.69 | 3404.45 | 1039.92 |  | 7316.06 | 292.00 |  |  |  |
| (三) | 配水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁管DN800 | 2397.12 |  | 2397.12 |  |  |  | 公里 | 10.56 | 227 |

| 序 号 | 工 程 和 费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 其中外汇 （万美元） | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 设备 | 安装 工程 | 其它 费用 | 合计 |  | 单位 | 数量 | 单位投资 |
| 2 | 球墨铸铁管DN600 | 567.24 |  |  |  | 567.24 |  | 公里 | 3.26 | 174 |
| 3 | 球墨铸铁管DN500 | 851.04 |  |  |  |  |  | 公里 | 5.91 | 144 |
| 4 | 球墨铸铁管DN400 | 1349.46 |  |  |  |  |  | 公里 | 13.23 | 102 |
| 5 | 球墨铸铁管DN300 | 715.20 |  |  |  |  |  | 公里 | 11.92 | 60 |
| 6 | 球墨铸铁管DN200 | 261.76 |  |  |  |  |  | 公里 | 4.09 | 64 |
| 7 | 顶管 | 47.60 |  |  |  |  |  | 米 | 200 | 2380 |
| 8 | 顶管 | 10.80 |  |  |  |  |  | 米 | 100 | 1080 |
| 9 | 破路 | 281.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 6481.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分工程费用小计 | 9881.67 | 3985.45 | 1156.88 | 0.00 | 15024.00 | 349.00 |  |  |  |
| 二 | 第二部工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 165.26 | 165.26 |  |  |  |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 180.29 | 180.29 |  |  |  |  |
| 3 | 生产准备费 |  |  |  | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |

| 序 号 | 工 程 和 费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 其中外汇 （万美元） | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 设备 | 安装 工程 | 其它 费用 | 合计 |  | 单位 | 数量 | 单位投资 |
| 4 | 办公和生产家具购置费 |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 5 | 设计费 |  |  |  | 503.09 | 503.09 |  |  |  |  |
| 6 | 勘察费 |  |  |  | 110.39 | 110.39 |  |  |  |  |
| 7 | 工程保险费 |  |  |  | 75.12 | 75.12 |  |  |  |  |
| 8 | 征地及迁补偿费 |  |  |  | 893.25 | 893.25 |  | 亩 | 46.64 | 5 |
| 9 | 引进项目其它费 |  |  |  | 115.87 | 115.87 |  |  |  |  |
| 10 | 进口设备其它费 |  |  |  | 290.50 | 290.50 | 35.00 |  |  |  |
| 11 | 工程招服务费 |  |  |  | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 12 | 项目前期工作费 |  |  |  | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |
| 13 | 竣工图编制费 |  |  |  | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |
| 14 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |
| 15 | 联合试运转费 |  |  |  | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
|  | 第二部分其它费用小计 |  |  |  | 2588.80 | 2588.80 | 35.00 |  |  |  |
| 三 | 第一、二部分费用合计 | 9881.67 | 3985.45 | 1156.88 | 2588.80 | 17612.81 | 384.00 |  |  |  |

| 序 号 | 工 程 和 费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 其中外汇 （万美元） | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 设备 | 安装 工程 | 其它 费用 | 合计 |  | 单位 | 数量 | 单位投资 |
| 四 | 预备费 |  |  |  | 1337.56 | 1337.56 |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 1337.56 | 1337.56 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 9881.67 | 3985.45 | 1156.88 | 3926.37 | 18950.37 | 384.00 |  |  |  |
| 五 | 铺底流动资金 |  |  |  | 49.80 | 49.80 |  |  |  |  |
| 六 | 国外贷款承诺费 |  |  |  | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 七 | 建设期利息 |  |  |  | 583.58 | 583.58 |  |  |  |  |
| 八 | 工程总投资 | 9881.67 | 3985.45 | 1156.88 | 4564.53 | 19588.53 | 384.00 |  |  |  |

19. 经济分析

本工程经济评价，依据国家计委、建设部一九九三年发布的《建设项目经济评价方法与参数》、中国国际咨询公司编制的《投资项目经济咨询评估指南》和中国勘察设计协会市政协会编制的《给水排水建设项目经济评价细则》(送审稿)的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行经济评价,以此确定该项目建设的可行性和必要性。

## 19.1  财务评价

财务评价是根据我国现行的财税管理制度，通过财务报表分析计算各项经济评价指标，以考察项目在计算期内的盈利能力和清偿能力，进而确定该项目在财务上的可行性。

参照行业基准收益率6%指标的要求和满足还贷的要求，售水价格为：1.2元/m3。

### 19.1.1 有关计算数据

(1) 电费单价:		         	0.44元/度

(2) 日变化系数             	1.30

(3) 聚丙烯酰胺价格:				45000元/吨

（4）聚铝价格              	2300元/吨

（5）液氯价格              	1300元/吨

(6) 职工年平均工资及福利费:		15000  元/人.年

(7) 固定资产折旧年限				20年

(8) 固定资产净残值率:				4%

(9) 大修理费率:						1.7%

(10) 无形及递延资产摊销年限:	12.5年

(11) 流动资金贷款利率:			531%

(12) 项目计算期:					22年(包括2年建设期)。

(13) 设计定员:						90人

(14)计取的税金和有关费用

根据财政部、国家税务总局(94)财税字第014号文件和国发明电(1994)2号文件发布的税费征收规定计取，由于增值税为价外流转税，不参与该项目的经济分析。故本项目只计算城市建设维护费、教育费附加。

所得税: 按规定取利润总额的33%

### 19.1.2财务评价指标

- 见表

### 19.1.3主要经济报表

1. 固定资产折旧估算表（见附表—2）

2. 无形及递延资产摊销估算表（见附表—3）

3. 流动资金估算表（见附表—4）

4. 总成本估算表（见附表—5））

5. 损益表（见附表—6）

6. 财务现金流量表（全部投资）（见附表—7）

7. 财务现金流量表（自有资金）（见附表—8）

8. 资金来源与运用表（见附表—9）

9. 资产负债表（见附表—10）

10. 借款还本付息表（见附表—11）

以上结果表明所得税前的内部收益率(全部投资)7.28%大于行业基准收益率6%的标准。企业盈利能力超过行业规定的水平。财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的。投资回收期为12.23年(含2年建设期)，低于行业基准回收期18年的标准，说明该项目能按期收回投资。另从投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资盈利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的较好水平。

项目投产后头几年资金短缺，用短期借款支付，并相应在下一年支付。

### 19.1.4 项目的不确定性分析

1. 敏感性分析

敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资的财务评内部收益率的影响程度，从中确定最主要的影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获取最大的经济效益。

本报告只对项目的固定资产投资、经营成本和污水处理收费采取提高或降低10%的变化幅度，来测定财务内部收益率的变化，进而绘出财务敏感性分析图。

敏感性因素结果表

| 项目 | 基本 | 固定资产投资 |  | 经营成本 |  | 污水处理收费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 方案 | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | -10% |
| 财务内部 收益率 | 7.28% | 6.14% | 8.6% | 6.13% | 8.38% | 9.73% | 4.59% |

图1  财务评价敏感性分析图

由以上图表

可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中污水处理收费的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此，科学合理的确定污水处理收费标准是关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。

2. 盈亏平衡分析

由总成本费用估算表计算出项目投产后正常生产年份的固定成本1909万元，可变成本920万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)，经计算结果为该项目只要达到设计能力的64%时，项目即可保本运营。因此说该项目具有一定的抗风险能力。

图2   盈亏平衡图

## 19.2 国民经济评价

国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度出发，计算项目的效益和费用。分析计算项目在国民经济中的经济合理性及产生的宏观经济效益。

该项目的建成能够加快工业发展速度，提高社会总产值,改善投资环境，加大了吸引外资的力度,并促进经济结构的调整，带动相关产业的发展，使该地区经济迅猛发展。总之，这是一项利国利民，促进社会各项事业发展的工程。

## 19.3 经济评价结论

项目的内部收益率为7.28% ，高于行业基准收益率6%，投资回收期12.23年，可在项目寿命期内回收投资，因此，从财务评价结果看，该项目是可行的。从国民经济评价的角度看，该项目的社会效益和环境效益远远大于自身的经济效益，因此，项目是可行的。

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 计算数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总投资 | 万元 | 19589 |
| 2 | 单位水量投资 | 元/吨 | 1959 |
| 3 | 年均制水成本 | 万元 | 2828 |
| 4 | 年均经营成本 | 万元 | 211.90 |
| 5 | 单位水量制水成本 | 元/吨 | 0.875 |
| 6 | 单位水量经营成本 | 元/吨 | 0.534 |
| 7 | 售水价格 | 元/吨 | 1.20 |
| 8 | 投资利润率 | % | 5.45 |
| 9 | 投资利税率 | % | 5.65 |
| 10 | 资本金利润率 | % | 18.19 |
| 11 | 全部投资回收期 | 年 | 12.23 |
| 12 | 全部财务内部收益率（税前） | % | 9.29 |
| 13 | 全部财务内部收益率（税后） | % | 7.28 |
| 14 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 1941 |
| 15 | 自有资金财务内部收益率（税后） | % | 9.59 |
| 16 | 盈亏平衡点 | % | 64.00 |

# 经济指标汇总表

| # 序号 | # 年份 项目 | # 合计 | # 折旧率 | # 建设期 |  | # 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| # 1 | # 固定资产合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # 原值 | # 19489 | # 4.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2 | # 折旧费 | # 17784 |  |  |  | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| # 1.3 | # 净值 | # 1714 |  |  |  | # 18562 | # 17626 | # 16690 | # 15754 | # 14818 | # 13882 | # 12946 | # 12010 | # 11074 | # 10138 |

固定资产折旧估算表

附表-2                                                                                    单位:万元

| # 序号 | # 年份 项目 | # 合计 | # 折旧率 | # 建设期 |  | # 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| # 1 | # 固定资产合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # 原值 | # 19489 | # 4.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2 | # 折旧费 | # 17784 |  |  |  | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| # 1.3 | # 净值 | # 1714 |  |  |  | # 18562 | # 17626 | # 16690 | # 15754 | # 14818 | # 13882 | # 12946 | # 12010 | # 11074 | # 10138 |

| # 序号 | # 年份 项目 | # 合计 | # 折旧率 | # 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 |
| # 1 | # 固定资产合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # 原值 | # 19489 | # 4.80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.2 | # 折旧费 | # 17784 |  | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| # 1.3 | # 净值 | # 1714 |  | # 9202 | # 8266 | # 7330 | # 6394 | # 5458 | # 4522 | # 3586 | # 2650 | # 1714 | # 778 |

固定资产折旧估算表

附表-2                                                                                    单位:万元

| 无 形 及 递 延 资 产 摊 销 估 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表-3 单位：人民币：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 年份 项目 | 摊销 年限 | 原值 | 建设期 |  | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 无形及递延资产合计 | 12.5 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 摊销 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 净值 |  |  |  |  | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

流动资金估算表

| # 序号 | # 年份 项目 | # 最低周 转天数 | # 周转 次数 | # 建设期 |  | # 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| # 1 | # 流动资金 |  |  | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 |
| # 1.1 | # 应收帐款 | # 60 | # 6 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 |
| # 1.2 | # 存货 | # 120 | # 3 | # 119 | # 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| # 1.3 | # 现金 | # 45 | # 8 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 |
| # 2 | # 流动负债 |  |  | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 |
| # 2.1 | # 应收帐款 | # 60 | # 6 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 |
| # 3 | # 流动资金（1-2） |  |  | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 | # 166 |
| # 4 | # 流动资金本年增加额 |  |  | # 166 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

附表—4                                                                                   单位：万元

流动资金估算表

附表—4                                                                                   单位：万元

| # 序 # 号 | # 年份 项目 | # 最低周转天数 | # 周转 次数 | # 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 |
| # 1 | # 流动资金 |  |  | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 | # 319 |
| # 1.1 | # 应收帐款 | # 60 | # 6 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 | # 153 |
| # 1.2 | # 存货 | # 120 | # 3 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| # 1.3 | # 现金 | # 45 | # 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| # 2 | # 流动负债 |  |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| # 2.1 | # 应收帐款 | # 60 | # 6 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| # 3 | # 流动资金(1-2) |  |  | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| # 4 | # 流动资金本年增加额 |  |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

总成本费用估算表

| 序 号 | 年份 项目 | 单位 | 合计 | 建设期 |  | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 生产负荷（%） | 万元/年 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 水资源费 | 万元/年 | 1100 |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3 | 动力费 | 万元/年 | 11240 |  |  | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 4 | 药剂费 | 万元/年 | 6060 |  |  | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 5 | 工资及福利费 | 万元/年 | 2700 |  |  | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 6 | 折旧费 | 万元/年 | 18720 |  |  | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 7 | 修理费 | 万元/年 | 6620 |  |  | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 8 | 摊销费 | 万元/年 | 41 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 维护费 | 万元/年 | 1940 |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 10 | 管理费 | 万元/年 | 4840 |  |  | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 11 | 利息支出 | 万元/年 | 3308 |  |  | 653 | 576 | 499 | 422 | 343 | 265 | 187 | 109 | 30 |
| 11.1 | 总成本费用 | 万元/年 | 56569 |  |  | 3317 | 3240 | 3163 | 3086 | 3007 | 2929 | 2851 | 2773 | 2694 |
| 11.2 | 其中：1.固定成本 | 万元/年 | 38169 |  |  | 2397 | 2320 | 2243 | 2166 | 2087 | 2009 | 1931 | 1853 | 1774 |
|  | 2.可变成本 | 万元/年 | 18400 |  |  | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 12 | 经营成本 | 元/M3 | 34500 |  |  | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 13 | 单位经营成本 | 元/M3 |  |  |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 14 | 单位制水成本 | 元/M3 |  |  |  | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |

附表—5                                                                                  单位：万元

总成本费用估算表

附表—5                                                                                                  单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 单位 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 生产负荷（%） |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 水资源费 | 万元/年 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | 动力费 | 万元/年 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 3 | 药剂费 | 万元/年 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 4 | 工资及福利费 | 万元/年 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 5 | 折旧费 | 万元/年 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 6 | 修理费 | 万元/年 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 7 | 摊销费 | 万元/年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 维护费 | 万元/年 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 9 | 管理费 | 万元/年 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 10 | 利息支出 | 万元/年 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 |
| 11 | 总成本费用 | 万元/年 | 2692 | 2691 | 2689 | 2690 | 2683 | 2681 | 2680 | 2678 | 2677 | 2675 | 2673 |
| 11.1 | 其中：1.固定成本 | 万元/年 | 1772 | 1771 | 1769 | 1770 | 1763 | 1761 | 1760 | 1758 | 1757 | 1755 | 1753 |
| 11.2 | 2.可变成本 | 万元/年 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 12 | 经营成本 | 元/M3 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 13 | 单位经营成本 | 元/M3 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 14 | 单位制水成本 | 元/M3 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |

损益表

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 建设期 |  | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 生产负荷（%） |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 销售收入 | 78840 |  |  | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 |
| 2 | 销售税金及附加 | 800 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 总成本费用 | 56569 |  |  | 3317 | 3240 | 3163 | 3086 | 3007 | 2929 | 2851 | 2773 | 2694 | 2692 |
| 4 | 利润总额（1-2-3-4） | 21471 |  |  | 585 | 662 | 739 | 816 | 895 | 973 | 1051 | 1129 | 1208 | 1210 |
| 5 | 弥补前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应纳税所额（4-5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 所得税 | 7085 |  |  | 193 | 218 | 244 | 269 | 295 | 321 | 347 | 373 | 399 | 399 |
| 8 | 税后利润 | 14386 |  |  | 392 | 444 | 495 | 547 | 600 | 652 | 704 | 756 | 809 | 811 |
| 9 | 可供分配利润 | 14386 |  |  | 392 | 444 | 495 | 547 | 600 | 652 | 704 | 756 | 809 | 811 |
| 10 | 盈余公积金 | 2159 |  |  | 59 | 67 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 113 | 121 | 122 |
| 11 | 未分配利润 | 12227 |  |  | 333 | 377 | 421 | 465 | 510 | 554 | 598 | 643 | 688 | 689 |
| 12 | 累计未分配利润 |  |  |  | 333 | 710 | 1131 | 1596 | 2106 | 2660 | 3258 | 3901 | 4589 | 5278 |

附表—6                                                                                  单位：万元

损益表

附表—6                                                                                 单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 生产负荷（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 销售收入 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 |
| 2 | 销售税金及附加 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | 总成本费用 | 2691 | 2689 | 2690 | 2683 | 2681 | 2680 | 2678 | 2677 | 2675 | 2673 |
| 4 | 利润总额（1-2-3-4） | 1211 | 1213 | 1212 | 1219 | 1221 | 1222 | 1224 | 1225 | 1227 | 1229 |
| 5 | 弥补前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应纳税所得额（4-5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 所得税 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | 税后利润（4-7） | 811 | 813 | 812 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 |
| 9 | 可供分配利润 | 811 | 813 | 812 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 |
| 10 | 盈余公积金 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 11 | 未分配利润 | 689 | 691 | 690 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 |
| 12 | 累计未分配利润 | 5967 | 6658 | 7348 | 8042 | 8737 | 9433 | 10130 | 10828 | 11527 | 12227 |

财务现金流量表（全部投资）

附表—7                                                                                                  单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 建设期 |  | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 生产负荷（%） |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 现金流入 | 80720 |  |  | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.1 | 销售收入 | 78840 |  |  | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 1714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 61501 | 7580 | 11370 | 2124 | 1983 | 2009 | 2034 | 2060 | 2086 | 2112 | 2138 | 2164 | 2164 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 18950 | 7580 | 11370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 166 |  |  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | 经营成本 | 34500 |  |  | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 2.4 | 销售税金及附加 | 800 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.5 | 年得税 | 7085 |  |  | 193 | 218 | 244 | 269 | 295 | 321 | 347 | 373 | 399 | 399 |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量 | 19219 | -7580 | -11370 | 1818 | 1959 | 1933 | 1908 | 1882 | 1856 | 1830 | 1804 | 1778 | 1778 |
| 4 | 累计净现金流量 |  | -7580 | -18950 | -17132 | -15173 | -13240 | -11332 | -9450 | -5794 | -5764 | -3960 | -2182 | -404 |
| 5 | 所得税前净现金流量（3+2.5） | 26304 | -7580 | -11370 | 2011 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 |
| 6 | 所得税前累计净现金流量 |  | -7580 | -18950 | -16939 | -14762 | -12585 | -10408 | -8231 | -6054 | -3877 | -1700 | 477 | 2654 |
| 所得税后 所得税前 计算指标：财务内部收益率（%） 7.278 9.293 财务净现值（ic=%，万元） 1941 5340 投资回收期（年） 12.23 10.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财务现金流量表（全部投资）

| 序 号 | 年份 项目 | 建设期 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 生产负荷（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 现金流入 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.1 | 销售收入 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 现金流出 | 2165 | 2165 | 2165 | 2167 | 2168 | 2168 | 2169 | 2169 | 2170 | 2171 |
| 2.1 | 固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 2.4 | 销售税金及附加 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.5 | 年得税 | 400 | 400 | 400 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 |
| 3 | 净现金流量 | 1777 | 1777 | 1777 | 1775 | 1774 | 1774 | 1773 | 1773 | 1772 | 3651 |
| 4 | 累计净现金流量 | 1373 | 3150 | 4927 | 6702 | 8476 | 10250 | 12023 | 13796 | 15568 | 19219 |
| 5 | 所得税前净现金流量（3+2.5） | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 2177 | 4057 |
| 6 | 所得税前累计净现金流量 | 4831 | 7008 | 9185 | 11362 | 13539 | 15716 | 17893 | 20070 | 22247 | 26304 |
| 计算指标：财务内部收益率（%） 财务净现值（ic=%，万元） 投资回收期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表—7                                                                                                  单位：万元

财务现金流量表（自有资金）

附表—8                                                                                                  单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 合计 | 建设期 |  | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 生产负荷（%） |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 现金流入 | 80720 |  |  | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.1 | 销售收入 | 78840 |  |  | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 1714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 166 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 现金流出 | 64956 | 2239 | 3612 | 3974 | 3872 | 3821 | 3928 | 3875 | 3823 | 3771 | 3715 | 2353 | 2351 |
| 2.1 | 自有资金 | 5901 | 2239 | 3612 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 13362 | 0 | 0 | 1313 | 1313 | 1313 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1468 | 159 | 159 |
| 2.3 | 借款利息支出 | 3308 |  |  | 653 | 576 | 499 | 422 | 343 | 265 | 187 | 109 | 30 | 28 |
| 2.4 | 经营成本 | 34500 | 0 | 0 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 2.5 | 销售税金及附加 | 800 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.6 | 所得税 | 7085 | 0 | 0 | 193 | 218 | 244 | 269 | 295 | 321 | 347 | 373 | 399 | 399 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 净现金流量（1-2） | 15764 | -2239 | -3612 | -32 | 70 | 121 | 14 | 67 | 119 | 171 | 227 | 1589 | 1591 |
| 4 | 累计净现金流量 |  | -2239 | -5851 | -5883 | -5813 | -5692 | -5678 | -5611 | -5492 | -5321 | -5094 | -3505 | -1914 |
| 5 | 所得税前净现金流量（3+2.6） | 22849 | -2239 | -3612 | 161 | 288 | 365 | 283 | 362 | 440 | 518 | 600 | 1988 | 1990 |
| 6 | 所得税前累计净现金流量 |  | -2239 | -5851 | -5690 | -5402 | -5037 | --4754 | -4392 | -3952 | -3434 | -2834 | -846 | 1144 |
| 所得税后 所得税前 计算指标：财务内部收益率（%） 9.587 13.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财务现金流量表（自有资金）

附表—8                                                                                     单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 生产负荷（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 现金流入 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.1 | 销售收入 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 | 3492 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 现金流出 | 2351 | 2349 | 2348 | 2348 | 2347 | 2346 | 2345 | 2344 | 2343 | 2342 |
| 2.1 | 自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 2.3 | 借款利息支出 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 |
| 2.4 | 经营成本 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 2.5 | 销售税金及附加 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.6 | 所得税 | 400 | 400 | 400 | 400 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 净现金流量（1-2） | 1591 | 1593 | 1594 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 3480 |
| 4 | 累计净现金流量 | -323 | 1270 | 2864 | 4458 | 6053 | 7649 | 9246 | 10844 | 12443 | 15923 |
| 5 | 所得税前净现金流量（3+2.6） | 1991 | 1993 | 1994 | 1996 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2004 | 3886 |
| 6 | 所得税前累计净现金流量 | 3135 | 5128 | 7122 | 9118 | 11116 | 13115 | 15116 | 17118 | 19122 | 23008 |

资金来源与运用表

附表—9                                                                                                   单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 合计 | 建设期 |  | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 生产负荷（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金来源 | 61816 | 7714 | 11824 | 1690 | 1601 | 1678 | 1755 | 1834 | 1912 | 1990 | 2068 | 2147 | 2149 |
| 1.1 | 利润总额 | 21471 |  |  | 585 | 662 | 739 | 816 | 895 | 973 | 1051 | 1129 | 1208 | 1210 |
| 1.2 | 折旧费 | 18720 |  |  | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 1.3 | 摊销费 | 41 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4 | 长期借款 | 13687 | 5475 | 8212 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 流动资金借款 | 116 |  |  | 116 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其它短期借款 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 自有资金 | 5901 | 2239 | 3612 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 其它 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 回收固资产余值 | 1714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | 回收流动资金 | 166 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 资金运用 | 40108 | 7714 | 11824 | 1672 | 1531 | 1557 | 1741 | 1767 | 1793 | 1819 | 1841 | 558 | 558 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 18950 | 7580 | 11370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设期利息 | 588 | 134 | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金 | 166 |  |  | 166 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 所得税 | 7085 |  |  | 193 | 218 | 244 | 269 | 295 | 321 | 347 | 373 | 399 | 399 |
| 2.5 | 长期借款本金偿还 | 13203 |  |  | 1313 | 1313 | 1313 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1468 | 159 | 159 |
| 2.6 | 流动资金借款本金偿还 | 116 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | 短期借款本金偿还 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盈余资金 | 21708 | 0 | 0 | 18 | 70 | 121 | 14 | 67 | 119 | 171 | 227 | 1589 | 1591 |
| 4 | 累计盈余资金 |  | 0 | 0 | 18 | 88 | 209 | 223 | 290 | 409 | 580 | 807 | 2396 | 3987 |

资金来源与运用表

附表—9                                                                                                   单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 生产负荷（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金来源 | 2150 | 2152 | 2153 | 2155 | 2157 | 2158 | 2160 | 2161 | 2163 | 4045 |
| 1.1 | 利润总额 | 1211 | 1213 | 1212 | 1219 | 1221 | 1222 | 1224 | 1225 | 1227 | 1229 |
| 1.2 | 折旧费 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 1.3 | 摊销费 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4 | 长期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其它短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 回收固资产余值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 |
| 1.10 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2 | 资金运用 | 559 | 559 | 559 | 561 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 581 |
| 2.1 | 固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 所得税 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.5 | 长期借款本金偿还 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 2.6 | 流动资金借款本金偿还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | 短期借款本金偿还 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盈余资金 | 1591 | 1593 | 1594 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 3364 |
| 4 | 累计盈余资金 | 5578 | 7171 | 8765 | 10359 | 11954 | 13550 | 17147 | 16745 | 18344 | 21708 |

资产负债表

附表—10                                                                                 单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 建设期 |  | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 资产 | 7714 | 19538 | 18937 | 18068 | 17250 | 16325 | 15453 | 14633 | 13865 | 13153 | 13803 | 14455 |
| 1.1 | 流动资金总额 |  |  | 337 | 407 | 528 | 542 | 609 | 728 | 899 | 1126 | 2715 | 4306 |
| 1.1.1 | 应收帐款 |  |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 1.1.2 | 存货 |  |  | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 1.1.3 | 现金 |  |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1.1.4 | 累计盈余资金 |  |  | 18 | 88 | 209 | 223 | 290 | 409 | 580 | 807 | 2396 | 3987 |
| 1.2 | 在建工程 | 7714 | 19538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 |  |  | 18562 | 17626 | 16690 | 15754 | 14818 | 13882 | 12946 | 12010 | 11074 | 10138 |
| 1.4 | 无形及递延资产净值 |  |  | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 7714 | 19538 | 18936 | 18067 | 17249 | 16324 | 15452 | 14632 | 13864 | 13152 | 13802 | 14454 |
| 2.1 | 流动负债总额 |  |  | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 2.1.1 | 应付帐款 |  |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2.1.2 | 短期借款 |  |  | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | 其中：流动资金借款 |  |  | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2.2 | 长期借款 | 5475 | 13687 | 12374 | 11061 | 9748 | 8276 | 6804 | 5332 | 3860 | 2392 | 2233 | 2074 |
|  | 负债小计（2.1+2.2） | 5475 | 13687 | 12643 | 11330 | 10017 | 8545 | 7073 | 5601 | 4129 | 2661 | 2502 | 2343 |
| 2.3 | 所有者权益 | 2239 | 5851 | 6293 | 6737 | 7232 | 7779 | 8379 | 9031 | 9735 | 10491 | 11300 | 12111 5901 |
| 2.3.1 | 资本金 资历 | 2239 | 5851 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 |
| 2.3.2 | 资本公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 盈余公积金 |  |  | 59 | 126 | 200 | 282 | 372 | 470 | 576 | 689 | 810 | 932 |
| 2.3.4 | 累计未分配利润 |  |  | 333 | 710 | 1131 | 1596 | 2106 | 2660 | 3258 | 3901 | 4589 | 5278 |
|  | 计算指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产负债率（%） |  |  | 66.7635 | 62.7075 | 58.0696 | 52.343 | 45.771 | 38.2765 | 29.78 | 20.2311 | 18.1265 | 16.2089 |
|  | 流动比率（%） | 0 | 0 | 125.279 | 151.301 | 196.283 | 201.487 | 226.394 | 270.632 | 334.201 | 418.587 | 1009.29 | 1600.74 |
|  | 速动比率（%） | 0 | 0 | 81.0409 | 107.063 | 152.045 | 157.249 | 182.156 | 226.394 | 289.963 | 374.349 | 965.056 | 1556.51 |

资产负债表

附表—10                                                                                                  单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 资产 | 15107 | 15761 | 16414 | 17072 | 17731 | 18391 | 19502 | 19714 | 20377 | 21041 |
| 1.1 | 流动资金总额 | 5897 | 7490 | 9084 | 10687 | 12273 | 13869 | 15466 | 17064 | 18663 | 20263 |
| 1.1.1 | 应收帐款 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 1.1.2 | 存货 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 1.1.3 | 现金 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1.1.4 | 累计盈余资金 | 5578 | 7171 | 8765 | 10359 | 11954 | 13550 | 18147 | 16745 | 18344 | 19944 |
| 1.2 | 在建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 | 9202 | 8266 | 7330 | 6394 | 5458 | 4522 | 3586 | 2650 | 1714 | 778 |
| 1.4 | 无形及递延资产净值 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 15106 | 15760 | 16413 | 17071 | 17730 | 18390 | 19051 | 19713 | 20376 | 21040 |
| 2.1 | 流动负债总额 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 2.1.1 | 应付帐款 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2.1.2 | 短期借款 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | 其中：流动资金借款 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2.2 | 长期借款 | 1915 | 1756 | 1597 | 1438 | 1279 | 1120 | 961 | 802 | 643 | 484 |
|  | 负债小计（2.1+2.2） | 2184 | 2025 | 1866 | 1707 | 1548 | 1389 | 1230 | 1071 | 912 | 753 |
| 2.3 | 所有者权益 | 12922 | 13735 | 14547 | 15364 | 16182 | 17001 | 17821 | 18642 | 19464 | 20287 |
| 2.3.1 | 资本金 资历 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 | 5901 |
| 2.3.2 | 资本公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 盈余公积金 | 1054 | 1176 | 1298 | 1421 | 1544 | 1667 | 1790 | 1913 | 2036 | 2159 |
| 2.3.4 | 累计未分配利润 | 5967 | 6658 | 7348 | 8042 | 8737 | 9433 | 10130 | 10828 | 11527 | 12227 |
|  | 计算指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产负债率（%） | 14.45678 | 12.84817 | 11.36834 | 9.998828 | 8.730472 | 7.552607 | 6.456015 | 5.432687 | 4.475634 | 3.578727 |
|  | 流动比率（%） | 2192.193 | 2784.387 | 3376.952 | 3969.517 | 4562.454 | 5155.762 | 5749.442 | 6343.494 | 6937.918 | 7532.714 |
|  | 速动比率（%） | 2147.955 | 2740.149 | 3332.714 | 3925.279 | 4518.216 | 5111.524 | 5705.204 | 6299.257 | 6893.68 | 7488.476 |

借款还本付息计算表

附表—11                                                                                                  单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 利率 （%） | 建设期 |  | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 外汇借款 | 1.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 年初借款本金累计 |  |  | 1275 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3208 | 2869 | 2710 | 2551 | 2392 | 2233 | 2074 |
| 1.1.1 | 本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 建设利息 |  | 6 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 本年借款 |  | 1275 | 1912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 承诺费 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 本年应计利息 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
| 1.5 | 本年偿还本金 |  |  |  |  |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 1.6 | 本年支付利息 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
| 2 | 人民币借款 | 1.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 年初借款本金累计 |  |  | 4200 | 10500 | 9187 | 7874 | 6561 | 5248 | 3935 | 2622 | 1309 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | 本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 建设期利息 |  | 123 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 本年借款 |  | 4200 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 本年应计利息 |  |  |  | 615 | 538 | 461 | 384 | 307 | 230 | 154 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | 本年偿还本金 |  |  |  | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1309 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 本年支付利息 |  |  |  | 615 | 538 | 461 | 384 | 307 | 230 | 154 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 偿还借款本金的资金来源 | 1.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 利润 |  |  |  | 333 | 377 | 421 | 465 | 510 | 554 | 598 | 643 | 688 | 689 | 689 |
| 3.2 | 折旧费 |  |  |  | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 3.3 | 摊销费 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 | 偿还本金来源合计 |  |  |  | 1276 | 1316 | 1360 | 1404 | 1449 | 1493 | 1537 | 1582 | 1627 | 1628 | 1628 |
| 3.4.1 | 偿还外汇本金 |  |  |  |  |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 3.4.2 | 偿还人民币本金 |  |  |  | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1309 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | 偿还本金后余额 |  |  |  | -41 | 3 | 47 | -68 | -23 | 21 | 65 | 114 | 1468 | 1469 | 1469 |

借款还本付息计算表

附表—11                                                                                                 单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 利率 （%） | 生产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 13 |
| 1 | 外汇借款 | 1.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 年初借款本金累计 |  | 1915 | 1756 | 1597 | 1438 | 1279 | 1120 | 961 | 802 | 643 | 484 | 325 | 166 |
| 1.1.1 | 本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 建设利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 本年借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 承诺费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 本年应计利息 |  | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 1.5 | 本年偿还本金 |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 166 |
| 1.6 | 本年支付利息 |  | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 人民币借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 年初借款本金累计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 本年借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 本年应计利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 本年偿还本金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 本年支付利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 偿还借款本金的资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 利润 |  | 691 | 690 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | 折旧费 |  | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | 摊销费 |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | 偿还本金来源合计 |  | 1630 | 1631 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | 偿还外汇本金 |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 166 |
| 3.4.2 | 偿还人民币本金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.4.3 | 偿还本金后余额 |  | 1471 | 1472 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1318 | 1159 | 993 |

20. 工程建设招标

## 20.1　工程建设招标方案

### 20.1.1编制依据

根据中华人民共和国第21号主席令《中华人民共和国投标法》、中华人民共和国国家发展计划委员会第3、4、5号令和国家计委、建设部等七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》，编制某市梅园水厂供水工程项目招标初步方案。

### 20.1.2 项目招标范围及招标组织形式

招标公告发布的范围包括建筑安装施工、工程监理、设备采购三项，全部面向社会公开招标。

鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。

### 20.1.3 投标、开标、评标和中标程序

1．项目在初步设计完成后在国家指定媒体上发布招标（预审）公告。

2．凡具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。

3．开标时由招标人主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。

4．评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。

5．中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同。

### 20.1.4 评标委员会的人员组成和资质要求

项目主要采用招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1．评标委员会人员组成

评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投标，只负责人员的挑选和监督投票的公主性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投标采用无记名投票方式，以得票多者当选，但中标者的得票不得低于半数。

2．评标委员会成员的资格要求

评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见负责。

### 20.1.5 招标监督

该项目招标监督工作请市计委协调有关部门依法实施监督。

招标基本情况表

| 序号 | 内容 | 招标范围` | 组织形式 | 招标方式 | 估算金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察 |  |  |  | 110.39 |  |
| 2 | 建筑安装 | 全部 | 委托 | 公开招标 | 11038.55 |  |
| 3 | 工程监理 | 全部 | 委托 | 公开招标 | 180.29 |  |
| 4 | 设备采购 | 全部 | 委托 | 公开招标 | 3985.45 |  |
| 5 | 重要材料 |  |  |  |  |  |
| 6 | 情况说明 | 设计已委托中国市政工程华北设计研究院 |  |  |  |  |

## 20.2 招标初步方案基本内容及要求

项目基本情况：

主要包括建设项目名称、总投资、资金来源、项目进展情况等。

一、项目法人资格

项目法人名称。

(需附以下附件：营业执照、法人证节或项目法人组建文件复印件)

二、招标范围

本项目拟在勘察、施工(建筑工程、安装工程)、监理、重要设备、重要材料、其他等所有环节全部招标。

说明：部分招标和不招标的，需说明理由。设计已委托中国市政工程华北设计研究院，不在招标范围内。

三、招标方式

(一) 公开招标

本项目拟在全国(或全省)范围采用公开招标的方式招标。

说明：根据项目情况，按照国家和省有关规定，确定公开招标的范围（全省或全国）。

(二) 邀请招标

本项目拟采用邀请招标方式，邀请国内(或省内)三家(或三家以上)的法人(或其他组织)投标。

说明：省重点项目和使用各级政府性资金、国家融资资金的建设项目，需要采用邀请招标方式招标的，需要说明理由和拟邀请的投标人及其资质、业绩、资信等情况。建设项目采用邀请招标的条件如下：

1．由于项目技术复杂或有特殊要求；

2．涉及专利权保护；

3．受自然资源或环境限制；

4．新技术或技术规格事先难以确定等；

5．可供选择的具备资格的投标单位数量有限，实行公开招标不适宜或不可行。

四、招标组织形式

(一) 委托招标

项目拟采用委托招标形式招标。

需附以下附件：项目法人与招标代理机构签订的委托协议节(复印件)、招标代理机构的资格(复印件)证及业绩状况说明。

(二) 自行招标

本项目拟采用自行招标的形式招标。

说明：项目法人自行招标的条件如下：

1、项目法人自己拥有的，与招标项目的规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等专业技术力量总的情况(附：主要专业技术人员基本情况名单)：

2、有专门机构或二人以上专职招标业务人员(附：内设的招标机构或者专职招标业务人员的基本情况名单)；

3、同类工程招标经验(附：以往编制的同类工程建设项目招标文件和评标报告，以及招标业绩证明材料)；

4、熟悉和掌握招标投标法规。

五、评标专家库及评标委员会情况

本项目评标委员会由    人组成，由项目法人和评标专家组成，拟从    设立的评标专家库中随机抽取。

说明：1．评标专家应从国家或省政府部门评标专家库或招标代理机构的专家库内抽取；

2．评标委员会成员应由技术、经济等方面的专家及招标人的代表组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

六、招标公告发布媒体(公开招标方式)

项目招标公告拟在    　　上公开发布。

说明：按照有关规定，招标公告需在国家或省指定的媒体上发布。(国家指定媒介为：中国经济导报、中国建设报、中国招标与采购网；省指定的媒体为：河南日报、中国招标与采购网)

七、招标基本情况表(表式见下页)

招标基本情况表

建设项目名称：

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明： 建设单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：情况说明在表内填写不下，可附另页。

附件1：

项目法人营业执照、法人证或项目法人组建文件（复印件）

附件2：（自行招标的需要附此件）

主要专业技术人员基本情况表

附件3：（自行招标的需要附此件）

招标机构（办公室）专职招标人员基本情况表

附件4：（委托招标的需要附此件）

招标机构与招标代理机构签订的委托协议（复印件）

附件5：（委托招标的需要附此件）

招标代理机构的资格证（复印件）及其业绩情况说明

21. 结论与建议

## 21.1 结论

1.某市现有供水能力不足，随着工业园区、月湖新城的建设，城市供、需水量的矛盾已成为制约城市发展和影响人民生活质量的主要因素，所以建设某市梅园水厂供水工程是必要的。

2.利用信江水作为本工程的供水水源在水量和水质上可以满足梅园水厂供水工程的要求。

3.本工程规模：10x104m3/d。

4.项目建设年限：2年（2003年～2004年）。

5.项目内容：

项目内容：取水工程、净水厂工程及城市配水管网的扩建工程三大部分。

6.净水厂占地：3.11公顷

7.本可行性研究报告中推荐方案的工艺流程为：

（1）.在信江建岸边式取水泵站，工程取水量为11 x104m3/d；

（2）.输水工程采用两根DN1000球墨铸铁管自信江取水泵站输水至净水厂，管道全长2—600米；

（3）.净水厂厂址位于本工程取水口附近，西临规划沿江大道，东临梅园大道。

（4）.净水工艺采用常规处理工艺，推荐方案的主要处理流程：

配水井—机械混合池—小孔眼网格反应池—平流沉淀池—V型滤池。

净水厂生产过程中产生的废水经浓缩处理后，送至脱水机房，经机械脱水成泥饼后外运。

经上述处理后可以保证出厂水水质达到国家标准，其方案是可行的。

7.本工程投资估算：    19588.53万元。

8.本工程制水成本：

单位水量投资			  1959元/米3

单位水量制水成本		  0.875元/米3

单位经营成本			  0.534元/米3

## 21.2 建议

1.本工程实施后仅能满足2010年信江以南某市的用水需求，为满足城市发展用水需求，仍须大力开展节水工作，避免水资源的浪费，缓解水源紧张的矛盾。

2.为保护水源水质，应尽快实施污水处理与回用工程，实现污水资源化，以扩展某市的城市水源，增加城市的可供水量。

3.目前，本工程取水口处信江水文资料极其缺乏，所以本阶段取水工程的设计主要参照江南水厂的相应资料。为下一步设计的可靠性与科学性，建议有关部门要尽快落实取水口处信江水文及水质资料。

4.本次配水管网的设计，未得到道路的现状及规划标高。建议有关部门对道路（包括现状道路和规划道路）的标高进行实测。

国外政府贷款项目

某市梅园水厂供水工程

可行性研究报告

工号：2003-002

中国市政工程华北设计研究院

二OO三年一月

- 文 件 签 署

- 中国市政工程华北设计研究院

| 院 长 | : | 曹开朗 |
| --- | --- | --- |
| 主管副院长 | : | 徐 强 |
| 院总工程师 | : | 李成江 |
| 计划经营部部长 | : | 王 起 |
| 技术质量部部长 | : | 李颜强 |
| 设计二所所长 | : | 韩 勇 |
| 设计二所顾问总工程师 | : | 于超英 |
| 项目负责人 | : | 张晓霞 陈慧洁 |

主要参加编制人员

中国市政工程华北设计研究院

给排水专业:	    	于超英  高级工程师

张晓霞  工程师

陈慧洁  工程师

建筑专业:	    		刘庆贺  高级工程师

结构专业:	    		苏  炜  工程师

电气专业:	    		宋立强  工程师

自控仪表专业:   		任志远  工程师

经济分析专业:   		孙静慧  工程师

暖通专业：         康凯    工程师

总图专业:	    		朱 平   工程师

前  言

某市位于江西省东北部，信江中下游，是我国重要的铁路交通枢纽和以铜冶炼加工为主体的重要工业基地。根据城市总体规划，预计至2010年，城市建设和经济将有较高速度的增长，将被建设成一座初步现代化的中型城市。

目前，某市仅有江南水厂一座，已达到满负荷运行，到高峰用水时，已至超负荷运行状态。现城市供水能力已制约了城市人民生活水平的提高和城市经济发展，为此，某市政府决定建设新的城市供水工程—梅园水厂供水工程。

受某市建设局的委托，我院承担了某市梅园水厂供水工程的设计任务，接受任务后，我院到现场进行了实地踏勘和基础资料的收集，并就一些主要技术问题广泛征求了有关部门的意见，在此基础上，于2003年1月完成了该工程的可行性研究报告的编制。

在资料收集和可行性研究报告的编制过程中，我们得到了市建设局、规划院、环保局、供水公司等有关部门的大力协助，在此一并表示感谢。

目  录

1．项目名称和主管单位	1

2．设计依据、设计原则和项目内容	2

2.1 设计依据	2

2.2 主要设计资料	2

2.3 设计原则	3

2.4 项目内容及编制内容	4

2.5 采用的主要设计规范和标准	4

2.6 项目的法律背景	5

3．城市概况	7

3.1 地理位置	7

3.2 自然条件	7

3.3 城市发展规划	10

4．城市供水现状及存在问题	13

4.1 城市供水现状	13

4.2 供水现状存在问题	13

5．项目建设的必要性	15

6．工程规模及水源的确定	16

6.1 需水量预测	16

6.2 工程规模的确定	17

6.3 水源的确定	18

7．工程方案论证	22

7.1 取水口位置和取水型式的选择	22

7.2 净水厂厂址选择	24

7.3 净水厂工程方案	27

7.4 配水管网方案论证	45

7.5 结论	56

8. 取水工程推荐方案工程设计	58

8.1 取水泵房	58

8.2 附属建筑	59

9. 输水工程设计	60

9.1 设计流量	60

9.2管径和管材	60

9.3管道走向	60

10. 净水厂推荐方案工程设计	61

10.1 工艺设计	61

10.2 电气设计	74

10.3 自控仪表设计	77

10.4 结构设计	85

10.5 建筑设计	88

10.6 通风设计	90

10.7 总图设计	93

10.8 配套工程设计	97

10.9 设备选型	99

10.10 净水厂主要设备	100

11. 配水管网工程设计	111

11.1 配水管网系统的平差	111

11.2 配水管网主要工程内容	112

11.3土地征用及占地	113

12. 项目的环境影响及对策	128

12.1 项目实施过程中的环境影响及对策	128

12.2 项目建成后的环境影响及对策	134

13. 工程风险分析	137

14. 节能篇	138

15. 消防篇	140

15.1 编制依据	140

15.2 防火等级	140

15.3 防火及消防措施	140

16. 劳动保护与安全生产	143

16.1 劳动保护	143

16.2 安全生产	143

17. 项目管理及实施计划	145

17.1 实施原则	145

17.2 项目建设的管理机构	145

17.3 项目实施进度计划	146

17.4 项目运行管理机构及人员编制	148

18. 工程投资估算及资金筹措	152

18.1 工程投资估算	152

18.2 资金筹措	153

19. 经济分析	157

19.1  财务评价	160

19.2 国民经济评价	164

19.3 经济评价结论	164

20. 工程建设招标	185

20.1　工程建设招标方案	185

20.2 招标初步方案基本内容及要求	187

21. 结论与建议	193

21.1 结论	193

21.2 建议	194

附件：

1．《委托书》

2.《某市人民政府办公室抄告单—鹰府办抄字［2003］4号》

某市人民政府办公室   二OO三年元月十日

3.《某市人民政府办公室抄告单—鹰府办抄字［2003］6号》

某市人民政府办公室   二OO三年元月十日

附图：

1.总体布置图				             	附图01

2.总平面布置图方案一（推荐方案）		 	附图02

3.总平面布置图方案二                 	附图03

4.方案一工艺流程图                   	附图04

5.方案二工艺流程图                   	附图05

6.电气主接线图             		    	附图06

7.控制系统图                         	附图07-1

8.控制系统流程框图                   	附图07-2

9.管网布置图                         	附图08

10.管网布置图（高时）                	附图09

11.管网布置图（事故）                	附图10

12.管网布置图（消防）                	附图11