XX市XX区XX污水处理工程

可行性研究报告

工程号

中国XXXXXXXX研究院

二○○三年十月

XX市XX区XX污水处理工程

可行性研究报告

院      长：（高级工程师）

所      长：（高级工程师）

审 定 人：（教授级高级工程师）

审 核 人：（教授级高级工程师）

项目负责人：（高级工程师）

- 各专业负责人：

- 给 排 水 专 业：        （高级工程师）

- 建  筑  专  业：        （高级工程师）

- 结  构  专  业：        （高级工程师）

- 暖  通  专  业：        （高级工程师）

- 电气、仪表专业负责人：   （高级工程师）

技术经济专业负责人： （高级工程师）

中国XXXXXXXX研究院

二○○三年十月

目    录

前    言	1

第一章  概述	4

1.1 编制依据	4

1.2 编制原则	4

1.3 编制范围	5

1.4 城市概况	5

1.5 工程建设的必要性	9

第二章  总体建设方案	11

2.1 服务范围及厂址	11

2.2 污水水量及工程规模	11

2.3 污水水质及处理标准	14

2.4 污水处理工艺	16

2.5 污泥处置工艺	21

2.6 污水污泥的最终出路	22

第三章 污水处理厂设计	23

CASS(方案一)工艺工程设计	23

3.1 基本设计参数	23

3.2 污水二级标准处理系统	23

3.3污泥处置系统	29

3.4 主要水处理设备	30

3.5 供配电系统	41

3.6 仪表及自动控制系统	44

3.7 采暖通风	49

3.8 建筑及厂区总图	51

3.9结构设计	53

第四章  排水管道设计	56

4.1 排水管道现状	56

4.2 排水区域及排水系统	56

4.3 污水管道工程	56

第五章  管理机构、劳动定员及建设进度	58

5.1 管理机构及定员	58

5．2建设进度	60

第六章  环境保护、节能与安全生产	61

6.1 环境保护	61

6.2节能	63

6.3安全生产	63

第七章 投资估算及资金筹措	65

7.1 投资估算	65

7.2 编制依据	65

第八章  经济分析	71

8.1 编制说明	71

8.2 基础数据	72

8.3 资金筹措及使用计划	73

8.4 财务评价	73

8.5 国民经济评价	79

8.6 评价结论	81

第九章  结论和建议	110

9.1 结论	110

9.2  建议	110

第十章、工程招投标	111

附图：

附图一：XX市XX区XX污水处理工程总体布置图

附图二：XX市XX区XX污水处理厂总平面布置图

附图三：CASS工艺流程图

## 前    言

XX镇位于河西走廊东端,地处XX市城区东南,距XX市政府所在地XX城区35公里、距XX240公里处。是XX市的主要粮食产区之一。估测现有排水量已达近2万吨/日,没有污水处理厂,污水仅能靠道路边沟向河体直接排放,街区污水横溢,大大影响市容环境,已经严重干扰到城区人民正常的工作生活，制约了镇区经济的发展。同时,工业污水和生活污水未经任何处理就排入大沙河或用于农溉,其结果为危害农作物、污染地表水源,随着排入污水量的增加, 大沙河将会受到重度污染。随着西部大开发的进行，解决镇区污水处理问题以适应XX镇各项事业的发展已成为XX镇建设的当务之急。

2003年10月受XX镇镇政府的委托，我院承担了本次《XX市XX区XX污水处理工程》可行性研究报告的编制工作；虽然本次《可行性研究报告》编制时间短，但我们力求对方案认真研究、论证，阐述详细，以便为上级主管部门和专家组对此项目进行分析、论证和最终决策。

在本项目可行性研究报告的编制过程中，得到了XX区区委，区政府等有关部门领导的关心支持，在工作中区城建局、自来水公司等单位有关同志热情配合，在收集资料方面给予我们极大的帮助，在此表示感谢。

到目前为止XX镇的污水处理能力为0万m3/d，大量未经处理的污水的排入河流，导致城市供水水源、自然水域及农作物的严重污染，阻碍了工农业的发展。为了改善这一现状，省市政府十分重视污水厂的建设。

XX污水处理工程是XX镇市政建设的重要组成部分，是城市生产和人民生活不可缺少的公共设施，是改善城市环境质量，促进旅游业，招商引资和经济建设发展的重要举措。

XX污水处理厂的建设可加速XX镇地区的发展，同时为XX镇污水管网的建设提供必要的基础。近期宜控制在2万吨/日，并提出了完善和改进的意见。

根据XX区城乡建设局和黄羊镇镇政府的意见及申请贷款的具体条件，我们编制了“XX市XX区XX污水处理工程”的可行性研究报告。

工程概况

1、工程名称：XX市XX区XX污水处理工程

2、建设内容：

①新建2万m3/d污水处理厂一座。

污水处理工艺    推荐采用CASS工艺；

污泥处理工艺    推荐采用污泥机械浓缩脱水一体化工艺。

污水排放水质    执行GB18918-2002标准的二级标准。

污水最终出路    达标污水排入大沙河滩。

污泥最终出路    污泥最终处置形式以脱水泥饼为主。脱水泥饼可用于绿化、林业施肥或进行卫生填埋。

②新建城市污水管道，DN300-DN800约25.14公里；

3、建设单位  XX镇镇政府

4、设计单位  中国市政工程西北设计研究院

5、投资估算及技术经济指标

建设项目总投资                       4744.44万元

资金来源

申请银行贷款        1000万元  （ 约占建设项目总投资的20%）。

申请西部国债资金    2850万元  （约占建设项目总投资的60%）。

地方自筹          894.44万元  （约占建设项目总投资的20%）。

流动资金70%来自银行贷款，年利率为5.85%，其余30%为地方自筹。

## 第一章  概述

### 1.1 编制依据

1、《XX市XX区XX镇总体规划》（2003-2020年）

2、《XX市XX区XX镇现状排水管网》资料（截止2002年）

3、主要设计规范及标准：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

《室外排水设计规范》(GBJ14-87  1997年版)

《氧化沟设计规程》（CECS 112：2000）

《城市污水处理工程项目建设标准》（建设部2001修订版）

《建筑设计防火规范》（GBJ16-87  1997年版）

《建筑结构荷载设计规范》（GBJ9-87）

《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）

《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）

《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

《低压配电设计规范》（GB50054-95）

### 1.2 编制原则

1、在城市总体规划的指导下,加强保护城市水资源和改善水环境，对城市污水进行统一规划、综合治理，充分发挥建设项目的社会效益、国民经济效益和环境效益。

2、积极采用高效节能、简便易行的污水处理新工艺、新技术、新材料、新设备以及污水和污泥的综合利用技术。

3、提高控制和生产管理的自动化、信息化水平，做到技术可靠、便于管理、出水达标、经济合理。

4、按照统一规划、分期建设的指导方针，以需要与可能相结合的原则，合理分期、滚动发展。

5、采用国内技术先进、质量稳定的设备，合理采用国外设备。

### 1.3 编制范围

分析论证XX市XX区XX镇污水处理工程的总体布局及建设规模，近期建设项目的工艺论证、投资估算及技术经济分析。

XX市XX区XX镇污水处理工程的服务范畴是：

XX镇的排水设施东起三干四支渠，西至老黄羊，南靠旧312国道，北至农大、省机械学校，总收水面积12平方千米。上述区域即为本项目可行性研究报告设计的排水区域。

以上服务范围的划分详见“XX市XX区XX污水处理工程服务范围图”。

因上述范围内的排水管网规划正在修编中，本建议书中有关厂址论证及管网建设的内容，仅用于控制初步估算部分投资。相关详细内容有待下阶段设计时进一步落实和深化，应当以正式批准的规划为准。

### 1.4 城市概况

1.4.1 城市性质及规模

城镇性质：XX镇政治、经济、文化中心；以面粉加工、绿色食品加工业、特种医药加工为主导产业的环境优美的现代化小城镇。

城镇概况：地处祁连山冲积、洪积平原上，平坦、开阔，境内未见高大陡崖和深谷，无不良地质现象。

XX镇是全省25大集镇之一，是全国50家生态环境与基础设施首批小城镇建设试点镇。2002年底镇区东西长17公里，南北宽13公里，总面积102平方公里，其中城镇建成区面积4.4平方公里。总人口5.15万人，其中，城镇人口1.85万人，城镇人口占总人口比重为36%，农业人口3.3万人，流动人口1.04万人，居住人口以汉族为主，占总人口的95%以上，此外还有回、满、藏族等少数民族。

XX镇属交通要塞，对外交通十分便利，是古丝绸之路必经之地和新欧亚大陆桥上的重镇，兰新铁路、312国道纵贯镇区。镇区内科研、教育具有传统优势，二十世纪五十年代曾是甘肃省农业科研、文化教育中心，由于镇区基础设施薄弱，尤其是给排水没有保证，“文化教育中心”的发展定位没有实现。现仍有甘肃省农业科学研究院、甘肃省畜牧学校等省属科研单位和院校，是农业科研、教学试验的重要基地。同时，镇区工业初具规模，有以甘肃省药物碱厂、“莫高”集团武、港食品厂等为代表的省市驻镇企业12家，建成有西北最大的小麦面粉生产基地，这些企业已成为黄羊镇经济发展的支柱。经过几十年来的发展黄羊镇已成为全省农牧科研文化和经济重镇，根据武威市城镇体系规划，处于一级中心城镇，凭借其优越的自身条件，便利的交通，久远的历史、一定规模的工业基础和文化教育设施，在区域经济发展中有较强的辐射作用和发展潜力，是发展中的XX市东部经济中心。

2002年国内生产总值已达到3.6亿元人民币。

1.4.2 自然条件

⑴ 地理位置

XX镇地处河西走廊东端，地处XX市城区东南,距XX市政府所在地XX城区35公里，距兰州240公里处。地理坐标为东经102°48´，北纬37°37´。

⑵ 气象条件

XX镇地处亚州大陆腹地中温带干旱区，属大陆性气候，具有干旱少雨，寒冷多风的特征，年平均气温为8℃，历年最高气温39.5℃，最低气温-26.5℃；年平均降水量163.7毫米，多集中于七、八月，而平均蒸发量达2021毫米；最大积雪厚度为250—300毫米；最大风力为八级；最大冻土深度1.42米；最高年日照时数2532.7小时，最低年日照时数为1664.6小时。地震带区划属青藏高原北部地震区，祁连山地震区河西走廊地震带，设防烈度为8度。

（3）水文及水文地质

① 地表水及污染状况

XX河是XX镇供水的主要水源，上游有哈溪河和峡门河两条干流，其来源主要为祁连山积雪。二河至哈溪镇汇合，向北流入XX镇境内即为XX河。XX河平均年径流量1.38亿立方米，最高2.1亿立方米、最低0.65亿立方米，地表水可利用量1.1亿立方米。

到目前为止，XX镇的现状供水量为1.1万m3/d，预计污水总排放量约0.88万m3/d，目前没有建成的污水处理厂，大量未经处理的污水通过排水管渠、支渠最终流向大沙河滩，致使周围环境严重污染。

②地下水及环境地质问题

地下水埋深在160-200米之间，主要来源为祁连山雪水及田间灌溉渗水，流向和地面坡向一致，呈南北走向，水质良好。地下水平均可利用量0.1838亿立方米，除XX河农场部分地区有机井灌溉，其他尚未开采利用。

（4）地震设防烈度为8度。

（5）最大冻土深度为1.42m。

(6)工程地质

XX镇地层单一，自上而下为：

①黄土状粘土，属第四系全新统冲积、洪积层，呈黄褐色，厚度由0.4 –5.0米不等，一般为1-2米，有大空隙，含植物根须，且有Ⅰ级非自重湿陷。土质硬塑-坚硬，稍密、中密，承载力为130-300kpa.

②卵石砾石层，属第四系上、下新统冲积、洪积层。从区内深井资料反映，该地层厚度在200米以上，其间夹粘土薄层、呈杂色。主要成分以变质岩为主，火咸岩和水咸岩次之，颗粒为次园形，微风化，粒径在4-8厘米（最大可达60厘米），卵石中混砂约15-20%，密实，承载力约300-500kpa。

(7)地形地貌

XX镇地处祁连山冲积、洪积平原上，平坦开阔，整个地势由西南向东北倾斜，海拔1600-1920米，坡度约在10‰-12‰之间，无不良地质现象。

1.4.3 城市排水现状及规划

- 城市排水现状及存在的问题

XX镇一直以来无污水处理设施，生活污水及工业废水直接通过明渠排入大沙河滩,已造成严重的环境污染,对人民生活及农业发展造成了潜在的威胁。镇区各街排水均为明沟土渠,排水隶属于XX区城乡建设局管理。目前镇区内有排水管网7.798km,雨污合流，其中直径600mm的排污管0.5km; 直径500mm的排污管5.996km; 直径400mm的排污管0.809km; 直径300mm的排污管0.171km; 直径200mm的排污管0.322km,污水最终流向大沙河滩。

存在的问题：污水未经处理直接排往大沙河滩，造成周围环境和景观的严重破坏，植被无法长久生长。

(2)城镇排水规划

本项目区域服务范围属于XX镇的整个规划范围。

### 1.5 工程建设的必要性

近年来，随着XX镇被列为全国首批生态环境与基础设施建设试点镇，XX经济开发区被列为全国乡镇企业东西合作示范区，拟建甘肃绿色食品科技示范区，XX经济中心城镇的地位已经确立。按照XX镇总体规划，XX镇的发展定位为县区级综合经济开发试验示范区，到“十五”末，将建成中国西部最大的面粉加工集散地或面粉集团公司；国内特种药品的原料加工生产和加工基地，省内较大的酿酒酿造及优质葡萄种植基地，较大的畜禽良种繁殖推广基地和重要的生物工程研发中心等几大支柱产业为支撑的全省一流的县区级开发区。15万吨变性燃料乙醇和医药化工等一大批大型企业、乡镇企业即将建设投产。在城镇建设上，城镇规划面积近期（2005年）12平方公里，远期（2020年）12平方千米；规划人口近期（2010年）4.8万人，远期（2020年）8万人，将建成工业经济示范区、科技示范区、高新农业示范区、生物工程示范区等、专业批发市场区以及行政机关、金融、住宅区等不同功能的十个小区。

根据XX镇区总体规划与近几年的统计年鉴发现，镇区社会经济发展迅速，特别是酿造与第三产业快速增长，由此给镇区财政和人民群众带来了丰厚的收入。随着生活水平不断提高，排水量进一步扩大，黄羊镇现排水状况已不能满足需要，已成为制约黄羊经济发展的重要因素，因此，目前迫切需要修建污水处理厂。

由于该地区原有市政给排水系统设施比较薄弱，已不能满足城市区域不断扩大的要求，有些问题还相当严重。随着国家重点对西部地区的开发和建设，在城市规模扩张的同时，也对城市排水管网、污水处理系统提出了更高的要求。因此XX镇污水管网及污水治理工程必须进行。

## 第二章  总体建设方案

### 2.1 服务范围及厂址

2.1.1服务范围

XX市XX区XX污水工程服务范围详见1.3节。

2.1.2 厂址选择

城市污水处理厂厂址的选择应满足以下原则：

- 充分利用现有的污水干管，减少管道的投资。

- 位于城市供水水源的下游。

- 处理后的水有较好的出路。

- 应符合城市总体规划，使规划区域内的污水均能得到收集处理。

- 少占良田，同时有远期扩建的余地。

根据地形、地势、地质情况和排水出路、现场踏勘结果和XX镇总体规划将污水处理厂厂址选在东北角，具体为农大试验农场东北面，广场村十一组。详见附图“XX市XX区XX污水处理工程总体布置图”。

### 2.2 污水水量及工程规模

根据《室外排水设计规范》(GBJ14-87  1997年版)，排水量可按当地用水定额的80%～90%采用，设计取80%。

2.2.1 需水量分析和预测

2.2.1.1现状供水量

水厂原建设供水规模为：11000m3/d。排水量大约为：8800m3/d。

2.2.1.2、城市总用水量预测

1.按综合用水量标准预测

综合生活用水量标准，按国标（GBJ13-86）（1997年版）中表2.0.2-2，该城区属三区，则最高日定额为130～230L/cap·d，近期采用160L/d·人，则预测出近期（2010年）城区生活总用水量为： 11043m3/d，远期（2020年）采用180L/d·人，城区生活总用水量为： 21390m3/d，其中包括公共建筑（设施）用水。浇洒道路、绿地用水指标均取1.5L/ m2.d。近期（2010年）浇洒道路面积0.58平方千米，绿化面积1.8平方千米。远期（2020年）浇洒道路面积1.15平方千米，绿化面积2.58平方千米。其他用水指未预见水量及管网漏失水量按最高日用水量的15%计取。综合用水量标准预测计算见表2-1。

XX镇总生活用水量预测计算表

（按综合生活用水量标准法）                 表2-1

| 序号 | 项 目 | 单位 | 近 期 （2010） | 远 期 （2020） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用水量标准 | L/人·d | 160 | 180 |  |
| 2 | 规划人口 | 万人 | 4.8 | 8.0 |  |
| 3 | 用水量 | m3/d | 7680 | 14400 | ③=①x② |
| 4 | 浇洒道路用水量 | m3/d | 870 | 1680 |  |
| 5 | 绿地用水量 | m3/d | 1725 | 3870 |  |
| 6 | 其他用水 | m3/d | 768 | 1440 |  |
| 7 | 城区总生活用水量 | m3/d | 11043 | 21390 | ⑦=③+④+⑤+⑥ |

2、城区工业用水量预测：

根据2002年度XX镇工业用水量和近期正在实施的15万吨变性乙醇厂预测用水量，统计年工业总用水量为4955000吨/年（日用水量为13575.34米3）。见XX镇工业用水年用水量统计表2-4。

XX镇工业用水水量统计表            表2-4

| 序号 | 用水用户名称 | 年用水量 （吨） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红太阳面粉集团 | 11781 |  |
| 2 | 泳丰面粉厂 | 7629 |  |
| 3 | 其他面粉厂 | 48157 |  |
| 4 | 糖 厂 | 600514 |  |
| 5 | 甘肃内燃机配件厂 | 416534 |  |
| 6 | 制 杆 厂 | 48363 |  |
| 7 | 武威水泵厂 | 3188 |  |
| 8 | 亚 麻 厂 | 17573 |  |
| 9 | 农恳中心（南） | 23500 |  |
| 10 | 农恳中心（北） | 26500 |  |
| 11 | 农大农场 | 12108 |  |
| 12 | 醋 厂 | 17298 |  |
| 13 | 鳞 肥 肠 | 2518 |  |
| 14 | 煤 厂 | 5799 |  |
| 15 | 其他工业用水户 | 60218 |  |
| 16 | 黄羊农场 | 2168449 |  |
| 17 | 金穗面粉厂 | 6000 |  |
| 18 | 金三角面粉厂 | 7000 |  |
| 19 | 普安制药 厂 | 89200 | 已建工程 |
| 20 | 15万吨变性乙醇 | 2190000 | 拟建工程 |
| 21 | 总 计 | 4955000 |  |

城区现状工业总产值为40880万元，主要用水大户为药物碱厂、“莫高”酒厂、武、港食品厂等为代表的企业12家，但工业用水量按企业分项难以提供，故本次可研按工业年产值万元用水量指标法计算，参考国内部分城市的工业产值耗水量及根据黄羊镇所在的地理位置，确定工业耗水量近期为125m3/万元，远期为100m3/万元。

黄羊镇工业用水量预测表

（按万元产值耗水量指标法）                 表2-3

| 序号 | 项 目 | 单位 | 近 期 （2010年） | 远 期 （2020年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年工业总产值 | 万元 | 40880 | 104025 |  |
| 2 | 工业耗水量指标 | m3/万元 | 125 | 100 |  |
| 3 | 工业用水量 | m3/d | 14000 | 28500 |  |

4、城镇排水量：

通过以上水量预测分析，XX镇近期（2010年）城镇总用水量为：城镇最高日用水量为：11000m3/d+14000m3/d=25000m3/d,;

城镇排水量为：25000x0.8=20000 m3/d。

则城镇的远期（2020年）城市总用水量为：21500m3/d+28500m3/d=50560m3/d。

因此确定各阶段污水设计规模如下：

近期污水处理厂设计规模2万m3/d，最大时1167 m3/h（总变化系数  1.4），本次可研仅就2万m3/d规模进行研究。

远期污水处理厂设计规模将根据近期污水处理厂运行实践再行确定。

### 2.3 污水水质及处理标准

XX市XX区XX镇污水处理厂近、远期服务范围内城镇总体规划正在修编、调整之中，无实测水质资料。为使设计采用的污水处理厂进水水质比较符合黄羊镇的实际情况，污水处理厂进水水质参照国内同性质的城市污水水质确定。

国内部分城市污水厂设计进水水质表       表2－1

| 项目 污水厂 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安北石桥污水厂 | 400 | 180 | 255 | 32 |  | 7.5 |
| 西安邓家村污水厂 | 450 | 220 | 300 | 26 | 8.5 |  |
| 白银污水厂 | 350 | 150 | 300 | 30 |  | 7.5 |
| 天水秦城污水厂 | 300 | 180 | 200 |  | 3 | 7.23 |
| 嘉峪关污水处理厂 | 300 | 200 | 250 |  | 4 |  |
| 临夏污水厂 | 300 | 150 | 200 | 30 | 4 |  |
| 庆阳污水厂 | 350 | 180 | 250 | 30 | 2 | 7 |
| 乌鲁木齐河东污水厂 | 500 | 200 | 300 |  |  |  |
| 包头污水厂 | 500 | 230 | 300 |  |  |  |
| 平均值 | 383 | 188 | 262 | 30 | 4 | 7.3 |

从总体上讲，上述几个污水处理厂的进水水质基本属于城市污水范畴，但指标均偏高。这与上述市属缺水城市密切相关，但与更严重缺水的城市如天津、青岛相比要好的多。

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），处理后排向大沙河滩的污水水质应达到标准二级标准；设计进出水水质详见表2－3。

设计进出水水质（日均值）        表2－3

| 项 目 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 350 | 140 | 200 | 30 | 35 | 5 |
| 二级标准出水 | 100 | 30 | 30 | 25 | 30 | 3 |

### 2.4 污水处理工艺

2.4.1污水的特性及二级强化处理系统

污水的特性指标：

（1）BOD5/CODCr＝200/400＝0.5＞0.45，可生化性较好；

（2）BOD5/TN  ＝200/35 ＝5.71＞3.0，满足反硝化要求；

（3）BOD5/TP＝200/5＝40＞20，生物除磷效果较好。

因此，污水特性完全满足生物除磷脱氮的基本要求。

根据确定的出水水质指标，应采用二级标准处理。

二级标准处理是指在去除污水中有机污染的同时，去除导致水体富营养化的氮磷物质，使有机物和氮磷污染指标均达到较高的排放标准。二级标准处理可采用物理化学法，也可采用生物法，当采用生物法时称作生物除磷脱氮工艺。国内目前采用的生物除磷脱氮工艺，比较公认的一般有：A/O法、A2/O法、卡鲁塞尔氧化沟、CASS工艺等。

A/O法和A2/O法是采用较早且最成熟的污水生物除磷脱氮工艺，但系统复杂、投资较高，现已有逐步被氧化沟、CASS法等取代的趋势。但无论氧化沟还是序批式活性污泥法（CASS），其实现生物除磷脱氮的基本过程还是厌氧、缺氧、好氧过程，即A/A/O过程。其间的区别，只在于这些基本过程间的过渡方式为顺序或是交替，污泥负荷的高或低。

氧化沟工艺方法很多，由于沟内缺氧段和好氧段的存在，均有一定的脱氮功能，但要除磷必须增加厌氧段－生物选择区。在所有的氧化沟工艺中，带有生物选择区的卡鲁塞尔氧化沟，除磷脱氮效果较佳。

CASS是序批式反应器的简写，本意是进出水和曝气间歇运行的污水处理系统。近年来变型较多，进出水系统有间歇运行的也有连续运行的，但其核心是供氧系统间歇运行，以营造活性污泥厌氧、缺氧、好氧的阶段性环境，达到除磷脱氮的目标。

针对XX市XX区污水处理厂的污水水质及处理后出水水质要求，结合处理厂规模，资金等情况，参照国内外的研究成果及污水处理厂的运行实践，选择卡鲁塞尔氧化沟和改良CASS工艺两种生物除磷脱氮工艺方案进行初步研究。

2.4.2改良CASS工艺（方案一）

本方案定义的改良CASS工艺是在原CASS工艺的基础上，按连续进水运行。

CASS工艺（Cyclic Activated Sludge System）是在SBR基础上发展起来的一种循环式活性污泥法。主体部分为生物反应池，它集曝气、沉淀于一体，以连续进水间断出水为主要特征，工艺过程是：进水/曝气—进水/沉淀—进水/滗水—进水/闲置；共四个阶段，循环运行。

CASS工艺在反应池进水端设置了一个生物选择区，根据运行需要可少量曝气（缺氧）或不曝气（厌氧）。设置生物选择器的作用与卡鲁塞尔氧化沟的生物选择区基本相同。不同之处是该生物选择区可在厌氧或缺氧条件下运行；活性污泥可回流可不回流，回流污泥量比卡鲁塞尔型氧化沟小的多。总之，运行方式和参数可根据需要调节优化。

生物脱氮是CASS反应池本身的特殊运行方式中进行硝化和反硝化过程而完成的，而除磷作用是利用设置在CASS反应池前的选择区形成厌氧环境和反应池中的好氧环境交替实现的。污水经过厌氧、缺氧、好氧阶段达到脱氮除磷的目的。

改良CASS工艺主要特点：

（1）无初沉池及二沉池，占地少、投资省。

（2）静态沉淀，有机物去除率高、出水水质好。

（3）周期性曝气，活性污泥处于厌氧、缺氧、好氧交替的环境中，除磷脱氮功能较强。

（4）由于“改良CASS工艺”进水的连续性，取消了水力切换设备，比传统的SBR工艺降低了控制复杂性，容积利用率提高。实践证明沉淀阶段连续进水不会恶化出水水质。

（5）低污泥负荷，剩余有机污泥量较少。污泥基本稳定，不需再进行稳定化处理，可直接浓缩脱水。

（6）系统能耗低于卡鲁塞尔氧化沟。

（7）多用于中小型污水处理厂，用于大型污水处理厂的较少见。控制系统较复杂，除磷脱氮效果比卡鲁塞尔氧化沟稍差。

CASS工艺流程：

进水闸室→粗格栅及污水提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→CASS反应池（带生物选择区）→接触消毒池→计量出水。

2.4.3 卡鲁塞尔氧化沟工艺（方案二）

本方案定义的卡鲁塞尔氧化沟是在标准的卡鲁塞尔氧化沟的上游增加前置厌氧池及前置缺氧池，氧化沟与终沉池分建，并有独立的污泥回流装置。

卡鲁塞尔氧化沟生物脱氮作用是通过氧化沟本身特殊的运行方式，创造一定条件使硝化和反硝化反应在氧化沟中交替发生而完成的。由于氧化沟系统的污泥泥龄较长，一般为10～20d，池中硝化作用进行得比较充分，污水中氨氮基本上可完全氧化成硝酸盐氮。为了进一步脱氮，就要使反硝化作用得以进行，其主要条件是维持缺氧条件和有机碳源，使反硝化菌繁殖，卡鲁塞尔氧化沟生物脱氮工艺就是按此原理操作运行的。

为了利用卡鲁塞尔氧化沟进行生物除磷，必须在卡鲁塞尔氧化沟之前设置厌氧池（亦称生物选择池），其作用一是抑制丝状菌的增长，防止污泥膨胀，改善污泥的沉淀性能；二是聚磷细菌在厌氧段把磷从化合状态下从体内释放出来，污水中BOD5浓度下降，而磷含量上升。随后在好氧段内聚磷细菌超量吸收在厌氧段释放出的磷和原污水中的磷，形成高含量磷污泥，利用排除剩余活性污泥达到降低出水中磷的目的。

污水经过厌氧、好氧段达到除磷目的，而缺氧、好氧段联合达到脱氮目的。

卡鲁塞尔氧化沟是在普通氧化沟基础上加以改进的，氧化沟作为整个工艺的核心，通过控制表曝机的转速和开停，创造了好氧和缺氧两个对氮、磷转化至关重要的生化环境。也就是说，氧化沟已经将曝气池和缺氧池、厌氧池有机融合在一起，池容得到了更充分的利用。卡鲁塞尔氧化沟的优化组合，使其在占地和基建投资方面，与一般的脱氮除磷工艺相比显得比较优越。

卡鲁塞尔氧化沟的主要特点：

（1）抵抗因水量和水质变化所引起的冲击负荷能力强。

（2）具有不同菌群的生物特性，处理效果稳定，不仅满足SS和BOD的去除，而且脱氮除磷效果好。

（3）反应状态易于控制，运行方式灵活，可调节性强。

（4）运行可靠，管理简便，易于实现自动化操作。

（5）污泥生成量少，且已在污水处理过程中基本得到了好氧稳定，一般不需作厌氧消化处理。

（6）表曝系统调节维修性能较底曝系统好。

卡鲁塞尔氧化沟工艺流程：

进水闸室→粗格栅及污水提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→生物选择池→卡鲁塞尔氧化沟→最终沉淀池→接触消毒池→计量出水。

2.4.4工艺方案比较

对于能满足出水控制标准，可供选择的生化处理方案很多，要确定出符合当地实际条件，技术上先进可行，经济合理的设计方案是非常重要的也是比较困难的。对于上述两种方案，设计采用优缺点比较法，在初步方案设计、工程技术可靠性、投资估算、能源消耗、运行费用等基础上，进行多方面的综合分析与比较，详见表2-4。

污水处理工艺综合评价表                  表2-4

| 序号 | 评比项目 | 内容、含义 | （一）CASS法 | （二）氧化沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术可行性 |  |  |  |  |
| 1 | 技术适用情况 | 应用的广泛性，对水量水质的适应程度。 | 国外应用较多，国内使用较少，适应中小规模，对水质水量变化适应性强。 | 国外应用较多，国内已推广应用，适应于各种规模，对水质水量变化适应性强。 |
| 二、水质目标 |  |  |  |  |
| 2 | 出水水质 | 满足排放标准 | 出水水质好且稳定 | 出水水质好且稳定 |
| 3 | 外界条件适应性 | 气温、水温、进水水质变化对出水的影响。 | 出水水质稳定，对外界条件的变化适应性好。 | 出水水质稳定，对外界条件的变化适应性好。 |
| 三、费用指标（万元） |  |  |  |  |
| 4 | 总投资 | 含污水厂、污水管网。 | 4744.44万元 | 4961.98万元 |
| 5 | 年运行费用 | 仅指电费 | 400.21万元 | 358.50万元 |
| 四、工程实施 |  |  |  |  |
| 6 | 分步施工 | 分步实施难易程度 | 可分组实施 | 可分组实施 |
| 7 | 施工 | 施工难易程度 | 较难 | 较难 |
| 五、环境影响 |  |  |  |  |
| 8 | 对周围环境影响 | 噪音及臭味 | 噪音较大，臭味一般 | 噪音小，臭味一般 |
| 9 | 污泥的影响 | 污泥产量大小 | 较少 | 少 |
| 六、占地情况 |  |  |  |  |
| 10 | 占地 | 生产区占地大小 | 较小 | 较大 |
| 七、运行管理 |  |  |  |  |
| 11 | 运转操作 | 操作单元多少和方便程度。 | 较复杂 | 简单 |
| 12 | 维修管理 | 维修工作量和难易程度。 | 微孔曝气器位于水面以下，维修量大，复杂 | 表曝气机位于水面以上，维修量小，简便 |

2.4.5推荐方案

根据以上的方案比选和分析， 两种方案各有优缺点。CASS工艺（方案一）投资较少，但运行管理复杂。卡鲁塞尔氧化沟工艺（方案二）投资较多, 但系统较稳定。经技术经济比较后最终推荐采用CASS工艺（方案一）。

### 2.5 污泥处置工艺

在普通活性污泥法污水处理过程中产生的剩余污泥，容量大、不稳定、易腐败、有恶臭，如不加以妥善处置，任意排放，将引起严重的二次污染。CASS工艺污水处理过程中所产生的剩余污泥，比普通活性污泥法产生的剩余污泥性状要好一些。一般污泥量较小，有机物含量在50%以下，含水率在99.5%左右。泥龄较长（15日以上）的系统污泥已基本好氧稳定，寄生虫卵和病原菌等微生物已基本失活，并且富含促进植物生长的氮、磷、钾等营养元素，可以作为有机农肥使用。普通活性污泥法的剩余污泥，要经过无害化（好氧稳定或厌氧稳定）、脱水、减容、固化处理过程；而CASS工艺剩余活性污泥在水处理过程中已好氧稳定，处置的主要任务是脱水、减容、固化。

污泥的脱水、减容、固化指降低污泥的含水率，减小体积，消除流动性，使之易于运输处置、实现污泥资源化利用的过程。

污泥的脱水减容固化，可采用污泥浓缩池－机械脱水系统，也可采用污泥机械浓缩－机械脱水系统；随着技术进步和新设备的推广使用，近来采用较多的是生产环境较好、占地较少、管理较方便的机械浓缩脱水一体化污泥处置系统。特别对于具有除磷工艺的系统，其污泥应当采用机械浓缩以缩短污泥的厌氧时间。

本项目推荐机械浓缩脱水一体化污泥处置系统。工艺流程如下：

污泥泵房→污泥均质池→污泥投配泵房→污泥浓缩脱水机房→泥饼外运。

### 2.6 污水污泥的最终出路

处理后的污水排入大沙河滩。按照处理后的污水水质和水量，向大沙河滩的年总排污量见表2－4。

XX市XX区XX污水处理厂出厂水向大沙河滩年排污总量（t/a）   表2－4

| 项 目 | BOD5 | CODcr | SS | TN | TP | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前纳污总量（2万m3/d） | 1022 | 2555 | 1460 | 255.5 | 36.5 | 219 |
| 处理后排污总量（2万m3/d） | 219 | 730 | 219 | 219 | 21.9 | 182.5 |
| 处理后减污总量（t/a） | 803 | 1852 | 1241 | 36.5 | 14.6 | 36.5 |

根据XX镇排水规划，XX镇污水处理厂的污泥最终处置形式以脱水泥饼为主。近期脱水泥饼有效利用或与城市垃圾一并填埋。本污水厂脱水泥饼主要用于绿化、林业施肥及卫生填埋。

如脱水泥饼用于农作物或蔬菜施肥，必须经过严格的检验，经市环保局批准方可。

## 第三章 污水处理厂设计

### CASS(方案一)工艺工程设计

### 3.1 基本设计参数

（1）设计流量

旱季流量（用于生物处理设计）：Q＝20000m3/d＝833 m3/h

雨季流量（用于水力流程设计）：Q＝28000m3/d＝1166 m3/h

（2）设计水质及去除率

详见表3－1。

设计水质及污染物去除率      表3－1

| 序号 | 污染物 名 称 | 进水水质（mg/L） | 二级标准出水水质（mg/L） | 二级标准去除率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 140 | 30 | 78 |
| 2 | CODCr | 350 | 100 | 71 |
| 3 | SS | 200 | 30 | 85 |
| 4 | TN | 35 | 30 | 14 |
| 5 | NH3-N | 30 | 25 | 17 |
| 6 | TP | 5.0 | 3 | 40 |
| 7 | PH值 | 7.3 | ≥6 |  |
| 8 | 水温 | 10～200C |  |  |

### 3.2 污水二级标准处理系统

3.2.1进水控制井

尺寸：LxBxH=3.2mx2.0mx7.5m

进水控制井除控制进厂污水外，井内还增设高位溢流管，溢流管底高出井底3.9m,当峰值流量过大或污水厂发生事故时超越排放，进水管DN800入口处设铸铁闸门一套，配启闭机一台。出水渠宽1.0m，设铸铁闸门一套，配启闭机一台。渠底坡度0.01,设计流速0.7m/s。

3.2.2 粗格栅及污水提升泵站

服务区北部地形平坦，污水管道在到达污水处理厂附近时埋深很大，约6m左右。污水进厂后首先用粗格栅去除漂浮物及大的悬浮物杂质，加压提升后进入后续处理流程。

格栅井1座, 建于地下。内设格栅渠2条，每条净宽0.8m，长6m，深6.5m，置于泵坑之前。在地面安装螺旋输送机及栅渣压榨机， 经压榨的栅渣用车运走。

湿式污水提升泵房1座，与格栅井合建。平面尺寸10m×7.2m，地下部分深9.0m，地上部分高4.8m。泵房旁设配电室，平面尺寸7.2m×4.2m，地上部分高度4.8m。

提升泵房后设高架出水槽1座。平面尺寸4.7m×1.8m。出水槽内分6格及一条渠道,每一分格对应一台潜污泵。水泵运行时，其出水经过对应分格的过水堰进入渠道汇总后流入下一构筑物，当水泵停止运行时，分格出水堰可保证渠道水不会倒流。避免了使用蝶阀及止回阀，今后几乎没有故障，无须检修。

设备配置：

回转齿耙式固液分离机2台，栅宽B＝1.0m，齿耙净距20mm，倾角70°，过栅流速0.7 m／s，N＝3 kW；

不锈钢闸门4套（每条栅渠2套），B×H＝1.0m×1.5m；

潜污泵6台，3用1备（存仓库备用），

Q＝312 m3/h，H＝12.5m，N＝18.5 kW；

无轴螺旋输送机1台，N＝1.5 kW；

栅渣压榨机1台，容量1.5 m3／d，N＝1.1 kW；

电动葫芦1套，起吊重量1t，起吊高度12m。

3.2.4 细格栅间及旋流沉砂池

主要功能是去除污水中小的漂浮物和悬浮物。控制方式（1）液位差，（2）定时，（3）手动。格栅前后各设一道闸板，方便事故检修。沉砂池采用圆形旋流沉砂池，其功能是去除粒径大于0.2mm的砂粒，切向进水，进、出水间夹角315°，有效直径3.0m,有效水深1.5m,停留时间60秒。池内设置圆形转动浆板，排砂泵排砂，分离后的沉砂经泵打入砂水分离器脱水后运走。沉砂池后设自动采样器，用于化验室分析。

设备配置：

回转齿耙式固液分离机2台，栅宽B＝1.0m，

齿耙净距5mm，倾角75°，过栅流速0.7m／s，N＝1.5 kW；

水平螺旋输送机1台，N＝1.1 kW；

栅渣压榨机1台， N＝2.2 kW；

砂水分离器1套，N=0.37kW；

3.2.5 CASS反应池

污水经配水井配水后，进入CASS反应池，反应池共2组，每组2座，每座生物池周期性循环运行，每个周期包括：充水（曝气）、沉淀、滗水（闲置）几个阶段。滗水（闲置）过程中排除剩余污泥。每座生物池前端设有生物选择器及兼氧反应区，进水与回流污泥在选择器混合，提高了底物的浓度梯度，可有效防止污泥膨胀。同组2座生物池运转周期如下：

| 时间 生物池 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A池 | 充水、曝气 | 充水、曝气 | 沉淀 | 滗水（闲置） |
| B池 | 沉淀 | 滗水（闲置） | 充水、曝气 | 充水、曝气 |

每组生物池运行状态依次相差0.5h或1.0h。

生物池设计参数为：

池数：4座

单池平面尺寸：40m×20.8m；

总有效容积15000 m3；

最大水深：4.5m；

最小水深：3.0m；

污水停留时间12h ；

泥龄：15d;

回流比：约20%；

污泥负荷：约0.076 kgBOD5/kgMLSS.d；

反应池溶解氧：0.5-2.0mg/l。

曝气设备采用防堵塞膜片微孔曝气器，均布池底，每座池内安装Ø300mm曝气器884个，共3536个。每座池末端安装1台旋转式滗水器，Q=1250m3/h,共计4台。池内分别安装污泥回流泵及剩余污泥排放泵各1台，用已污泥回流及剩余污泥排放，共计10台，其中2台备用，平时储藏在仓库中。

反应池运行以时间开关控制，池内曝气量由控制程序根据池中溶解氧含量与控制程序中溶解氧的预先设定值的对比来控制。所有控制均由中央控制系统进行。

3.2.6鼓风机房

鼓风机房建于生物反应池一侧便于空气管的安装，并减少管道数量。鼓风机房平面尺寸：18mx9m+12mx4.8m,建筑高度8.5m。鼓风机房内共设3台离心鼓风机，风机单台风量：60 m3/min;风压：58.8Kpa,配变频器，连续运转，每台鼓风机服务于1组反应池，根据生物池中溶解氧水平调节供气量，另外1台备用，进风室设空气粗过滤器，根据风室内外风压自动卷换。鼓风机房内设10吨桥式单梁起重机1台。

3.2.7 接触消毒池

接触消毒池1座，按30min接触时间设计。前端为折板混合，中后段为回流廊道，以加强混合作用。本污水处理厂出水直接排入大沙河滩，为了降低污水厂的运行费用，污水确定为夏季进行消毒。

平面尺寸25.6m×18.9m，有效水深1.5 m，总有效容积726 m3。

3.2.8 氯库及加氯间

消毒时间以90天/年计算。消毒剂采用液氯，设计单位投加量6～8mg/L，最大加氯量10kg/h；平均加氯量标准4mg/l, 加氯量采用流量配比的方式来控制，液氯储量为30天用量。

加氯间建筑面积133 m2，其中包括氯库、加氯室、液氯蒸发室等。设真空加氯机2台，1用1备，单台投加量10kg/h；蒸发器2台，1用1备,单台蒸发量20kg/h；氯气压力自动切换装置1套；漏氯检测报警仪1台；充氯量1000kg氯瓶12个，2t数字式台秤2台；电动葫芦1套，起重量3t。

设备配置：

全自动真空加氯机2台，1用1备，单台投加量10kg/h

液氯蒸发器2台，1用1备,单台蒸发量20kg/h；

氯气压力自动切换装置1套；

真空调节器1套；

漏氯检测报警仪1台，

3探头，氯库、蒸发器室、加氯间各1个探头；

充氯量1000kg钢瓶9个,氯库放7个,在线2个；

2t数字式台秤2台；

电动葫芦1套,起重量3t。

3.2.9 厂区污水泵房

厂区污水泵房主要接纳生产工艺中排出的废水（如浓缩液、滤液、冲渣水、滤带冲洗水等）、厂区生活污水、一部分厂区雨水等，经潜污泵提升后返回细格栅前，与入厂污水一起进行处理。泵房设计流量Q＝600m3／d（25 m3／h），H=32m。

泵房1座,平面尺寸7.5m×6.9m。

设备配置：

潜污2台，1用1备（存仓库备用），

Q＝25 m3/h，H＝32 m，N＝5.5 kW；

电动葫芦1套，起重量1t。

### 3.3污泥处置系统

3.3.1污泥均质池

剩余污泥集中后设污泥均质池，以便使排泥和间断浓缩脱水相衔接。为防止剩余污泥在厌氧状态下向水中释磷，池内设3台低速淹没式搅拌器，上清液由滗水器定时滗出，回流至进水控制井。

设备配置：

低速淹没式搅拌器3台，单台功率0.85 kW。

3.3.2 污泥浓缩脱水机房

采用带式污泥浓缩脱水一体机，含带式重力浓缩单元、带式压滤脱水单元、聚合物调制投加系统、自动控制系统等。浓缩脱水后泥饼含水率76～80％，体积约15.8-19 m3/d。脱水间内设带式浓缩脱水一体机2台，交替或同时使用，滤带宽度1.5m，电机工率4.35kw, 单台处理能力约30-60 m3/h,每天工作6-8小时。

污泥脱水前需投加高分子絮凝剂聚丙稀酰胺，投加量为干污泥的3-5％，则絮凝剂耗量15.2kg/d。设全自动投药装置2套，投加量1.9kg/h,投加浓度2.5‰，配2台投药泵，功率0.75kw。脱水间设有偏心螺杆泵3台，用于污泥投配，单台Q=20-30 m3/h,H=20m, 电机工率7.5kw,其中2用1备。每台污泥投配泵对应一带式浓缩脱水压滤机，将均质池内的污泥投配至压滤机。在污泥脱水间外设3台冲洗水加压泵，单台Q=9-11 m3/h,H=72m,N=2.2kw,2用1备，冲洗水来自于室内Ø2000的圆形贮水罐，脱水机工作时，冲洗泵同时工作。脱水间内设气囊式气压罐一套，容量800L，压力10bar，用于保证冲洗水压稳定；

脱水后泥饼经皮带输送机送至泥斗，由泥斗装入污泥外运车或暂存于污泥堆棚集中外运。

### 3.4 主要水处理设备

本工程所用主要水处理设备见表3－3。

主要水处理设备一览表                 表3－3

| 序号 | 设 备 名 称 | 性 能 参 数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水控制井 |  |  |  |
| 1.1 | 方形闸板 | BxH=800x2000 | 2块 |  |
| 1.2 | 手电两用起闭机 | G=3t | 2台 |  |
| 1.3 | 钢筋混凝土管 | DN800 | 6米 |  |
| 1.4 | 钢筋混凝土管 | DN300 | 3米 |  |
| 1.5 | 玻璃钢盖板 | 950x950 | 1块 |  |
| 1.6 | 钢制爬梯 | 950x950 | 2个 |  |
| 2 | 粗格栅及污水提升泵站 |  |  |  |
| 2.1 | 粗格栅除污机 | 栅宽0.9m，齿耙净距20mm，倾角70° N＝1.5 kW | 2台 |  |
| 2.2 | 电动启闭闸 | N=0.6kw | 2个 |  |
| 2.3 | 电动启闭机 | N=0.6kw | 2个 |  |
| 2.4 | 无轴螺旋输送机 | WLS-320 BxH=430x340mm | 1台 |  |
| 2.5 | 栅渣压榨机 | LYZ219/9 B=219mm N=1.kw | 1台 |  |
| 2.6 | 潜水排污泵（自动藕和式） | WQ300-11-18.5 Q=300m3/h H=12.5 N=18.5kw | 6台 | 2备 |
| 2.7 | 钢制渐缩管 | DN250x150 | 6个 |  |
| 2.8 | 钢制90º弯头 | DN250 | 6个 |  |
| 2.9 | 钢制柔性防水套管 | DN250 | 6个 |  |
| 2.10 | 电动葫芦 | 起吊重量1T，起吊高度12m | 1套 |  |
| 2.11 | 钢管 | DN250 | 48米 |  |
| 2.12 | QJ82.8/8潜水搅拌机 | Q=0.267 m3/h N=2.2kw | 2台 |  |
| 3 | 细格栅间及沉砂池 |  | 1座 | 3槽 |
| 3.1 | 机械格删除污机 | 栅宽1.0m，齿耙净距5mm，倾角70° N＝1.5 kW | 2台 |  |
| 3.2 | 无轴螺旋输送机 | N＝1.1 kW | 1台 |  |
| 3.3 | 栅渣压榨机 | N＝2.2 KW | 1台 |  |
| 3.4 | 潜水排砂泵 | Q=15 m3／h H=4.5m N=1.4KW | 2套 |  |
| 3.5 | 浆叶式搅拌器 | n=4-6转/分 N=0.37KW | 2台 |  |
| 3.6 | 砂水分离器 | LSSF-320 N＝0.37kW 处理量20L/s | 1套 |  |
| 3.7 | 手动闸阀 | Z-41T-10 DN=600 | 2个 |  |
| 3.8 | 楔式闸阀 | DN=100 | 2个 |  |
| 3.9 | 橡胶瓣止回阀 | DN=100 | 2个 |  |
| 3.10 | 钢管 | DN=600 | 11米 |  |
| 3.11 | 钢管 | DN=250 | 40.5米 |  |
| 3.12 | 钢管 | DN=200 | 3米 |  |
| 3.13 | 钢管 | DN=150 | 6米 |  |
| 3.14 | 钢管 | DN=100 | 7米 |  |
| 3.15 | 钢管 | DN=50 | 5米 |  |
| 3.16 | 钢制三通 | DN=600 | 2个 |  |
| 3.17 | 钢制90º弯头 | DN600 | 2个 |  |
| 3.18 | 钢制90º弯头 | DN250 | 12个 |  |
| 3.19 | RS柔性套管式伸缩器 | DN600 | 2个 |  |
| 3.20 | Ⅱ型钢性防水套管 | DN600 L=300 | 2个 |  |
| 3.21 | Ⅱ型钢性防水套管 | DN250 L=300 | 6个 |  |
| 3.22 | 钢制法兰盘 | DN600 PN10 | 8个 |  |
| 3.23 | 钢制盲板 | DN600 | 1个 |  |
| 3.24 | 单管立式支架 | DN80 | 2套 |  |
| 3.25 | 玻璃钢盖板 | 550x550mm | 2块 |  |
| 3.26 | 玻璃钢节流板 | 1300x400mm | 3块 |  |
| 4 | 配水井 |  |  |  |
| 4.1 | 钢管 | DN=600 | 4.5米 |  |
| 4.2 | 钢制柔性防水套管 | DN600 | 3米 |  |
| 4.3 | 玻璃钢盖板 | φ=1000 | 1块 |  |
| 4.4 | 钢制90º弯头 | DN600 | 1个 |  |
| 4.5 | 钢制喇叭口 | DN600x800 | 1个 |  |
| 5 | CASS反应池 |  | 1座 | 2格 |
| 5.1 | 回流污泥泵 | Q=85 m3／h H=5m N=3KW | 5台 | 1备 |
| 5.2 | 剩余污泥泵 | Q=25 m3／h H=5m N=3KW | 5台 | 1备 |
| 5.3 | 潜水搅拌器 | N=1.5KW | 5台 | 1备 |
| 5.4 | 旋转滗水器 | MRD1250 N=1.1KW | 4个 |  |
| 5.5 | 防堵塞微孔曝气头 | φ300 ABS 膜片EPDM |  |  |
| 5.6 | 钢管 | DN=600 | 7米 |  |
| 5.7 | 钢管 | DN=400 | 12米 |  |
| 5.8 | 钢管 | DN=80 | 15米 |  |
| 5.9 | 塑料管 | DN=250 UPVC | 360米 |  |
| 5.10 | 塑料管 | DN=200 UPVC | 90米 |  |
| 5.11 | 塑料管 | DN=150 UPVC | 3420米 |  |
| 5.12 | 钢制90º弯头 | DN600 | 4个 |  |
| 5.13 | 90º弯头 | DN250 UPVC | 8个 |  |
| 5.14 | 90º弯头 | DN200 UPVC | 16个 |  |
| 5.15 | 钢制柔性套管 | DN600 | 4个 |  |
| 5.16 | 钢制柔性套管 | DN400 | 8个 |  |
| 5.17 | 钢制柔性套管 | DN80 | 4个 |  |
| 5.18 | 铸铁电动蝶阀 | DN400 | 4个 |  |
| 5.19 | 铸铁电动蝶阀 | DN250 | 4个 |  |
| 5.20 | 铸铁电动蝶阀 | DN80 | 4个 |  |
| 5.21 | 铸铁手动蝶阀 | DN400 | 4个 |  |
| 5.22 | 铸铁手动蝶阀 | DN200 | 16个 |  |
| 5.23 | 钢管 | DN700 | 2米 |  |
| 5.24 | 钢管 | DN600 | 2米 |  |
| 5.25 | 钢制柔性防水套管 | DN700 | 1个 |  |
| 5.26 | 钢制柔性防水套管 | DN600 | 1个 |  |
| 5.27 | 塑料管 | DN=50 UPVC | 3米 |  |
| 5.28 | 钢制90º弯头 | DN600 | 2个 |  |
| 5.29 | 钢制90º弯头 | DN700 | 2个 |  |
| 6 | 厂区污水泵房 |  |  |  |
| 6.1 | 潜污泵 | Q＝25 m3/h，H＝32 m，N＝5.5 kW | 1台 |  |
| 6.2 | 潜污泵 | N＝4kW | 2台 |  |
| 6.3 | 电动单梁悬挂起重机 | T=1t | 1台 |  |
| 6.4 | 轴流风机 | N=1.5KW | 2台 |  |
| 6.5 | 阀门井 | φ=1800mm H=2.10m | 1座 |  |
| 6.6 | 钢管 | DN=400 | 3.0米 |  |
| 6.7 | 钢管 | DN=100 | 15米 |  |
| 6.8 | 电动蝶阀 | DN=400 | 1个 |  |
| 6.9 | 手动蝶阀 | DN=400 | 1个 |  |
| 6.10 | 球阀 | DN=400 | 1个 |  |
| 6.11 | 手动蝶阀 | DN=100 | 1个 |  |
| 6.12 | 止回阀 | DN=100 | 1个 |  |
| 6.13 | 钢制90º弯头 | DN100 | 1个 |  |
| 6.14 | 钢制异经管 | DN100x80 | 1个 |  |
| 6.15 | 钢制柔性防水套管 | DN400 | 1个 |  |
| 6.16 | 钢制柔性防水套管 | DN100 | 1个 |  |
| 6.17 | 工字钢 | 20-22a | 7.5米 |  |
| 6.18 | 伸缩接头 | DN100 | 1个 |  |
| 7 | 鼓风机房 |  |  |  |
| 7.1 | 离心风机 | Q＝60 m3/min，H＝6.0 m H2O | 3台 | 1备 |
| 7.2 | 单梁桥式起重机 | LK=7.5m Q=10t | 1台 |  |
| 7.3 | 钢管 | DN=500 | 28米 |  |
| 7.4 | 钢管 | DN=250 | 7.5米 |  |
| 7.5 | 钢制90º弯头 | DN250 | 6个 |  |
| 7.6 | 钢制90º弯头 | DN500 | 2个 |  |
| 7.7 | 钢制异经管 | DN500x250 | 3个 |  |
| 7.8 | 柔性接头 | DN250 | 3个 |  |
| 7.9 | 柔性接头 | DN500 | 3个 |  |
| 7.10 | 空气消声器 |  | 3台 |  |
| 7.11 | 空气过滤器 |  | 1台 |  |
| 7.12 | 气用电动蝶阀 | DN=500 N=0.37KW | 3个 |  |
| 7.13 | 止回阀 | DN=500 | 3个 |  |
| 7.14 | 四通 | DN=500x500 | 1个 |  |
| 8 | 氯库及加氯间 |  |  |  |
| 8.1 | V10K加氯机 | 投加能力4kg/h | 2台 |  |
| 8.2 | 轴流风机 | T30 | 5台 |  |
| 8.3 | YB801-14型电机 | N=0.55KW | 5台 |  |
| 8.4 | 电动葫芦 | MD13-6D | 1套 |  |
| 8.5 | 工字钢 | 20a | 25米 |  |
| 8.6 | 镀锌钢管 | DN=50 | 22米 |  |
| 8.7 | 镀锌钢管 | DN=40 | 12米 |  |
| 8.8 | 镀锌钢管 | DN=32 | 28米 |  |
| 8.9 | 镀锌钢管 | DN=25 | 7米 |  |
| 8.10 | 镀锌钢管 | DN=20 | 8米 |  |
| 8.11 | 镀锌钢管 | DN=15 | 8米 |  |
| 8.12 | 钢制莲蓬头 | DN=20 | 9个 |  |
| 8.13 | 铸铁排水管 | DN=100 | 4.5米 |  |
| 8.14 | 铸铁排水管 | DN=50 | 3.5米 |  |
| 8.15 | 氯水管 | ABS DN25 | 8米 |  |
| 8.16 | 氯水管 | ABS DN32 | 5米 |  |
| 8.17 | 防毒面具 |  | 1套 |  |
| 8.18 | 氯气真空调节器 | 200PPD | 2套 |  |
| 8.19 | 水射器 | 3/4″ | 2个 |  |
| 8.20 | 过滤器 |  | 2个 |  |
| 8.21 | 膜片式压力表 | YP-100F P=1MPa | 2个 |  |
| 8.22 | 数字式台秤 | 量程2t | 2台 |  |
| 8.23 | 地漏 | DN50 | 2个 |  |
| 8.24 | Y型过滤器 |  | 5台 |  |
| 8.25 | 余氯测定仪 |  | 5台 |  |
| 8.26 | 漏氯检测报警仪 | 3探头 | 1台 |  |
| 8.27 | 阿式法兰 |  | 25个 |  |
| 8.28 | 氯角阀 |  | 22个 |  |
| 8.29 | 1000kg钢瓶 | YL-1000 | 12个 |  |
| 8.30 | 氯气压力自动切换装置 |  | 1套 |  |
| 8.31 | Q41F-16球阀 | DN50 | 1个 |  |
| 8.32 | Q41F-16球阀 | DN40 | 1个 |  |
| 8.33 | Q41F-16球阀 | DN25 | 3个 |  |
| 8.34 | Q41F-16球阀 | DN20 | 3个 |  |
| 8.35 | Q41F-16球阀 | DN15 | 1个 |  |
| 8.36 | 球阀 | DN15 紫铜 | 22个 |  |
| 8.37 | ABS球阀 | DN25 | 3个 |  |
| 8.38 | ABS球阀 | DN32 | 1个 |  |
| 8.39 | 管道吊架 |  | 9付 |  |
| 8.40 | 洗涤池 | 乙型 | 1个 |  |
| 8.41 | 水龙头 | DN15 | 1个 |  |
| 8.42 | 配套管道 |  | 20米 |  |
| 9 | 污泥均质池 |  |  |  |
| 9.1 | 旋转式撇水器 | Q＝100 m3/h， N＝0.37 kW | 1台 |  |
| 9.2 | 潜水搅拌器 | N＝0.85 kW | 3台 |  |
| 9.3 | 钢管 | DN150 | 55米 |  |
| 9.4 | 钢管 | DN100 | 6米 |  |
| 9.5 | 钢管 | DN60 | 6米 |  |
| 9.6 | 钢管 | DN50 | 9米 |  |
| 9.7 | 钢管 | DN32 | 30米 |  |
| 9.8 | 截止阀 | DN50 | 2个 |  |
| 10 | 污泥浓缩及脱水机房 |  |  |  |
| 10.1 | 带式浓缩脱水一体机 | Q＝30-60m3/h N=4.35KW | 3台 |  |
| 10.2 | 清洗水泵 | Q＝11 m3/h N=7.5 H=70m | 3台 | 1备 |
| 10.3 | 污泥偏心螺杆泵 | Q＝30m3/h N=4.35KW H=8m | 3台 | 1备 |
| 10.4 | 空压机 | N=3.0KW | 2台 | 1备 |
| 10.5 | 皮带运输机 | N=4.0KW | 2台 |  |
| 10.6 | 溶药搅拌罐 | Ø800mm N=0.75KW | 2台 |  |
| 10.7 | 投药计量泵 | N=0.75KW | 2台 |  |
| 10.8 | 电动单梁 | N=2x0.4KW | 1台 |  |
| 10.9 | 电动葫芦 | N=3.4KW 2T | 1台 |  |
| 10.10 | 单臂搅拌机 | N=0.37KW | 2台 |  |
| 10.11 | 轴流风机 | N=0.37KW | 9台 |  |
| 10.12 | 泥药管道混合器 | DN100 | 1个 |  |
| 10.13 | 钢管 | DN100 | 23 |  |
| 10.14 | 钢管 | DN80 | 10米 |  |
| 10.15 | 钢管 | DN50 | 36米 |  |
| 10.16 | 钢管 | DN32 | 7米 |  |
| 10.17 | 钢管 | DN20 | 12米 |  |
| 10.18 | 塑料管 | DN100 UPVC | 2米 |  |
| 10.19 | 塑料管 | DN100 ABS | 10米 |  |
| 10.20 | 钢制90º弯头 | DN100 | 3个 |  |
| 10.21 | 钢制90º弯头 | DN80 | 6个 |  |
| 10.22 | 钢制柔性防水套管 | DN100 | 1个 |  |
| 10.23 | 铸铁手动蝶阀 | DN=100 | 3个 |  |
| 10.24 | 铸铁手动蝶阀 | DN=80 | 3个 |  |
| 10.25 | 铸铁手动蝶阀 | DN=50 | 6个 |  |
| 10.26 | 铸铁逆止阀 | DN=80 ABS | 3个 |  |
| 10.27 | 铸铁逆止阀 | DN=50 ABS | 3个 |  |
| 10.28 | 截止闸阀 | DN80 ABS | 2个 |  |
| 10.29 | 截止闸阀 | DN30 ABS | 4个 |  |
| 10.30 | 截止闸阀 | DN25 ABS | 4个 |  |
| 10.31 | 铸铁逆止阀 | DN25 ABS | 2个 |  |
| 11 | 化验设备 |  |  |  |
| 11.1 | 便携式BOD测定仪 |  | 1 |  |
| 11.2 | 便携式COD测定仪 |  | 1 |  |
| 11.3 | 溶解氧测定仪 |  | 1 |  |
| 11.4 | 便携式PH计 |  | 1 |  |
| 11.5 | MLSS测定仪 |  | 1 |  |
| 11.6 | TOC测定仪 |  | 1 |  |
| 11.7 | 便携式实验室 |  | 1 |  |
| 11.8 | 浊度仪 |  | 2 |  |
| 11.9 | 自动混合取样器 |  | 2 |  |
| 11.10 | 分析天平 |  | 1 |  |
| 11.11 | 双筒电光生物显微镜 | 50--1600倍 | 1 |  |
| 11.12 | 物理天平 |  | 2 |  |
| 11.13 | 常规BOD测定装置 | SX1-1 | 1 |  |
| 11.14 | 常规COD测定装置 | HYC-77 | 1 |  |
| 11.15 | 常规溶解氧测定仪 | 0--15mg/L,SJG-203 | 1 |  |
| 11.16 | 常规氨氮测定装置 |  | 1 |  |
| 11.17 | PH测定仪 | PHS-73 | 1 |  |
| 11.18 | 气象色谱仪 | SP2305 | 1 |  |
| 11.19 | 光谱仪 | WPQ-100型 | 1 |  |
| 11.20 | 7230型分光光度仪 |  | 1 |  |
| 11.21 | 热敏电阻温度计 |  | 4 |  |
| 11.22 | 机械真空泵 | 抽气速率0.72--1.8m3/h,真空度5×10-4 | 1 |  |
| 11.23 | 高温电炉 | 12000C自动控制温度 | 1 |  |
| 11.24 | 烘箱 | 35-2000C，自动控制温度 | 1 |  |
| 11.25 | 恒（保）温箱 | 室温至600C | 1 |  |
| 11.26 | 恒温水浴 | 室温--1000C自动控制温度 | 1 |  |
| 11.27 | 电冰箱 | 容积不小于200L | 2 |  |
| 11.28 | 灭菌器 |  | 1 |  |
| 11.29 | 磁力搅拌器 |  | 1 |  |
| 11.30 | 蒸馏水发生器 |  | 1 |  |
| 11.31 | 微型电子计算机 |  | 1 |  |
| 12 | 运输设备 |  |  |  |
| 12.1 | 5T自卸货车 |  | 1辆 |  |
| 12.2 | 2T客货车 |  | 1辆 |  |
| 12.3 | 面包车 |  | 1辆 |  |
| 12.4 | 轿车 |  | 1辆 |  |

### 3.5 供配电系统

3.5.1设计依据

城市污水处理是目前现代化城市和环境保护的重要设施。XX污水处理厂为黄原新建污水厂，电气设备以技术成熟，元器件安全可靠，满足工艺要求为原则，根据工艺设计的要求及国家有关电气设计规范进行设计，在厂内配备先进的电气设备产品。

3.5.2设计范围

本工程设计范围为污水处理厂内10KV进线柜及其后的厂内高低压配电系统（所有用电建、构筑物的动力、照明供配电）设计，电气设备的常规控制，电量检测仪表及厂内电缆敷设方式和防雷接地系统的设计。

3.5.3供电电源

根据国家有关规范，城市污水处理厂不允许中断供电，故本工程要求两路10KV电源。

3.5.4电力负荷及供配电系统

3.5.4.1电力负荷

污水厂内所有用电设备均为380/220V低压电力设备。动力设备采用需用系数法计算负荷，照明按单位面积用电法计算负荷。

本工程的用电计算负荷如下：

（1）未考虑无功补偿之前，功率因数为0.82时

Pjs=595KW         Qjs=415.8KVAR         Sjs= 725.6KVA

（2）考虑无功补偿之后，功率因数为0.96时

Pjs= 595KW         Qjs= 175.8KVAR        Sjs= 619.8KVA

负荷计算见“电力负荷计算表”

3.5.4.2供配电系统

本工程采用两路10KV进线，一用一备。高压系统采用单母线不分段运行方式配电，详见“10KV高压配电系统图”。两台10/0.4KV变压器电源分别引自两段10KV母线，100%互为备用。低压配电系统采用单母线分段放射式方式，为全厂所有用电建（构）筑物配电，详见“0.4KV低压配电系统图”。变配电室设有高压室、低压室（包括变压器室）、控制室等，内设高压开关柜、低压配电柜、室内干式变压器等电气设备。

3.5.5主要设备选型

10KV高压开关柜选用金属铠装“五防”移开式中置开关柜，配真空断路器，直流操作机构，并采用微机综合继电保护装置，直流电源选用免维护双电池组的成套直流屏。

0.4KV低压配电柜选用组合灵活，更换及维修方便，操作安全，各为独立单元的抽屉式开关柜。

10/0.4KV变压器选用具有维修量少，使用方便等优点的箔绕绝缘树脂浇注干式变压器SCB9系列。变压器选用CB9-500KVA/10/0.4KV。

3.5.6计量、补偿、及控制保护

3.5.6.1计量

本工程采用高供高计，在10KV系统设专用计量柜，供电回路设电流测量及电度计量，主要测量及计量参数通过微机保护装置的通讯口传输至自控系统。

3.5.6.2功率因数补偿

为使功率因数符合供用电规程规定，在0.4KV系统采用低压集中补偿方式，设置相应的低压电力电容器进行自动补偿。

3.5.6.3控制及保护

所有设备的操作原则上分四处：在MCC柜上操作；在机旁操作；在PLC上操作；还可在中控室集中操作。

3.5.7电动机启动方式

对于75KW及以上的低压电动机采用软启动方式启动，小于75KW的低压电机采用全压直接启动方式。

3.5.8照明及防雷接地

3.5.8.1照明

室内照明优先采用高效荧光灯具，防爆场所采用防爆灯具，厂区照明采用高杆路灯或庭院灯及草坪灯，以达到美化厂区目的，在重要工作场所设事故应急照明灯具。

3.5.8.2防雷接地

各主要构筑物及变配电室采用避雷带防直接雷击，利用柱内主筋及基础地圈梁主筋作防雷引下线，防雷接地与保护接地共用同一接地网，接地电阻不大于4欧姆，计算机的保护接地及工作接地应与强电的接地分开。

3.5.9电缆敷设

电力及控制电缆，在户外均选用铠装电缆，其敷设方式为电缆沟和直埋地两种方式。户内电缆选用铠装电缆以电缆沟、穿管、电缆桥架方式敷设。以上电缆全部采用铜芯电缆，按国际标准的三相五线或单相三线作法。

3.5.10通讯

选用数字程控用户交换机（40门）作为厂内外通讯联络用。综合楼内设总机房，并配有UPS电源。

### 3.6 仪表及自动控制系统

3.6.1概述：

为保证污水处理厂污水处理过程的安全可靠性和生产的连续性，使污水厂的管理和操作人员能够全面有效的管理和监控整个污水处理厂的运行过程，提高污水处理厂管理的自动化水平，自动控制系统采用目前在国内外污水处理厂广泛应用的PLC+PC控制系统,配以相应的仪表检测设备，对污水处理全过程进行实时管理和监控。

3.6.2计算机监控系统的构成

监控系统为两级控制系统，负责全厂生产过程监视、控制和数据采集。监测管理级是工业控制计算机，其置于综合楼的中心控制室。设备控制级是可编程序控制器(PLC)，其置于现场。监测管理级主要包括：监控计算机(供操作员用)，管理计算机(供工程师用),UPS电源，图形打印机，报表打印机，彩色大屏幕投影仪等。设备控制级分别设在污水厂各工艺区现场，主要由PLC机柜，PLC，操作员面板以及网络接口等组成。通讯网由工业485双绞线组成现场总线网，构成局域网，若有必要还可上internet。

3.6.3计算机监控系统的功能

3.6.3.1中心控制室的功能

中心控制室通过配置WindowsNT操作平台，配以实时监控软件、通讯软件可实现以下功能：

(1)通过数据总线，对现场各控制单元(PLC1,PLC2,PLC3)采集到的工艺参数，设备运行状态进行实时显示处理，建立各参数/状态数据库，储存主要参数的历史数据，显示各操作画面，工艺流程图，各工艺参数直方图，趋势曲线图。进行事故和异常情况报警，打印主要参数变化值，以及日/月报表。

(2)设备的参数设置及操作控制。

(3)彩色大屏幕投影仪用于将监视器上的各种画面投影到大屏幕上，以方便观察。

3.6.3.2现场设备控制级(PLC控制站)的功能

(1)PLC1控制站设于污水提升泵房，负责粗格栅间及提升泵房、细格栅间及沉砂池等设备的状态检测和控制。配电设备的状态数据和电量数据采集，通过本站的现场总线通讯口与中控室进行数据传输。

a.粗格栅及污水提升泵房：根据粗格栅前后水位及时间控制格栅除污机的起、停，并实现格栅机与螺旋输送机、螺旋压榨机的联动控制；根据提升泵房内的液位对提升泵的开启台数进行控制，并实现泵的轮流等时间工作。

b.细格栅及沉砂池：根据细格栅前后水位及时间控制格栅除污机的起、停，并实现格栅机与螺旋输送机、螺旋压榨机的联动控制；根据进水流量及时间控制吸砂泵的运行与停止。

(2)PLC2控制站置于鼓风机房，负责鼓风机房及加氯间设备的状态检测和控制。配电设备的状态数据和电量数据采集，通过本站的现场总线通讯口与中控室进行数据传输。

a.根据CASS池的溶解氧含量控制相应的鼓风机变频器，控制鼓风量及鼓风机之间的相互切换；根据每座CASS池的运行周期及各个CASS池运行顺序，控制鼓风机的运行。

b.水路及气路的阀门控制。

c.加氯间：设有余氯分析仪，用于检测余氯量；设有漏氯报警仪，当发生氯气泄漏时进行报警，同时启动轴流风机；根据接触池的进水流量配比，控制加氯机的加氯量

(3)PLC3控制站设置于变配电室，负责CASS池、脱水机房、污泥均质池等设备的状态检测和控制。配电设备的状态数据和电量数据采集，通过本站的现场总线通讯口与中控室进行数据传输。

a.脱水机房：按时间顺序先后开启轴流风机，冲洗水泵，带式压滤机，污泥投配泵，加药泵，皮带运输机，气动污泥斗等设备；停机时先停加药泵，然后停污泥投配泵，带式压滤机，冲洗水泵，轴流风机，最后停皮带运输机。

b.CASS池：使每座池子在不同时间段内按充水/曝气——沉淀——滗水/（闲置）顺序循环工作；使每座池子在同一时间段内分别处于充水/曝气——沉淀——滗水/（闲置）顺序工作中的某个阶段：根据对每座池中进水流量、液位及时间顺序，控制其进水电动阀的开启度；在充水/曝气阶段进行回流污泥泵的控制；根据时间对剩余污泥泵进行控制。

c.均质池：均质池内滗水器及搅拌器由池内液位信号及时间来控制。

各有关检测参数的显示不再设仪表盘和记录仪。中控室的显示由 CRT实现，现场设有一次仪表的就地显示。在现场的PLC控制站上设有操作员面板，以便在现场控制站显示有关信息。

3.6.3.3设备的操作控制方式

设备的操作控制方式有以下几种

自动方式：MCC柜上的转换开关位于“A”档，设备的控制信号来自PLC的输出卡，此时PLC控制站有两种模式，A)人工模式，由中控室监控计算机键盘或鼠标发出指令，或由PLC操作员面板

发出指令。B)过程模式，PLC按预编程序自动控制。

手动方式：MCC柜上的转换开关位于“M”档，设备由MCC柜或就地控制箱上按钮就地控制。

3.6.4检测仪表的设置

为检测必要的工艺参数和配合DCS系统的合理控制，在污水处理厂各工艺段设置相应的检测仪表。各构筑物的仪表配置及主要用途如下：

（1）、粗格栅间和细格栅间：在粗格栅、细格栅前、后分别设置液位开关，检测格栅前后液位差，用于控制格栅除污机的起停。在粗格栅进水渠设超声波流量计，用于检测进水流量。

（2）、污水提升泵房：设有液位计，用以控制污水提升泵的开启台数及轮流等时间工作。

（3）、沉砂池：设置取样器一台，用于采集进厂水的水样。采样水量与进厂水流量成正比。定时取样，定时排样，保持水样新鲜，以确保进厂水质化验分析的准确性。在沉砂池出水渠设置超声波液位计，用于检测出水渠水位。根据进水流量及时间控制吸砂泵的运行与停止。

（4）、CASS反应池：设置有溶解氧检测仪、温度计、液位计、PH传感器、氧化还原电位传感器、污泥浓度计、污泥界面计等仪表，用以控制鼓风机及滗水器的工作。

（5）、加氯间：设置有漏氯报警仪，用于漏氯时的报警及轴流风机的启停。还设置有取样器，用于采集出厂水水样。采样水量与出厂水流量成正比。定时取样，定时排样，保持水样新鲜，以确保出厂水质化验分析的准确性。

（6）、均质池：设置液位开关及污泥界面传感器，用于控制回流污泥泵的起停。

（7）、污泥浓缩脱水机房：在螺杆泵的出泥管上设置电磁流量计，用于计量污泥量，控制投药机的投药量及脱水机的工作台数。

（8）、采集电气设备有关的电流、电压、电量等参数。

### 3.7 采暖通风

3.7.1．设计依据

⑴《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87 2001年版)

⑵《锅炉房设计规范》（GBJ 50041-92）

⑶《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）

⑷《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81-98）

⑸建筑专业及工艺专业提供的条件

3.7.2．室外主要气象参数

⑴地理纬度：东经102°48´，北纬37°37´

⑵冬季采暖室外计算温度: -16℃

⑶供暖期天数     150天

⑷年平均气温     8℃

供暖热负荷估算见表7-1

供暖热负荷估算                         表7-1

| 序号 | 构（建）筑物名称 | 建筑物面积 m2 | 设计室温 ℃ | 热负荷 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公楼 | 1900 | 14~18 | 228 |
| 2 | 传达室 | 51 | 18 | 8.16 |
| 3 | 仓库、车库 | 304 | 10 | 48.64 |
| 4 | 食堂 | 300 | 16~25 | 48 |
| 5 | 锅楼房 | 322 | 10 | 51.52 |
| 6 | 机修间 | 243 | 16 | 38.88 |
| 7 | 变配电室 | 249 | 18 | 39.84 |
| 8 | 加氯间 | 145.4 | 10 | 24.7 |
| 9 | 提升泵房 | 179.5 | 10 | 30.55 |
| 10 | 污泥浓缩脱水机房 | 594 | 10 | 100.98 |
| 11 | 鼓风机房 | 236.9 | 10 | 40.273 |
| 12 | 厂区污水泵房 | 56.3 | 10 | 9.571 |
| 合计 |  |  |  | 669.114 |

3.7.3设备选型

根据用户热负荷及使用特性，拟选一台1吨锅炉茶浴两用炉，供全厂采暖、淋浴及开水用，采暖期开水供应可采用电开水器。

3.7.4厂区热力管理网设计

由于枝状管网型式简单、造价低、运行管理方便，且本工程厂区热负荷均为季节性负荷和各热用户所需热介质参数相同，故本工程厂区室外热力管网采用双管制枝状管网型式供热。厂区室外热力管网供热热媒为95℃~70℃低温热水，室外热力管网敷设拟采用无补偿直埋方式敷设，直埋管采用聚胺酯硬质泡沫保温管、直埋管埋深约1~1.2m。

各建筑物的采暖系统以上供下回单管顺流同程式采暖系统为主，供暖热媒采用95℃~70℃热水，散热器拟采用钢制绕片型散热器，供暖管道采用水煤气钢管。

### 3.8 建筑及厂区总图

根据污水厂的特点，在建筑设计时主要以满足生产工艺及使用功能要求为基础，使各建（构）筑物在功能上实用、经济，在形式上简洁、美观，从而体现出现代化污水厂建筑的特点。

3.8.1建筑设计

本工程建筑设计部分包括总平面（占地面积40680平方米）、粗格栅间及提升泵房（建筑面积179平方米）、厂区污水提升泵房（建筑面积76平方米）、污泥浓缩脱水机房（建筑面积381平方米）、加氯间（建筑面积145平方米）、综合办公楼（建筑面积1900平方米）、机修间（建筑面积243平方米）、车库及仓库（建筑面积304平方米）、食堂（建筑面积300平方米）、锅炉房及浴室（建筑面积322平方米）、变配电间（建筑面积249平方米）、门卫及传达室（建筑面积51平方米）、大门及围墙（围墙长度1030米）共13个部分。在厂前区的建筑处理中，则主要通过体量的对比、材质的变化、窗与实墙面虚实的交替变化以及灰空间的处理，使建筑富有现代、简洁、明快的气息。而厂区的其它建筑则主要通过局部构件的统一和色彩的一致来取得整个厂区的协调统一。建筑物外饰面采用白色瓷砖贴面，嵌灰色线条，以达到简洁、明快的效果。

3.8.1.1道路交通

厂区道路分为主干道和次干道，主干道连接厂区主要建（构）筑物，并形成环路，使整个厂区的道路交通合理顺畅。厂区道路主干道宽6m, 次干道宽3.5～4 m, 人行道宽1.5～2.0 m, 道路转弯半径分别为9 m和6m。道路及硬地均为混凝土路、地面，人行道路铺水泥砖。

3.8.1.2厂区绿化

由于污水厂本身环境较差，因此，本工程设计在尽可能的情况下加大绿化用地，绿化系数约30％，以此来改善工作环境，提高工作质量。在建（构）筑物周围及道路两侧种植高大乔木配以低矮灌木丛和绿篱，在空地进行集中绿化，并且点植观赏性较强的树种，以点、线、面，平面布置及空间高低错落、前后有序的绿化处理，美化了厂区、提高了环境质量。且厂前区是工作人员出入必经之地，是绿化重点，以花池、草地、喷水池、花架及建筑小品等点缀其间，在建筑物周围种植四季常青绿篱、高大落叶乔木，从而使建筑物在绿色环境中更加清新。厂区绿化树种应选用适应当地环境的具有抗污染性、净化空气并耐寒的树种和花卉。

3.8.1.3装修标准

外墙面：建筑物采用面砖贴面，各构筑物采用水刷石；

内墙面：采用白色内墙涂料，卫生间、厕所贴瓷砖；

楼地面：综合办公楼、食堂为地板砖，部分采用花岗石地面，其余均为水泥地面；

门窗：所有窗均为铝合金窗，单层玻璃，鼓风机房设双层玻璃，除部分门为钢木大门外，其余均为夹板门。

顶棚：喷涂料，局部（会议室、中控室、卫生间）做轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。

屋面：100厚苯板保温层，SBS防水层。

### 3.9结构设计

3.9.1工程地质及水文地质

由于本工程尚未提供工程地质初勘，因此本工程初步设计是参照《黄羊城市总体规划基础资料汇编》进行的。

本工程包括一个污水处理厂和25.14公里的污水管线。

污水厂厂区位于XX镇北部，该地区地质状况为：地势较平坦，全区地层为粒砂土覆盖于卵石层上，最大冻土层深度为1.42 m。

3.9.2抗震设防

XX镇地震基本烈度为8度，本工程的构（建）筑物按8度地震烈度设防。

本工程根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-95）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），考虑8度抗震设防。

①、本工程抗震设防分类：

（1）主要生产性建（构）筑物为丙类。

（2）辅助生产性建（构）筑物为丙类。

②、本工程结构安全等级：二级。设计服务期50年。

③、本工程主要抗震措施：所有建（构）筑物按8度设防，即按8度进行地震作用计算，同时采取8度抗震构造措施。

3.9.3地基处理

根据工程地质条件，结合建（构）筑物的结构特征和基础埋深，以及工艺流程等情况，基础持力层宜位于较好的土层上。对于荷载较小的构（建）筑物，基础可位于填土上。

3.9.4结构型式

污水厂内新建粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、生物选择池、氧化沟、终沉池、接触消毒池、加氯加药间、污水泵房、回用水提升泵房、回用水加药间、过滤站、贮水池、送水泵房等生产性构筑物。污泥处理系统有：污泥泵房、均质池、冲洗泵房、污泥脱水机房等。

对于地下式或半地下式生产构筑物，采用防水混凝土现浇结构，对于辅助性建筑物，可采用框架结构或砖混结构。框架结构可采用柱下钢筋混凝土独立基础或钢筋混凝土条形基础，砖混结构可采用墙下钢筋混凝土条形基础。屋面板及楼面板采用钢筋混凝土现浇板。

3.9.5 建筑材料

①、混凝土

贮水构筑物及泵房地下部分为防水抗渗混凝土。强度等级C25，抗渗等级S6，其它建（构）筑物的混凝土强度等级均为C25普通混凝土。

②、钢筋

采用HPB235级圆钢和HRB335级钢。

③、砌体

砖混结构采用MU10机制粘土砖。

围护结构采用机制粘土空心非承重砖或加气混凝土砌块。

④、砂子及石子

在保证质量的前提下，本着就地取材的原则，因地制宜，降低工程造价。

3.9.6 管道设计

管道基础采用200厚砂基础，在管道转角处设素混凝土支墩。

## 第四章  排水管道设计

### 4.1 排水管道现状

目前镇区内有排水管网7.798km，雨污合流，其中直径600mm的排污管0.5km; 直径500mm的排污管5.996km；直径400mm的排污管0.809km；直径300mm的排污管0.171km；直径200mm的排污管0.322km,污水最终流向大沙河滩。

### 4.2 排水区域及排水系统

为了降低污水处理厂的规模，区内排水系统采用分流制。

污水厂服务区内（12km2=1200ha,2010年人口4.8万，排水量2万m3/d）的污水经管网收集，采用低边式截流排水方案，区域内的排水干管除按规范规定距离设置检查井外，还应充分考虑街坊内排水方便，在适当地段加设检查井，通过敷设在区内的d300～d800污水干管，进入新建污水厂，污水处理达标后排入大沙河滩。

管材采用钢筋混凝土圆管。

### 4.3 污水管道工程

污水管道采用低边式截流排水方案，根据规范要求设置检查井，地形坡度比较大的地方设跌水井，以满足管道设计流速的要求。其最小流速在设计充满度下为0.7米/秒，主干管最大管径为800毫米，最小管径为300毫米，管道平均埋深2米-2.8米。管道长度为25.14公里。

污水管道工程量表                表4－1

| 序号 | 名 称 | 规 格 mm | 管 长 m | 埋 深 m | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土圆管 | D800 | 1500 | 6 |  |
| 2 | 钢筋混凝土圆管 | D600 | 2800 | 5 |  |
| 3 | 钢筋混凝土圆管 | D500 | 3890 | 5 |  |
| 4 | 钢筋混凝土圆管 | D400 | 7550 | 4 |  |
| 5 | 钢筋混凝土圆管 | D300 | 9400 | 3 |  |

## 第五章  管理机构、劳动定员及建设进度

### 5.1 管理机构及定员

污水处理厂可根据行政管理需要设置职能科室和生产工段。职能科室包括生产、技术、劳资财务、设备、总务、人事、厂办和工会。生产辅助工段包括动力工段、维修工段、环卫、绿化及车队。

污水处理厂人员设置包括：（生产人员包括直接生产工人和附属、辅助生产工人），管理、技术人员和其他勤杂人员。根据建设部（85）城劳字第5号文《城市建设行业编制定员实行标准》规定，并考虑技术进步及管理严格等因素，同时参考国内同等规模污水处理厂经营管理经验，最终确定污水处理厂全厂定员37人，其中生产人员工人17人，辅助生产人员10人，行政技术管理人员6人，勤杂人员4人。

行政技术管理部门和主要生产工段应配置适当比例的专业技术人员，专业技术人员专业范围包括：给排水、电气、自动化仪表、计算机控制、机械制造、分析化学、微生物、企业管理等专业。

污水处理厂人员编制见表5-1

污水处理厂人员编制一览表                 表5-1

| 人员分类 | 岗位 | 班次 | 每班人数 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产人员 （17人） | 粗格栅及污水提升泵房，细格栅及沉砂池 | 3 | 1 | 3 |
|  | CASS反应池、鼓风机房 | 3 | 1 | 3 |
|  | 接触池、加氯间 | 3 | 1 | 3 |
|  | 污泥脱水机房 | 1 | 1 | 1 |
|  | 中心控制室 | 3 | 1-2 | 4 |
|  | 变配电室 | 3 | 1 | 3 |
| 辅助生产 人员 （10人） | 机修、电修、仪表、泥木 | 1 | 2 | 2 |
|  | 锅炉 | 2 | 1 | 2 |
|  | 化验 | 1 | 2 | 2 |
|  | 仓库保管 | 1 | 1 | 1 |
|  | 车队 | 1 | 3 | 3 |
| 管理人员 （6人） | 厂长、书记、行政办公 | 1 | 3 | 3 |
|  | 技术科、计划、档案 | 1 | 1 | 1 |
|  | 财务 | 1 | 2 | 2 |
| 勤杂人员 （4人） | 值班、收发、绿化 | 1 | 1 | 1 |
|  | 医务室 | 1 | 1 | 1 |
|  | 总机室 | 1 | 1 | 1 |
|  | 食堂 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 37 |

### 5．2建设进度

见“建设进度计划表”（表5-2）。

建设进度计划表                 表5-2

| 年 度 季 度 项 目 | 2003 |  |  |  | 2004 |  |  |  | 2005～2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 可行性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程勘察测绘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初 步 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 图 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第六章  环境保护、节能与安全生产

### 6.1 环境保护

6.1.1 出水对河流及沿岸环境影响

污水厂采用的工艺在技术上是成熟的，国内外有很多应用实例，污水处理主要工艺设备及电气、自控与监测设备、仪表均采用国内外技术先进、运行可靠的优质产品，可以保证污水处理厂的正常运转与稳定良好的出水水质，不会对大沙河滩造成污染。而加氯则大大减少了出水中致病菌对河流两岸人畜的危害。污水厂建成后，每年可减少排放水体的污染物：

BOD5              803吨

CODcr               1852吨

SS                1241吨

NH3-N                36.5吨

TN                 36.5 吨

TP                 14.6 吨

由此可以看出，污水厂建成运转后，对保护周围地区的环境将起到十分良好的作用。污水处理厂自身产生的生活污水、构筑物放空时的污水和排放的上清液、压滤机滤液等生产废水均可由厂区污水管网收集后排至污水提升泵房重新进入污水处理流程，不会造成新的污染。

6.1.2 污泥性质及利用

污水厂接纳的污水大部分为生活污水，污水中有毒有害成份较少，同时污水处理过程中产生的污泥已基本得到稳定，经过浓缩与脱水后，含水率可降为76～80%，泥饼是非流质固体，便于运输。污水厂投产后，对污泥的成份作出分析及试验后，可作为农肥酌情施用于非食用农作物和绿化林地。

6.1.3 噪声及其防治

污水厂噪声主要产生于泵房、鼓风机房等。考虑到噪声强度与电机转速有关，本工程中大功率水泵均选用较低转速；本工程所用鼓风机在进出气管道上加装消声器和可曲挠橡胶接头，设备底座加设减震垫，把噪声控制在最小程度，采用常闭门窗，以减少噪音污染。

6.1.4 漏氯防治

氯气是一种窒息性毒气，对人及生物有较强的危害性，但目前氯气作为消毒剂用于给水、污水消毒是普遍且经济有效的。在加氯间及氯库设计中遵照国家有关工业企业设计卫生标准规定，车间内氯最高允许浓度为1.0 mg/m3。加氯间布置在离厂前区较远处，加氯间及氯库内设置排风机，同时设漏氯报警仪，当室内氯气浓度超过1 mg/m3，自动报警并且排风机动作。其内所有设备采用防爆型。在值班室内设置氧气呼吸气及活性炭防毒面具。加氯机采用先进的全自动真空加氯机，当系统有任何破损时，可自动关闭氯瓶系统。

6.1.5 厂区绿化

厂区内充分利用构筑物之间的空间及道路两侧进行绿化，使绿化面积不低于总占地面积的30%，美化环境。

处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定。

厂区总体布置应考虑建筑物采光照明，单体构筑物的布置考虑给水排水、采暖通风等要求。

对污水厂周围及厂内空地进行充分的绿化，厂区内绿化面积为总占地面积的30%以上，从而美化环境。

### 6.2节能

我国能源紧张，在工艺方案的比较过程中已充分考虑了这一因素。耗能较大的设备均考虑了节能措施，进水泵房及污泥回流泵均采用节能型潜水泵，并在进水泵房及回用水出水泵房各设置变频调速设备，利用计算机优化调节水泵进行轮值工作，使水泵工作保持在高效率区。

采用国内外先进的控制系统和仪表，对于进水流量和水质变化引起的生物池中溶解氧的变动实行监控，通过微机实现溶解氧的自动调节，减少不必要的能源消耗。

对整个厂区照明、通风、空调等设施，根据季节、气候的不同,合理使用，以降低能耗。

### 6.3安全生产

为将断电等事故对处理厂造成的影响降低到最低，处理厂按至少两个相应生产运行系统和双电源考虑。

污泥直接浓缩脱水，消除了沼气使用不当的隐患。

水处理厂应制定相应安全法规，专人专职具体监督，建立防范管理制度，以确保处理厂的正常运转。

设计上严格执行建筑防火有关规定，有足够的防火间距。给水系统设有专门消防设施，按规范要求有足够的消火拴。

对产生有害气体的车间，将值班室与生产车间分隔，改善其工作环境。在生产车间设置有害气体排除及通风设施，并设置安全报警系统。

污水厂内设食堂及浴室以保证必要的职工工作条件。

区内充分利用构筑物之间的空间及道路两侧进行绿化，使绿化面积不低于总占地面积的30%，美化环境。

在处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定。

厂区总体布置应考虑建筑物采光照明，单体构筑物的布置均设有栏杆并考虑给水排水、采暖通风等要求。

## 第七章 投资估算及资金筹措

### 7.1 投资估算

7.1 1编制说明

本估算根据2003年10月该工程可研方案设计图纸、工程量及

文件说明，按现行有关规定，采用估算指标及类似工程指标，并结 合当地实际情况进行编制。

### 7.2 编制依据

7.2.1 全国市政工程预算定额甘肃省单位估价表；

7.2.2 全国市政工程预算补充定额甘肃省单位估价表；

7.2.3 甘肃省武威地区现行建筑工程预算定额；

7.2.4 甘肃省武威地区现行安装工程费用定额；

7.2.5 甘肃省武威地区现行市政工程预算定额；

7.2.6 1996年全国城市基础设施投资估算指标；

7.2.7 建标1996年（628号）《市政工程可行性研究投资估算 编制办法》；

7.2.8 类似工程技术经济指标。

7.3 有关说明

7.3.1 本估算设备价参考市场价格及厂家询价计算。

7.3.2 根据国家有关规定，本工程未计建设期间物价上涨费。

以后若有发生，可按有关规定进行调整。

7.3.3 本估算征地费用按3万元/亩计算。

7.4 三材参考用量：水泥6510T；钢材1300T；木材660M3。

## 第八章  经济分析

### 8.1 编制说明

经济评价作为可行性研究的重要内容之一，目的是通过科学的计算、分析和论证、研究建设项目在经济上的可行性。本章经济评价是在技术经济方案比较的基础上，依据国家有关规定测算该工程建成后的财务状况与经济效益，从宏观方面及微观方面论述技术经济的可行性及合理性，为该项目的最终决策提供可靠的经济依据。

工程项目的经济评价，一般包括财务评价与国民经济评价两部分内容。财务评价是根据国家规定的现行财税制度和现行价格，分析和测算项目的效益和费用，考察项目在财务上的可行性；而国民经济评价是从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率，计算分析项目给国民经济带来的净效益。

本工程项目经济评价主要依据国家计委1993年4月版《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）与《给排水建设项目经济评价细则》（送审稿）及其它有关规定。

⑴财务评价主要计算指标

财务内部收益率

投资回收期

财务净现值

投资利润率

投资利税率

借款偿还期

由于财务评价的基本数据有一部分来自预测和估算，因此会存在一些不确定因素。为了分析各种不确定因素对项目经济评价的影响，还将对财务评价指标进行盈亏平衡分析和敏感性分析。

⑵国民经济评价主要计算指标

国民收入净产值

净产值现值

国民经济收益率

### 8.2 基础数据

8.2.1 生产规模

该工程污水处理能力为2万米3/日，全年运转365天，设计年污水处理能力为730万米3/年。

8.2.2 实施进度

项目工程建设期为二年，计划2004年开工，2006年竣工，投产当年达到100%生产负荷。生产期27年，计算期30年。

8.2.3 固定资产投资估算

本项目工程固定资产投资估算为4652.24万元，其中工程费用3768万元，其他费用539.64万元，预备费344.61万元，建设期利息按5.76%利率计息，建设期利息为58.43万元。

8.2.4 流动资金估算

流动资金按照详细估算法进行计算，其中30%铺底流动资金33.77万元为企业自筹，其余70%申请银行贷款，贷款年利率为5.31%,计算期末收回。

建设项目总投资=固定资产投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+铺底流动资金=4744.44万元。

### 8.3 资金筹措及使用计划

8.3.1 资金筹措

本工程所需建设资金拟通过如下渠道解决：

⑴申请西部国债资金2850万元，约占建设项目总投资的60%。

⑵申请银行贷款1000万元，约占建设项目总投资的20%。

⑶地方自筹（包括地方财政拨款、城市建设配套费、辖区内企事业单位自筹）894.44万元，约占建设项目总投资的20%。

流动资金70%来自银行贷款，年利率为5.85%,其余30%为地方自筹。

8.3.2 投资使用计划

投资分年使用计划按建设期二年，每年各50%进行分配。

### 8.4 财务评价

8.4.1 成本计算

a.电价

电度电价                     0.48元/度

基本电价                     10元/KVA.月

b.职工年平均工资福利费      9600元/人.年

c.综合折旧率                 4%

d.折旧年限                   28年

e.固定资产净残值率           4%

f.大修理基金提存率           2%

g.日常检修维护费率           0.5%

h.无形资产及递延资产摊销按其它费用之和的8%摊销,摊销12.5年。

i.项目计算期                 30年 （包括建设期）

j.设计定员                   37人

r.固定资产原值               4351.04万元

8.4.2 成本计算

产品成本费用估算详见附表，其中主要指标计算依据如下：

a.外购原材料

城市污水处理主要外购原材料为化学药剂，主要有有机高分子混凝剂[PAM]，年耗有机高分子混凝剂[PAM]5.55吨，28000元/吨；

5.55吨×28000元/吨=15.54万元/年

b.外购燃料及动力

年耗油50吨,0.28万元/吨；年耗电量364.854万度。

50吨×0.28万元/吨+364.854万度×0.48元/度=189.13万元/年

基本电价：1000x18x12/10000=21.6万元/年

总费用：189.13+21.6=210.73万元/年

c.工资及福利费

设计定员37人, 9600元/人·年

37人×0.96万元/人·年=35.52万元/年

d.修理费

按固定资产原值的2.5%计取为108.78万元/年。

e.折旧费

按平均年限折旧法计提折旧,折旧年限28年,年折旧额为174.04万元/年,不同年限折旧估算详见附表。

f.摊销费

本项目无形资产及递延资产摊销,按其它费扣除土地费用进行摊销计算，摊销12.5年。无形资产及递延资产摊销估算详见附表。

g.财务费用

本项目长期借款利息计算详见附表(借款还本付息计算表)，生产期间应计利息计入财务费用。流动资金利息也计入财务费用，正常年应计利息为100.03万元。

h.其它费用

其它费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用,为简化计算，采用总成本前六项之和的10%计取:

全年平均经营成本400.21万元，单位经营成本0.55元/m3;全年平均总成本578.38万元,单位总成本0.29元/m3；其中可变成本272.06万元；固定成本306.32万元。

8.4.3 利润及水价预测

⑴产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算

污水收费根据成本来预算，即把服务年内所有投资支出按预定的贴现率核算等额年成本A与制水成本（经营成本）相加即得。

取贴现率为5%测算。

A=P（A/P，5%，30）=4744.44×0.06505=308.63万元

估算收费标准为：(308.63+400.21)/730=0.97元/m3

故理论收费标准0.97元/m3，根据项目的实际情况，及保证还贷的要求，维持污水厂正常运行，实际采用收费标准1.07元/m3。

⑵利润预测

根据以上收费标准，年排污收入估算值在正常年份为781.1万元。此收费标准可维持污水处理厂正常运行，及借款还贷的要求。由于本项目属环境治理项目，目的在于改善人们的生活环境及投资环境，项目本身无经济效益可言；可申请减免产品税及增值税、所得税。增值税按销售收入的6%计算；城维费、教育附加费按营业税的7%、3%计算。盈余公积金按税后利润的10%提取。（详见附表）

8.4.4 财务盈利能力分析

财务盈利能力分析是在编制现金流量表的基础上，通过计算各种评价指标来反映项目的年盈利能力。损益表（基本报表2），反映项目计算期内各年利润总额、所得税及税后利润的分配情况，财务现金流量表（全部投资）详见（基本报表1.1），通过计算财务评价指标反映项目全部投资时的盈利能力；财务现金流量表 （自有资金）详见（基本报表1.2），主要考察自有资金的盈利能力。

经过计算财务指标如下：

| 序号 | 指标名称 | 指标数值 | 行业基准数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务内部收益率（全部投资） | 4.16% | ≥4% |
| 2 | 财务内部收益率（自有资金） | 4.2% | ≥4% |
| 3 | 财务净现值（全部资金） | 106.36万元 | ＞0 |
| 4 | 财务净现值（自有资金） | 112.19万元 | ＞0 |
| 5 | 投资回收期 | 15.42年 | ≤18年 |
| 6 | 投资利润率 | 2.95% | ≥2.5% |
| 7 | 投资利税率 | 3.48% | ≥2.5% |

从上表看出，财务内部收益率均已达到城市污水处理行业的基准收益率。财务净现值（全部资金）为106.36万元，说明该项目的盈利能力满足行业最低要求。项目回收期15.42年，满足城市污水处理行业基准水平，表明该项目的投资能够按时收回。其他各项指标均满足行业基准水平。因此，本项目是有生存能力的，从财务角度看，该项目是成立的。

8.4.5 贷款清偿能力分析

贷款偿还分析是通过对“借款还本付息计算表”，“资产负债表”（基本报表4）的计算考察项目计算期内的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率等指标。

从“资金来源与运用表”（基本报表3）可以看到，项目在建设期内各年均有盈余，该盈余可以在一定程度上降低因成本费用的增加引起的利润下降的风险。在计算期内利润总额为4954.47万元，除偿还贷款本息外，略有盈余。该项目在计算期内累计盈余资金为3516.76万元。

从“借款还本付息计算表”可看出偿还资金来源于年销售收入、折旧和摊销费，采用等额偿还本金和利息总额的方式，在还款期内还款资金大于贷款本息，满足银行贷款条件。通过上表，说明该项目具有较强的清偿能力。

从表中看出，国内银行贷款10年（不包括建设期）可以还清，经过测算，流动比率＞1，速动比率＞1，证明该项目具有较好的偿债能力；测算资产负债率均不超过100%，说明该项目面临的风险程度较低，本项目偿还能力是较强的。

8.4.6 敏感性分析

考虑本项目在实施过程中，当构成项目因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中确定出敏感性因素，并确定出影响程度。本工程为城市公用设施项目,影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资、经营成本、销售收入。分别对上述因素提高10%、15%和降低10%、15%的单因素变化对其项目的内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析：详见敏感性分析图、表。从图表中可以看出销售收入最为敏感，固定资产投资与经营成本次之。

8.4.7 盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：

BEP=［年固定总成本/（年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）］×100%

=[306.32/(781.1-272.06-25.78)]×100%

=63.5%

计算结果表明，该项目达到设计能力的63.5%时，企业可保本经营。

8.4.8 财务评价结论

从上述财务评价看，财务内部收益率高于同行业水平,投资回收期高于同行业基准投资回收期，借款偿还能够满足贷款机构的要求，从敏感性分析看，也具有一定的抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的。

### 8.5 国民经济评价

本工程项目作为环境治理的社会公益事业项目，其创造的价值（经济效益）远远高于项目本身创造的财务效益。而这些效益除部分可以定量计算外，常常表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益。国民经济评价是采用费用与效益分析方法；运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等经济参数，计算分析项目需要国家付出的代价和对国家与社会的经济贡献，考察投资行为的经济合理性和宏观可行性，决策部门可以根据国民经济评价的结论，考虑建设项目的取舍。

8.5.1 基础数据调整

(1)基础数据调整

a.土建工程费用调整

按影子价格换算系数1.1对财务评价的土建工程投资进行调整,由原来的1030.24万元调整到1133.26万元。

b.设备购置费调整

国内设备费用影子价格换算系数为1,设备购置费仍采用财务价中的投资额1169.54万元。

c.安装工程费用

安装工程影子价格核算系数为1，即采用财务评价中的投资额1568.21万元。

d.其它费用调整

剔除征地费180万元，项目占用土地4公顷，按2万元进行补偿，计算期内应为：

4×（F/P，12%，30）=4×29.96=119.84万元。

调整后固定资产投资详见附表：

(1)建设期贷款利息调整

建设期利息为人民币支付不变；

(2)经营成本调整,电价按0.21元/度影子价格进行调整。

(4)流动资金按经营成本做相应调整。

经过调整建设项目总投资由4744.44万元，调整到4772.54万元,比财务评价减少28.1万元。

(5)其它几项费用中，工资及福利费采用国内劳动力，核算系数为1，故不做调整。修理费及其它费用均属国内支出，不做调整。

8.5.2 外部效益计算

治理环境污染,改善投资环境问题，对本地区的城市及经济发展有举足轻重的作用。水环境质量的改善将带来巨大的经济效益及社会效益。

城市污水处理工程投资的经济效果是由治理项目投资，而在治理项目以外的其它领域实现。表现在社会效果方面就是满足城市居民生活和社会活动的需要，它的改善与否，有无与否直接决定着城市投资环境、社会影响的好坏，这种社会效果虽然不直接表现为经济效果，但是它的存在制约着城市物质活动和社会活动。表现在环境效果方面就是减少对自然环境的污染，提高城市居民生存空间的生态质量，从而减少对工业、农业、人体健康和资源方面的损失，这种间接经济效果，主要是通过减少污水对社会造成的经济损失而表现出来。这种损失大致为工业损失；农、牧、渔业损失，人体健康损失；水资源损失；污水污染造成的地价损失；旅游业损失等。

8.5.3 国民经济盈利能力分析

根据上述调整数据和运算结果，经过计算，国民经济评价指标如下表：

| 序号 | 项 目 | 评价指标 | 社会折现率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济内部收益率 | 12.5% | 12% |
| 2 | 经济净现值 | 208.82万元 |  |

由上表可看出，本项目对社会产生的效益与社会支出的成本比较中，其全部投资的国民经济内部收益率（EIRR）为12.5%，大于社会折现率12%；国民经济净现值（ENPV）208.82万元大于零，各项国民经济评价指标均符合要求并具有较好的国民经济效益，所以本项目国民经济评价结论也是可行的。

### 8.6 评价结论

本项目由财务分析结论，该工程的税前、税后内部收益率及投资回收期均满足和大于行业基准要求。

国内配套资金来源落实,还款计划可行,因此该项目在财务上是可行的。本项目的国民经济评价在有关费用调整后，经过分析和估算项目的外部效益，由此计算其全部投资的国民经济内部收益率超出社会折现率。表明项目占用投资对国民经济的净贡献能力是很大的。并且本项目产生的环境效益、社会效益远大于国民经济评价中以货币形态计算的水平。因此，从国家整体角度看，该项目的实施对地方经济发展、社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用。

综上所述，该项目的建设是完全可行的，应当积极筹备实施，尽早发挥项目产生的经济效益、社会效益和环境效益。

## 第九章  结论和建议

### 9.1 结论

XX市XX区XX污水处理厂的建设，对促进该区域经济的发展和人民健康水平的提高、改善该地区的生产、居住及办公环境，改善该地区的环境状况，从而改善大沙河流域的生态环境，对黄羊镇社会和经济的可持续发展，都具有重要的意义。项目的建设非常必要。

从城市总体规划、城市市政建设的发展和对现状水量分析，已具备了近期（2010年）建设2万m3/d规模污水处理厂的条件。

根据对污水处理方案的综合分析比较，建议以方案一（CASS工艺）作为控制投资的条件。污泥采用机械浓缩脱水的一体化处理工艺。污水的最终出路为排入大沙河，污泥最终出路为卫生填埋或作为绿化和林业肥料。

### 9.2  建议

1、加快规划修编工作，并报请上级主管部门批复。

2、对本项目接纳污水的水量水质进行长期监测，以便为下阶段的设计、建设、运行提供更可靠的资料。

3、办理有关用地、供电、通讯等外部工程协议或审批手续文件，落实下一步的设计依据。

4、进行建设厂址处的工程地质勘察与地形测量工作，为下一步设计提供设计基础资料。

5、落实资金。

## 第十章、工程招投标

根据中华人民共和国国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》〔第3号令，2000年5月1日〕、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》〔第9号令，2001年6月18日〕要求，对本工程可行性研究增加如下招标内容：

按规定近期工程各项资金招标情况说明如下：

1、勘察费：19.8万元＜50万元 （第3号委令第七条第三款），可以不采用招标；

2、设计费：131.88万元＞50万元 （第3号委令第七条第三款），必须进行招标；

3、工程建设监理费：45.22万元＜50万元 （第3号委令第七条第三款），可以不采用招标；

4、建筑工程费：1030.24万元＞200万元 （第3号委令），必须进行招标；

5、安装工程费：1568.21(包括管材)万元＞200万元 （第3号委令第七条第一款），必须进行招标；

6、设备费：1169.54万元＞100万元（第3号委令第七条第二款），必须进行招标；

7、重要材料费：1180万元＞100万元（第3号委令第七条第二款），必须进行招标；

其中4-7条必须公开向社会发布招标公告，审查核定具有相应资质等级的投标单位不少于三家，委托当地建设工程招标部门进行招投标，按照“公开、公平、公正”的原则，择优选定施工单位，签订施工合同。

8、其它费：779.54万元，其资金构成均为国家定额取费标准范围内的间接费和土地征用费及拆迁费、土地补偿费等，不适用于前述国家计委第3号、第9号令规定的招标范畴的要求，故不招标。

招标基本情况如下表10.1

建设项目名称：XX市XX区XX污水处理工程           表10.1

|  | 招标范围 |  | 招 标 组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ | 19.8 |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 131.88 |  |
| 建筑 工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 1030.24 |  |
| 安装 工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 1568.21 |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ | 45.22 |  |
| 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 1169.54 |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 1180 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ | 779.54 |  |
| 情况说明：表中打“√”者表示拟采用的招标范围、形式、方式等。 建设单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |