目   录

第一章 总论 ………………………………………………（1）

- 项目名称及承办单位  ………………………  （1）

- 可行性研究的依据    …………………………（1）

- 可行性研究的范围    …………………………（1）

- 可行性研究的结论    …………………………（2）

- 项目提出的背景及建设必要性…... （3）

- 项目提出的背景 …………………………… （3）

- 项目建设的必要性  ………………………  （4）

- 需水量预测及建设规模…………... （5）

- 厂址选择

- 水源地选择  ……………………………………（6）

- 水厂厂址选择  ………………………………  （12）

第五章  工程方案  ……………………………………（14）

- 工程设计原则及目标……………………………（14）

- 主要建设内容……………………………………（14）

- 水源地设计………………………………………（15）

- 水厂设计…………………………………………（15）

- 输配水干管设计………………………………（18）

- 变配电工程设计………………………………（19）

- 设备材料选择  ………………………………（22）

第六章  环境保护与节能 ……………………… （24）

- 环境保护   ………………………………… （24）

- 节能    …………………………………….. （24）

第七章  企业组织和劳动定员 ……………… （26）

- 企业组织  ………………………………….. （26）

- 劳动定员  ………………………………….. （26）

- 实施进度安排  …………………………（26）

- 投资估算和资金筹措 ……………… （28）

- 投资估算 …………………………………… （28）

- 资金筹措 …………………………………… （29）

第十章  经济评价  …………………………………（33）

- 财务评价  …………………………………. （33）

- 敏感性分析 ………………………………..  （36）

- 社会效益分析 ……………………………..  （37）

第一章  总   论

- 项目名称及承办单位

- 项目名称

兖州市天齐庙水厂工程

- 项目承办单位

兖州市自来水公司

- 项目拟建地点

兖州市建设西路（西城区西）路北

第二节  可行性研究依据

- 现行有关设计规范、规定。

- 项目所在地有关基础资料。

第三节  可行性研究范围

- 项目提出的背景及建设的必要性

- 需水预测及建设规模

- 水源地选择

- 厂址选择

- 设计方案

- 节能

- 环境保护

- 企业组织及劳动定员

- 施工进度

(1)

- 投资估算及资金筹措

- 经济评价

第四节  可行性研究结论

本项目建成后，实现日供水3万立方米，可缓解城区内供水不足制约经济和社会事业发展的矛盾，促进西城区经济、社会、城市建设全面发展，改善城区居民生活条件，并对振兴兖州经济、促进西城区的开发建设将发挥巨大作用。因此，该项目的建设是十分必要的。

项目主要建设内容包括水源地工程、工厂工程及配套输配水管网。具体包括深井15眼，2000立方米清水池两座，二级泵站一座，配套主管网12620米，其他管路3000余米。

项目总投资为1360.8万元，其中固定资产投资1340.8万元，铺底流动资金20万元。资金拟引进外资1000万元，市自来水公司自筹360.8万元。

项目拟于2006年开工建设，工期2年。

项目建成后，可实现销售收入1650万元，投资利润率为19.2%，利税率23.5%，财务内部收益率为18.16%，投资回收期6.9年（含建设期2年），具有较好的财务效益和巨大的社会效益。

(2)

- 项目提出的背景及建设必要性

第一节  项目提出的背景

- 兖州市概况

兖州市地处鲁西南平原东部，位于济宁地区中部与宁阳、汶上、邹城、曲阜为邻，位于大都市的中心。兖州市城区现有常住人口16万人，到2005年规划人口将达20万人，规划区控制面积120平方公里，津浦铁路纵贯南北，兖石、兖新铁路横贯东西，公路四通八达，自古以来就是重要的交通枢纽，交通十分方便，它是我国的重要煤碳生产基地和主要的粮棉油生产基地，主要的工业有化工、钢铁、机械、副食品加工等。

二、供水现状及存在的问题

兖州市自来水公司始建于1969年，现已有东郊水厂、市中水厂和西郊水厂。目前，自来水公司的日供水能力为4万立方米，有水源井22眼，大于Φ100的输配水管道近90公里，用水人口16万。

随着社会经济的发展及西城区面积的扩大，供水不足的矛盾日益尖锐。为此，2000年新建了西郊水厂，但也没有从根本上解决供水不足的矛盾。更为严重的是，随着泗河周围工矿企业单位的发展，加之环保意识差等原因，造成周围工业区域内大量污水流入泗河，而东郊水源地位于泗河河道西部约500米，地下水侧向径流，泗河侧渗回灌，直接影响东郊水源地水质，因此，东郊水源地水质面临威胁。基于以上种种原因，在充分进行调查研究的基础上，特提出建设本项目。

(3)

第二节  项目建设的必要性

兖州市是我省的工业重镇之一，也是主要粮棉产地，地区南、东、西南部蕴藏着丰富的煤炭等矿产资源。改革开放以来，全市的各项事业均得到了较快发展。目前东城区人口16万，工业产值超过百亿元。西城区规划面积20平方公里，开发区规划面积40平方公里。预计到2005年城区人口将达20万，工业发展也将上一新的台阶。

城市供水是城市基础设施的重要组成部分，是城市经济发展的重要物质基础。从城市的供水现状和存在的问题分析，目前，日供水能力只能达到4万立方米，供需缺口达3万立方米/日左右。随着经济和社会的发展，水资源的供需矛盾将更加突出。建设该项目不仅可以促进经济的发展，提高人民生活水平，而且可以改善城市综合功能，为经济的进一步发展提供保障。

(4)

第三章  需水量预测及建设规模

根据兖州市的城区规划，到2005年城区人口将达20万人，供水普及率为100%，自来水公司除承担全部居民生活用水外，还要为大部分工业企业提供水源。据测算城区所需的自来水总量为7万立方米/日，其中：

居民生活用水量：20×0.13=2.6万立方米/日

生产用水量：2.3万立方米/日

公建、绿化等：1.5万立方米。日

未预见及漏损量：0.6万立方米/日

根据需水量预测，结合水源地条件，本工程的建设规模拟确定为3万立方米/日。

(5)

第四章   厂址选择

- 水源地选择

兖州是我省地下水丰富水区之一，经分析比选，拟选用地下水做为本工程的供水水源。

一、水源地位置

经勘察地形及对供水经济效益分析，本工程水源地拟选于兖颜公路北侧、327国道西6KM处，具体位置为：北起北王家庄—北丁家庄—水厂，南起张家庄—霍庄—郭家楼—水厂，大约8平方公里的区域内。

- 地质构造

1、地层：

本区地层除西部滋阳山裸露奥陶系灰岩外，其余均为山前冲积倾斜平原之第四系松散岩层覆盖区，中部隐伏有中奥陶系灰岩，其两侧均分布有上石灰系，下二系煤系地层，在北部地区为新生界第三系红色砂岩，分述如下：

- 奥陶系灰岩

马家沟组分布在东部谷村乡白家店---前海乡，北至大安镇、黄屯乡小辛庄一带，其顶板埋深115---204米，岩性为棕灰，灰色厚层状灰岩，豹皮灰岩和陶约色泥质灰岩，结晶灰岩，局部有溶蚀现象。

- 上石灰系

太原组：岩性为灰、灰白色砂岩，灰色粘土岩，深灰色页岩，并

(6)

有多层后悔色薄层壮灰岩，此组与中奥陶系假整台。

- 下二系

山西组：为灰白色砂岩，杂岩，粘土岩，界褐色页岩，含煤层和夹浅灰色岩，该组与上石炭系太原组整合接触。

- 第三系

隐伏于本区北部，顶板埋深为11—230米，岩性为紫红色砂岩、砾岩和杂色粘土岩、红色页岩、白色石英岩。

- 第四系

分布于全区广大地区从东北向中部和南部，厚度递增，在150—200米之间，往西南在滋阳山附近又变薄，在100米以内，颜店、小孟之西、新驿之西地区厚度最大，可达200—250米，分洪积层和冲洪积，分别介绍如下：

洪积层

第四系下组，属更新统，顶板埋深60—90米，厚度为9—111034米，岩性，灰绿色，灰白色含土质砂，砂质土和粘土瓦层，棕黄色砂质粘土夹砂层，砂层厚而稳定，透水性差。

冲洪积层

为第四系上组：属全新统，广泛分布于全区，总厚度11.0—101.31米一般在70—80米，岩性为棕黄，褐黄色粘质砂土，砂质粘土和数层中砂、粗砂、细砂组成。

（7）

- 构造

本地区部位处于鲁西断陷之兖州凸起，构造形迹以断裂为主，尤

以NNW向的高角度张性断裂较为发育，主要断裂有：滋阳断层、郓城断层、孙氏店断层。滋阳断层从城区向西北延伸较长，走向NNW，倾向NE，倾角80度，正断层：郓城断层，分布在北部，走向SE88度，倾向北，高角度，正断层，控制着北部郓城---宁阳地垫。

三、水文地质条件

1、第四系含水砂层孔隙水

兖州东部及北部是泗河冲洪积扇，西北部发育着汶河旱期冲洪积扇与泗河冲洪积迭加，汶、泗的不断改造，使整个山前平原上古河道很发育，因而本区第四系砂层较厚，且颗粒粗，有利于地下水的富集和循环，第四系孔隙水含水层发育普遍，根据第四系含水层埋藏深度、岩性、结构和含水性征可分为上、下两组：

- 0—50米：

为浅层潜水和微压含水岩组，岩性为：中细砂、中砂、粗砂、含乐中粗砂，砂层有3—6层，单层厚度在1—7米，总厚度15—20米，地下水位埋深一般在4—6米，单井出水量一般为40—60每小时立方米，单位涌水量为20—40立方米每小时，该层地下水水质较好，矿化度为0.67克每升，总硬度为19.8H，暂时硬度达19.6H，PH值为7.3，水化学类型为：HCO3—Ca水。

（2）50—110米：

（8）

为深层水压含水岩组，由中砂、中细砂、含砾中粗砂组成，砂层数一般为3—5层，单层厚度2.5—11.8米，总厚度10—40米，地下

水位埋深一般为6—7米；单井涌水量一般在150立方米每小时，单位涌水量为20—30立方米每小时，该层水质，矿化度0.38克每升，总硬度11.04H，全为暂时硬度，PH值为7.6，属KCO3—Ca—Mg水。

两组含水层（段）之间，一般有厚度不均的亚粘土、亚砂土、粘土组成的相对隔水层，厚度一般在5—10米，局部很薄。从区域上看，上游地带，隔水层较薄，两组趋于同一含水层，有一定的水力联系。

- 奥陶系石灰岩裂隙岩溶水

隐伏于第四系松散岩层之下，石灰岩发育有裂隙、岩溶、富书性较好，石灰岩埋藏于县城西部之松散层之下，呈东北—西南带状分布，顶板埋深100—200米，据矿山机械厂、毛条厂基岩井揭示：孔深在300—320米的钻孔，岩深含水层段在250—280米，对该层段水作抽水实验，静水位埋深在16.70米，降深16.80米时，单井涌水量为180立方米=每小时。中奥陶系灰岩水，水质良好，矿化度为0.317克每升，总硬度10.08H，暂时硬度9.85H，PH值7.7属HCO3—CO2水。

第四系孔隙水和中奥陶系灰岩水质均符合国家生活饮和水卫生标准，水质多年无大变化，化学成分稳定。

- 地下水补给、径流、排泄条件及地下水动态

第四系松散层地下水有丰富的补给来源，从区域上看接受大气降

（9）

水、侧向径流、河流侧渗及引泗回灌、农灌回渗等补给，本区以大气降水补给为主，侧向径流及河流侧渗补给多次，再为引泗回灌及农灌回渗补给。

第四系孔隙地下水径流以水平径流为主，垂直径流多次，仅在相对隔水层较薄或含水层呈透镜体状产出时，有缓慢的越流。水平径流方向由东北向西南流，浅层水水力坡度平均为1.1‰，深层水水力坡度平均为0.9‰。

第四系孔隙水排泄以人工开采、蒸发及径流方式为主。

第四系孔隙水动态：浅层地下孔隙水年变幅2—4米，深层地下水年变幅1.5—3.5米。浅、深层地下水动态基本表现了同步升降，其动态与气象、人工开采等因素有关。

中奥陶系灰岩地下水，在滋阳山一带接受大气降水补给，与第四系接触地带，接受第四系补给及推测来自东北部的地下水侧向补给，地下水径流方向与第四系孔隙水基本一致，以径流及人工开采为主要排泄方式。中奥陶系灰岩地下水位变幅一般在1.37米，年变幅不大，水位回升一般迟后降雨40—50天。

四、地下水资源量计算

根据水文地质条件及开采条件，选取调查范围内10平方公里的范围为计算区域，计算第四第孔隙水的可开采量，本区处于泗河冲洪积扇，古河道发育，含水砂层厚度较大，层数较多，总厚度可达20

（10）

—40米，地下水埋深在4—6米，目前区内现有一般深度都在50以下，用于农业灌溉。

本次采用均衡法计算，其方程式为：ΔQ=Qb-QP

ΔQ—均衡区地下水量变化量

Qb—含水层接受的总补给量

QP—含水层总排泄量

本区补给有（1）大气降水补给量（Qj）；（2）地下水侧向径流补给量（Qc）；（3）农灌回渗补给量（Qg）；（4）引泗回灌补给量（Qh），由于在泗河附近有东郊水厂、西郊水厂开采地下水，泗河地表对本区地下水无直接补给。

本区排泄量有（1）潜水蒸发排泄量（Qz）；（2）地下水向下游以径流开方式排泄量（Qg）；（3）现有人工开采排泄量（Qk）。

根据现场调查，试验结果结合前人已有资料选定本区计算参数：

补给量计算：Qb = Qj + Qc + Qg + QL

其中：降雨入渗补给量：

Qj =734×10-3×10×105×0.31=2269200(方/年)

侧向径流补给量：

Qc=120×0.0031×4.7×103×30×365=19144980（方/年）

（11）

灌溉回归补给量：

Qg=2001040.24480000（方/年）

引泗回灌补给量：

Qh=56.911040.51290235（方/年）

故Qb =Qj +Qc +Qg +Qh

=2269200+19144980+480000+290235

=22184415（方/年）

排泄量计算：Qp =Qz +Qy +Qk

其中：蒸发排泄量

径流排泄量：

人工开采排泄量：QK=30×104×10=3000000（方/年）

即：QP=QZ+QY+QK

=99300+514650+3000000=3613950

可开采量：ΔQ =Qb-Qp=22184415-3613950=18570465（方/年）

五、水质

本区第四系浅、深层地下水和基岩岩溶裂隙水、水均良好，浅层第四第孔隙水，矿化度0.62克/升左右，总硬度19.8H，PH值=7.3，属HCO---Ca水，深层第四系孔隙水，矿化度0.38克/升，总硬度11.04H，PH值=7.6，属HCO3—CA—MG水，总体分析水质，较浅层好。另外，基岩岩溶裂隙水，矿化物0.32克/升，总硬度10.1克/升，

（12）

PH值7.7，属HCO3-CA水，都符合国家饮用水卫生标准，且长期比较稳定，对供水要求是可行的。

第二节  厂址选择

水厂厂址选择充分考虑以下因素：（1）尽量接近水源地，减少水管距离，方便管理维修；（2）少占或不占耕地；（3）附近无污染源；

（4）供电及交通方便；（5）离地区较近。

根据以上原则，经比选水厂厂址选在城区西天齐庙水源地的南侧，占地约20亩，距西城区2.4公里，南邻建设路。此处地形平坦，无地面拆除物，周围环境质量较高，交通方便。

（13）

第五章  工程方案

第一节  工程设计原则及目标

一、设计原则

1、水源地选择要考虑水质、水量要求，并结合城区发展规划，做到近远期结合，以近期为主。

2、水处理设施在满足水质、水量要求的前提下，做到经济合理。

3、供水系统要经济、实用、可靠。

4、总图布置要科学布设构筑物，减少不必要的水头损失。

二、设计目标

1、水量目标

近期水量达到3万立方米/日，并为远期扩建留有余地。

2、水质目标

供水水质应符合《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》。

3、水压目标

配水管网最不利点服务水压不小于0.28MP，本项目入城区管网处的水压不低于0.32Mpa。

第二节  主要建设内容

本工程的主要建设内容包括三大部分：一是水源地工程；二是水厂工程；三是配套输水管网工程。

1、水源地工程主要包括管井15眼。

2、水厂工程包括清水池、二级泵站及综合服务设施。

（14）

3、输配水管网包括水源地至水厂管网、水厂至城区输水干管。

第三节  水源地设计

一、管井工程

根据地质报告，选用管井方案，共布设15眼，井间距不小于300米，井深从120米至150米不等，单井出水量约1500立方米/小时。

二、机泵工程

根据实测资料，管井静水位约16米，动水位28米。水源地地面高程为50米。

井间设联络管，分两条管道向水厂输水，总输水距离约250米。根据以上原则选配适宜的深井机泵。祥见设备一览表。

第四节  水厂设计

一、净水工艺选择

根据兖州自来水公司提供的水质检验报告知：地下水原水各项指标均符合国标《生活饮和水卫生标准》无需特殊处理工艺。根据《室外给水设计规范》GBJB—86第7.7.1条，本工程采用加二氧化氯消毒的处理工艺。

工艺流程为：

加二氧化氯

原水   清水池   吸水井   二级泵房    管网

二、水厂布置

本水厂平面布置按照流程合理，管理方便，生产安全，环境优雅

（15）

美观，并考虑有发展余地的原则进行布置，水厂总占地137634平方米，合20.65亩。

厂区分为生产及辅助生产区、生产管理区两大部分。生产及辅助生产区放在东西干道以北、水厂北部，该区限制非生产人员出入。加氯间放在南北干道北端，常年主导风向西南风的下风方向，机修间及机电仓库与二泵房相对布置，维修方便。地下式清水池外部连成一体，其上种植草皮、花草树木。

厂区生活管理区在东西干道以南，其东部为食堂、浴室、锅炉房、综合办公楼；西部为杂品仓库、值班宿舍和运动场、绿荫架。

水厂大门正对喷泉假山和综合楼，绕过假山向西，为停车厂，其后是绿荫花架；右转弯进入南北干道，两侧为绿树鲜花，最北端为阶梯绿色屏障。厂区绿化采用常青树为主，结合种植高大落叶树，并适量种植花卉；沿围墙种植高大乔木，建、构筑物周围空地及道路两侧植常绿风景树，间种花卉。

厂址原地形高程在46.18米，水厂设计地坪高程采用46.68米，抬高0.5米，以利于排水防洪，厂区主干道宽6米，次干道宽4米，3米，转弯半径6米。

平面布置祥见附图。

三、水厂构筑物设计

1、加氯间

采用清水池进入管口处加氯，加氯量0.5—1.0mg/1，采用908Qq3

（16）

型—CLO2发生器，采用2台数字台秤，型号TXS1000B，在值班室可直接监视氯瓶重量，并可与微机、打印机配套完成自动记录等功能。

加氯间平面尺寸12*6平方米，氯库及加氯间内设有漏氯自动检测报警装置，同时予留NaOH溶液池及喷淋吸收塔和自动喷水系统的安装位置，以防止氯气外泻，毒害水厂人员及周围居民。室内设有排风扇。

2、清水池

由于本工程清水也总有效容积按最高日设计水量的20%考虑，总人效容积为4000立方米，2座2000立方米清水池，再预留一座2000方立方米清水池的位置，每座平面尺寸为23.1*23.2平方米，净深4.0米，有效水深3.8米，底顶覆上厚度为500cm，池内设专砌导流墙，间距8米，进水管DN600，溢流管DN400；放空管DN200；出水管DN600。

选用YW-I型数字显示式液位计。

加氯后的水流经本池，按最高日最大时流量Q=1500方立方/天计算，历时1.3小时，能满足加氯后水和氯接触时间不小于30分钟的要求。

3、吸水井

矩型钢筋混泥土半地下式构筑物，平面尺寸9.8*3.1平方米，深度6.0米，池底标高43.18米。

- 二级泵房

（17）

根据国家规范的参数Kh=1.7，Kd=1.2，日供水量Q=30000方立方/ 天，同时预留适当的挖潜余地进行设计。

依网平差结果和各种运行情况的需要，选用4台200QJCW—500—40—75预留两台200QJCW—500—40—75的安装位置。近期两用两备。

水泵采用变压变频调速控制。

排水泵采用潜水泵RITZ6666X3

起重设备型MD1-306D

泵房平面尺寸19.50*7.5平方米，地上式建筑物，自灌引水。

第五节     输配水干管设计

输配水管分为两部分，一部分为从水原地到水厂（简称输水管），另一部分为从水厂至城区管网（简称配水管）。两部分均按日供水3万立方米的规模进行设计。

- 输水管

根据水源地的实际情况，井群分成两组，每组7-8眼，井间设连络管。每组设一条输水管分别向水厂输水。输水管总长度为7500米。

- 输水量

按Q=3000立方米/天进行设计，取日变化系数为1.2，时变系数1.7，则最高日最高时输水量为1700立方米/小时，每条管的输水量为850立方米/小时，正常输水量为417立方米/小时。

2、管径确定

（18）

按正常输水量417立方米/小时计，流速取0.8米/秒，则计算管径为430mm，取DN500。

另按最大输水量850立方米/小时校核，校核流速取1.3米/秒，则计算管径为180mm。因此DN500管可以满足输水要求。

3、管材确定

为保证输水的安全可靠性，输水管均选用球墨铸铁管。

二、配水管

配水管为从水厂城区管网部分。配水管出水厂后，沿建设路向东，至西环路与城区管网联接。总长度为2400M。根据输水管的计算结果，选用DN500的铸铁管可以满足配水要求。考虑财力可能，暂接单管铺设。

第六节  变配电工程设计

一、负荷等级

兖州市西郊水厂，设计日供水量为3.0万吨，并为以后发展留有余地，根据国家有关规范规定，该水厂负荷等级为二级。

二、供电方式

根据二级负荷对供电电源的要求，水厂采用二回路10KV专用架空回路供电，由城区公共电网引来一路，由水厂专用线引来一路。

三、变压器选择

目前选用S9—630KVA/10KV/0.4KV型变压器两台，正常工况分列运行，一台出现故障或检修时，由另一台负担全部重要负荷。

（19）

四、配电装置选择

高压部分选用JYN2—10型手车式高压开关柜，低压选用GCK型抽出电动机控制中心。

五、电动机调速

井泵电机采用全压起动，现场集中起停控制。二泵房电机采用变频调整电气控制柜，以达到节能目的。

六、控制方式

所有井泵电动机的控制方式，采用集中控制与就地控制相结合的方式，吸水井设液位自控装置。

七、无功补偿和计量

采用低压集中自动补偿方式，采用高压计量，设有专用高压计量柜。

（20）

电器情况祥见《电器设备一览表》

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 变压器 | S9—630KVA/10KVA/0.4KV | 台 | 2 |  |
| （二） | 高压手车柜 |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器柜 | JYN2—10—23 | 个 | 1 |  |
| 2 | 进线柜 | JYN2—10—34 | 个 | 1 |  |
| 3 | 计量柜 | JYN2—10—15 | 个 | 1 |  |
| 4 | 出线柜 | JYN2—10—31 | 个 | 4 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| （三） | 低压开关柜 |  |  |  |  |
| 1 | 成套抽出式低压开关柜 | GCK—01 | 个 | 2 |  |
| 2 |  | GCK—12 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | GCK—19×3+GCK33×2 | 个 | 1 |  |
| 4 |  | GCK—17 | 个 | 2 |  |
| 5 |  | GCK—19×2+GCK-11 | 个 | 1 |  |
| 6 |  | GCK—17 | 个 | 1 |  |
| 7 | 非标信号屏XD |  | 台 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| （四） | 变频调速电气控制柜 | XBT—32213 | 套 | 1 |  |

（21）

第七节  设备材料选择

本项目材料设备含水源地、水厂和配管线等。具体情况祥见《主要设备材料一览表》。

（22）

主要设备材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 泵类 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 200QJCW—500—40—75 | 台 | 4 | 二级泵 |
| 2 | 潜水井泵 |  | 台 | 15 | 水源井 |
| （二） | 电机类 |  |  |  |  |
| 1 | 电动机 |  | 台 | 4 | 二级泵 |
| 2 | 电动机 |  | 台 | 15 | 水源井 |
| （三） | 阀类 |  |  |  |  |
| 1 | 手动碟阀 | DN600 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电动碟阀 | DN400 | 台 | 4 |  |
| 3 | 微阻缓闭止 | DN400 | 台 | 4 |  |
| 4 | 闸阀 | DN200 | 台 | 15 |  |
| （四） | 加氯设备 |  |  |  |  |
|  | 二氧化氯发生器 | 908Qq3型-CLO2 | 台 | 1 |  |
| （五） | 仪器仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波流量计 | SP—1 | 台 | 2 |  |
| 2 | 液位计 | Yz—1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 漏氯警报器 |  | 台 | 1 |  |
| （六） | 管材类 |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN600 | 米 | 3600 | 输配水管 |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN500 | 米 | 800 | 输配水管 |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN400 | 米 | 1200 | 输配水管 |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN300 | 米 | 500 | 输配水管 |
| 5 | 球墨铸铁管 | DN200 | 米 | 2400 | 输配水管 |
| 6 | PPR管 | DN110 | 米 | 200 | 厂区给水 |
| 7 | PPR管 | DE63 | 米 | 50 | 厂区给水 |
| 8 | PPR管 | DE25 | 米 | 45 | 厂区给水 |
| 9 | PVC管 | DE630 | 米 | 160 | 厂区排水 |
| 10 | PVC管 | DE200 | 米 | 80 | 厂区排水 |
| （七） | 管件 |  |  |  |  |
| （八） | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 五十铃货车 |  | 辆 | 1 |  |
| 2 | 卡车 | 5T | 辆 | 1 |  |
| 3 | 起重设备 | MD12—6D | 辆 | 1 |  |

第六章  环境保护和节能

第一节  环境保护

本项目水源地在西城区西（建设西路北），目前该区域无任何污染，该水源地建成后，应加强卫生防护，在城市发展规划时应避免在该区域及附近建设有污染的项目，一面污染地下水源。

本项目主要污染源一是生产中使用的二氧化氯的泄露，但二氧化氯采用电解食盐水的方法产生，使用比较安全，对周围的环境基本上不会造成污染。二级泵采用潜水泵，噪音极低，非常环保。

本项目污染物排放标准执行国家《综合排放标准》（GB8978—88）《城市区域环境噪声标准》和《工业企业噪声控制设计规范》等，项目建成后，对周围环境不会产生污染。

为美化环境，加强绿化，本项目在厂区内道路两旁建筑物周围种植部分树木花草，在综合楼前建一喷水池和花坛，绿化面积为6606.4平方米（包括清水池绿化），厂区绿化率48%。

第二节  节能

本项目拟采用下列节能措施：

1、潜水井泵选用节能型水泵，二级泵房采用变频调速装置。

2、生产构筑物间连接管道的布置，应尽量使水流通畅，以减少水头损失。

3、输水管道应尽量缩短线路长度。

4、选择优质管材，尽可能减少厂区及输配水管道的跑、冒、滴、漏。

（24）

5、排水采用重力流排放。

6、注意水资源的综合开发利用。

7、变电室靠近负荷中心，以减少线路损失。

8、选用合适的低压电容补偿柜，提高功率因数。

9、选用节能型变压器及其它节能电气产品。

10、各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。

11、建筑物的围护结构应选用隔热，保温性能好的材料。

12、充分利用自然环境，搞好建筑物周围的绿化。

（25）

第七章  企业组织和劳动定员

第一节  企业组织

项目建成后，属合资企业，有独立法人地位，自主经营，自负盈亏，设置办公室、机电班、调度控制室、净水班等机构。

第二节  劳动定员

按照精简、高效的原则配备人员，定员35人，包括：

书记1人

厂长（经理）3人

水源地4人

调度4人

泵房8人

加氯间4人

机修6人

其他7人

第八章  实施进度安排

本项目可行性研究报告正式批复后，尽快着手进行开工前的前期准备工作，及时委托有资证的设计单位编制初步设计并进行场地平整工作。在施工图设计阶段应同时进行必要的设备、材料考查。

在以上工作的基础上，项目的建设期拟定为2年，即2004年开工，2006年投产，具体安排如下：

1—8月      水源地工程

（26）

2—10月     水厂土建

3—12月     管道工程

12—15月    水厂设备安装

15—22月    扫尾工程

23月        设备调试

24月        竣工投产

（27）

第九章  投资估算和资金筹措

第一节  投资估算

一、估算依据及说明

1、依据国家《给水排工程概预算与经济评价手册》。

2、依据《山东省市政预算定额》。

3、依据《山东省建筑工程预算定额》。

4、参照当地相关工程的有关资料。

5、设备购置及安装费参照厂家的报价及同类设备工程的取费标准。

6、征地费按5万元/亩计算，征地22亩。

7、建设单位管理费按工程费的1.5%计算。

8、勘察设计费：按有关规定计算。

9、办公和生活用具购置费：按定员人数每人800元计算。

10、预备费：包括基本预备费和价差预备费，其中：基本预备费按工程费用与其它费用之和的5%计算，涨价预备费据投资使用计划，按年递增6%计。

二、固定资产投资估算

项目固定资产投资1340.8万元，其中工程费1050.4万元，占固定资产投资的78.3%。其它费用207.4万元，占15.5%，预备费83万元，占6.2%。

在工程费用中，建筑工程费358.2万元，占固定资产投资的34.1%，设备购置费269.6万元，占25.7%，安装工程费422.6万元，占40.2%。

（28）

三、流动资金估算

参照同类、同规模项目有关情况，本项目取流动资金60万元，其中铺底流动资金20万元。

四、总投资

项目总投资为固定资产投资与铺底流动资金总和，计1360.8万元。

固定资产投资详见《固定资产投资估算表》。

- 资金筹措

资金筹措方案为：项目总投资为1360.8万元，其中固定资产投资1340.8万元，铺底流动资金20万元。资金拟引进外资1000万元，市自来水公司自筹360.8万元。

（29）

固定资产投资估算表

单位；万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其它费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 | 358.2 | 269.60 | 422.6 |  | 1050.4 |
| 1 | 水源地工程 | 70.00 | 60.00 | 20.00 |  | 150.00 |
| 2 | 净水工程 | 220.7 | 209.60 | 80.1 | 510.4 |  |
| （1） | 清水池 | 110.00 |  | 6.00 |  | 116.00 |
| （2） | 吸水井 | 9.70 |  | 1.30 |  | 11.00 |
| （3） | 二级泵房 | 8.80 | 70.00 | 8.00 |  | 86.80 |
| （4） | 消毒间 | 2.90 | 21.00 |  |  | 23.90 |
| （5） | 变配电值室 | 7.40 | 100.00 | 5.30 |  | 112.70 |
| （6） | 仓库机修间 | 8.40 | 3.60 |  |  | 12.00 |
| （7） | 综合楼 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| （8） | 食堂及餐厅 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |
| （9） | 车库 | 2.50 |  | 1.50 |  | 4.00 |
| （10） | 厂区总平面图 | 9.00 |  | 4.00 |  | 13.00 |
| （11） | 车辆 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| （12） | 厂外输电线路 |  |  | 25.00 |  | 25.00 |
| （13） | 监恐设备 |  |  | 29.00 |  | 29.00 |
| 3 | 输配水管 | 52.5 |  | 302.5 | .. | 355 |
| （1） | DN500铸铁管 | 3.3 |  | 13.2 |  | 16.5 |
| （2） | DN500铸铁管 | 36.0 |  | 144.0 |  | 180.0 |
| （3） | DN400铸铁管 | 2.7 |  | 108 |  | 110.7 |
| （4） | DN300铸铁管 | 1.8 |  | 6.8 |  | 8.6 |
| （5） | DN200铸铁管 | 8.7 |  | 30.5 |  | 39.2 |
| 4 | 其它工程 | 15 |  | 20 |  | 35 |
| 二 | 其它费用 |  |  |  | 207.4 | 207.4 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 15.9 | 15.9 |
| 2 | 征地费 |  |  |  | 144.7 | 144.7 |
| 3 | 办公和生活用品购置 |  |  |  | 1.4 | 1.4 |
| 4 | 试运行费 |  |  |  | 3.6 | 3.6 |
| 5 | 勘察设计费 |  |  |  | 31.8 | 31.8 |

(30)

| 序号 | 工程或费用名称 | 估 算 价 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其它费用 | 合计 |
| 6 | 其它 |  |  |  | 10.0 | 10.0 |
| 三 | 预备费用 |  |  |  | 83.0 | 83.0 |
| 1 | 基本预备金 |  |  |  | 53.0 | 53.0 |
| 2 | 差价预备金 |  |  |  | 30.0 | 30.0 |
|  | 合计 | 358.2 | 269.6 | 422.6 | 290.4 | 1340.8 |

（31）

第十章   经济评价

本工程经济评价按照国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》规定的原则和要求进行，分布财务评价和国民经济评价两个层次。鉴于本工程系城市公用设施，它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生的直接效益，其主要的经济效益与城市生产发展和居民生活密切相关，难以确切地定量计算，如改善供水条件，提居民的健康水平等方面的社会效益只能进行定性描述。

本工程财务评价主要分析计算供水费用和收入，从财务效益上考察项目的可行性。国民经济评价着眼于工程的效益分析，对其社会效益主要进行定性描述，不进行各项评价指标的具体计算。

- 财务评价

- 财务评价的条件和基础数据

- 项目计算期

根据本工程特点，项目计算期按22年计算，其中建设期2年，营运期20年。

- 工程总投资及资金筹措

项目固定资产投资1340.8万元，拟引进外资1000万元，市自来水公司自筹360.8万元。

3、职工定员及工资

职工定员按35人，年平均工资按10000元/人计算（含14%的福利费）。

（32）

4、固定资产折旧

固定资产折旧采用平均年限法计算，净残值率取5%

- 修理费

修理费按固定资产的2%计算。

- 水资源费

根据有关规定，水资源费按每立方米0.60计算。

- 动力费和药剂费

动力费按设计指标和目前电价计算，药剂费参照生产资料确定。

- 售水价格

鉴于目前售水价格偏底和本项目水资源偏高，不利于水资源的有效利用，建议适当提高售水价格，财务分析中按2.0元/立方米计算。

- 税金

增值税按销售收入的6%计算，城市维护建设税和教育附加分别按增值税的5%和3%计算，所得税按33%计算。

- 基准收益率

财务评价中，基准收益率采用7%。

二、总成本费用估算

项目总成本费用包括：水资源费、燃料动力费、工资福利费、修理费、折旧费及摊销费、利息支出及其它费用等。

经估算：水资源费：657万元。

动力费：281.1万元

（33）

药剂费：58.4万元

工资及福利费：35万元

修理费：25.5万元

折旧费及摊销费：66.7万元

其它费用：27万元

年总成本费用共1150.7万元。其中固定成本277.1万元，可变成本426.8万元，经营成本446.8万元。

三、单方制水成本

根据工程设计规模，年供水1100万立方米，年总成本费用1150.7万元，确定单方水供水成本为1.05元/立方米。

四、销售收入估算

项目的销售收入主要是水费收入，根据目前城市供水水价偏底和本项目水资源偏高的实际情况，在财务评价估算水费收入中，水价暂按1.50元/立方米计算。年水费收入共1650万元。

五、销售税金及附加

按规定纳税标准计算，年应交纳增值税、城市维护建设税、教育附加，合计共165万元。

六、利润总额

项目年销售收入减年总成本费用减销售税金及附加后，为年利润总额，本项目年利润总额为334.3万元。

七、财务评价指标

（34）

根据财务评价堵塞基本计算报表得出，反应项目盈利能力和清偿能力的财务指标如下：

投资利税率：23.5%

投资利润率：19.2%

财务内部收益率：18.16%

财务净现值（ic=7%）：1403万元

投资回收期：6.92年（含建设期1年）

第二节  敏感性分析

为了分析、预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济效益的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。

根据工程的特点，设定主要因素是工程投资、售水单价和经营成本，分别对工程投资、售水价格和经营成本作增加和减少5%的幅度进行敏感性分析。结果如下表所示：

敏感性分析表

| 项目 |  | 财务内部收益率 （%） | 财务净现值 （万元） | 投资回收率 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 |  | 18.16 | 1403 | 6.92 |
| 固定资产投资 | +5% | 17.29 | 1342 | 7.15 |
|  | -5% | 19.10 | 1464 | 6.68 |
| 售水价格 | +5% | 20.5 | 1742 | 6.35 |
|  | -5% | 15.71 | 1064 | 7.63 |
| 经营成本 | +5% | 16.68 | 1196 | 7.33 |
|  | -5% | 19.60 | 1610 | 6.55 |

（35）

从上表中看出，售水价格及经营成本变化对项目效益影响最为敏感，所以合理确定售水价格、努力降低经营成本，是项目营运中要十分重视的问题。

第三节  社会效益分析

本工程项目系城市公用设施，其国民经济效益主要有以下方面：

- 促进西城区的开发建设

作为基础设施，如果城市供水跟不上，势必制约城市的开发建设。天齐庙水厂建成后，将有力地促进西城区的开发建设，为大都市的早日建成打下坚实的基础。

二、促进城区工业生产发展

随着工业生产的发展，城区供水量跟不上发展的需要。建设本项目，可以提高城区供水能力，缓解供水矛盾，对工业生产发展有重要促进作用。

三、改善水质，提高城市居民健康水平

建设本项目使城区供水质量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民的身体健康。

四、促进第三产业发展和对外开放建设本项目可为城市的服务、餐饮、宾馆、旅游等公益事业提供水源，有利于促进城市第三产业发展和对外开放。

根据经济评价准则，项目有一定的财务效益，而且国民经济效益

显著，所以，本工程在经济上是可行的。

（36）