益阳市某镇污水处理厂

可

行

性

研

究

报

告

益阳市某镇人民政府

二○○九年五月

总 论 某镇位于资阳区东北部，洞庭湖南岸，资水尾闾，东望湘阴，南抵沙头，西毗沅江，北托洞庭湖。全镇总面积97.32平方公里，人口4.1万人，下辖13个行政村、1个社区。城镇建成区面积达1.8平方公里，城镇人口达8000余人。某镇属于资阳区东北部湖区河网冲积平原，海拔高程为22.8—34.3米之间,地势平坦,起伏不大。属于亚热带大陆性季风湿润气候，具有雨水充沛、光能丰富、热量充足、四季分明的气候特征。年日照时数1656.4小时，年平均气温16.1℃，无霜期275.8天，年平均降雨量1550mm。全镇三面环水，境内地势平坦，河网密布，土地肥沃，物产丰富，可谓物华天宝，人杰地灵，是一个典型的湖乡城镇，边陲城镇。近几年，通过大力建设和管理，已于2005年底成功列入省级重点镇。 随着茈湖口城镇的发展，各种企业逐渐进入镇区，投入生产，镇区将产生大量的生产废水。目前，某镇周边暂时还没有污水处理厂，污水只能靠路边沟直接向外排放，镇区污水横溢，大大影响市容环境，干扰到镇区内居民正常的工作生活。同时，生产废水和生活污水未经任何处理就排入附近水体或用于农溉，其结果会危害农作物、污染地表水源。随着排入污水量的增加，镇区周围的水体将会受到严重污染，这些都将抑制茈湖口城镇的发展。本项目建成后，对保护茈湖口周围的生态环境、促进茈湖口经济的可持续发展、提高当地居民的生活质量有十分重要的意义。 1.概述 1.1项目概述 项目名称：资阳区某镇污水处理厂 建设地点；资阳区某镇均安巴垸东南角 申报单位：资阳区某镇人民政府 建设规模：污水处理厂第一期设计水量为4000m3/d，并预留第二期用地（按4000m3/d考虑）。 1.2 项目编制 1.2.1 编制目的 本工程申请报告在资阳区某镇总体规划指导下，在必要的勘察资料基础上，通过充分的调查研究论证以达到如下目的： 论述建设资阳区某镇污水处理厂工程的必要性及意义。 对本项目有关的污水处理工艺技术可靠性、经济合理性及实施可行性等进行综合性研究和论证。 在以上论证的基础上，提出合理的方案并进行工程设计分析，为项目决策提供科学的方法及依据。 1.2.2 编制依据 国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 国家发改委发布的《投资项目可行性研究指南》； 《资阳区某镇详细规划说明书》； 现场调查收集的资料。 1.2.3 编制范围 分析论证资阳区某镇污水处理厂工程的工艺论证、投资估算及技术经济分析。 1.2.4 工程设计采用的主要规范标准 《室外排水设计规范》 （ GB50014-2006 ） 《建筑给水排水设计规范》（ GB50015-2003 ） 《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002 ） 《给水排水工程建构筑物结构设计规范》（ GB50069-2002 ） 《给水排水工程管道结构设计规范》( GB50332-2002 ) 《混凝土结构设计规范》（ GB50010-2002 ） 《建筑地基基础设计规范》（ GB50007-2002 ） 《建筑结构荷载规范》（ GB50009-2001 ） 《砌体结构设计规范》（ GBJ10-89 ） 《建筑设计防火规范》（ GBJ16-87，2001年版 ） 《供电系统设计规范》（ GB50052-95 ） 《低压配电设计规范》（ GB50054-95 ） 2.项目的建设背景和意义 2.1建设背景 某镇历经多年的奋斗与努力，在经济社会发展中取得了许多可喜的成绩，奠定了良好的发展基础，具备了较好的发展潜力。近几年，抓住平垸行洪、移民建镇的契机，进一步加快了小城镇建设的步伐，特别是列入省级重点镇这几年，城镇面积迅速扩张，城镇人口迅猛增长，城镇基础配套设施得到很大的改善，城镇功能不断完善，商贸业进一步繁荣，城镇加工企业如雨后春笋来势喜人，农业产业化方兴未艾，居民收入大幅提高，边陲城镇的辐射力和影响力大大提升。虽然小城镇建设取得了长足的发展，但仍有许多配套设施相当滞后，尤其城镇污水处理设施远远不能适应城镇发展的需要。主要表现在如下几个方面： （1）城镇的扩张，带动了城镇人口急剧增长。2008年底人口已达8000余人，较2000年城镇人口净增5000人，现在增长速度仍然较快。我镇商贸业发达，历来是南洞庭重要的物资集散地，作为边陲城镇对邻近的湘阴、沅江和周边乡镇影响较广，水运、公路都较发达，加之去年茈赛汽渡开通，更是吸引了大量外地人口流入我镇。随着城镇规模的扩张和辐射的深远，预计到2015年城镇人口将达2万人左右。 （2）我镇加工企业虽然起步较晚，但来势喜人。“乡里香”在城镇扩建，并已投产多年，今年，我镇又引进了两家较大的加工企业，现正准备动工建厂，另有几家企业正在洽商之中。加工企业的增加将急剧增加废水。今后几年，我镇将规划建成一个加工园区，通过招商引资，将吸引20余家企业落户我镇。加之宾馆、餐饮、休闲业历来繁荣，而且来势迅猛，这些行业也是一些废水生产大户。预计随着加工业和服务业的发展，我镇的废水将急剧膨胀。 （3）我镇原来没有污水处理措施，主要靠天然排放，即使有一些管网建设都是群众自发修建的，加之年久失修，根本不能使用，也跟不上形势，达不到环保的要求。如今，为了改善居民的生活环境，唯有痛下决心，修建高标准的污水处理厂。 2.2工程目的 主要为集中处理镇域内生活污水，污水处理后用于生活景观及绿化用水。 2.3项目建设的意义 2.3.1现状及存在的问题 目前，茈湖口城镇区域因没有污水处理设施，导致污水成灾，且近年来降雨逐渐集中，污水量增大增强，每到夏季污水流经之处，蚊、蝇众多，气味难闻。某镇是省级重点镇，脏乱的环境卫生条件严重的影响了茈湖口的形象，制约了茈湖口经济的发展。为此，尽快实施污水处理厂项目是当务之急。 2.3.2项目建设必要性 随着人类文明的进步和社会经济的发展，人类已经逐步认识到环境保护和污染控制对繁荣经济、稳定社会的重要性。在我国，环境保护工作作为一项基本国策，受到了社会和各级人民政府的重视。中央人民政府和相关的管理部门颁布了一系列法律和法规，以保证这一基本国策的执行。 污水处理厂项目的建设，关系到镇域居民的切身利益，是发展城镇建设重要的基础设施。项目建成后，可以改善当地居民的生活环境，也可以改善当地的经济发展环境，更可以提高人民的身体健康水平。 2.3.3工程现实意义 污水处理厂的建设有利于当地生态环境的改善；有利于茈湖口经济的发展；有利于农民增收，提高当地农民的生活水平和质量，为某镇招商引资工作及城镇建设打下了良好的基础。因此在某镇建设污水处理厂是必要的。 3.项目建设的指导思想和依据 3.1指导思想 从某镇实际出发，充分发挥某镇区位及资源优势，紧紧围绕区委、区政府环境整治战略思想，优化发展环境，提高引资条件，改善居民生活质量，加快某镇城镇建设步伐，扩大某镇的经济总量。 3.2建设原则 污水处理厂的建设要符合某镇镇域规划，符合当地发展的要求，污水排除要符合水源保护的要求，排放的污水经过处理必须达到《污水排放标准》（GB8978－1996）中的一级排放标准，改善当地的水环境。 3.3建设依据 3.3.1资阳区区域规划 3.3.2某镇镇域规划 4.项目建设的主要内容 4.1建设区建设条件 4.1.1 服务范围 本工程的服务范围为整个某镇区 4.1.2选址原则： （1）充分利用现有的污水干管，减少管道的投资。 （2）位于城镇集中供水水源的下游。 （3）处理后的水有较好的出路。 （4）考虑汛期厂址不受洪水的威胁。 （5）尽可能少占农田或不占良田，且便于农田灌溉和消纳污泥。 （6）尽可能设在城镇和工厂夏季主导风向的下方。 （7）考虑交通运输、水电供应地质、水文地质等条件。 （8）应结合城镇总体规划，考虑远景发展，留有充分的扩建余地。 综上所述，项目拟建在某镇均安巴垸东南角，该地区为河滩四荒地，处于某镇地势低端，规划用地1公顷，符合污水处理厂的建设要求。所需土地、水、能源、劳动力等条件当地能够解决。 4.2建设技术条件 管道输水工程技术难度不大，镇村镇建设站具有这方面丰富的建设管理经验，有专业的规划、设计和施工人员。也可以采取招标的形式，聘请专业的施工队伍进行施工。可以保证技术条件。 4.3污水处理厂工程规模 4.3.1 污水水量预测 污水处理厂接纳的废水主要为屠宰废水、肉类和水产品加工废水以及部分生活污水。 （1）“乡里香”：主营农副产品加工，规划给水量约5000m3/d，近期取水量按设计规模60%，废水排放率取0.85，则“乡里香”估算排水量为2600 m3/d; （2）“屠宰场”：年屠宰量5万头，根据国内同类型屠宰场所产生的废水水质水量和益阳农产品加工公司以往同类工程的实践经验，确定该项目屠宰废水水量为0.65m3 /头，按此计算，屠宰废水排放量为100 m3/d； （3）镇区内生活居民有2600户农户，农户排放生活污水量约2600 m3/d，同时考虑到一定的预留处理余量，本方案设计废水处理厂近期处理规模为4000 m3/d。结合某镇的发展规划，中远期考虑以农副产品深加工为主，均为用水大户，本设计预留远期4000 m3/d处理量用地。 4.3.2 污水水质预测 某镇主要从事各种农产品的深加工，这些农产品主要包括：粮食类产品、肉禽食品、保健食品、果蔬和水产品等。外排废水主要以生产废水为主，含少量生活污水。 食品加工企业外排废水具有以下几个特点： 有机物浓度高：经场内预处理和固液分离后的废水，其CODCr含量达2000～3000mg/L，高时可达4000mg/L； 悬浮物多：废水中含有大量的加工废弃物，动植物的碎屑； 可生化性好：废水中污染物的BOD5/COD比值高，是一种可生化性强的废水； 水质水量变大：由于食品加工企业往往以销定产，而且随季节变化产量变化较大，因此进入处理系统的废水在水质和水量上有很大波动。 由于食品加工企业外排废水中悬浮物很多，极易在进入废水处理厂前的废水管道中沉积。为保障废水收集管道的畅通，节省不必要的清理费用，本工程要求各生产企业在废水外排进入废水收集管道前进行预沉淀和固液分离，这样可以有效降低整个基地废水处理的费用和保障废水处理系统的长期正常稳定运行。另外由于废水集中处理厂采用生化法处理废水，因此，若企业所排废水中含有国家排放标准中一类污染物、酸碱废水和毒性物质的废水，需在企业厂区内经过预处理达到国家标准后才能排放至污水处理厂。 据国内同类企业外排废水污染物浓度和我公司工程实践经验，确定进入污水处理厂的污染物浓度见表4-1。 表4-1 主要污染物浓度一览表 单位：mg/L（pH除外） 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 浓度; 2000~4000; 600~3000; 200~300; 40~80; 5~15. 4.3.3 污水处理程度和设计进出水水质 镇区废水经集中处理后排入某镇紧邻的资江。排入其中的废水应执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的一级标准。则污水处理厂设计进出水水质及处理率见表4-2. 表4-2 设计污水处理厂进出水水质 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 进水水质; 4000; 3000; 300; 80; 15. 出水水质; ≤60; ≤20; ≤70; ≤15; ≤0.5. 资江是一条流域广阔，最后注入洞庭湖的河流，拥有很强的自净能力。加之益阳市属热带季风湿润气候区，雨量充沛，稀释自净能力较强。茈湖口排放的废水量与资江蓄水量相比所占比例极小，经处理达标后排入资水，对资水的水质将不会造成大的影响。 4.4 污水收集系统设计 4.4.1 雨水管道 （1）根据规划区的性质、特点，排水体制采用雨污分流制，在规划区内接全整个镇区形成统一的排水系统。规划区内地势平坦，地势标高在30米~35米之间，没有基本农田。 设计雨水重现期，雨水量按下列公式计算： Q=φ×q×F 其中：φ——径流系数，其值取0.65； q——设计暴雨强度（L/S·hm2） F——汇水面积（hm2） 暴雨强度q采用益阳市暴雨强度公式： q=[914+(1+0.8821gp)]/t0.584(升/公顷·秒) 式中：p——设计重现期，取1年；t——降雨历时（min）。 设计雨水重现期应根据当地气候条件、地区的重要性、自然地势、现有排水设施、接纳水体的情况等因素综合考虑，规划建成区一般道路雨水管道设施雨水重现期取p=1年，雨水主干渠取p≤5年。 （2）由于规划区地势较平，地面坡度变化不大，为尽量保证区内的雨水都能重力自流顺利排放到自然水系中，规划雨水排放系统布置时，尽量满足以下原则： ①雨水管管径的计算按雨水量公式计算。 ②市政雨水管道主干管管径为DN800~DN1000，次干管的最小管径取DN-600，支管采用DN400，最小坡度取0.3%。 ③雨水管道在规划区道路下按收水一侧布置人行道、非机动车道或绿化带。 ④在竖向布置上，雨水管应满足最小覆土深度70cm。 ⑤雨水井及雨水管道检查井布置距离为30~50m。 4.4.2 污水管道 根据镇区经济发展水平，结合当地的实际情况，近期应着重完善污水收集系统，将镇区的污水收集后输送到规划的污水处理厂，对污水进行生化处理、沉淀、消毒后，就近排入水体。 规划区地势较平，地面坡度变化不大，为尽量保证区内的污水都能重力自流顺利排放，将少污水提升泵站的数量和规模，规划污水系统布置时，尽量满足以下原则： ①污水管管径的计算按最高日最高污水量计算； ②污水管道的最小管径取DN-600，最小坡度取0.5%； ③污水管道布置于规划区道路与雨水管相反一侧； ④在竖向布置上，污水管位于雨水管之下； ⑤检查井布置不宜小于50m。 ⑥污水管道由西向东布置。 4.5 污水处理工艺方案论证 污水处理工艺是污水处理厂的关键，处理工艺的选择是否得当，直接关系到处理厂出水水质、运转是否稳定、运转成本的高低和管理的难易。因此，必须结合实际情况慎重地选择适当的工艺，以达到最佳效果。某镇主要是接纳农产品加工生产废水和生活污水，进水浓度高，水量波动较大，出水水质要求高，因而必须慎重选择污水处理厂的工艺方案。 某镇主要从事粮食、肉禽食品、果蔬菜和水产品加工，污染物成份主要包含油脂、血液、淀粉、糖类和植物纤维，属于中高浓度可生化性较好的有机废水，且富含氨氮和磷，在水处理中属于二级强化处理即有除磷脱氮功能的二级强化处理的范畴。在工艺选择上考虑厌氧前处理+生物脱氮除磷工艺为益阳农产品加工基地污水处理工艺，本工程结合污水处理厂规模，资金等情况，参照国内外类似污水的处理工艺及运行实践，选择ABR＋A2/O工艺方案。 4.5.1 ABR＋A2/O工艺 （1）工艺流程 工艺流程图见图4-3。 格栅 进水 栅渣外运处置 浮渣收集至污泥处理系统 石灰 隔油沉砂池 ABR池 A2/O反应池 二沉池 消毒池 排放 污泥回流 ClO2 沼气燃烧或利用 砂滤池 沉砂外运处置 剩余污泥至污泥处理系统 图4-3 ABR＋A2/O工艺流程图 （2）工艺原理 污水经管网收集自流进入格栅，去除污水中的漂浮物、大颗粒状和纤维状杂质，保护水泵及其他处理设施能正常运行，格栅出水由潜污泵提升至隔油沉砂池，去除颗粒较大的悬浮物和无机颗粒以及部分油脂，减少对后续生物处理设施的影响。之后再进入厌氧折流板反应池（ABR池），经厌氧发酵、水解和甲烷化过程，有机物被降解为CO2和CH4，其余大部分有机物转化为可溶解的小分子有机物，易于被生物吸收转化，ABR池出水自流入厌氧/缺氧/好氧系统（A2/O反应池），在此完成剩余有机物的降解以及氮磷的去除，同时在好氧池出水渠道中根据出水磷浓度加入石灰配套化学除磷，以确保出水磷浓度达标，出水经二沉池完成固液分离后上清液进入接触消毒池，同时回流部分污泥，消毒后的污水再排放至受纳水体。考虑到本项目的出水水质要求较高，在二沉池后再加入砂滤器，以便在出水不达标的情况下去除部分污染物质。 隔油池浮渣、ABR池和A2/O反应池的剩余污泥由污泥输送泵送至污泥处理系统。 本工艺的主要优点： 厌氧部分ABR池工艺简单 、投资少，不需要昂贵的进水系统和设计复杂的三相分离器，也不需要传统的厌氧消化池的机械搅拌装置和额外的澄清沉淀池； 有良好的生物分布和生物固体截留能力，水力混合条件好； 无污泥膨胀现象； A2/O池采用微孔布气管曝气，氧利用率较高；工艺成熟可靠，处理效果稳定。 4.5.2工艺方案 （1）主要工设备及艺参数4-4： 表4-4 主要设备及工艺参数表 序号; ABR＋A2/O工艺. 1; 格栅井及进水泵房： 主要构筑物： 闸门井1座：1.0×0.5×3.06m； 格栅井1座：4.89×1.0×3.06m， 进水泵房1座：5.0×3.0×4.5m。 主要设备： 机械格栅1台， B=1000mm， b=10mm，栅槽深度3.06m； 潜污提升泵2台（1用1备），Q=210m3/h， H=10m。. 2; 隔油沉砂池： 尺寸及数量： 15.0×9.5×3.77m，1座； 主要设备： 抽砂泵2台（1用1备），抽送能力Q=1.0m3/h。螺旋砂水分离器1台，处理能力Q=1.0m3/h。. 3; ABR池： 尺寸及数量： 24.0×12.0×5.0m，2座； 主要设备： 水封器1套，Φ1.0×3.0m； 污泥泵2台（1用1备），Q=15m3/h，H=7m。. 4; A2/O反应池： 尺寸及数量： 48.0×24.0×4.7m，1座； 主要设备： 混合液回流泵2台（1用1备），Q=630 m3/h， H=5m； 污泥回流泵2台（1用1备），Q=110 m3/h， H=7m； 罗茨鼓风机2台（1用1备），Q=75m3/min，P出=49KPa； 微孔布气管706套，单套供气量6m3/h； 潜水推流搅拌器4台，单台搅拌能力100m3/h。. 5; 辐流式二沉池： 尺寸及数量： Φ20.0×5.13m，1座； 主要设备： 污泥提升泵2台（1用1备），Q=25m3/h，H=7m； 直径20m的半桥式周边传动刮泥机1套。. 6; 砂滤池： 尺寸及数量： 5.5×5.5×5.0m，1座； 主要设备： 污水提升泵2台（1用1备），Q=210m3/h， H=10m； 石英砂滤料，有效粒径1.2mm，滤层厚度为2.0m；. 7; 接触消毒池： 尺寸及数量： 9.0×6.0×2.5m，1座； 主要设备： ClO2发生器2台（1用1备），能力4.2kg/h。. 8; 污泥脱水房： 尺寸及数量： 16.0×15.0×5.0m，1座； 主要设备： 带式压滤机2台（1用1备），处理能力Q=30m3/h带宽1500mm； 反冲洗泵两台（一用一备），流量12m3/h，水压为0.4～0.6MP，冲洗流量为6m3/(m带宽.h)。. （2）主要技术经济表4-5 表4-5 主要技术经济表 序号; 项 目; ABR＋A2/O工艺. 污水处理厂（4000 m3/d）. 1; 设备及土建投资; 720.00. 2; 电耗（元/d）; 1716.20. 3; 污泥量（m3/d）; 643.2. 4; 占地面积（m3）; 5000. ABR＋A2/O法具有如下优点，比较适合某镇污水处理厂的水质特点和处理要求： 处理效果好且稳定，不仅可满足BOD5和SS的去除，且具有很好的脱氮除磷效果； 无污泥膨胀现象，出水水质好，并具有一定的耐冲击负荷能力； A2/O池采用微孔布气管曝气，氧利用率较高，耗电量少； 占地面积相对较小； 运行管理经验成熟； 运行费用相对较低。 经综合权衡技术与经济代价，确定资阳区某镇污水处理厂污水处理工程采用ABR＋A2/O处理工艺。 4.6 污泥处理工艺方案 4.6.1 污泥处理的目的 污水处理厂在进行污水处理的过程中分离和产生出大量的污泥，污泥含水率高达99%，体积庞大，处理和运送均很困难，必须进行减量处理，以便于运输和后续处理。污泥有机物含量高，不稳定，易腐化，必须降低有机物含量使污泥稳定化；污泥中还含有一些致病菌和寄生虫，必须妥善安置处理；同时还要避免磷的二次释放。总之，污泥若处理不当，会产生二次污染。因此，污泥在最终处置前必须处理。 4.6.2 处理工艺选 污泥浓缩脱水方案： 剩余污泥→贮泥池→污泥浓缩机、脱水机脱水→外运处置，详见图4-6。 贮泥池 污泥脱水机 至进水泵房 滤液 外运处置 图例： 污泥 污水 图4-6 污泥处理方案 剩余污泥 本项目的污泥主要来自ABR和A2/O反应池中的剩余污泥，ABR池泥龄长达20～30d，污泥基本在ABR池中得到消化，A2/O工艺泥龄为10d左右，污泥也已基本稳定，不需再设置污泥消化池。考虑到污水处理工艺中采用了生物除磷技术，因此为了避免高含磷量的剩余污泥在厌氧条件下释放磷，同时考虑经济、技术因素和运行后的维护管理要求，不单独设置污泥浓缩池，因此，本工程的污泥处理拟采用本方案。污泥经贮泥池后，经投加高分子絮凝剂后直接浓缩脱水。 污泥脱水的目的是进一步降低含水率，对污泥进行减容处理。污泥脱水的方法有自然干化、机械脱水、污泥烘干及焚烧等，目前国内外污水处理厂普遍采用的是机械脱水。 本工程污泥处理拟采用占地浓缩时间短的一体化带式压滤机脱水设备，其具有以下特点： 1、采用机械浓缩代替传统的重力浓缩后，进入压力脱水阶段的污泥含固率提高2~5个百分点，使得泥饼质量大大提高。在各种情况下，泥饼含固率都可保证在20%以上。 2、带式脱水机的机械浓缩段，可以提高处理进泥的水力负荷能力，而又不影响最终泥饼质量，这是重力浓缩做不到的。 3、从工艺流程上取消了单独的浓缩环节和单元操作，简化了污泥处理工段的工艺流程。 4、缩短了浓缩过程中污泥的停留时间，避免了污泥中磷的再次释放。 4.6.2 污泥最终处置 污水处理厂建成投入正常运行后，虽然每天产生的剩余污泥数量有限，但如无妥善的最终处置方法，日积月累污泥堆场不断增大，加上远期扩建影响，污泥最终处置是污水处理厂面临的难题，处置不当还会造成二次污染，影响环境。国外许多国家对污泥处置采用较多的是焚烧、填埋和堆肥。污泥焚烧技术虽然上有处理迅速、减容多、无害化程度高、占地面积小等优点，但除了一次性投资巨大，操作管理复杂，运行费用高以外，还可能导致大气污染。所以，根据益阳市的实际情况，对益阳农产品加工基地污水处理工程污泥焚烧处理是不适宜的。污泥的卫生填埋是解决污水处理厂污泥的另一途径。由于填埋处置具有适用范围广，技术、工艺、设备较简单，运行管理较方便等优点，特别是与城市生活垃圾一起处置更是一种比较经济可靠的处理方式。因此，本项目的污泥经脱水后外运填埋处置。 4.7 工艺流程图 综上所述，本工程项目采取的工艺流程如图4-7所示。 格栅 进水 栅渣直接外运 浮渣收集进贮泥池 石灰 隔油沉砂池 ABR池 A2/O反应池 二沉池 消毒池 贮泥池 带式压滤机 外运 排放 污泥回流 CLO2 沼气燃烧或利用 砂滤器 沉砂经砂水分离器脱水外运 图4-7工艺流程图 4.8主要建、构筑物及工艺设备 4.8.1 格栅井及污水提升泵站 （1）格栅井 污水进厂后首先经过格栅去除漂浮物、大颗粒状和纤维状杂质，保护水泵及其他处理设施能正常运行。 设计水量Q=210m3 / h 格栅井一座，建于地下。格栅井尺寸4.89×1.0×3.06m，钢筋砼结构。 格栅前设进水闸门井，进水闸门井的作用是汇集各种来水以改变进水方向，保证进水稳定性。进水闸井设超越管，超越管的作用是当污水厂发生故障或维修时，可使污水直接排入水体，避免对后续工艺的影响。进水闸井采用矩形构造，尺寸为1000×700mm。进水闸井采用明杆式钢密封方形闸门，闸门尺寸如下:进入格栅井的闸门尺寸为500×500mm，超越管线上闸门尺寸为500×500mm。 选用栅宽为1.0m，间隙为10mm的机械格栅一台，格栅安装倾角θ=60º，材质碳钢。 （2）污水提升泵站 污水提升泵站土建按Q =210m3 / h规模设计，与集水池合建。 集水池设计有效容积21m3，尺寸5×3×4.5m。 主要设备：潜污提升泵两台，流量Q=210m3/h，扬程H=10m，功率N=18.5kw，一用一备。 4.8.2 隔油沉砂池 隔油沉砂池的主要功能是去除颗粒较大的悬浮物和无机颗粒以及部分油脂，减少对后续生物处理设施的影响。 采用一座平流式隔油沉砂池，分两格。设计水量Q =210m3 / h。 平面尺寸：15.0×9.5×3.77m，钢筋砼结构，出水槽建于隔油沉砂池末端，宽度1.0m。 主要设备：抽砂泵两台（一用一备），抽送能力Q=1.0m3/h，功率N=0.85kw。螺旋砂水分离器一台，处理能力Q=1.0m3/h，功率N=0.75kw。 4.8.3 ABR池 主要功能是将大分子有机物质降解为小分子物质再进一步转化为甲烷，ABR池可以可以大大降低进水有机物浓度，减轻后续好氧处理设施的负荷，同时提高废水的可生化性利于好氧处理。 ABR池共两座，分4格反应室。按设计流量Q=210m3/h规模设计，容积负荷Nv=5.2kgCOD/(m3·d)，水力停留时间HRT=12.44h，下流室与上流室宽度比为1：3。 平面尺寸：24.0×12.0×5.0m，钢筋砼结构。 主要设备：水封器一套，Φ1.0×3.0m；污泥泵两台（一用一备），流量Q=15m3/h，扬程H=7m，功率N=7kW。 4.8.4 A2/O反应池 主要功能是通过A2/O反应池的内部混合液回流和二沉池中的污泥回流，利用进水碳源完成脱氮除磷，好氧池进一步去除剩余碳源，同时将氨氮转化成硝酸盐氮，根据出水磷浓度，好氧池出水渠道加入石灰以确保磷的达标排放。 采用一座A2/O反应池，分5格反应室。设计流量Q=210m3/h，污泥负荷Ns=0.18kgBOD5/(kgMLVSS·d)。 平面尺寸：48.0×24.0×4.7m，钢筋砼结构。出水槽设于A2/O反应池末端，槽宽1.5m。A2/O反应池包括厌氧段、缺氧段和好氧段，从ABR池的出水首先经过第一格厌氧池，厌氧池的平面尺寸为48.0×4.5m。第二格是缺氧池，平面尺寸48.0×4.5m。后面三格为好氧池，平面尺寸均为：48.0×5.0m。 主要设备配置：混合液回流泵两台（一用一备），单台流量Q=630 m3/h，扬程H=5m，设于好氧池出水底部泵坑； 污泥回流泵两台（一用一备），单台流量Q=110 m3/h，扬程H=7m，设于二沉池附近； 离心鼓风机两台（一用一备），进口流量Qs=75m3/min，排气压力49kPa，型号为C75-1.35,电机功率75kW。 微孔布气管706套，单套供气量6m3/h，氧利用率＞20%； 潜水推流搅拌器4台，单台搅拌能力100m3/h， N=10kW。 4.8.5辐流式二沉池 辐流式二沉池的主要功能是对生化反应池的出水进行固液分离。 采用一座二沉池，设计流量Q=210m3/h，表面负荷q取0.67m3/m2.h，有效沉降时间t=3.0h。 平面尺寸：Φ20.0×5.13m，钢筋砼结构。 主要设备配置：污泥提升泵两台（一用一备），处理能力25m3/h扬程H=7m，功率N=10kW； 直径20m的半桥式周边传动刮泥机一套，型号ZBG－20，功率1.5kW，带撇渣装置和挡渣板。 4.8.6砂滤池 砂滤池的主要功能是对二沉池的出水进行过滤，保证出水的达标排放。 采用一座砂滤池，设计流量Q=210m3/h。 平面尺寸：5.5×5.5×5.0m，钢筋砼结构。 主要设备配置：污水提升泵两台（一用一备），流量Q=210m3/h，扬程H=10m，功率N=20kw； 单层石英砂滤料，有效粒径1.2mm，滤层厚度为2.0m，滤料填充体积45m3； 反冲洗水泵两台（一用一备），流量Q=567m3/h，水压600kpa，冲洗强度为6L/(m2.s)，历时5min。 4.8.7接触消毒池 在出水中加入ClO2，进行消毒。 采用一座接触消毒池，设计流量Q=210m3/h，接触时间HRT=30min。 平面尺寸：9.0×6.0×2.5m，地下式钢筋砼结构。 主要设备配置：ClO2发生器两台（一用一备），能力4.2kg/h，功率N=1.6kW。 4.8.8贮泥池 剩余污泥经污泥提升泵排入贮泥池，起调节作用，为防止磷释放，污泥在贮泥池内的停留时间控制在0.5h内。 贮泥池共一座。 尺寸：5.0×4.0×3.0m，有效容积50 m3，地下式钢筋砼结构，建于污泥脱水房内。 4.8.9 污泥脱水房 污泥脱水房为单层砖混结构，剩余污泥在此最终脱水，将剩余污泥体积降至最低。配套污泥脱水机、螺旋输送机。 尺 寸：16.0×15.0×5.0m。 进 泥：26.8 m3/h（含水率99.2%） 出 泥：1.1 m3/h（含水率80%） 设备类型：浓缩脱水一体化带式压滤机 数 量：2台，1用1备，功率5.5kW 带 宽：2m 配套设备：螺杆泵2台，1用1备，单台流量Q=35.0m3/h，H=5m，N=10kW 螺旋输送机1台，L=8.0m，倾角0°，N=2.2k 螺旋输送机1台，L=4.0m，倾角30°，N=2.2k 冲洗水加压泵1台，Q=10m3/h ，H=40m ，N=4kW 4.8.10 加药间 加药间与污泥脱水房合建，分设二氧化氯加药间、石灰乳加药间和PAM加药间，分别起污水消毒、化学除磷和污泥絮凝的作用。加药间为砖混结构，土建按二期一同建设。 尺 寸：16.0×8.0×5.0m 主要设备：石灰投加装置一套，投加能力G=13kg石灰/h ClO2发生器2台，1用1备，加药能力4.0kg/h，功率N=1.6kW PAM混凝剂投加装置一套，投加能力G=1-4kg PAM/h 4.8.11 鼓风机房 砖混结构，土建按三期一同建设。主要功能是为曝气池提供充足的空气。 尺 寸：18.0×8.0×5.0m 设备类型：罗茨风机2台，1用1备 单机风量：75m3/min 风 压：49kPa 功 率：N=90kW 4.8.12 配电间 配电间是全厂的电力控制中心。建于鼓风机房之上综合楼旁边，土建按二期考虑。 尺寸: 18.0×4.0×3.0m 4.8.13 综合楼 建于鼓风机房之上。主要用于污水处理厂相关管理、操作、控制和化验中心，内设值班宿舍、厨房、浴室等生产生活用房。 尺寸：18.0×4.0×3.0m， 4.9 总图设计 4.9.1 厂区总平面布置 厂区总平面布置遵循如下原则： 与某镇总体规划相衔接，并与周边环境相协调; 厂区功能分区明确，构筑物布置紧凑，力求经济合理利用土地，减少占地面； 流程力求简短、顺畅，避免迂回重复； 一、二期结合良好，一期构筑物尽量集中布置，形成一完整整体，并为二留下发展余地；二期施工应避免对一期工程造成影响； 建筑物尽可能布置在南北朝向； 厂区构筑物与周边建筑有一定宽度的卫生防护距离，减小污水厂对周边环境的影响； 厂区绿化面积不小于30%，总平面布置满足消防要求； 交通顺畅，便于施工与管理。 厂区平面布置除了遵循上述原则外，具体还应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理、管理方便、经济实用，还要考虑建筑造型、厂区绿化与周边环境相协调等因素。 根据上述原则，总平面布置如下： 污水处理厂总用地10000m2（含二期工程总用地），一期工程用地占地5000m2，构（建）筑物与厂内主干道平行布置。 平面布置充分利用地势，建（构）筑物均落在原有地面,在总图布置时力求紧凑合理，结合周围环境，建成花园式单位。 根据工艺流程和各建（构）筑物功能，将污水处理厂分为厂前区和生产区。 (1)厂前区 厂前区位于污水处理厂南侧，主要包括综合业务楼。交通方便，视野开阔，加上厂前区绿化布置，给人以幽静闲雅，赏心悦目之感。 (2)生产区 污水处理厂内各构筑物均在该区，为厂区主体。因污水进厂管道从厂区南侧沿江路引入，在生产区南端设有预处理部分，包括细格栅及提升泵站，隔油沉砂池。该区中部平行布置二组ABR+A2/O反应池（每组设计规模5000m3/d, 近期建设一组）。综合业务楼设计两层，上层为中心控制室和配电间，下层为鼓风机房。鼓风机为生产主要用电设备，与变配电间距离不宜过远。由于污泥脱水间气味较重，采用防臭罩，并布置在厂区西部，处于主导风向下风口，避免气味对厂前区和生产区的影响。 4.9.2 厂区竖向布置 竖向设计原则： 污水经进水泵房提升后能自流流经各处理构筑物，并尽量减少提升扬程，节省能源； 与周边区域规划标高合理衔接 厂区不受淹，考虑防洪排涝要求。 根据场地地形情况，污水经过格栅井和进水泵房，经潜污提升泵提升后，利用厂地自然地势，依次流入隔油沉砂池，ABR池和A2/O反应池，出水经接触消毒池消毒达标后排入附近水体。 4.9.3 绿化 为了创造污水处理厂良好的生产工作环境，美化厂容厂貌，尽量提高厂区绿化系数，在建（构）筑物周围及道路两侧种植高大乔木配以低矮灌木丛和绿篱，在空地进行集中绿化，并且点植观赏性较强的树种，以点、线、面，平面布置及空间高低错落、前后有序的绿化处理，美化了厂区、提高了环境质量。且厂前区是工作人员出入必经之地，是绿化重点，以花池、草地、喷水池、花架及建筑小品等点缀其间，在建筑物周围种植四季常青绿篱、高大落叶乔木，从而使建筑物在绿色环境中更加清新。 厂区绿化树种应选用适应当地环境的具有抗污染性、净化空气并耐寒的树种和花卉，要注意避免引进产生大量花粉飞絮的树种。 厂区绿化面积约2000 m2，绿化率为12%。 4.9.4 交通组织 污水处理厂出入口结合厂前区布置在厂区南面，正对综合楼。 厂区双行车道宽度为6.0m，单行道路面宽3.0m，钢筋混凝土路面；人行道1.5m，采用素砼路面。 4.9.5 工厂运输 污水处理厂运输包括栅渣和污泥的清运、原料药的运输，厂区自备运输车，保证格栅渣和污泥的及时清运。 4.10 建筑设计 4.10.1设计原则及依据 建筑设计以安全、适用、经济、美观为基本原则，根据生产工艺流、使用要求、自然条件、建筑材料、建筑技术等因素，结合工艺设计进行建筑物的平面布置、空间组合及建筑造型设计并注意建筑群体与周围环境的协调，配合工艺解决好建筑内部通道、防火、防爆、防水、防噪声、保温隔热、采光、通风和生活卫生设施等方面的问题。 建筑设计遵循国家有关标准、规范、规定和行业标准，主要有： 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003） 《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2001） 《建筑模数协调统一标准》（GBJ2-86） 《厂房建筑模数协调标准》（GB J6-86） 《民用建筑设计通则》（JGJ37-87） 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-95） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 《建筑地面设计规范》（GBJ50037-96） 《屋面工程设计规范》（GB50207-94） 4.10.2设计内容及综合楼单体设计 厂区建筑依其功能划分为厂前区和生产区两级建筑群体，主要有生产区的进水闸井、格栅间、污水提升泵房、隔油沉砂池、ABR池、A2/O池、二沉池、砂滤池、接触消毒池、污泥脱水房、贮泥池、加药间等；厂前区有综合楼等。 综合楼结合场地地形，平面采用矩形，东西向长18m，南北向宽8m。整个建筑共两层，一层层高5m，二层层高3m。 各层布局分述如下： 一层：主要设有门厅、鼓风机房、厨房、卫生间等； 二层：主要设有配电间、办公室、中心控制室、化验中心等。 各层均设有卫生间，楼梯间满足建筑防火要求。综合楼是厂前区的主要建筑物，位于主入口，其外观非常重要，通过简洁的处理手法，协调的色彩组合，使建筑物显得得体大方，充满生命力是厂前区的一道风景。 4.11 结构设计 4.11.1设计原则及依据 在满足使用功能和安全的前提下，适用并节约造价，结构设计遵循国家的有关标准、规范、规定和行业标准，本工程初步设计阶段地基基础设计按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)进行设计。 4.11.2 场地地震效应 地震烈度为按6度设防。 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)及《给水排水工程建构筑物结构设计规范》（ GB50069-2002 ）规定采用。 4.11.3 设计原则 附属建筑物一般情况下，采用砖混结构，有特殊要求的建筑物可采用框架或排架结构。屋面采用现浇钢筋砼屋面。构筑物均为贮水构筑物，对结构及抗渗有较高要求，抗渗标号为S6, 构筑物均采用现浇钢筋混凝土结构，对于大型水池类构筑物要求留设温度收缩缝，必要时设沉降缝。缝内设橡胶止水带，如设缝有困难时，可以设后浇加强带，必要时使用一些混凝土外加剂，以提高混凝土抗渗、抗裂性能。 为确保场地地质条件的适宜性,应尽快委托勘察单位对建、构筑物所在场地进行工程地质勘察并提供勘察报告。所需材料标号如下： （1）混凝土:垫层C15,水池C25抗渗混凝土(S6)。 （2）钢筋:HPB235级钢(一级),HRB335级钢(二级)。 （3）砖砌体：MU5混合砂浆,M10砖。 4.12电气设计 4.12.1电气设计规范 执行以下国家标准规范，但不限于以下的国家规范： 《供配电系统设计规范》GB50052-95。 《低压配电设计规范》GB50054-95。 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93。 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》GB50062-92 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 《并联电容器装置设计规范》GB50227-95 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000 4.12.2 设计依据 (1)工艺专业提供的用电设备资料及平面图。 (2)电气和自控技术标准规范。 4.12.3 设计范围 本方案设计为某镇污水处理厂第一期内部的低压配电及自动控制系统。 4.12.4 电气系统设计 (1)电源。根据有关规范要求，该污水处理厂为二级供电负荷 ，设计采用10kV双回路电源供电，由变电站引一回专线作为主供电源，另由经过污水处理厂附近的另一电源点——10kV公用线路上T接一回作为备供电源，两回路均以架空线方式引至污水处理厂附近后，改用电缆线引入厂变电所，线路使用情况为一用一备。污水处理厂所有用电设备电压等级均为380/220V。 (2)电气接线。两路10kV进线采用机械与电气联锁，一套10kV计量装置。0.4kV系统为单进线单母线接线方式，预留联络开关柜与二期配电母线联接。 (3)设备选型。10kV开关柜选用KYN28A-12型开关柜，操动机构采用弹簧储能式电动机构。0.4kV开关柜采用GGD型开关柜。10/0.4kV变压器采用环氧树脂干式节能型变压器。机旁控制箱，插座箱采用防腐全绝缘箱体箱。 (4)操作电源。10kV变配电系统设备控制和380/220V配电系统，采用380V或220V交流为操作与信号电源。 (5)继电保护及控制。10kV电源进线装设定时速断及过电流保护。10kV/0.4kV变压器装设电流速断、过电流及过负荷保护。低压进线总开关设短路速断，延时速断及过负荷，各设备回路和线路回路设短路与过载保护。对与参与工艺流程的用电设备，其控制方式采用机旁控制，中心控制室内PLC控制的三级控制方式。 (6)电能计量。在10kV进线处设置专用计量柜，内装准确级次为0.2级的电流互感器和电压互感器，柜上仪表室内安装全电子式多功能交流电能表，对全厂用电进行计量。另外在0.4kV侧设专用照明计量装置，对综合楼、各建、构筑物，厂区道路等照明进行计量，与动力分开。 (7)无功补偿。在0.4kV开关柜母线上设置无功自动补偿柜进行集中补偿，补偿后功率因数达到0.95。 (8) 电动机起动。除75kW罗茨风机采用变频调速和30kW反冲洗泵、25kW混合液回流泵采用软起动外，其他电动机均采用全压直接起动。 (9)过电压保护及接地。为防止10kV配电装置免遭来自输电线路的大气过电压及雷电波的袭击，在有关部位装设避雷器。为了防止直接雷击的侵害，高出地坪15米以上建筑物及变电所装设避雷针（带），并可靠接地。为了保证人身安全及设备工作接地的要求所有电气设备外壳和中性点需要接地设备均应可靠接地，接地装置的接地电阻不大于4欧姆。工作接地、保护接地和防雷接地共用接地装置，接地系统采用TN-C-S系统。主接地线采用-40×4镀锌扁钢，接地支线采用-25×4镀锌扁钢，设备保护接地线采用-12×4镀锌扁钢，接地装置尽量利用建、构筑物基础钢筋网作为接地极，如不能达到接地电阻要求时，再增打长2.5米φ50镀锌钢管接地极。 (10) )照明及检修网络。照明与检修网络采用380/220V三相四线系统。管理和生活建筑物采用日光灯和白炽灯照明。厂区室外采用金卤灯照明，厂区内路灯在大门传达室内控制。 (11) 电缆与电线敷设。室外电缆、电线敷设采用电缆沟、穿钢管或直埋方式，建筑物内采用电缆沟或穿钢管敷设。高压电缆采用交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆。直埋和电缆沟内敷设的低压电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆，其它电缆采用聚氯乙烯绝聚氯乙烯护套铜芯电缆。照明线路及小的动力支线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。 4.13 仪表与自控设计 4.13.1 中心控制室硬件配置 为了使污水处理厂科学、安全、可靠经济地运行，达到现代化管理水平，本工程采用计算机测控高度管理系统，该系统由中心控制室、数据通讯装置、现场采集仪表组成。PLC可编程序控制器分散采集数据，集中到中心控制室进行数据处理和统一控制。中心控制室内设有PLC控制柜、两套监控管理计算机、打印机、通讯控制装置。现场仪表是采集工艺参数的主要工具是确保污水处理厂实施科学管理的重要因数之一，因此现场仪表选用性能价格比高的智能型仪表。 4.13.2 中心控制室软件功能 （1）采集全厂各工段的工艺参数值，电气参数值及生产设备的运行状态信息。 （2）根据采集到的参数和信息，进行分析并建立各类数据库，且对各类工艺参数值和电气参数值绘出趋势曲线（历史数据），通过分析比较后找出最优化运行方案，改进管理，优化高度，保证出水质量，降低能耗、药耗、从而达到降低成本。 （3）操作站以友好的人——机对话方式指导操作，在自动状态下用键盘和鼠标器对有关设备进行手操远程控制。 （4）操作站彩色屏幕（CRT）可显示全厂平面工艺流程剖面图，电气接线图，并有动态的实时参数值显示，设备运行状态及事故报警等信息显示。 （5）自动生成生产报表（班、日、月）供生产管理之用。 （6）计算机系统具有诊断功能，可在线诊断故障部位并报警。 4.13.3 过程控制 （1）格栅自动控制 根据栅前与栅后液位差测量仪检测的水位差值和时间设定，自动控制格栅除污机的运行。 （2）水泵自动控制 根据水位测量仪检测的水位值控制水泵的运行。当水位升高到预定的水位值时，自动控制水泵按预先编制的控制程序依次逐台启动；当水位降低到预定的水位值时，自动控制水泵按预先编制的控制程序依次逐台停止；同时累积水泵运行时间，自动轮换水泵，保证水泵累积运行时间均等，并处在最佳运行状态；当水位降低到预定的安全水位时，干运转保护启动，自动控制水泵全部停止工作，以保证水泵的安全。 （3）鼓风机自动控制 根据A/A/O反应池内的溶解氧测定仪的数值控制鼓风机的运行工况，自动调节鼓风机的供风量。 （4）接触消毒池自动控制 根据消毒池出水水质情况自动控制ClO2的投加量，以确保出水达标。 （5）污泥脱水机房设带式浓缩脱水一体机、PAM投加系统等均需要根据工艺要求来控制运行。 4.13.4 检测仪表 （1）格栅的栅前、栅后设超声波液位差计，用以控制格栅的自动清渣和格渣输送机运行。 （2）在污水提升泵站设超声波液位计，用以检测污水提升泵站水位。 （3）A/A/O系统中厌氧池、缺氧池设OPR监测仪，好氧池设置DO监测仪。 （4）自动监测出水COD和SS （5）在出水管上装设电磁流量计，用以检测出水流量。 4.13.5 电缆敷设 污水处理厂仪表、自控电缆在电缆沟、电缆桥架和穿钢管内敷设。 4.13.6 检测仪表选型 全厂仪表均采用先进的智能型仪表。 水质分析仪表具有控头自清洗装置。 每套仪表均有就地显示器。 每套仪表带足专用电缆和安装附件。 4.14节能设计 污水处理站消耗的能源主要是电能，其中又以提升泵及曝气设备为重中之重。提升泵的电耗一般占全厂电耗的20%左右，曝气系统占电耗的50%左右，二者都是污水厂节能的关键。对于提升泵，设计时尽量使处理构筑物布置紧凑，连接管路短，以减少水头损失，从而减少水泵的扬程。同时对提升泵实行合理控制，使水泵在高效率段运行。对于曝气装置的充氧效率，当池内DO较高时，通过PLC发出指令调整曝气时间。 设计中从以下几方面节能： a.将节约能源，降低电耗作为污水厂设计中的一项重要原则。 b.在污水及污泥处理方案的拟定中，将节能作为比选的重要条件。 c.主要耗能设备如水泵、离心鼓风机均采用新型、节能型设备。工艺设计中，水泵机组的经常工况点要在高效率区范围内。 d.主要设备采用国家推荐或国外进口的节能设备。 4.15主要污染源及污染物分析 4.15.1施工期污染源分析 污水处理厂施工场地土石方运量较大，施工人员上百人，施工期对环境的主要影响有：地面粉尘、施工机械和运输噪声，废弃物和生活垃圾，生活污水和暴雨径流造成的水土流失等。 4.15.2营运期污染源分析 营运期污染源主要是污水污染，废渣污染，噪声污染和废气污染等 。 本项目排放的污水主要为污水处理厂进水、地面冲洗用水等。噪声主要来自水下曝气器和罗茨鼓风机。废渣主要来自格栅机的栅渣和脱水后的污泥。废气主要来自格栅间、生物处理池和污泥脱水房。 4.16主要防治措施 主要采用先进的生物处理方法，其处理工艺流程、工程设施及其处理后水质达标排放。厂内自身排放的污水经下水道收集后进入污水处理厂一并处理。 采用潜污泵，使其电机淹没于水中，减少噪声；鼓风机采用低噪声的罗茨风机，进风口配置消声器，鼓风机房采取隔声、吸声措施，尽量减小本工程的噪声对环境的影响，使厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）的要求。 气浮机及生化处理剩余污泥经污泥脱水机脱水后，填埋或作堆肥。 整个构筑物厌氧部分设计成全封闭结构，产生的沼气经管道收集后燃烧排放。 4.17劳动与安全设计 4.17.1主要职业危害因素 本项目在生产过程中危害职工安全卫生的因素有下列方面： （1）噪声：主要噪声发源于水下曝气器、鼓风机、各类泵等。 （2）转动机械：主要有泵、机械格栅等均有转动部分。 （3）电气设备：如操作不当，易发生人身伤亡事故。 （4）其他不安全因素有废气、扶梯和池的设备孔等。 4.17.2 防范措施 （1）噪声：选用低噪声曝气器，鼓风机其进口安装消声器。 （2）转动机械：在机械转动部分安装防护罩。 （3）电气设备：采用PE线连通接地网保护。 （4）其他不安全因素：对建筑物、池体按规范规定考虑采光、通风。平台、走梯和走道板均设备防护栏。 4.17.3 预期效果 本工程设计中对危害职工安全卫生和各种因素，采取了相应的防护措施，使对操作者的危害程度尽量减少。在站区内绿化，美化环境，使各项环境指标达到国家各有关环境法规的规定，保证全体职工在安全、卫生环境中工作。 考虑到污水处理站规模不大，人员较少，不用单设安全卫生机构和专职人员，由厂内相应机构兼职人员负责指导全站职工的安全卫生工作 4.18 技术管理 （1）与市政环保部门监测污水系统水质，监督工厂企业工业废水排放水质，工业废水排放要求见《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城市小水道水质标准》（GJ3082-99）。 （2）根据进厂水质、水量变化，调整运行条件。做好日常水质化验、分析、保存记录完整各项资料。 （3）及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案。 （4）建立处理构筑物和设备的维护保养工作和维护记录的存档。 （5）建立信息系统，定期总结运行经验。 5.项目投资估算及资金筹措 项目拟建在某镇域东南角，污水处理厂项目分一期完成，预计投资800万元，2009年开始建设，并针对某镇实际情况，某镇污水处理厂拟采用ABR＋A2/O处理工艺工艺方案。 5.1投资预算 项目预计总投资800万元，其投资预算如下： （1）处理厂投资400万元，主要包括污水处理设备，拦污栅、泵房、沉淀池、一体化氧化沟等主体设工程，以及300平方米办公楼、80平方米分析化验中心等附属工程。 （2）4000米输水管网投资260万元。 （3）土地及地上物补偿投入80万元 （4）供电增容80KW需投入60万元 5.2资金筹措 （1）、镇政府自筹资金投入200万元。 （2）、申请国家资本金投入600万元。 6.效益分析 6.1. 销售收入 设计日处理污水量0.4万m3。 污水处理收入：根据当地实际情况，初步按1.3元/m3收取污水排放费，则年销售收入近185万元。 6.2成本费用 （1）电力费：本项目年耗电70万kw时，电价0.783元/kwh，，全年电费60万元。 （2）原材料费：年需PAM0.5吨（2.0万元/吨），二氧化氯30吨（0.348万元/吨），水3000吨（1.5元/吨），石灰40吨(450元/吨),则年原材料费为14万元。 （3）工资及福利：本项目需员工10人，每人每年2万元，年费用20万元。 （4）维护费用：计算为10万元。 （5）营业费用: 3万元。 （6）管理费用及折旧费：正常年份年总成本费用为185万元。 6.3 工程效益分析 （1）改善水环境，有利于发展生产，有利于健康。 （2）增加就业，为国家创造税收收入。 6.4 结论意见 污水处理厂的建设不仅可以改善当地居民的生产生活条件，而且改善了某镇的环境，提高了商业吸引力，有力的推进了城镇建设的发展。经处理后的污水可用于农田、绿化灌溉和景观用水，且工程建设时，需要建筑材料和设备，扩大了内需，可以增加农民收入，从而进一步带动了当地经济的发展。因此该项目的建设具有良好的社会和经济效益 7. 环境与生态影响分析 通过本工程的实施，将改善某镇的环境状况，改变目前污水直接外排的现象，每年减少向周围水体排放COD610吨，BOD5450吨，氨氮11吨，总磷2.3吨。污水处理厂建成后，为周边居民的生活饮用水水质提供保障，提高居民的生活质量。并且通过排污收费，提高居民保护环境的自觉性。污水处理厂的建成具有巨大的环境效益和社会效益。 污水处理厂是一项公益事业，建成投产后将本着保本微利的原则向用户收取适当的污水治理费，维持自身的正常运转费用，但不产生直接的经济效益。 污水处理厂投厂后，通过改善茈湖口环境，促进经济效益，产生长远的间接和潜在的经济效益。本工程实施后将减少某镇及周围地表水源及地下水源的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使茈湖口环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，可以大大促进经济的发展，产生巨大的间接经济效益。 污水处理厂的建设还将促进某镇污水管网系统的建设，促进镇区基础设施建设，对提高居民的物质和文化生活水平起到重大的作用，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。 8.结 论 （1）综上所述，某镇污水处理厂项目，是某镇发展的必要基础设施，项目的建成，可以改善农民生活质量，有效保持当地经济发展环境，具有良好的社会和经济效益。应该尽早实施，使其成为某镇建设发展的有利条件。 （2）污水处理厂总投资800万元。 （3）项目规模为一期4000m3/d，二期规模为4000m3/d。 （4）污水处理厂厂址位于某镇镇域东南角，规划用地15亩。 （5）污水处理采用ABR+A2/O工艺，处理后出水达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准），污泥脱水后外运填埋。 （6）考虑到本工程的长久生态效益和巨大的社会效益，请上级有关部门能够给予资金和政策上的支持。