盘锦XX中水站可行性分析

一、中水的概念

“中水”一词来源于日本，是指在建筑物内区别于上水和下水的另一种管道输水系统。中水是通过收集小区内的排放的生活污水（化粪池后），经过专用的污水处理站集中处理后可再生的用水。目前，国家已经制定了《中水水质标准》，中水不可饮用和洗浴，但可代替自来水，广泛用于冲厕、绿化、洗车等行业。中水造价低廉，技术可行性成熟，符合循环经济的要求，已在大连和全国各地普及运用，取得很好的经济效益和社会效益。

二、建设中水站的经济可行性分析

1．中水站建设规模分析

盘锦XX小区位于盘锦市兴隆台区北部，小区北靠双台子河，东临泰山路，西接辽河路管廊带。总建筑面积48万平米。预计住户4000户，总人口12000人，按每人每日排放污水量150－200L计算，小区每日总污水量在1800－2400吨之间；综合考虑，建设日处理量2000吨的中水站为宜。

2．中水系统的投资分析

中水系统包括污水处理站和中水管道系统二部分。污水处理站由土建工程和工艺设备两部分组成，土建工程包括钢筋混凝土构筑物和砖混（或轻体房）设备间。对比已往工程，按设计规模2000吨的处理站考虑，土建工程投资约120－160万元，设备投资约为80－100万元。处理站总投资应控制在280万元以下。中水管道部分有输水主管道和住宅内冲厕管道两部分，主管道采用管径DN200的PE管,总长度约6500米，建筑物内管道采用管径DN25的PPR管，总长度约12000米。

3．中水站的运行成本分析

中水站在运行和处理的过程中主要消耗电能，运行成本的95％是电费，按设计规模2000吨的处理站考虑，处理成本为0.5元／吨以下，另人工费、药剂费及供水电费等，总成本0.6元／吨以下。每日运行费用约1000元，年费用36.5万元。

4．中水站的利润和中水出路

经核算，每日用于冲厕的水量1300吨，绿化用水量700吨，处理的污水基本能够完全利用。若卖给住户的中水按1元／吨计算，则每年产生利润（1－0.6）x1300x365＝18.98万元，若原绿化用自来水价为5元／吨，则用中水代替自来水绿化后，节省自来水的年利润为（5－1）x700x250＝70万元，则每年节省费用70－36.5＝33.5万元，每年总利润18.98＋33.5＝52.45元。所有投资将在5－6年时间全部收回。

三、建设中水站的技术可行性分析

1．中水站的建设位置

由于该小区地形平坦，且市政规定只能往东侧泰山路排水，小区从西向东长700多米，经计算，最东侧排水管无法通过自流排至泰山路市政排水管网。因此建设中水站可以将污水集中收集处理后溢流，或用泵加压排放，省去建设加压泵站的投资。按现有小区规划，中水站设在小区中心比较合理，便于四面排水管道的收集。

2．中水站的占地面积和建筑形式

经估算，中水站（2000吨／日）地下占地面积800－1000平方米，钢砼构筑物设在地下，净容积为2600吨，池深5.5米。设备间一部（风机房）设在地下，自控设备间设在构筑物上，面积150平方米。

3．污水处理技术简介

污水处理原理是自然水体净化原理的人工强化。其主体是生化法。简单的说，就是通过向污水中曝气充氧，使污水中的细菌形成能够分解污水中污染物的污泥，通过污泥的新陈代谢分解去除污染物。本处理站的主体生化工艺可采用接触氧化法和CASS法（循环式活性污泥法）。由于中水对出水的浑浊度有很高的要求，因此生物处理后必须加过滤等深度处理。主体工艺大致为：

调节池――生化池――沉淀池――过滤池――中水池

4．建设中水站的准备工作

由于污水处理工程的专业性和复杂性，若实行工程总承包（设计＋施工），各专业公司设计方案采取的工艺和构筑物大小、设备都会有不同，由于没有落实到施工图，无法准确评价。建议最好先进行设计招标，确定设计方案和施工图后，土建工程可以由建设单位自行完成，只进行工艺设备供货安装招标，这样用工程量清单的形式报价，便于节省工艺设备投资，从而使业主在招标中处于有利的地位。

四、结 论

综上所述，投资建设中水系统是可行的，将会取得明显的经济和社会效益。