灌阳县灌阳镇沙罗源水电站

可行性研究报告

灌阳县水利电力局设计室

二OO一年七月

目         录

- 总说明… … … … … … …… …  … …   1

- 建设条件 … … … … … …  … …  … … 2

- 总体布置及水工建筑物…  … … … … …… 6

- 财务分析… …… …… …… …… …… …  11

- 建站效益评价… …… …… …… …… …… 13

- 总  说  明

  - 项目情况

（一）项目名称：灌阳县灌阳镇沙罗源水电站

（二）项目主管：

（三）建设地址：灌阳县灌阳镇仁合村

（四）承担本项目可行性研究报告编制人：

    - 编制本可行性研究报告的依据和研究范围：

      - 研究依据

灌阳县沙罗源水电站的项目建议书和沙罗源水电站的勘测、设计委托报告。

      - 研究范围

根据上述项目建议和委托，我县水电局设计室对建站地址、集雨面积、植被、水文资料、水头的测量、筑坝地点、引水渠的走向、压力前池、压力管、厂房平面等实地勘测，以及项目建设资金的筹措等多方面实事求是的综合分析和研究，并选择了几个方案进行比较，属灌阳镇沙罗源河二级开发电站（一级电站仁义电站2×1250KW已建成发电多年）。且沙罗源水电站坝址上游有集雨面积42平方公里。植被是茂密的森林，区间为砂质黄壤土，砂岩含水量极佳，且水位落差大，基流稳定，是建设水电站的最佳选择地理位置而提出本报告，交有关部门评估论证。

  - 项目提出的背景

    - 发展基础能源工业符合国家宏观调控和产业政

策的要求以及投资建设的必要，也符合灌阳县发展规划的需要。尤其是西部大开发、西电东进以及县政府提出今年是大上项目年。大力发展小水电，县政府在97年工作报告中作为一个突出问题而提出。

    - 随着全县经济持续、快速、健康地发展，对电

力需求越来越大，从目前灌阳县电力供求是来看，县电网现有装机是满足不了经济发展的需要，尤其是枯水期，供求矛盾还相当突出，因此，本项目建成后市场是很广阔的。

  - 研究结论

    - 市场与规模

1、市场

根据灌阳县目前供电状况，供电量是很需要的。再有与桂林大电网联网后，西电东进，供电的前途更加广阔，可见本项目建成后市场是供不应求的。

2、规模

根据我县其它电站的水文资料，结合该电站坝址上游集雨面积以及该集雨面积区域土质、土壤、植被等因素，并经计算确定该电站的设计流量为2.2M3/s,实地勘测并经计算其设计水头为65米.按照水能计算,确定该电站装机2×500KW是切实可行的。

    - 投资估算

项目总投资288万元，资金来源：一是申请贷款200万元；二是自筹88万元。

    - 经济效益

本项目建成后，设计年发电量600万千瓦.时，产值

120万元，年成本43.52万元,年税利83.27万元。

    - 建议

拟建水电站属长远项目，并且项目建成后具有良好

的经济效益，且项目承担风险很少，属稳妥企业，因此贷款部分项目建设资金，请金融部门优先考虑，重点扶持。

    - 主要技术经济指标

      - 集雨面积：42平方公里

      - 设计水头：65米

      - 设计流量：2.2M3/s

      - 装机容量：2×500KW=1000KW

      - 年发电量：600万千瓦.时

      - 年利用小时：6000小时

      - 年产值：120万元

      - 年成本：43.52万元

      - 年税金：6.79万元

      - 年利润：76.48万元

      - 总投资：288万元

      - 投资回收年限：4年

第二章   建 设 条 件

  - 概况

沙罗源电站位于灌阳县灌阳镇仁合村沙罗源江距灌阳镇10公里属湘江支流灌江分支沙罗源河上游。坝址上游集雨面积为42平方公里，平均海拔高程在家560m以上，区域植被茂密森林，土质是深厚、疏松、肥沃的砂质粘土，含水量极佳，常年四季水流清澈，基流稳定、变化甚少，属高山河流。

二、水文、气象情况

电站所在地属中亚热带季风气候区，气候温和，多年平均气温7.9℃，极端7月最高39℃，极端最低气温1月份5℃，四季分明，年无霜期280天，平均相对湿度78%，由于受西南风和台风环流影响，雨量充沛，根据灌阳县水文站40多年来的统计资料。多年平均雨量为1500毫米，最大降雨量为1946毫米，最小降雨量为1100毫米，通过丰、平、枯三种年份的综合计算选定该电站的设计流量为2.2M3/S。

三、交通运输及输电路线

电站位于广西北部，地处东经119°9′，北纬25°30′，现有四级仁合公路经过该电站通往灌阳县城，交通运输较为方便。输电线路现有10KV高压线路已到该站厂房。

  - 工程地质

    - 坝址地基为花岗岩石地段，花岗岩已露出，清基很少。

    - 引水渠地质：

引水渠修建在河床左岸，其在质结构为砂质土壤地表层1米以下均为花岗岩石层。渠道长2000米。

    - 压力管道：

地质表层为花岗岩石风化石，结构也较稳定。

    - 厂房地质：厂房地质表层为田，2米深处以下为花岗岩石结构，无断裂层通过，地质条件良好。

  - 施工用电

电站建在仁义电站坝首上方，厂房旁有10KV高压输电线路相通。

第三章 总体布置及水工建筑物

本项目属新建工程，总体设计根据国家有关规范的技术要求。尽可能合理布置发电厂房、生活区及各项水工建筑物，选择质量可靠的发配电设备，力求创出一个优质、经济、可靠的全优工程。

- 拦水坝

在灌阳镇鱼塘村白水口自然村筑拦水坝，采用浆砌石重力坝，建立裸露的花岗岩基上，坝首设溢流段、非溢流段、进水闸和冲沙闸，闸门门叶为小型平板松木闸，采用手动螺杆式启闭操作。整个引水坝挖土方1000立方米，石方800立方米，浆砌石1200立方米，混凝土500立方米。

- 引水渠

引水渠全长2000米，引水渠采用矩形断面，采用1/1000坡降，需挖土方10000立方米，石方5000立方米，浆砌石8000立方米，混凝土1200立方米。

- 前池

前池设在范家村后的半山腰，有效容积450立方米，采取先平取2米再挖深，用80＃浆砌石砌筑，边墙及底板用150＃砼现浇防渗。前池挖土方400立方米，石方200立方米，浆砌石300立方米，混凝土100立方米，前池与压力管正交布置。

- 压力管道

压力管采用钢管制作，管道总长400米，管径1米，管壁厚8mm，需用钢材80吨，最大水头66米，设计水头65米。由于所选压力管道的山坡比较稳定一致，均为岩石地基，其开采石方400立方米，土方800立方米，主管共设10个镇墩，每隔5米设一支墩，采用浆砌石砌筑，压力管进厂房采用两根管径0.6米，管壁8毫米的钢管，压力管与厂房正交布置，镇墩、支墩浆砌石800立方米，混凝土300立方米。

五、发电厂房

厂房布置在仁义电站坝首上方水田里。厂房与压力管正交布置，厂房长20米，宽6.5米，高7.5米。主厂房布置二台水轮机，二台发电机，二台调速器，付厂房作电气操作控制室，采用砖混框架结构。

六、升压站

升压站布置在付厂房的后面，长50米，宽40米，其中主变压器一台1250KVA，高压油断路器一台，35KV高压隔离开关、避雷器等组成。

七、高压输电线路

高压输电线路，35KV高压线路已到仁义电站厂房，距沙罗源电站还有5公里，需架设35KV高压线路。

八、尾水渠

尾水渠在发电厂房下，其出口高于河床正常水面1米。尾水渠坡降为1/500，距形断面，浆砌石表层沙浆抹光。

九、沉沙池

沉沙池布置在引水坝下游适当位置处，总容积200立方米，长20米，宽5米，深2.5米，采用80#浆砌石砌筑，边墙及底板用150#砼现浇防渗，排沙孔采用Φ300闸阀控制。

十、泄流槽

泄流槽布置在前池侧面，与压力管成30度角排入其山槽引到灌江河，全长250米。

十一、生活区

生活区布置在发电厂房右侧距厂房50米处修一座10个套间的平房，总建筑面积为250平方米。

主要土建工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拦水坝 | 座 | 1 | 5 |  |
| 2 | 引水渠 | 座 | 1 | 75 |  |
| 3 | 压力前池 | 座 | 1 | 8 |  |
| 4 | 压力管道 | 座 | 1 | 45 | 含压力钢管 |
| 5 | 发电厂房 | 座 | 1 | 10 | 含尾水渠 |
| 6 | 沉沙池 | 座 | 1 | 5 |  |
| 7 | 泄洪槽 | 座 | 1 | 8 |  |
| 8 | 变配电设备 | 座 | 1 | 19 |  |
| 9 | 高压线路 | Km | 5 | 35 |  |
| 10 | 发电机组 | 套 | 2 | 60 |  |
| 11 | 勘测设计 |  |  | 10 |  |
| 12 | 不可预见费 |  |  | 8 |  |
| 13 | 合计 |  |  | 288 |  |

主要建筑材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方开挖 | M3 | 20000 |  |
| 2 | 150#砼 | M3 | 3000 |  |
| 3 | 80#浆砌石 | M3 | 12300 |  |
| 4 | 抹光 | M2 | 15000 |  |
| 5 | 钢材 | 吨 | 90 |  |
| 6 | 水泥 | 吨 | 1200 |  |
| 7 | 炸药 | 吨 | 15 |  |
| 8 | 河沙 | M3 | 6000 |  |
| 9 | 碎石 | M3 | 2600 |  |
| 10 | 片石 | M3 | 13000 |  |
| 11 | 木材 | M3 | 200 |  |

发配电设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水轮机 | HL110—WJ—60 | 台 | 2 | 16 | 32 |  |
| 2 | 发电机 | SFW500—8 | 台 | 2 | 14 | 28 |  |
| 3 | 配电设备 |  |  |  |  | 9 |  |
| 4 | 变压器 | S9—1250 10.5/0.4KV | 台 | 1 |  | 10 |  |
| 5 | 工器具及其它 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 79.5 |  |

工程总投资估算表

| 序号 | 名称 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 288 |  |
| 一 | 永久工程 |  | 270 |  |
| 1 | 拦水坝 |  | 5 |  |
| 2 | 渠系工程 |  | 75 |  |
| 3 | 压力前池 |  | 8 |  |
| 4 | 陡槽 |  | 8 |  |
| 5 | 压力管 |  | 45 |  |
| 6 | 厂房 |  | 10 |  |
| 7 | 沉沙池 |  | 5 |  |
| 8 | 35千伏线路 |  | 35 |  |
| 9 | 水轮机 |  | 32 |  |
| 10 | 发电机 |  | 28 |  |
| 11 | 配电设备 |  | 9 |  |
| 12 | 主变压器 |  | 10 |  |
| 二 | 其它费用 |  | 18 |  |
| 1 | 勘测设计费 |  | 10 |  |
| 2 | 不可预见费 |  | 8 |  |

- 财务分析

（一）投资估算与资金筹措

本项目工程总投资288万元，自筹资金88万元，需要申请贷款资金200万元。（详见投资总表）

（二）经济效益

本项目建成后，设计年发电量600万kw.h，产值120万元，年成本43.52万元，年利76.48万元。

A、成本分析

1、综合折旧费，即基本折旧与大修提成两部分综合14.4万元（按固定资产原值5%计）。

2、人工工资：按每人每月300元计，10人总计工资3.6万元。

3、职工福利：0.612万元（按工资总额17%计）。

4、企业管理费：0.84万元（按工资、福利总额20%计）。

5、银行利息：17.28万元（按年息6%计）。

32

6、税金：————×6%=6.79万元（按产值6%计）。

1.06

B、年效益

电站装机1000KW，年利用小时6000小时。

1、多年平均发电量E=1000×6000=600万KW.h

2、电价按灌价字[1996]04号文件，新电价

J=0.20元/kw.h

3、年效益

B=J·E=0.2×600=120万元

（三）贷款偿还预测

1、本项目申请贷款，年利预计为6%；

2、本项目如资金满足，一年便可竣工；

3、根据县政府已投资政策，前三年免税。

4、本项目建设期已计息，预计2001年8月建设资金到位，2002年6月竣工，本项目还本付息为4年多（包括建设期一年）。

还本付息平衡表

| 年份 项目 |  | 建设期 2001年 | 运行期 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |  |
| 年初贷款累计 |  |  | 293 | 212.91 | 128.01 | 38.08 |  |
| 年末贷款支出 |  | 288 |  |  |  |  |  |
| 本年应付利息 |  | 5 | 17.58 | 12.77 | 7.68 | 2.28 | 40.31 |
| 本年还本付息 |  |  | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 90.88 | 383.89 |
| 年末贷款累计 |  |  | 212.91 | 128.01 | 38.08 | -50.52 |  |
| 还款来源 | 利润 |  | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 76.48 |  |
|  | 折旧资金 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  |
|  | 其它收益 |  |  |  |  |  |  |
| 还款期企业留利 |  |  |  |  |  | 2.77 |  |

第五章   建站效益评价

通过还本付息平均计算，投资4年便可还清全部贷款本息，投资回收年限4年，小于《水电经济评比暂行条例》规定的15年，因此，兴建沙罗源电站是可行的，该项目建成后经济效益好，抗风险能力强，同时可安排10多名就业人员，所以建议金融部门优先考虑，重点扶持，以便使该项目尽快建成并发挥效益。