婺源县XX镇自来水厂工程可行性报告

第一章  概论

第一节  江湾概况

第二节  自然条件

第三节  供水现状

第四节  前阶段工作情况

第二章  工艺设计及主要土建、电气工程

第一节  水源选择

第二节  用水量计算

第三节  净水工艺及主要构筑物

第四节  输配水管网

第三章  环境保护

第四章  安全生产和工业卫生

第五章  工程概算

第六章  项目组织实施

第七章  经济效益分析

附表

附图

第一章  概论

第一节  江湾概况

江湾建村于唐朝初年、滕、叶、鲍、戴等姓人家在江湾的河湾处聚居，逐步形成了一个较大规模的村落。因人口较多、炊烟如云，故名云湾。北宋神宗元丰二年(1079年)，萧江第八世祖江敌始迁江湾、子孙繁衍成巨族，乃改云湾为江湾。自唐以来，江湾便是婺源通往皖浙赣三省的水陆交通要道，成为婺源东大门。这里山水环绕，风光旅旖旎，物产丰富，文风鼎盛。绿茶、雪梨久负盛名。还孕育出了清代经学家、音韵学家江永，明代隆庆年间育部待郎江一麟，清末著名教育学、佛学家江廉等一大批学士名流，村人著述多达88种，任七品以上仕宦者有25人，是当之无愧的婺源“书乡”代表。村中至今还较完地地保存着三省堂、敦崇堂、培心堂等古老的徽派建筑，还有东和门、水坝井等公共建筑物，极具历史价值和观赏价值。江湾，是婺源文化与生态旅游区的一颗璀璨明珠。

2001年530工总书记亲临江湾视察，给江湾带来了千载难逢的机遇。江湾人正以前所未有速度发展经济和社会事业。

江湾用地规模：

城镇建设用地现有约26.5公顷，规划范围约58公顷。按照节约用地指导思想和《村镇规划标准》，以平均每人建设用地120m2计算，江湾镇人口不宜超过4800 人加上梨园河南岸的旅游开发，用地增至88公顷，人口不宜超过7300人。

江湾人口规模：

江湾镇属中型集镇，定位为以旅游业和生态农业为经济支柱的中心镇。江湾现有住户约800户，人口近3600人。 推算近期规划人口为4500 人， 远期规划人口为6000人。

第二节  自然条件

江湾位于县境东部，东邻大畈，南界德兴县占才镇，西连秋口镇，北靠段莘、溪头镇。总面积约156平方公里。地势东、南、北三面高。为峰峦连绵的山区。森林资源丰富，面积有9.9万余亩，植被以常绿阔叶树为主。油茶林达8300余亩，是县内油茶生产基地之一。

全年平均气温16.3℃，7月平均气温27.6℃,1月平均气温4.3℃,≥5 ℃的积温5,360.2℃，≥10℃的积温4,881.4℃。无霜期248天(3月中旬至11月中旬)。 降水量1,818.2毫米，春、夏两季约点68.7％。主要河流江湾水由大畈自东向西流；段莘水在上坦入境，自北往南流，两水于汪口汇合西流入秋口；南部有潋溪流过。沿溪建有洪村水电站（装机容量940千瓦）和汪口水电站(125千瓦)等。另建有小型水库26座。池塘34口。矿藏有镍、瓷土。

第三节  供水现状

1、江湾镇现主要依靠山泉水、井水，也有村民集资建设小水站和铺设自来水管。

2、存在主要问题

(1)水量不足，随着生产发展，人民生活的改善和旅游业的兴起， 用水量日益增加，现有的供水远不能满足需求。

(2)给水普及率极低，未形成统一供水管网。

(3)水压不足，因主要靠山泉水重力输水、水量、水压不能保证。

(4)水源易受不污染。

(5)新开壁的新区，许多商业、旅游服务业、住宅、消防急待供水。

综上所述，为适应江湾社会经济的快速发展，满足旅游业和居民对自来水的需要，江湾镇政府及有关方面经过反复调查研究，规划在梨园河上游建设5000吨/ 日供的水厂一座，并结合新区建设和旧区改造，铺设给水管网。

第四节  前期工作情况

厂址选择：根据《江湾镇旅游策划及镇区总体规划》( 上海同济大学建筑与城市规划学院风景科学与旅游系编制)安排，厂址选择在梨园河上流， 总体规划区内的B-19地块、B-20地块，用地面积10000m2,该地块在现有江湾镇复兴路与规划的日月大道交叉口在总体规划区的东端，交通便利，周边有10KV高压线经过，保证供电，该地与梨园河仅一路之隔，有丰富的水源，水质可保证，且工程地质好，厂区无障碍物，输水管从厂区直接上规划的主干道。

第二章  工艺设计

第一节  水源选择及取水的位置选择

1、地下水：水厂的水源选择，根据远近期规划，历年来的水质、水文地质资料、取水点及附近地区的卫生状况先考虑地下水，但由于江湾镇位于梨园河边，海拔在115米以上，地下泉水只有0.2-1.95吨/日，水源不足，相差很远，故本设计不考虑地下水作供水水源。

2、地表水：梨园河是星江河的重要支流，常年青水长流，水源丰富，可谓取之不尽，用之不竭，据水文资料记载，梨园河年平均流量为25m3/秒，最小枯流量为0.125m3/秒，即10800吨/日，属易涨易落的山溪水源，且水质清流透明，经检验，鉴定水质完全符合生活用水要求，上游山多，且植被良好，生态环境极佳，水体无污染源。

第二节  用水量计算

生活用水预测：居民用水标准2005年为200升/人日（含市政、消防用水）；2015年为250升/人日。

2005年：0.2吨/人日×4500人＝900吨/日

2015年：0.25吨/人日×6000人＝1500吨/日

公建用水量预测：按居民生活用水的15％计算

2005年：900×0.15＝135吨/日

2015年：150×0.15＝2255吨/日

工业用水量预测：按工业用水量与居民生活用水量的比例为5:3计算

2005年：900/3×5＝1300吨/日

2015年：1500/3×5＝2500吨/日

游客用水量预测：2005年考虑每日旅游2500人， 每人每天用水标准150 升，2015年考虑每日旅客4000人，每人每天用水标准200升。

2005年：0.15吨/人日×2500人＝375吨/日

2015年：0.20吨/人日×40000人＝800吨/人

总用水量预测：根据工业用水量、居民生活用水量及公建用水量，并及入未预见水量（按总用水量的15％计），总和为总用水量。

2005年:(900+135+1500+375)/(1-15％)=3424吨/日

2015年：(1500+225+2500+800)/(1-15％）＝5912吨/日

第三节  净化工艺

工艺流程为：

加矾

穿孔旋流反应

平流式沉淀池

梨园水源     集水井井有条    一泵

加氯

虹吸滤池塘    清水池塘    二级泵房地产     管网

注:澡类繁殖时可采用两次加氯.

第四节  土建及电气设备

(1)河床集水井：采用圆型、直径为4米，内高4米，片石混凝土结构。井下部为片石水泥砂浆砌圆形壁，周围布进水孔，为了粗砂进入和井的稳定性，井壁周围抛大石块，池顶为钢砼盖板上留800的人孔和200透气管两根。

(2)一级泵房：圆形，内径6米，总高15米， 洪水位以下部位为钢砼结构，高11米，上部为混合结构，高4米，取水构筑物之所以采用好。 一级泵房选用二台200Ｓ-63双吸离心泵，一开一停，流量为280m3，扬程63Ｍ。电机功率为75千瓦。 二泵敷设二条吸水管道。

(3)平流式沉淀池：平流式沉淀池有对水量、水质变化适应性强、管理方便、施工简单、具有稳定的净水时间等优点，缺点是占地面积大，排泥要及时，根据江湾水厂厂区面积富裕优势，本设计采用平流式沉淀池，处理水量为5500米3/日，平面尺寸为22Ｍ×10Ｍ,池深3.5米，主要设计参数：水平流速10毫米/秒， 停留时间T＝1.2小时，沉淀池进水采用穿孔花墙布水，排泥采用斗式排泥。

(4)虹吸滤池：从造价低和操作管理方便等因素考虑，过滤采用虹吸滤池，它不需大型阀门，利用滤池本身的出水量、过滤水头进行反冲洗，设计流量为5500吨/日，净面积为43.75Ｍ2，滤池共分为6格，每格面积为7.29M2,双排布置， 主要设计数据：滤速为10米/小时，冲洗强度为15升/秒  平方米，冲洗时间为6分钟，配水系统采用小阻配水。

(5)二级泵房：二级泵房为半地下式混合结构，内设配电间和值班室，采用一台200S－63水泵，其流量为280立方米/小时，一台150S－78A，其流量为140Ｍ3/小时。

(6)清水池：建半地下式钢砼800Ｍ3清水池一座，高度为4.5米，配置WQZ-51型浮球液位计一只，并设导流墙以保证水的流动和消毒时间，调节水量为20％，符合规范要求。

(7)加药间和药库：加矾加氯间建在一起，加矾点设在沉淀池进口处，采用管道静态混合器，使药液和水充分混合后进入反应池。

加氯间与药库建在一幢房内，其尺寸4.5×10米，加氯量初定1.0毫克/升计，具体准确投加氯待水厂运行后，使其氯量符合生活饮用水卫生标准确定，加氯机采用LS80-4型转子真空加氯机，共二台，其中一台备用，购置500kg氯瓶二只。

附属建筑物（构筑物）：有机修车间、综合楼、仓库、餐厅、职工宿舍等。

第五节  输配水管网

1、浑水管：从一磁至净水厂敷设一条长470长，直径为200毫米砼管为输水管。

2、配水管

(1)供水干管：沿二泵出水管从复兴路至游客服务中心， 从日月大道至东和门经永思路到寺前广场敷设直径200毫米的球磨铸铁管，总长约3000M，使供水主干管形成环状。

(2)供水支管：在规划区的次要干道上敷设直径100毫米管道，总长约3000N。 规划区的支路上安装直径40毫米管道，总长约8000米，其它及进用户用水管道根据实际情况敷设直径15-40毫米管道。

以上管材选用，可选用热镀锌管或PVC管。

第三章  环境保护

(1)水源保护

根据生活饮用水卫生标准有关规定，在河流上游1000米至下游100 米为水源防护范围，在此范围内不得排入工业废水和生活污水，不得从事污染水源的作业活动如淘金、打捞，不得设立可能污染水源的工厂、仓库或堆栈。

(2)水厂生产区的范围应明确划定，并设计明显标志在生产区外围不小于10 米范围内不得设置居民生活区和修建禽畜饲养场，渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、废渣或铺设污水渠道，应保持厂区良好的卫生状况和绿化。

(3)生产废水排放：

水厂中的生产废水主要来源于沉淀池和滤池的排泥，废水中的主要物质是来自水中的悬浮固体，水厂处理过程中除加少量混凝剂外无其它有害物质，故冲洗时将污水排入梨园河下游，靠梨园河水流稀释，由于梨园河水流量大，废水排放量小，故不会产生周围的污染。

第四章  安全生产和工业卫生

1、安全生产

本工程设计采用以下措施确保安全生产

(1)厂内敞开式水池上均安装栏杆。

(2)平面布置上加氯间及氯库布置在全年主导风的下游，远离生活区，并配置防毒面具以备逸氯。

(3)电气设备布置和操作间距按有关规定执行，配电间、 值班间备有干式灭火机。

(4)水厂平面布置中设置消防栓。

二、工业卫生：

(1)噪声控制：

本工程噪声主要来自一、二级泵房中水泵和风机、生产车间的噪声不超过85分贝，为此泵房布置将机房和值班室隔开，并采用双层玻璃隔音，值班人员机房巡视时间不超过一小时；水泵基座采用隔振垫，出水管上装避振喉。

(2)防署降温：

水厂热源主要是电机、泵房设计热源设备均安装下层、值班室高在上层，使其自然通风良好，尽量减少操作人员与热源接触机会和时间。

第五章  工程概算

经概算，本工程总投资为505.19万元（详见附表）

第六章  项目组织实施

项目名称：婺源县江湾镇自来水厂工程

实施单位：江湾镇人民政府

建 设 期：2002年10月─2003年10月

江湾镇自来水工程前期及建设施工期由江湾镇人民政府组织实施，成立江湾镇自来水厂工程筹建委员会，人员由政府领导、城建、土管、企业、水利、电力等部门负责人及相关技术人员组成。开始施工改为：江湾镇自来水厂工程建设指挥部，人员不变。负责该工程的前期准备工作，如：委托编制工程可行性研究报告、立项，委托扩初设计、地质勘探、施工图设计，按规定履行有关建设程序。负责征地、三通一平并协调工程建设期间工作，全程负责工程建设，直至竣工验收交付使用。

该工程竣工验收后，由江湾镇自来水公司负责经营管理。按企业化运作，自主经营、自负盈亏。

第七章  经济效益分析

江湾镇自来水厂工程属城镇市政公用事业重在发挥其社会效益，为居民提供方便，促进旅游业发展和江湾经济的快速发展。

成本核算：

水厂制水成本中包括动力费、药制费、工资福利费、检修维护费、折旧提成费、其它费用等六项：

- 动力费

QHd

E1=0.944------+12E1E1

HK1

5000×0.944×60×0.5

=---------------------+12×100×6

0.7×1.5

=14.88万元/年

式中：Q─最高供水量(立方米/日)

H─工作全场程

d─电费单价

h─水泵和电动机的效率

k1─日变化系数

变压器容量（千伏安）

元．千伏安.日

(2)药费费F2

365Q

E2=--------- (a1ba+a2b2)

K1×10

365×5000

=---------------(1.5×500+1×130)=1.07万元/年

1.5×10

式中:a1-混凝剂平均投加量

b1-混凝剂单价

a2-消费剂单价

(3)工资福利费E3

E3=AN=14×5000=7万元

- 职工每人每年的平均工资福利费

N-劳动定员

(4)折旧提成费E4

E4=SP=500×0.036=18万元/年

S-工程总费用

P-综合折旧提成率

(5)检修维护费E

E5=S×1%=500×0.01=5万元/年

(6)其它费用(包括税款、行政管理费、辅助材料等)

E6=（E1+E2+E3+E4+E5）×10%

=14.88+1.07+7+18+5) ×10%

=4.595万元/年

因此年经营费用为：

∑E= E1+E2+E3+E4+E5E6

年制水量为：

365Q

∑Q=------

K1

单位制水成本应为：

∑EK1    48.368×1.5

T=---------=----------=0.4元/吨

365Q    365×5000

（1）生产成本估算：

- 4×5000×365=73万元/年

（2）销售收益为：

0.8×5000×365=146万元/年

扣除生产成本：

146-73=73万元/年

盈利为：73×7=511万元

投资回收期为7年

综上所述，江湾镇自来水厂建设具有合理性和可行性，该项目的实施，将具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

婺源县江湾镇水厂工程概算表

| 序号 | 工程项目名称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 | 设备 | 安装 | 其它 | 小计 |  |
| 1 | 土地征用费 |  |  |  | 30 | 30 |  |
| 2 | 三通一平 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 3 | 取水头部 | 9.66 |  | 6 |  | 15.55 |  |
| 4 | 一级泵房 | 12 | 7.5 | 2 |  | 21.5 |  |
| 5 | 浑水管工程 |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 6 | 虹吸滤池 | 8.99 | 0.5 | 7.5 |  | 16.99 |  |
| 7 | 反应沉淀池 | 23.8 |  | 2 |  | 25.8 |  |
| 8 | 800立方米清水池 | 12.75 |  | 1.5 |  | 14.25 |  |
| 9 | 二级泵房（值班室、配电间） | 5.3 | 8 | 2.2 |  | 15.5 |  |
| 10 | 加氯加药间 | 1.5 | 2 | 0.5 |  | 14.25 |  |
| 11 | 机修车间 | 3.6 |  |  |  | 4 |  |
| 12 | 机械校表设备 |  | 2.3 | 0.5 |  | 2.8 |  |
| 13 | 厂区平面布置 |  |  |  | 33 | 33 | 含道路、绿化，下水道工艺 |
| 14 | 供水管道 |  |  |  | 180 | 180 |  |
| 15 | 供电线路及设备 |  | 25 | 2 |  | 27 |  |
| 16 | 化验设备 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 17 | 综合楼 | 24.3 | 1.2 | 0.3 |  | 25.8 |  |
| 18 | 职工食堂 | 8 |  |  |  | 8 |  |
| 19 | 职工宿舍 | 16.06 |  |  |  | 16.06 |  |
| 20 | 围墙、大门 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 21 | 仓库 | 5.6 |  |  |  | 5.6 |  |
| 22 | 勘察设计费 |  |  |  | 5.4 | 5.4 |  |
| 23 | 不可预见费 |  |  |  | 24.23 | 24.23 |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |  | 505.19 |  |
| 25 | 占百分比 | 2.02% | 9.80% | 7.23% | 55.95% | 100 |  |