XX酒店弱电系统设计方案

总      述

本设计书是为重庆XX假日酒店智能化弱电系统工程做的设计方案，关于本方案的设计目的、标准、内容、系统造价以及设计工作当中的其它相关事宜现总体表述如下：

一、设计目的：

根据五星级宾馆的弱电系统设计规范而定，依据甲方要求，我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下，降低大厦和运行费用和提高运行管理的智能水平，并随着大厦业务的发展，进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模快化以及系列化的开放型设计，以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式，通过系统一体化的公共高速通信网络，同时采用计算机平台，运行和操作在统一的人性界面环境下，实现大厦内信息、资源和任务的综合共享，从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。

二、设计标准：

《民用建筑电气设计院标准》   （JGJ/T16—92）

《智能建筑设计标准确》       （GB/T50314—2000）

《国际商用建筑物电信布线标准》（EIA/TIA568A/606/607）

《电气及电子工程师学会标准》  (IEE802.3/805.5)

《商用建筑线缆标准》         （EIA/TLA—568A）

《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》 （GB/T6510-1996）

《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则》 （SJ2846-88）

《安全防范工程程序与要求》 （GA/T75—94）

《涉外宾馆监视电视系统设计规范》（DBJ08—16—90）

《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》（GYJ26—86）

《综合布线工程设计规范》 （CFECS72—97）

《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79—85）

《通信光缆的一般要求》 （GB/T7424—87）

《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801—95）

三、设计说明:

重庆XX假日酒店的设计指导思想和设计特点是世界一流的高档次的智能化建筑群体．在本次系统集成中，分为三个层次：

第一层次为子系统纵向集成，目的在于各个子系统具体功能的实现，包括各个子系统设备的调试运行开通和设备运转的流程优化．

第二层次为横向集成，设计中体现各子系统的联致动和优化组合，在确定各个子系统重要性的基础上对各子系统软件功能的实现，便几个关键子系统的协调优化运行．

第三层次为一体化集成，即在横向集成的基础上，建立智能集成管理系统，即建立一个实现网络集成、功能集成、软件界面集成的高层次监控管理系统。

重庆皇冠假日酒店

楼宇控制系统设计方案

# 一、需求分析

## 1.1  项目概述

重庆皇冠假日酒店地处重庆市商业中心地带――重庆市渝中区，是一座现代化的五星级酒店。

本方案针对重庆皇冠假日酒店空调、通风、变配电、电梯、照明、给排水系统等设备的自动控制进行了设计，自动控制系统采用了西门子楼宇科技的S600 APOGEE楼宇自控系统。

BAS系统将对皇冠假日酒店中建筑物的各种机电设备的运行及开关状态实行全时间的自动监测或控制，并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据，达到提高运行效率，节能，节省人力，安全延长设备寿命的目的。

我们使用了西门子楼宇科技S600APOGEE的MEC、MEC模块化控制器进行点对点通讯，组成一个完整的统一配套的楼宇控制系统。

系统设计范围包括冷源系统、变配电系统、通风及防排烟系统、新风处理机、空调器、吊顶式空调机等空调末端设备。控制系统采用了S600 APOGEE系统中的最新控制器MEC（模块化设备控制器）对风柜、新风机进行控制。另外相应配置了温湿度传感器、压力传感器、阀门、风门驱动器等传感执行设备。

## 1.2 系统特点

S600 APOGEE 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。

S600 APOGEE 基于WINDOWS NT 平台的系统软件包，可直接进入假日酒店的计算机网络集成系统，与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换，并是集成系统中重要的环节，这也是该系统开放性的充分表现。

西门子楼宇科技是全球楼宇自动化领域著名的制造商，S600 APOGEE是公认的具有号召力的产品。可靠和实际是我们一贯的追求。我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。

系统特点：

SIEMENS—LANDIS & STAEFA的产品是按照国际质量标准生产和制造的，选购的设备也同样是符合这一标准，完全能够满足业主的技术要求。

在楼宇自动化控制领域，我们有多年设计、安装、调试的丰富经验和良好信誉。在全球各地(包括中国在内), 我们有无数的成功工程项目是我们能力的象征。产品从大到小, 均能提供给业主最为满意的品质。

我们本着务实和节约的原则, 努力地提供给业主一套可行和有效经济的控制系统。

S600 APOGEE 是与全球同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统, 是在WINDOWS NT平台上运行的全新系统, 开放性和兼容性是这套系统开发之初的主导思想, 是适应楼宇控制市场网络化这一方向的必然产物。能够与智能酒店的诸多系统进行通讯或参与整个酒店的管理。

楼宇自动化系统能够自动控制建筑物内的机电设备。通过软件, 系统地管理相互关联的设备, 发挥设备整体的优势和潜力, 提高利用率, 优化设备的运行状态和时机(但并不影响设备的工效), 从而延长设备的服役寿命, 做到降低能源消耗, 减低维护人员的劳动强度和工时数量。最终, 降低了设备的运行成本。

S600 APOGEE 已经解决了计算机时钟跨越两千年问题。由此而来的后果将不复存在。

系统开通后，将使得酒店的能耗降低10%~25%，管理水平和效率大幅提高。

为提高系统的可靠性，本系统采用了单层网络，无主从结构。随着系统的提升，所提供的功能和服务将明显加强。

# 二、设计依据

S600 APOGEE 通过了国际上欧洲、美国行业标准的认证, 根据实际, 我们会参照和严格执行国家民用建筑电气设计规范。

设计依据：

重庆皇冠假日酒店电施图、空施图

重庆皇冠假日酒店设计方案

《民用建筑电气设计规范》(JBJ／T16—92)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81)

《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92)

《建筑设计防火规范》(CBJ16—97)

《火灾自动报警系统设计规范》(GBJl16—92)

《商用建筑线缆标准》( EIA／TIA—568A)

《信息技术互连国际标准》(ISO／IECl1801—95)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)

《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87)

《中国室内给水排水热水洪应设计规范》(15—74)

《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化委员会标准)

# 三、控制范围

一所现代化的酒店，需要由多元化的空气处理设备来满足差异极大的环境要求。酒店通常通过特定的空调设备来满足下列环境：

节约能源的耗用

应急能源的储备

系统使用率的可伸缩性

温度与湿度的在不同功能区域的不同要求

酒店的HVAC系统，不仅仅为客人和酒店员工提供一个舒适的环境，它更必须满足客人的要求。严格的温度、湿度、压力以及空气过滤所营造的舒适能够增加客源及固定客人，从而为酒店谋利。例如，客人需要在23－25℃和相对湿度65－75%的环境条件下，可以感受舒适。因此，我们在进行针对酒店的环境控制方案设计时，将以客人环境的健康及舒适要求标准作为最重要的设计依据。

同时，酒店也是一个高能耗的建筑，在不以牺牲环境条件为前提下，所有节能手段同样需加以着重考虑。

我们通常以三个典型标准对酒店环境进行控制

客房

客房需要的是一个温/湿度要求极高的环境。因客房的环境不好,直接影响酒店的客源量。也是能源耗费最大的地方。

商场

商场需要特殊的通风与空气处理方式来保证因客流量不同而造成的环境温／湿度不适的可能性降至最低，以及室内对空气质量的控制，于此同时，还需要保证顾客的舒适性。虽然商场对于室内新风量的要求却没有超超其他区域那么严格，但是相对于商用场合而言，仍然十分重要。对于不同楼层的商场，其对于室内环境的要求各不相同，因而各自独立的空气系统才能够满足独立的功能区域需求。

办公区

对于办公区域，最为重要的控制因素是排风的处理与工作人员的舒适性，以提高工作效率。

本方案控制范围包括下列子系统：

冷冻系统

空调系统

新风机系统

风机盘管控制

中央供热系统

排风系统

变配电监测系统

照明监控系统

电梯监控系统

给排水系统

计费系统

有关各子系统控制方案，详细参见第五章中的说明。

# 四、S600 APOGEE系统概述

## 4.1 S600 APOGEE简介

楼宇自控系统（或称楼宇管理系统）是由中央管理站、各种DDC控制器及各类传感器、执行机构组成的、能够完成多种控制及管理功能的网络系统。它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。目前，系统中的各个组成部分已从过去的非标准化的设计产生，发展成标准化、专业化产品，从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活，系统的运行更加可靠，系统的投资大大降低。

兰吉尔·驷法推出的S600系统（System 600）应用于酒店的能源管理，是国际上最先进的系统之一。S600系统适应性非常强，系统组成为模块化，可分为不同等级的独立系统，每级都具有非常清楚的功能和权限，这就使S600既可用于单独的楼宇管理，也可用于一个区域的、分散的楼宇集中管理。

可靠性

S600在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点，保证每个子系统都能独立控制，同时在中央工作站上又能做到集中管理，使得整个系统的结构完善、性能可靠。

S600系统当中的各级别设备都可独立完成操作，即在同一时刻组成不同级别的集散系统（或不同级别的结构组织形式），使用界面非常亲切，其全套楼宇自控产品、统一的生产管理体系保证了系统的配套性，同时使系统可靠性大为增加。

LANDIS& STAEFA 双项专利产品电动液压调节阀和电磁式调节阀优质稳定的调节特性和低故障率，大大提高了整个控制系统中最薄弱环节的可靠性。

先进性

S600在网络扩展方面提供了强大的功能，可与其他厂家的系统或产品（包括各种形式PLC，消防系统等）联接。

S600优越的远程通讯功能，能够使不同楼宇间的控制系统联系起来组成一个群集系统。

S600网络结构的开放性和兼容性，确保了它和先进通讯技术结合的能力，并且保证系统结构在产品更新换代时的延续性。

经济性

S600结构形式为模块式，控制方式极其灵活，控制层的维护和扩展极为方便。使得楼宇管理系统可以很方便地扩展，节省初期投资，系统各部分可分别随调试完成投入使用。

S600系统能够满足您在物业管理上节省费用的要求，投入有效的使用能量即能保证房间的高标准和舒适性。

## 4.2 S600系统结构

S600采用了多层网络结构和世界先进技术，使得S600集散系统无论在可靠性和技术上都是世界领先的水平。

高层网：S600的图形工作站（采用IBM PC或其他兼容机）可以进入以太网进行数据管理，实现区域性数据联网，提高管理水平，速率可达到10M bps。

中层网：PC通过Peer To Peer Network（同层总线共享无主从方式），可以连接多达100台BLN控制器（如MBC、MEC等），速率可达到1.44M bps。

局部区域网（LAN）：每台MBC的LAN网可连接多达96台独立式单元控制器或非独立式单元控制（UC、TEC、DPU等）。为系统扩展及完成较大型集散系统提供了方便。

中央工作站系统

中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成，是BAS系统的核心，它直接可以和以太网相连。整个酒店内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示，内装中/英文Insight工作软件提供给操作人员下拉式菜单、人机对话、动态显示图形，为用户提供一个非常好的、简单易学的界面，操作简单，操作者无需任何先验软件知识，即可通过鼠标和键盘操作管理整个控制系统。

系统可连接一台或以上的工作站作为副控器，作辅助控制和备份之用4.3 控制器

### 4.3.1模块式楼宇控制器(MBC)

模块式楼宇控制器（Modular Building Controller）是LANDIS & STAEFA S600建筑管理和控制系统的一个有机整体部分。它不仅可以独立完成DDC现场控制，同时为整个楼宇系统提供着强大、完善的网络管理和通讯功能。

模块式楼宇控制器（MBC）的网络接口扩展了对其他建筑系统的数据收集、报告、报警管理、图形命令等控制功能，因此S600系统与其他楼宇系统间建立了良好通信联系，它包括防火、保安、暖通空调（HVAC）、照明、电力表和工业建筑体系等。通过网络通信允许在彼此隔离的分离系统上的事件和数据间流动并相互作用。

当将来扩充网络时，适应性系统S600的设计使业主很容易构造一个网络接口，来匹配设备集成的需求。对于大型系统集成来说，仅需要一个模块式楼宇控制器（MBC）就能容纳多块网络接口模块来经济地管理各种各样的建筑系统。

规格说明:

-     中央处理单元CPU -摩托罗拉68302。

-     通讯速率115K。最大记忆容量达4MB。

-     采用工业化模块式结构，接线端子排和电子部分是分离开的，具有带电插拔能力。

-     输入/输出点类型可随要求配置，极富灵活性。

-     可处理最多288个不同的输入/输出点类型。

-     具有所需的节能管理，报警及历史数据软件。

-     结合控制箱功能，所有输入/输出模块都具有LED显示及配手动/自动运行选择。

-     可跟工作站联网及提供3条局部区域网。

-     具有2个RS-232C电脑、工作站、电话网络接口。

-     UL864UUKL、UL864UDTZ、FCC-Part 15 Sub B & Class A标准。

MBC－高层软件网络通讯平台

-     “单座操作”允许来自所有建筑系统的信息仅被一个图形PC工作站监视和控制，减少了操作员的培训费和简化了操作，从而节省时间和费用。

    在使用S600系统及图形工作站的情况下，允许业主有选择其他建筑系统制造厂商的自由，从而能出色的完成独特的建筑要求。

MBC-24

-     建筑控制分析能力提高到多建筑系统，网络接口模块扩大了观察工作站对其他系统的数据收集和报告能力。这就使得来自各系统的信息通过定型化报告的使用针对质量、能量和成本管理等方面进行分析。

-     系统控制通过彼此合作定型化而得到提高，通过通信允许来自一个系统的数据去影响另一个系统的逻辑。

    去除了不必要的成本，对于S600，一个网络接口模块就可在无重复传感器和线路的情况下收集数据。

-     投资最优化，基于软件的灵活性、容易改变和更经济性，基于MBC的网络接口模块已保证与将来S600再版本的兼容性，保护了网络投资，并允许使用更高级技术。

MBC—集现代先进的技术、先进的系统设计及极大的灵活性于一体！

MBC—创立了一个对酒店自动化控制及管理的新标准！

〖HVAC〗厂家：

Carrier公司

Cleaver brooks公司

Fireye

Frick制冷

Trane

York

……

〖照明〗厂家：

通用电子（General Electric）

Technologies

……

〖保安系统〗厂家：

Cardkey                              Asco

Adc                                  Alc

……

〖防火〗厂家：

Edwards                             Simplex

Cerberus

……

〖电力监视〗厂家：

Simens                             Westinghouse

ABB

### 4.3.2 模块化设备控制器(MEC)

模块化设备控制器（MEC）是APOGEE楼宇管理和控制系统的组成部分。该控制器是一种高性能的直接数字控制（DDC）监管设备控制器。模块化设备控制器可独立工作，也可加入网络以执行复杂的控制、监测和能源管理，而不需依赖更高一级的处理。多达100个模块化设备控制器或现场控制板在同层网上进行通信。

除控制输入/输出板上的32个点外，这一控制器支持模拟和数字点模块。这些点模块可通过控制器远程安装。这种能力扩展了模块化设备控制器的点容量，并提供了将点终端置于靠近负载处的经济方式。

规格说明

-     中央处理单元CPU —— 摩托罗拉68302。

-     通讯速率115K。最大记忆容量达4MB。

-     通讯速率115.2K。

-     三种类型的控制器MEC100、MEC200、MEC300。

-     点数从32点到96点可选。

-     提供原厂原产地的模块化设备控制器金属外箱，通过国际标准认证。

-     具有本地RS-232通信接口终端、便携式电脑、打印机、可支持本地用户接口，调制解调器的连接。

-     具有独立网络能力，同层网（P2）通信协议。

-     符合UL864UUKL、ULC-C100UUKC7、UL864UDTE、UL864QVAX、UL916PAZX标准。

-     兼容FCC、PART15、SUBPARB、A级、CISPR22A级Austrailian EMC Framework标准。

## 4.4  传感器及执行器

#### 本工程中的自动控制设备包括：

-     风管温度传感器

-     水管表面温度传感器

-     插入式水管温度传感器

-     流量计

-     水压差便送器

-     风管温湿度传感器

-     风管温度传感器

-     压力传感器

-     液位开关

-     风压差开关

-     控制阀及驱动器

-     风门驱动器

-     恒温控制器

其他BAS需要的设备

#### 自动控制设备的模拟输出是0-10VDC或4-20Ma，以满足BAS控制要求。

#### 技术参数要求

温度传感器：温度传感器应金属电阻型，经过厂商校对而且不需要额外对接线线缆进行数值补偿。

管道传感器：有一插入式探头，使温度能均匀地颁在整个表面，并可自由拆卸，      测试范围为0-+1000C。

浸入式温度传感器：有一个完整的浸入罩，测试范围为0-+1000C。

测量误差£1%

湿度传感器：湿度传感受器为电容式，提供电压输出（0-10VDC），传感器不需要用静电屏蔽线，测试范围为0%-100%RH。

测量误差：±3%RH（40%-60%RH）

±5%RH（20%-90%RH）

压力传感器：空气压差传感器：是固定式，运用皮托管原理来测量两面之间的压差。

精度：1.5%

驱动器:驱动器能驱动大于50mm规格的阀门, 根据设计需要,一些执行器有弹簧返回装置或在停机时能自动关闭,使其在电网故障情况下有自动防止故障扩散的能力.执行器应有线性推动力,而不需特别轮,凸轮,联动机构等到装置;执行器有免维护功能.执行器还具有手动操作配件,可进行手动操作.

我们可以提供所选用控制阀规定的选用计算公式.

50mm及其以下的控制阀可用螺纹方式联接.

65mm及其以上的控制阀用法兰联结.

流量计:流量计为电磁式,流量计的尺寸根据实际管道的大小来选择。

水流开关：水流开关为二位式，适用于220V交流电状态下进行，水流开关耐压力和温度的标准规格遵循安装要求，一般不小于1000Kpa, 1200C的标准。水流开关为可调型，调节范围从流量阀的应用量值范围到测量开关所保护设备的最大流量值之间。冷水管流量开关安装在管道的外边。

# 五、系统设计

## 5.1 空调冷热源系统

通过BA系统可以实现以下控制：

### 5.1.1针对空调系统一的2台离心水冷机组、1台风冷螺杆机组、3台风冷热泵机组实施台数群控

程序控制6台冷水机组、风冷螺杆机组、风冷热泵机组启/停，以达到最低能耗，达到最低的主机折旧。

在环路的指定管道位置设置温度及压力传感器,以测量每个环路空调水供回水温度，空调水供回水压力，在指定管道位置安装电动蝶阀。

根据程序或业主的日程安排（例如：节假日、上下班等）自动开关冷水机组。

根据业主的要求自动切换机组的运行时间，累计每台机组运行时间，自动选择运行时间最短的机组，使每台机组运行时间基本相等，以延长机组使用寿命。

根据冷水机组进/回水温度差及水流量，按下列公式计算系统负荷来调节机组的运行台数。

负荷计算根据Q=C*M*(T1--T2)

T1＝回水总管温度，T2＝供水总管温度	，M=水流量

测量每个环路进/回水温度差及水流量，计算各个环路之负荷

当负荷大于一台机组的80%(可根据实际情况修改)，则第二台机组运行。以此类推。

自动记录及打印空调系统负荷，并可根据酒店管理部门要求以不同时段累计负荷情况并打印。

根据实际负荷，对机组、水泵等进行台数控制，并监测其运行状态。对各台机组水温进行监测。

按下列顺序启停系统机组

开车：开冷冻水系统电动蝶阀→开一次冷冻水泵→开冷水机组

停车：停冷水机组→停一次冷冻水泵→关冷冻水电动蝶阀

监测机组压差，如低于设定值，立即关闭冷水机及相关设备。

冷冻水循环泵控制：,采集回路的参数(如压力,流量等)进行中央数据处理,从而确定水泵的启停台数,使水系统始终处于最合适的运行状况达至节能目的。

三维图象显示每台机组及水泵的系统图并显示所有测量点温度流量等，显示所有机组运行趋势图，故障及时显示于CRT上。

故障报警与有关平面图关联。

冷水机组台数与水泵台数按相应的序列程序控制。

机组均带有标准通讯接中并提供一个总通讯接口。机组的控制及其各种参数的检测均通过网关读取。

为了取得水泵的真实的工作或故障信号，采用压差开关的方式监测水泵的工作或故障情况。

5.1.2在机组发生故障时的群控方式

当某一台冷冻机故障停机时,通过S600系统采集故障信号,安开机程序来开启其他冷冻机,首先打开冷却塔风机—冷却水蝶阀开启—开冷却水泵—冷冻水蝶阀开启—开冷冻水泵—最后开冷冻机.

### 5.1.3 S600与特灵冷水机组软件联网兼容

西门子楼宇科技 S600系统 通 过 基 于 BACnet95协 议 1351995与 特 灵 Tracer Summit BCU通 信 ，西门子楼宇科技公 司 将 提 供 一 个 兼 容 器 ， 兼 容 器 含 一 个 开 放 式 处 理 器 能 与 特 灵 Tracer通 信 ， 特 灵 公 司 需 提 供 一个 Tracer Summit处 理 单 元 (BCU)， 能 够 提 供 最 多 150个 点 信 息 ， 每 台 机 组 大 约 25个 点 ， 包 括 AI， AO， DI， DO各 类 型 点 ， 所 有 点 信 息 能 通 过 RS232接 口 输 出 到 计 算 机 。

一 	、硬 件 接 线 方 面 ， 特 灵公 司 需 从 配 电 箱 中 提 供 如 下 接 点 ：

1	输 入 接 点 (DI)

每 台 机 组 独 立 的 开 /关 状 态

每 台 机 组 的 总 故 障 报 警 信 号

以 上 接 点 为 无 电 压 的 开 /关 信 号 接 点 ， 可 承 受 24VAC， 2A的 功 率 。

2	输 出 接 点 (DO)

每台 机 组 独 立 的 开 /关 控 制 点。

此 接 点 的 信 号 为 24VAC， 2A的 控  制 信 号 。

二 	、软 件 接 口 方 面 ， 特 灵公 司 需 提 供 以 下 接 口 及 资 料 。

1	最 多 150点 的 TRANE TRACER SUMMIT BCU。

2	BCU的 版 本 及 产地  等 资 料 。 (现 使 用 版 本 为 TRACER5.0)

冷 冻 机组 的 型 号 ， 类 型 等 资 料 。

所 有 经 BCU提 供 的 点 信 息 需 通 过 RS232接 口 与 S600中 MBC通   信 。

通 过 BACnet标 准 协 议  BCU与 BAS共 享 信 息

|  | Obiect Names(点 内 容 ) |  |
| --- | --- | --- |
| Analog Inputs(模 拟 输 入 点 ) |  |  |
| AIP#1 | Leaving Chilled Water Temp | 蒸 发 器出 水 温 度 |
| AIP#2 | Return Chilled Water Temp | 蒸 发 器 回 水 温 度 |
| AIP#3 | Leaving Cond.Water Temp | 冷 凝 器 出 水 温 度 |
| AIP#4 | Return Cond Water Temp | 冷 凝 器 回 水 温 度 |
| AIP#5 | %RLA | 满载电流百分比 |
| AIP#6 | Evaporator Refrig Pressure | 蒸 发 器 制 冷 剂 压 力 |
| AIP#7 | Condenser Refrig Pressure | 冷 凝 器 制 冷 剂 压 力 |
| AIP#8 | Comp Refrig Disch Temp | 制 冷 剂 排 气 温 度 |
| AIP#9 | Evaporator Refrig Temp | 蒸 发 器 制 冷 剂 温 度 |
| AIP#10 | Condenser Refrig Temp | 冷 凝 器 制 冷 剂 温 度 |
| AIP#11 | Oil Tank Temp | 油 罐 温 度 |
| AIP#12 | Oil Differential Pressure | 油 压 差 |
| Binary Inputs(数 字 输 入 点 ) |  |  |
| BIP#1 | Chiller Status | 冷 机 状 态 |
| BIP#2 | Condenser Water Flow | 冷 凝 水 流 状 态 |
| BIP#3 | Chilled Water Flow | 蒸 发 水 流 状 态 |
| BIP#4 | Manual Reser Alarm | 手 动 复 位 警 报 |
| BIP#5 | Auto-Reset Alarm | 自 动 复 位 警 报 |
| BIP#6 | Communication Status | 通 讯 状 态 |
| BIP#7 |  |  |
| BIP#8 |  |  |
| BIP#9 |  |  |
| Binary Outputs(数 字 输 出 点 ) |  |  |
| BOP#1 | Enable/Disable | 启 /停 |
| BOP#2 |  |  |
| Analog Outputs(模 拟 输 出 点 ) |  |  |
| AOP#1 | Chilled Water Setpoint | 冷 水 温 度 重 设 |
| AOP#2 | Demand Limit Setpoint | 需 求 限 制 重 设 |

### 5.1.4压差旁通监控内容

在总进水管和总回水管之间设置压差传感器，通过电动两通阀调节压差，使压差保持在1.0Kg。为了确保该系统的可靠性和安全性，在安装方面采用Y型过滤器安装压差开关, 在过滤器堵塞并发出信号。选用液压驱动器，实践证明采用这种阀门可以保持在PID的调节方式下数十年无摩损。

所有电动阀将设置现场手动控制箱、手动信号及阀门开关状态信号返回。

### 5.1.5	冷冻水总回水流量计的技术指标

精度不低于1％。

具有高可靠性、高稳定性。

无需经常维护检修方便、检修时不影响系统运行。

阻力损失在工艺允许范围之内。

4—2Oma标准输出信号。

### 5.1.6 冷却水系统

系统供回水温度、压力

冷却塔风机启停控制、状态监视

冷却水循环泵启停控制、状态监视

## 5.2 空调系统

### 1、新风处理机

A. 硬件设备控制（见控制图）

风机开/关（DO）

风机开/关状态（DI）

风机运行故障（DI）

过滤网堵塞报警（DI）

新风温度（AI）

送风温度（AI）

水阀比例调节（AO）

新风风门调节(DO)

i)  室外温湿度(AI)

B.     软 件 控 制 内 容

（1）、于预定时间程序和最佳起/停程序下控制空调箱。具有任意周期的实时时间控制功能。  （可根据室外焓值自动调整时间表）

（2）、根据室内温度，PID 调节冷热水二通阀， 使室内温度保持在设定范围内。

（3）、风机、风门、盘管水阀连锁程序；

A) 启动顺序：开盘管水阀、开风阀、启风机，调冷热水阀；

B) 停机顺序：停风机、关风阀、关水阀；

（4）、自动监测过滤网两端压差，堵塞时报警，提示清洗过滤网，提高过滤效率。

（5）、新风机与各设备进行联锁控制：新风机停止时，关闭各二通阀。新风机与消防报警信号连锁，火灾信号确认后，将关闭新风机。

（6）、显示不同的状态和报警，显示每个参数的值，通过修改设定值，以求达到最佳工况。

（7）、通过远程工作站, 机组的每一点都有列表汇报，趋势显示图，报警显示和警铃。

（8）、远程工作站打印机自动记录空调机的连续运行状态。

（9）、达到最佳的节能效果和营运环境。

### 2、空调柜机

A. 硬件设备控制（见控制图）

风机开/关（DO）

风机开/关状态（DI）

风机开/关故障（DI）

过滤网堵塞报警（DI）

回风温度（AI）

送风温度（AI）

冷水阀比例调节（AO）

新风风门调节(DO)

室外温湿度(AI)

空气质量监测(AI)

B.     软 件 控 制 内 容

（1）、于预定时间程序和最佳起/停程序下控制空调箱。具有任意周期的实时时间控制功能。  （可根据室外焓值自动调整时间表）

（2）、根据室内温度，PID 调节冷水二通阀， 使室内温度保持在设定范围内。

（3）、风机、风门、盘管水阀连锁程序；

A) 启动顺序：开盘管水阀、开风阀、启风机，调冷水阀；

B) 停机顺序：停风机、关风阀、关水阀；

（4）、自动监测过滤网两端压差，堵塞时报警，提示清洗过滤网，提高过滤效率。

（5）、根据回风温度、新风温度，对新、回风阀进行调节，控制混风比例，达到控制送风温度的最佳效果。

（6）、 空调机通过CO2浓度水平控制新风风阀及回风风,调节风阀开度.在保证必要的新风量的前提下,充分利用回风冷量,对室内温度进行调节,当室外温度新风满足条件的情况下,利用新风对室内温度进行调节,这样可以大大降低能源的消耗.

（7）、空调机与各设备进行联锁控制：空调机停止时，关闭各二通阀. 空调机与消防报警信号连锁，火灾信号确认后，将关闭空调机。

（8）、显示不同的状态和报警，显示每个参数的值， 通过修改设定值， 以求达到最佳工况。

（9）、通过远程工作站, 机组的每一点都有列表汇报， 趋势显示图，报警显示和警铃。

（10）、远程工作站打印机自动记录空调机的连续运行状态。

（11）、达到最佳的节能效果和营运环境。

5.3风机盘管控制

在墙壁上安装RAB10恒温控制器.其设定温度可设置旋扭在10-30度范围内调节.

夏季运行时,系统供冷水,转换开关置于---冷---挡.当室温升高并超过设定点温度时,恒温器RAB10动作,打开电动二通阀MVE,通过风机向房间送冷风,使室温降低,回到控制范围内

冬季运行时,系统供热水,转换开关置于---热---挡.当室温下降并低于室内设定温度时,恒温器RAB10动作,打开电动二通阀MVE,通过风机向房间送热风,使室上升,回到控制范围内.

当恒温器RAB10的转换开关置于---关---挡时,风机停止运转,电动阀也因失电而关闭.

风机有---高/中/低---三挡转速,可通过风速开关调节.

### 5.4中央供热系统

热水泵启停，故障报警，运行状态

热水锅炉故障报警，运行状态

根据程序或业主的日程安排（例如：节假日、上下班等）自动开关热交换器。

测量系统供回水温度、压力；

根据系统负荷，调节蒸汽调节阀，控制蒸汽流量从而控制汽水交换器的出水温度；

自动记录及打印系统负荷，并可根据物业管理部门技术要求书以不同时段累计负荷情况并打印；

在指定管道位置安装电动蝶阀，远程控制冬季、夏季切换。

## 5.5 送排风系统

硬件设备控制（见控制图）

风机开/关控制（DO）

风机开/关状态 （DI）

风机手自动转换状态（DI）

风机故障报警状态（DI）

楼梯间加压监测（AI）

软件控制内容

时间程序自动启/停送风机，具有任意周期的实时时间控制功能。

监测送排风机的运行状态和故障信号，并累计运行时间。

排烟风机与消防报警信号连锁，火灾信号确认后，将开启排烟风机。

在车库设置CO（一氧化碳）浓度传感器,通过监测CO浓度启停送/排风机，并相应开启新风门,可达到有效节能并保证空气质量。

中央站彩色图形显示，记录各种参数，包括状态、报警、启停时间、累计运行时间及其历史数据等。

## 5.6变配电系统

硬件监控设备（见控制图）

高压部分：

监测各高压进线电流,电压 (AI)

监测各高压进出线柜真空断路器开/关状态及故障报警(DI)

监测联络柜、电容柜开关状态及故障报警（DI）。

监测变压器超温报警（DI），开/关状态及故障报警(DI)

监测变压器出线电流,电压、功率因数 (AI)

低压部分：

监测各低压进线柜电流,电压,功率因数、功率 (AI)

监测各低压进线柜空压开关状态(DI)

监测各低压进线柜故障状态(DI)

监测发电机电流,电压,频率

监测发电机开/关状态(DI)

监测发电机故障报警(DI)

B.软件监控内容

当建筑区出现负荷峰值时，按照优先次序切断不重要的负荷，保证电力系统正常工作。

计算机软件对用电量进行累计计算，并打印报表，以供酒店管理部门利用。

对低压配电、发电机的电流，电压，功率因素进行监察，与计算机内的参数进行比较，有 5％以上的误差，将会报警。

楼宇自控系统考虑与变配电自身监控设备（包括开关柜、变压器等）联网，直接通过软接口与采集变配电信息。但变配电系统需留有接口。

监视发电机的内部参数，发电机供应商提供通讯接口及开放通信协议。

## 5.7给排水系统

硬件监控设备（见控制图）

监测污水池/集水池的高低水位报警

水箱的高低水位报警

生活水泵启停，故障报警，运行状态

污水泵/排水泵启停，故障报警，运行状态

生化处理装置运行状态

B．软件功能

a. 在发生液位超过或者不到预定液位时，自动产生报警信号并打印

b.水箱液位低时自动启动水泵

c.在污水坑产生高液位报警信号时，如果无相应潜水泵运行状态反馈，则产生相关报警信号

d.监视生化处理装置的内部参数，生化处理装置供应商提供通讯接口及开放通信协议。

## 5.8照明监控系统

###### 硬件设备监控

###### 监控范围：

a.1层下，3-6层商场照明开/关控制（DO）

b.-3F—1F停车库照明开/关控制（DO）

c.室外照明开/关控制（DO）

d. 公共走道照明开/关控制(DO)

e．泛光照明开/关（DO）

f. 楼层照明箱开/关控制（DO）

B. 软件控制内容

按照酒店管理部门要求,程序时间控制各种照明设备的开关, 达到最佳管理, 最 节能的效果。

统计各照明回路的工作情况, 动力设备运行时间并打印成报表, 以供物业管理 部门利用。

## 5.9 电梯监控系统

硬件设备监控

客梯

扶梯

电梯启/停状态(DI)

电梯故障报警(DI)

软件监控系统

中央站彩色图形显示，记录各种参数如状态、报警、启停时间、累计运行时间及其历史数据等。

电梯系统与消防联动系统连锁启停。

与电梯联网监视其内部运行参数，电梯供应商应提供通讯接口及开放通信协议

5．10 计费系统

在各写字间，商场，餐厅，键身中心，酒店部分安装WS热量计量表（带LCD就地显示），通过其脉冲输出传输到S600系统，计算出各自的能耗，方便酒店管理，

## 5.11 消防系统二次监测

消防系统二次监测状态及报警信号由消防系统供应商从集中控制屏提供，有关联网工作，将与消防供应商配合设计。

兼容方式

S600 系统将提供特定开放处理沟通器(OPD)与消防系统的中央工作站的接口输出作出信息数据单方向接收。

有关数据的转换将由S600 的OPD进行 ，把有关消防系统数据转换成S600 系统之一部分，从而进行整体动态图中央监察。

有关软件兼容 ，将采用单方向通讯方式 ，由消防系统发出到S600 系统之OPD内。

# 六、控制点数表

# 七、控制系统图及原理图

# 八、相关集成与联动说明（可选项）

## 8.1 概述

为了保证整个系统的先进性，整个酒店将来的扩展能力，坚持以后的智能化先进水平，我方现设计方案将以BAS系统作为中心，把酒店各子系统集成到BMS工作平台上操作,另外考虑与酒店管理信息系统，办公自动化系统等联网，达到IBMS智能化集成的目的。

西门子S600APOGEE系统采用开放式设计， 提供以下各种兼容方式 。

S600系统基于BACnet协议的软件兼容已于96年完成，是基于美国ASHRAE96的公共标准制作，通过BACnet可与其它楼宇自控厂家，制冷机厂家，消防报警厂家联网。

容许通过以太网(Ethernet)与其它子系统兼容。

采用了Ethernet 802.3 物理层作网络兼容。

采用特定的网络兼容器，现时已与150多个厂家系统进行系统兼容，包括了冷冻机，工业控制器，锅炉，供/配电系统，消防报警，停车库系统，保安系统等。

采用标准的工业通讯语言，例如MODICON BUS，欧洲M-BUS，LONWORK等。

## 8.2 对每个子系统的联网方案

### 8.2.1 电子保安系统

在保安系统上，将包括了3个主要组成部份，而汇总到保安控制室及保安PC工作站。

A	保安闭路监控系统

B	保安巡更系统

C	在特别房间或重要的进/出门地区，将使用出入口读卡系统，建议采用 advaNTage保安软件及闭路监控工作站软件进行整个系统的集成，采用多任务操作平台，将实现了全方位的保安监控功能。

在兼容于BAS方面，因采用了advaNTage保安系统，能完全实现与 S600兼 容，兼容上将通过Ethernet 以太网作高层次联网。

以上联网方案将在系统集成章节详细介绍。

### 8.2.2 酒店管理信息交换

基于BAS 系统将汇总不同的子系统信息，可作为酒店管理及分析的数据来源及报告，工作站软件INSIGHT 能与WINDOWS使用的软件作数据输入/出交换。

在酒店管理方面的软件系统，只需能运行在WINDOWS环境下，便可从我方的工作站软件输出/输入数据，实现了动态数据交换。

### 8.2.3与AFA消防系统兼容

我方将提意采用BACnet的Ethernet物理层作系统联网， 这便能与提供有关公共语言的消防系统兼容。

此外，也可采用一些开放式的通讯语言，例如MODICON或LONWORK等。但必需AFA系统厂家作出相应的配合。

在兼容方面，基本集中在监察AFA系统上重要信息。

消防水泵状态及报警

消防水箱水位

水喷淋系统的状态

分区消防报警(防火区)

基于国家有关规范，消防自动报警系统必需 是独立操作运行，除了消防系统本身，不可从外界作各种控制功能。因此，BAS将作为监察用途为主。

### 8.2.4 与电梯系统兼容

与电梯系统兼容的实现方式可通过MODICON BUS 公共通讯协议实现，具体监控内容为：

电梯运行状态

电梯紧急状态报警系统

软件管理可以统计电梯累计运行时间，高峰期运行管理。

### 8.2.5与变压器兼容

与变压器兼容的实现方式可通过MODICON BUS 公共通讯协议实现，具体监控内容为：

变压器运行状态

变压器紧急状态报警

变压器超温报警

变压器运行电压、电流

软件管理可以统计电梯累计运行时间，高峰期运行管理。

# 九、监控软件功能及基本操作描述

## 9.1 S600操作系统

S600操作系统为楼宇自控系统提供了强大的工作平台，通过操作系统的程序，操作员可以在楼宇自控系统内进行各项资料的取存及监控。

1) 指令输入及菜单选择的方式

操作员除了可以通过常规的键盘进行操作外，亦可以通过“鼠标”进行操作，包括启停，更改设定点，选择菜单等各项操作。

2) 图形及文字显示

在楼宇自控系统内每一个监控点，操作员可以决定在操作站以图形或文字方式显示出来。

3) 多方面资料的显示

操作系统有能力在同一时间内以“窗口”式的方法显示多方面的资料，以便容易对不同表现进行分析，真正做到了实时和多任务。

4) 密码的保护

多级别的密码将为业主及管理人员提供一个有效的保护工具,管理及限制不同部门人员使用楼宇自控系统, 同时防止系统被非有关人员使用，提高系统的安全性。

同一密码系统同时应用在所有的操作装置上，如操作站，手提检测器等。当密码系统有增减或改变时，所有操作装置同一时间自动配合，而不需要在个别操作装置作出更改。

密码系统最少分开下列五级

第一级　－资料的显示及取存

第二级　－第一级＋操作员改变程序的能力

第三级　－第二级＋资料库的更改

第四级　－第三级＋资料库的重新设定

第五级　－第四级＋更改密码系统

当操作人员离开前忘记彻去密码所容许的操作深度时，系统应提供一个从一分钟至一小时的可调时间，自动将操作人员的密码彻去，使系统继续受密码保护。

系统内最少有五十个密码以供有足够的人员容量。

5) 操作员的指令

操作系统可容许操作员进行最少下列各项的指令

A) 启停有关的设施、装置

B)	调教设定点

C)	增加、取消或修正时间控制程序

D)	执行或停止执行各项电脑程序

E)	停止或接上有关监控点的报警状态

F)	执行或停止执行有关监控点的运行时间累积记录

G)	执行或停止执行有关监控点的动向趋势记录

H)	超控有关微积分控制回路的设定点

I)	输入临时性的超控表

J)	设立假期表

K)	修正系统内的日期、时间

L)	加入或更改模拟量输入点的报警上下限数值

M)	加入或更改模拟量输入点的提示危险上下限数值

N)	检察报警及提示危险上下限数值

O)	执行或停止执行每个电表的最大用电量控制

P)	执行或停止执行每个负荷的“工作次序”

6) 记录及摘要

楼宇自控系统内的活动可通过人手或自动地制作成一份记录表，然后打印或在显示屏显示出来，或存放在硬盘/ 磁蝶内。系统可以容许操作员最少很轻易获得下列的记录表。

A) 系统内的所有监控点总表

B) 所有正在报警中的监控点

C) 所有正在与系统网络停止联系的监控点

D) 所有正在被超控的监控点状态

E) 所有正在被停止活动的监控点

F) 所有正在被锁上的监控点

G) 所有被指定为须要跟进的项目

H) 一星期启停活动表

I) 假期启停活动表

J) 上下限数值及静区

系统同时可以提供以下的摘要：

A) 有关监控点

B) 互相关联点的组别

C) 操作员自行选择的组别

在任何情况下，操作员在指示楼宇自控系统提供记录或摘要时，并不需要提供有关硬件的地址码。

7) 彩色动态图形显示

为使系统内的报警更快被确定及更容易分析系统的表现，建管系统根据本方案的要求提供彩色动态图形显示，包括楼层的平面图及机电装置的系统示意图。

A) 操作系统容许操作员通过菜单的选择、文字的指令或图象的途径而达至不同系统的图形示意图或平面图。

B) 有关的图形是动态显示，将温度、湿度、流量、状态等在图形正确位置中不断以实时的数值及状态显示出来，操作员不需介入，作出任何的动作程序。

C) 操作站以“窗口”式运作，可同时显示多幅图形，以便分析或将报警的图形显示出来而不影响正在进行的工作。

D) 彩色动态图形软件可容许操作员增加，取消或修正图形显示。

8) 系统的架构及界定

所有温度及装置的控制策略及节能程序可以由用户决定，在作出界定或修正的程序时不会影响楼宇自控系统正常的运作。

## 9.2 S600软件功能

西门子楼宇科技提供所有软件，以支持本方案所阐明的操作及监控系统。这些软件可在每个现场控制器中运行而不仅限于最高级的计算机工作方式。

1） 控制软件

A) 网络控制器及直接数字式控制器能进行下列各项标准及完备的控制模式：

两态控制

比例控制

比例加积分控制

比例加微积分控制

控制回路的自动调节

B) 控制软件提供一个备用功能，用以限制每小时装置被控制周期次数。

C) 控制软件对重型装置提供一个延迟开启的功能，用以保护重型装置在过度开启情况下可能造成的损坏。

D) 当停电回复正常后，控制软件将会根据每一个装置的个别启 / 停时间表，对装置发出启/ 停的指令。

2) 节能软件

西门子楼宇科技公司提供以下的节能软件，这些软件程序能在系统内自动运作而不需要操作人员的介入。同时软件有足够的灵活性，让用户根据现场情况而作出修定。

－每日的预定时间表

－每年的预定日程表

－假期的安排表

－临时超控安排表

－最佳启/ 停功能

－夜间设定点自动调节控制

－焓值切换功能

－用电量高峰期的限制

－温度设定点的重置

－制冷机的组合及次序控制

3) 报警管理

报警的管理包括监察、缓冲，储存及将报警显示在操作站上。

A) 所有报警应显示有关报警监控点的详细资料，包括发生的时间及日期。

B) 报警根据严重性最少分为三级，以便更有效及快速处理严重的报警。用户可以为不同的报警自行决定严重性的级别。

4） 监控点历史及动向趋势记录

A) 监控点历史记录

楼宇自控系统内所有监控点的历史都自动存放在有关的网络控制器内。模拟量输入监控点应该每半小时取样本一次，而过去24小时的记录随时可以被用户提出来分析研究。至于两态的输出及输入在过去十次的改变亦记录在网络控制器内以便随时用作参考之用。

B) 动态趋势记录

用户可根据需要利用动向趋势软件应用在系统内任何的监控点，抽取样本的时间可从一分钟一次至两小时一次，由用户根据需要自行选择。每个网络控制器最少可以储存五千个样本资料。

5） 累积记录

每个网络控制器拥有下列的累积记录，若累积记录超过用户所定下的限额，系统将自动把用户指定的警告讯息发放出来。

A) 运行累积记录－－例如水泵的运行累积时间记录

B) 模拟量及脉冲累积记录－－例如用电量

C) 发生事项的累积记录-例如水泵、风机启/停的累积次数

# 十、调试、验收与维护

## 10.1 系统调试

在系统及设备安装完毕后，我方向业主提交一份详细的调试程序及各控制设定点，得到业主的同意后，进行系统调试。

#### 校线：对所有接线进行严格校正，检查无误后进行下一步工作。

#### 硬件调试：

A) 对各种传感器用几种不同方法校验；

B) 对各种驱动器用手动，电动模拟工作校验；

C) 对各种DDC进行通电测试；

D) 对中央管理站设备通电测试。

#### 现场调试：

A)对各DDC子站进行现场调试；

B)电源工作正常；

C)接收各种传感器信号正常；

D) 命令各种驱动器动作正常；

E) 软件工作正常，包括编程、 历史报告、趋势报警、 实时监测报警等；保证独立工作正常，写出明确报告，无误后进行下一步。

#### 系统联调：

A)整个系统通电调试，全部通讯无误；

B) 所有动态图形，动态参数监测无误；

C) 所有遥测、遥控功能正常；

D) Insight软件各项软件工作正常；

E) 各种需后期编制的图形，程序编制完成调试成功；

F) 预设空调系统冬、夏、过渡季节工况参数，并在相应工况下进行实时跟踪调整，保证使系统达到最佳运行状态。

## 10.2 完工验收

我方将于工程完成前两个月内，提交测试表格和试运行记录表格给业主审批。

工程完工后，立即安排业主及业主指定的有关单位对工程进行验收工作。验收工作严格按合同中规定的技术性能指标进行，验收合格后双方签署验收合格证明。

## 10.3	资料提交

#### 在签约后四个星期之内，呈交精制的主要产品样本给业主；

#### 两个月内呈交主要设备说明书和详尽技术资料、图样，特性曲线等给业主；

#### 在签约后四个星期之内呈交详尽的工程进度表给业主；

#### 工程完成后立即向业主提交操作与维修说明书；

#### 工程完成后立即向业主提交易损件及备件手册。

## 10.4维护和保修

#### 系统质量保修期为：设备交货后18个月或系统调试验收后12个月，以先到者为准；

#### 在质量保修期内向业主免费提供对设备正常运行的所有服务，必要的材料和设备；

#### 定期派工程师到现场进行检查，每次检查及维修后写出详细书面报告，提供给业主。并负责更换系统正常使用情况下损坏的部件；由于在设计、制造、安装不当所造成的损失，由我公司负责保修，并赔偿由此给业主所造成的经济损失；

#### 任何时候，接到业主通知24小时内派遣有丰富经验的工程师到现场进行维修；

#### 质量保修期满后，双方可协商签定系统保修维护合同；我公司向业主提供与本投标书同等的产品，价格不高于本投标价设备单价；如无同等的产品，则提供性能不低于原产品的新产品，并按优惠价提供给业主。

## 10.5考察及培训

为使业主操作管理人员能完全自主、灵活地使用、管理、修改S600系统，针对本项目楼宇自控系统的特点制定如下计划：

#### 培训名额：

高级管理人员1-2名，普通维修保养及操作人员不少于2名。

#### 产品安装前的培训（技术交底）：

介绍产品的接线、配电要求、安装要求，提供所有产品样本资料。

#### 调试中的培训：

要求业主跟随调试，从而熟悉整个系统的结构、调试过程、编程及在操作过程中的注意事项。

#### 现场培训：

A) 在用户的控制室，针对具体工程，学习操作技术，达到熟练操作。

B) 掌握软件的操作，使用及各种故障报警，事故报警的处理方法。

C) 掌握现场控制器、传感器、执行器的使用，手动操作及检验等。

#### 分层次培训：

A) 初级培训：日常使用、操作、软硬件维护、手动操作及检验等。

B) 中级培训：编程、修改参数、系统扩展、每种图表的制作、系统通

讯。

C) 高级培训：各种高级管理软件的使用、对图表的分析处理并采取相应措施、修正参数。

#### 长期培训：

在西门子楼宇科技的培训中心，可按用户要求为用户培训不同层次的人员。不定期举办的系统培训班，将给用户发出邀请，用户根据需要决定是否参加。培训达到要求后，对培训者发放合格证。

重庆XX假日酒店

背景音乐系统设计方案

- 一、   慨述

1 、公共音响广播

XX假日酒店是一个现代化的智能大厦，我公司根据其本身特征及要求，为其背景音乐系统配置了荷兰PHILIPS公共广播系统。

PHILIPS是设计和制造应用与于各种领域的公共广播系统的领导者，半个多世纪以来不断地推出最上乘的扩音管理系统。PHILIPS独家提供品种齐全的话筒、放大器、扬声器、喊筒，扩音管理系统。各种设备质量一流，外型优美，采用人性化设计。它们之间的配合完美无缺，已建造的系统可以随意升级扩充。

PHILIPS根据现场的不同特点和要求提供量身定制的公共广播解决方案，从小型的社区礼堂到运动场馆至航空港等各种场所，PHILIPS都有合适其特点的系统。

背景音乐系统具有背景音乐广播、公共广播、火灾事故广播功能。

背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛，由于扬声器分散均匀布置，无明显声源方向性，且音量适中，不影响人群正常交谈，是优化环境的重要手段之一，在大型营业性建筑中广泛应用。

背景音乐系统在大型高档商场中更可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散等作用。

2 、客房音响系统

客房音响系统以为客人提供欣赏音乐为主，音质较好，输出功率3瓦左右，有AM/FM广播、CD音乐节目、录放机磁带、等多个音源供客人选择。

二 、系统说明

考虑到XX假日酒店的优美环境，设计中尽量使设备与环境融为一体，在地下车库采用吊装式系统。将扬声器吊在屋顶，与车库照明灯组成和谐的整体，不论是吊装式或安装于装修吊顶的扬声器都有很好的防水性能。系统设46个分区，呼叫站可以实现不同分区不同的呼叫，也可实现各分区共同呼叫。使用PHILIPS  SM40模块化系统，所有输入输出都是模块化管理，方便扩展。加入输出模块最多可将系统扩展至64个分区。系统输入可以接收来自不同音源的音频信号，如：话筒、录音机、收音调谐器、CD唱机等。系统播放可根据编程使某些通道具有优先权。系统有录音口信模块可供选择，可录音65秒在发生紧急情况时播放。现在各分区最重要的一个安防措施是保证消防优先，在本公共广播系统中，有报警输入点，该报警输入点接收到消防报警信号后会将相应分区的报警呼叫以绝对优先强制播出。保证了消防广播的绝对优先地位。报警信号触发不同分区是由编程确定的。可以定义报警信号和某分区或某些分区对应，当报警信号触发时，对应分区的扬声器将会播放报警，而其他分区则不受影响，我们从消防控制主机房引入46路楼层火灾报警信号，如果某一层送来报警信号，主机就把消防应急广播自动切换到那一层及上下两层，进行播放最大声压级的紧急疏散通知，而其它的楼层不受影响，以免引起整个大楼的混乱，而是有秩序的进行人员疏散。

三 、指标的确定

- 1、背景音乐系统

背景音乐系统是以听音乐的人意思不到声源的位置，具有刺激性小的使人快感的音质为设计目标。

其设计指标为：

室内声压级均匀

平均声压级=噪声声压级+（3—5）个db

平均声压级=60—70 db

频带在100—12000HZ，重放特性比较平直，频带外可适当下降。

- 2、紧急广播系统

紧急广播系统是以听音的人在任何地方都能听到清晰、准确的声音作为设计目标。

根据以上分析，其设计批标为：

室内声压级均匀

平均声压级=88—94 db

频带在100—6000HZ，重放特性比较平直，频带外希望急剧下降。

- 3、公共音响广播系统

公共音响广播系统是以听音的人能听到清晰、准确的声音作为设计目标。

其设计指标为：
室内声压级=噪声声压级+（6—10）个db

频带在100—6000HZ，重放特性比较平直，频带外希望急剧下降。

根据前述噪声声级可确定本设计声级的平均声压级：（闻听高度为1.5米）

平均声压级=88—94 db

四、 分区说明:

1、写字间、酒店1个区，商场1个区，安排播放不同的背景音乐或信息广播,另外客房另设一套节目，为客人提供欣赏音乐为主。

2、1层楼为1个控制单元，共有46个单元，经有线广播线路分路，分层控制进行背景音乐和紧急广播切换。

- 4、将火灾报警层及相邻的的上下层的扬声器强制转入紧急广播。

五、配置说明:

- （1）          强指向型扬声器（LBC3095/15车库及设备层采用）

输出指向型声束，采用较大声压的型号，适合在室内应用。有外加防水罩，有防水防潮功能，其防水性能符合IEC  529  IPX3标准，适合用在高天花板的建筑物内。外表为乳灰色，很容易与周围环境融为一体。

- （2）          天花板扬声器（LBC3090/31）

对音乐和语言都有高品质的还原。适用于办公室、宾馆等场所。采取嵌入式安装方式。

- （3）          SM40播音管理系统

模块化系统，可将系统扩展至64个分区。有继电输入模块。可接受消防报警信号。最大的配置可以接纳16路音频讯号源（即呼叫站，讯号发生器，数字口讯录音，其它音源等）。有话筒输入模块、呼叫站输入模块、音乐输入模块、录音口信模块、控制输入模块，分区继电器模块、控制继电器模块、可供选择，配置十分灵活，方便将来的扩展。如果将来需要加入什么功能或扩展分区，只需加入相应的模块即可。

- （4）          SM 40呼叫站（LBB9568/30）

  -              可选择的扬声器区多达64个

  -              4个功能键

  -              功能每个SM 40系统可装入16个或32个此种呼叫站

操作者不仅可以用呼叫站的话筒转入讲话，还可民用呼叫站控制音乐和讲话的传送路线。用数码键盘可以对最多64个扬声器区进行选择。

设有1个回忆键，用它可以重新调出上一次的状态，用4个功能键盘可对报警和钟声讯号，预录口信，优先顺序，扬声器区的放声路线，触发控制继电器，音量控制等功能预编程序。

- （5）          驻极电容话筒

其核心是一个电容传感器，由于使用了驻极电容技术，其产生的电压信号十分纯净，而且不受噪音的干扰。话筒的灵敏度高，机械性能稳定，不易受震动和外部噪音的干扰。

系统配置

系统示意图

分区呼叫站

CD机

调频/调谐

分区1

分区2

分区3

六 、主机设备性能指标

-           LBB1226/00   SQ20组件声源模块

类型：   模块式组件声源装置

市电电源： 110、127、220—230及240VAC  50/60Hz

功耗：     15VA

-           LBB1226/10   SQ20数字高调频调谐组件

设备类型：   调频调协组件

频率范围：   87.5—108KHz

频  响：     40Hz—12.5KHz

串联阻抗：    75欧姆

信噪比：      50db

输出信号：    0.1至1V

尺寸；        63×137mm

重量：        440Kg

-           LBB1209/50   SQ20盒式放音机组件

设备类型：   盒式放音机组件

频  响：     100Hz—10KHz

磁带速度：   4.75cm/s

输出信号：    0.1至1V

尺寸：        63X137mm

重量：        530g

-           LBB9567/30    SM40呼叫站

设备类型：   台式

极性图：     心型

分区：       64分区

频率范围：   100Hz—16KHz

过滤后：     160Hz—10KHz

电流损耗：   5MA

电缆长度：   3m

最远距离：   250米

-           LBC3095/15   强指向型扬声器

类型：        强指向型（悬吊式球形）

额定输出（市电）：10W（可输出10，5，2.5W）

最大输出（市电）：15W

最大声压级：102db

额定电压：100V

额定阻抗：1000欧姆

辐射角；700/1600

防水性能；IEC529  IPX3

外部尺寸：  175X268mm

重量：2.5kg

设备配置清单

| 型 号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBB1350/30 | SM-40分配主机 | 1台 | 53282.00 | 5328.00 |
| LBB1355/00 | 主机扩展分配卡 | 5块 | 5969.00 | 29845.00 |
| LBB1360/00 | 主机扩展机壳 | 1台 | 18853.00 | 18853.00 |
| LBB1356/00 | 主机扩展控制继电器卡 | 5块 | 4079.00 | 20395.00 |
| LBB1357/00 | 音调控制卡 | 1块 | 5560.00 | 5560.00 |
| LBB1378/00 | 数字口信记录卡 | 1块 | 9497.00 | 9497.00 |
| LBB1226/10 | 调频调谐模块 | 1台 | 3950.00 | 3950.00 |
| LBB1209/50 | 卡式磁带放音模块 | 1台 | 450.00 | 450.00 |
| LBC3905/15 | 18W强指向型扬声器 | 42台 | 2350.00 | 98700.00 |
| LMH0606 | 6W天花板扬声器 | 300台 | 180.00 | 54000.00 |
| LBB9567/30 | SM-40呼叫站 | 1台 | 5843.00 | 5843.00 |
| LBB9560 | 呼叫话筒 | 1个 | 1638.00 | 1638.00 |
| RVS2×1.5 | 双绞式音箱线 | 2748米 | 2.7 | 7420.00 |
| RVS2×0.75 | 双绞式音箱线 | 3400米 | 1.7 | 5780.00 |
| PVC管材 | Ф20 | 2400米 | 2.0 | 4800.00 |
| 国产19寸 | 机柜 | 1台 | 2880.00 | 2880.00 |
| 国产 | CD机 | 2台 | 1400.00 | 2800.00 |
| 国产 | UPS 10KVA | 1台 | 12000 | 12000 |
| LBB1348/40 | 400瓦功率放大器 | 12台 | 9640.00 | 115680.00 |

设备总价:405419.00元

施工、调试费:设备总价*20%=81083.80元

税费:(设备总价+施工费)*3.6%=17514.10元

工程总报价:(设备总价+施工费+税费)=504016.90元

客房内音响系统报价

| 型 号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 单 价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC3093/15 | 3W强指向型扬声器 | 408台 | 380.00 | 155040.00 |
|  | 音量调节器 | 408套 | 66.00 | 26928.00 |
| RVS2×0.75 | 双绞式音箱线 | 6200米 | 1.700 | 10540.00 |
| Ф20 | UPVC管材 | 6200米 | 2.200 | 13640.00 |
| 设备费 |  |  |  | 206148.00 |

安装调试费=206148×20%=41229.60元

税  费 =(206148+41229.6) ×3.6%=8905.60元

工程总报价=206148+41229.60+8905.60=256283.20元

整个音响系统总报造：（背景音乐系统+客房音乐系统）

=504016.90+256283.20=760300.10元

重庆XX假日酒店

无线对讲系统设计方案

- 一、           无线对讲系统概述

本方案为重庆XX皇冠假日酒店设计，目的是让其酒店管理向现代化迈上新台阶。最值得一提的是酒店在通信联络上的进步。使用对讲机通讯已成为当今酒店业管理中必不可少的工具。

对于旅客而言，出门在外，需要的是能有一个安全可靠的酒店居住。对讲自然成为所有酒店安全保安工作的首选工具。

目前酒店业的主管充分认识到使用无线电对讲机在保证酒店安全的同时，还提高了服务效率，改善了酒店服务质量、增加了客户的入住率，成为酒店赢得良好信誉，保持持久竞争力的潜在因素。因此，几乎所有酒店都采纳这一技术手段。有不少酒店为保安、消防医疗人员、前厅值班、总机室等部门人员均配备了先进的建伍手持对讲系统。在通信联络、会议组织和管理，调度指挥、防火防灾、解救疾病、紧急抢修、防范暴力事件、提高特殊服务等方面形成多部门、多功能的交叉网络，组成一支一呼百应、招之即来的快速反应部队，成为酒店正常、高效运营的重要保证。

根据皇冠假日酒店无线对讲机的通信范围：地下4层、地上42层，我们的方案是：选用日本建伍公司的TKR——820作为中继台放置在12楼程控交换机房内，在15楼和30楼的室外各安装一根功率发射天线，地下层安装一根功率发射天线，以满足对讲机通信范围的要求。（实际施工中，如由于楼内屏蔽太强，可考虑再加装分支器和个天线）

产品性能指标：

KENWOD  TKR——820

-尺寸：3300X120X3836毫米

-重量：13000克

-136-150MHZ  150-174MHZ/400-420MHZ

450-470MHZ  350-370MHZ / 370-390MHZ（12.5MHZ）

-EPPROM存储器

-射频输出功率：20W

-CTCSS编解码功能和数码静噪功率（接收和发射可以设置不同的哑音频或数码）

-可预先编程设置8个CTCSS音频

-可采用TCXO（温度补偿晶体震荡器）

-可以作为基地台使用

-装有AC电源

KENWOOD 378G简介

378G是日本建伍公司生产的一款体积小，重量轻，携带方便的对讲机。它采用频率合成技术，可以存储128个及16个半双工信道。它拥有特大的记忆容量，语音扩压，夜光照明，大型LCD显示屏，振铃提示，自动应答，拨号功能，DIMF功能，同时还支持SMARTTRUNK  OMNI集群系统，具有扫描、省电、低电压报警、倒频、编程、电脑编程以及有线复制等功能，可以说它的功能非常强大。

性能指标：

-工作频率范围：136-150、150-174/400-420、450-470MHZ

-32个频率合成半双工信道

-射频输出功率：5W/4W

-内置CTCSS编码解码功能

-内置DIMF编码解码

-个别选呼、主呼、全呼功能

-信息扫描的优先信道锁定

-超时定时器

-繁忙信道锁

-SMARTTRUCK  I I兼容，可安装SMARTTRUCK  I I数码集群片

-尺寸（宽X高X深）：58X135X30MM （使用KNB-14电池）

-重量：400克

本系统为满足大厦内部对讲机无线通信的需要而设计，具体系统如下图：

接收器

双功器

分支器

发射器

双功器

- 二、           无线对讲系统设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中继台 | 建伍TKR-820 | 日本 | 1 | 台 | 13600 | 13600 |
| 2 | 分支器 |  | 中国 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
| 3 | 馈线 | 12D-FB | 中国 | 500 | 米 | 17 | 8500 |
| 4 | 天线 |  | 中国 | 3 | 付 | 700 | 2100 |
| 5 | 电缆接头及配件 |  | 中国 | 1 | 套 | 1160 | 1160 |
| 6 | 避雷器 |  | 中国 | 1 | 个 | 1150 | 1150 |
| 7 | 室外天线架 |  | 中国 | 2 | 个 | 1146 | 2292 |
| 8 | 对讲机（含电池） | TK-378G | 日本 | 80 | 个 | 1750 | 140000 |

设备总价：170302.00元

施工调试费:170302.00*20%=34060.4元

税费L170302+34060.4)*0.36=7357.5元

工程总造价: 170302.0+34060.4+7357.5=211719.5元

- 三、           售后服务

- 1、  我方可协助办理中继台、频点申请手续，申请频点费等相关费用用户自付。

- 2、  对讲机质量问题免费保修一年，中继台保修一年，一年后按维护合同执行，终身服务；

- 3、  我方保证整个寻呼系统在设计范围内无盲区，能够正常使用。

注:(对讲机的数量可以根据实际需求待定,这里只是给了个不确切的数字)

重庆XX假日酒店

闭路电视监控报警系统设计方案

- 一、       概述

随着计算机技术和信息产业的高速发展及应用，智能化已逐渐渗透到社会和人们生活的方方面面。智能化大厦是建筑艺术与电子技术完美结合的产物，它为人们提供了比以往更为安全、便利、高效、舒适的环境场所。

重庆市XX假日酒店是一家五星级的涉外大酒店，应该给旅客提供一个温馨﹑舒适、安全的旅居环境，给客人一种宾至如归的感觉。随着社会的发展，科学的进步，以传统的方式来管理酒店，确保入住旅客的人身﹑财产安全已不能适应现代化酒店管理的需要。所以采用先进的闭路电视监控系统来进行酒店的安全保卫工作是非常必要的，同时也能减轻保卫部门的工作量，提高酒店管理的水平。

保安监控和防盗报警系统是XX假日酒店智能化系统的重要组成部分，也是大厦智能化管理的体现，它将成为提高大厦管理层次，吸引业主和顾客的新热点。

二、设计依据

- 1、     国家安全防范标准

《安全防范工程程序和要求》                 GA/T  75-94

《安全防范系统通用图形符号》               GA/T  70-94

《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》   GA38-92

《安全防范工程费用概算编制方法》            GA／F90－94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》        GB/50198-94

《公安部监控设备安装规范》                  GA/T75-94

《涉外宾馆监视电视系统设计规范》            DBJ08-16-90

《报警控制器》                              GB12663

- 2、     重庆XX假日酒店的功能平面图

  - 三、      设计原则

本设计遵循以下原则：

    - （1）         安全可靠

大厦监控系统的特点决定了它对安防系统具有较高的要求，设计时应选择国际上成熟可靠，有较多成功应用经验的产品，保证整个系统的安全运转。

    - （2）         技术起点高

综合应用安全防范领域的各种最新技术，充分利用有关设备的各种先进性能，使安防系统具有较完善的功能，满足XX假日酒店的安防要求。

    - （3）         经济合理

针对大厦的具体要求，对安防系统进行合理、有效的组织，保证投资效益。

    - （4）         可扩展性

安防系统核心设备的配置，不但满足目前的需求，还要为今后的发展预留容量，根据需要可以方便地进行扩容。

- 四、      系统组成

重庆XX假日酒店是综合性的大型智能建筑，从安全防范的内容来讲，包括电视监控系统和防盗报警系统。

闭路电视监控和防盗报警系统由前端摄像机、探测器和机房控制系统两部分组成。其结构如下图所示：

矩阵切换控制主机是本监控保安系统的心脏，选用世界第一流的美国AD公司的最先进的AD2052R256-32大型矩阵切换/控制系统。该系统在我国的上海世界贸易商城、上海新世界商城、上海兆丰环球大厦、北京富华大厦、人民银行、广州益安广场等32家付诸实用，已证明该系统技术先进、功能强大、可靠性高。

摄像前端主要采用台湾利凌彩色摄像机（PIH-7830），黑白摄像机（PIH-7930），固定摄像机配6mm日本精工镜头，移动摄像机配6倍三可变镜头，彩色快球（AD9131/C96/1），黑白快球（AD9131/B96/1）；旋转云台选用台湾利凌室内万向云台PIH-302；红外探测器选用以色列顶峰的双鉴红外探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器以及紧急按扭。

摄像前端共有246个摄像点，其中电梯专用黑白摄像机10个、黑白半球固定摄像点206个，彩色半球固定摄像点4个，黑白快球15个，彩色快球5个，黑白动态摄像点6个；红外探测器共有183个报警点，其中双鉴红外探测器121个，玻璃破碎器10个，震动探测器10个，紧急按扭52个。其分布情况如下：

（1） 电梯：10个摄像点

10部电梯内各设1个电梯专用黑白摄像机。

（2） 负1层至负3层 车库：18个摄像点，1个报警点

在每层楼的出口处设4个黑白固定半球摄像机；在每层车库中央设2个黑白动态摄像点；在负1层停车场收费室设一个紧急按扭。

（3） 1层 大堂：16个摄像点，27个报警点

在大堂各入口处设14个黑白固定半球摄像机、12个双鉴探测器；在酒店大堂内两个主要入口各设1个彩色快球；临街设10个玻璃破碎探测器；在总台收银点设5个紧急按扭。

（4） 2层至6层 商场部分：60个摄像点，45个报警点

在每层楼出口处设5个黑白固定半球摄像机、5个双鉴探测器；在商场内设4个黑白固定半球摄像机；重要部位设2个黑白快球；在收银点设4个紧急按扭。

（5） 6层夹层 商场部分：7个摄像点，6个报警点

在楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在商场内设4个黑白固定半球摄像机；重要部位设1个黑白快球；收银点设4个紧急按扭。

（6） 7层 健身中心及游泳池：6个摄像点，6个报警点

在楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在两个接待台各设1个黑白固定半球摄像机；在游泳池两端设2个彩色快球；在收银点设4个紧急按扭。

（7） 8层至11层 餐厅：12个摄像点，24个报警点

在各层楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在餐厅大厅内设1个黑白快球；在收银点设4个紧急按扭。

（8） 12层 员工办公室：2个摄像点, 2个报警点

在楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器。

（9） 13层至19层标准写字间：28个摄像点，14个报警点

在各层楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在各楼走廊两端设2个黑白固定半球摄像机。

（10）20层至26层 酒店客房：28个摄像点，14个报警点

在各层楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在各楼走廊两端设2个黑白固定半球摄像机。

（11）27层 员工办公室：3个摄像点, 2个报警点

在楼梯口设3个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；

（12）28层至37层 酒店客房：40个摄像点，20个报警点

在各层楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在各楼走廊两端设2个黑白固定半球摄像机。

（13）38层  酒店套房：3个摄像点，3个报警点

在楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在总统套房设1个彩色固定半球摄像机、1个紧急按扭。

（14）39层  管理集团总部：6个摄像点，3个报警点

在接待厅设1个彩色固定半球摄像机；在财务部设1个彩色固定半球摄像机；董事长室外设1个彩色固定半球摄像机；总经理室外设1个彩色固定半球摄像机；在楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在出纳室设1个紧急按扭。

（15）40层至42层 会所及观光室：12个摄像点，6个报警点

在各层楼梯口设2个黑白固定半球摄像机、2个双鉴探测器；在各楼走廊两端各设1个黑白固定半球摄像机。

（16）设10个震动探测器，用于各保险柜墙壁上。

每层楼的监控和报警点统计如下：

| 楼 层 | 功 能 | 电梯专用黑白半球 | 彩色快球 | 彩色半球 | 黑白半球 | 黑白快球 | 黑白动态 | 玻璃破碎 | 紧急按扭 | 双鉴探头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1~-3F | 车库 |  |  |  | 12 |  | 6 |  | 1 | 8 |
| 1F | 大堂 | 10 | 2 |  | 14 |  |  | 10 | 5 | 12 |
| 2~6F | 商场 |  |  |  | 45 | 10 |  |  | 20 | 25 |
| 6F夹 | 商场 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 4 | 2 |
| 7F | 健身中心及游游泳池 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |
| 8F~11F | 餐厅 |  |  |  | 8 | 4 |  |  | 16 | 8 |
| 12F | 员工办公室 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 13-19F | 标准写字间 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 14 |
| 20-26F | 酒店客房 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 14 |
| 27F | 员工办公室 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |
| 28~37F | 酒店客房 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |
| 38F | 套房 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |
| 39F | 管理集团办公室 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |
| 40~42F | 会所及观光室 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 |
| 合计 |  | 10 | 4 | 5 | 206 | 15 | 6 | 10 | 52 | 121 |

总控制室内设有主控制台、监视器屏。主控制台内有AD2052R矩阵切换控制器、AD2079X主控键盘，AD2091X控制码发生分配器、ADS2032X报警跟随器、AD2096X报警输入接口单元、录像机和供电装置。监视器屏有1台21英寸彩色监视器、2台14英寸彩色监视器和37台14英寸黑白监视器。

董事长室和总经理室各设有一台AD1676BX分控键盘和1台14英寸专业彩色监视器。

五、系统功能

1、摄像、显像、录像功能

在总控制室和董事长室、总经理室都可遥控26个动态摄像点，控制云台上、下、左、右全方位移动，遥控6变倍镜头变倍、聚焦、变光圈，因而可实现全方位大视场搜索，亦可把远景拉近实现特写镜头监视。

246个摄像点的图像同时送到总控制室，在主监视器上可随心所欲地定点显示任何一路图像。监视屏上另21台黑白、2台彩色监视器和董事长室、总经理室的2台彩监也完全象主监视器一样，任何时候都可调用显示任何一路图像。但一般情况下，可设定每台监视器巡回切换显示12路图像。246路图像上都叠加有年月日时分秒和摄像机号、字符等。通过16台16画面处理器和对应的16台长延时录像机对所有监控图像进行抽帧式录像，便于出现问题时回放。

2、优先级功能

董事长室和总经理室在任何时候都可调看任何一路图像。但要对26个动态摄像点进行上、下、左、右运动和变倍、聚焦等操作控制时，必须遵循预先设定的优先级顺序（副控优先级顺序可任意设定）。

3、报警自动记录

当某一个探测器送来报警信号时，矩阵能自动将与之对应的摄像机图像切换到设定的监视器上，同时自动启动报警录像机实时录像。

4、报警联动功能

每个报警器（红外微波双鉴探测器）的探测范围为12米×12米。当防区处于布防状态时，如有人进入探测器区域，在总控制室内发出声光报警，并在电子地图上显示出报警位置，与之对应的摄像机图像自动切换到设定的监视器上，并实现自动或手动实时报警录像。

六、主要设备功能

- 1、            AD2052R256-32矩阵切换器/控制系统

预组装系统

菜单综合设置

系统的优先等级和用户口令

系统可划分：输入、输出、键盘

64个成组切换

64个通用巡视

自动启动巡视

独立的监视器巡视

屏幕显示—接通/断开控制

摄像机识别码和标题

日期/时间—三种方式

摄像机号码可编程

微处理机模块化，高密度矩阵设计

246路输入×32路输出，可扩展为256路输入×32路输出

摄像机现场控制-固定或可变速云台

内部视频丢失检测

10个RS-232输入端可扩展为40个

5种报警显示模式

3种报警清除方式

报警状态输出

备用电池保护所有编程数据

RS-232通讯

提供PC编程软件包（AD2050SW13）

ADGUI—图形化用户界面（AD5500系列）

- 2、            AD9131/B96/1  4.7英寸室内黑白超级快球

分辨率为570线

信噪比≧50dB

照度0.7Lux/F1.2

96倍三可变镜头

带24路预置

- 3、            AD9131/B96/1  4.7英寸室内彩色超级快球

分辨率为480线

信噪比≧48dB

照度0.5Lux/F1.6

96倍三可变镜头

带24路预置

- 4、           PIH-7830数字彩色摄像机

分辨率为480线

像素为：752H X 582V

最低照度：1.0Lux

自动光圈驱动： DC驱动

- 5、            PIH-7930 黑白摄像机

分辨率为600线

像素为：500H±582V

最低照度为：0.1Lux/F1.4

信噪比为：50dB

- 6、            日本池川专业长延时录像机

集逼真动态和逼真再生装置的优点于一身，可进行高质量图像的录像。

运用逼真动态录像的技术进行高质量的定时录像, 每秒种能录下166个磁场绕组—相当于传统式样三倍的信息量。

录像/回放时间：E-180磁带   6  18  30  48  72和96 小时

E-240磁带    8  24  40  64  96和128小时

分辨率：黑白   350线或更高

彩色   240线或更高

- 7、           14“日本池川黑白专业监视器  SN-BM1400

水平清晰度为1000线

8、   14“日本池川彩色专业监视器  SN-CM1400

水平清晰度为400线

9、   21“日本池川彩色专业监视器  SN-CM2100

水平清晰度为450线

八、设备配置清单及报价

| 序号 | 型 号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD2052R/256-32 | 视频切换矩阵主机箱 | 1台 | 448535 | 448535 |
| 2 | AD2079A | 主控操作键盘 | 1台 | 15208 | 15208 |
| 3 | AD2091X | 控制码发生器 | 1台 | 10373 | 10373 |
| 4 | AD2096AX | 报警接口单元 | 3台 | 8660 | 25980 |
| 5 | ADS2032X | 报警跟随器 | 1个 | 9180 | 9180 |
| 6 | AD1676BX | 副控操作键盘 | 2台 | 7440 | 14880 |
| 7 | VC00208 | 视频捕捉卡 | 1套 | 5120 | 5210 |
| 8 | XM-C9715 | 电梯专用半球摄像机 | 10个 | 2150 | 21500 |
| 9 | AD9131/C96/1 | 室内彩色超级快球 | 5个 | 23305 | 116525 |
| 10 | AD9131/B96/1 | 室内黑白超级快球 | 15个 | 22877 | 343155 |
| 11 | AD5500C | 王者之剑多媒体系统软件 | 1套 | 15608 | 15608 |
| 12 | PIH-7830 | 彩色摄像机 | 4台 | 2232 | 8928 |
| 13 | PIH-7930 | 黑白摄像机 | 212台 | 1644 | 348528 |
| 14 | VD-908 | 半球型护罩 | 210台 | 480 | 100800 |
| 15 | PIH-302 | 室内万向云台 | 6台 | 1323 | 7938 |
| 16 | PIH-5015 | 中型室内护罩 | 6台 | 412 | 2472 |
| 17 | SSG0612 | 6mm自动光圈镜头 | 210个 | 700 | 147000 |
| 18 | SSL 06036M | 6倍三可变镜头 | 6个 | 3000 | 18000 |
| 19 | PIH-232 | 室内全功能解码器 | 6台 | 590 | 3540 |
| 20 | MV-96E（新加坡） | 美国ROBOT16画面多工处理器 | 16台 | 5520 | 88320 |
| 21 | SN-24RT | 日本池川实时录像机 | 1台 | 7740 | 7740 |
| 22 | SN-24TL | 日本池川专业长延时录像机 | 16台 | 6507 | 104112 |
| 23 | SN-CM1400 | 日本池川彩色专业监视器 | 4台 | 1827 | 7308 |
| 24 | SN-CM2100 | 日本池川彩色监视器 | 1台 | 4761 | 4761 |
| 25 | SN-BM1400 | 日本池川黑白专业监视器 | 37台 | 1899 | 70263 |
| 26 |  | ASUS多媒体电脑 | 1台 | 7000 | 7000 |
| 27 | DUAL EL-1484 | 双鉴探测器 | 121个 | 500 | 60500 |
| 28 | SHARD SF-25 | 玻璃破碎探测器 | 10个 | 500 | 5000 |
| 29 |  | 震动探测器 | 10个 | 100 | 1000 |
| 30 | HO-01 | 紧急按扭 | 30个 | 20 | 600 |
| 31 | FB-1 | 脚挑 | 22个 | 90 | 1980 |
| 32 | 701 | 防剪警号 | 2个 | 200 | 400 |
| 33 | HC-05 | 闪灯 | 2个 | 100 | 200 |
| 34 | 定制 | 电视墙 | 1套 | 10800 | 10800 |
| 35 | 定制 | 操作台 | 1台 | 9000 | 9000 |
| 36 | Ф25 | UPVC阻燃线管 | 4000米 | 3.60 | 14400 |
| 37 | Ф20 | UPVC阻燃线管 | 8500米 | 2.88 | 24480 |
| 38 | SYV75-5 | 视频线 | 41002米 | 3 | 123006 |
| 39 |  | 电梯专用视频线 | 1740 | 4 | 6960 |
| 40 | RVV2×0.5 | 电源线 | 28000米 | 1.80 | 50400 |
| 41 | 5000KVA | 在线UPS | 1台 | 8000 | 8000 |
| 42 | BVR4.0 | 主电源线 | 1000米 | 3 | 3000 |
| 43 |  | 报警线 | 28718 | 3 | 86154 |
| 44 | 辅助材料及配件 |  | 1批 | 14400 | 14400 |
|  |  |  |  |  | 2373144 |
| A设备费:2,373,144元 |  |  |  |  |  |
| B安装调试费（A*20%）：474,629元 |  |  |  |  |  |
| C税费[（A+B）*3.6%]：102,520元 |  |  |  |  |  |
| 工程总造价（A+B+C）：2,950,293元 |  |  |  |  |  |

# 重庆XX假日酒店

# 巡更系统设计方案

一、概述

引入管理现代化的管理设备，取代传统人工管理，已成为社会发展趋势。电子巡更系统以新科技取代人工管理，其应用范围广阔。在线式电子巡更系统对于保安人员的管理，是透过它直接将巡逻资料载入电脑，无法伪造也无法更改，因此能督促人员定时定点抵达现场，并能明确个人之责任，便于事后追查，将管理漏洞降至最低。非接触式在线电子巡更系统集安全巡视、巡更人员考勤于一体，使管理者即便稳坐办公室，也能确知员工们是否尽职于工作岗位。它不仅让您掌握保安人员的巡更情况，同时还可以考核员工的迟到早退。它虽然不能给酒店带来直接的经济效益，但它保证了警卫人员按时巡逻，保障了酒店的安全，提高了酒店的管理水平。

本方案设计的巡更系统具有管理方便、使用简单、安装简便、系统可靠、性能价格比高等优点。

二、系统组成

控制器1#

本巡更系统由前端读卡器、控制器、信号收发器以及机房控制电脑组成。系统具备在线巡更功能，可对巡更路线及时间进行设定，系统实时监控巡更过程，当巡更路线或时间与设定值不符时，系统会报警，并显示人员所在位置。系统原理图如下所示：

2

1

255

256

信号收发器

读卡器

控制器255

计算机

打印机

三、系统软件性能说明

智能电子巡更软件是在Windows 98下开发的交互式中文应用程序，具有界面美观、操作方便等优点。它包括以下功能：

- 1．  实时显示巡更员到达的巡更点；

- 2．  在系统的软件中可随时记录每个人员的巡更记录；

- 3．  用户可以自行设置巡更班次，可划分不同的巡更时间段，方便查询；

- 4．  可以对不同的人员分配不同的巡更班次；

- 5．  查询功能：可按人名、时间对巡更人员的工作情况进行查询，按照不同的查询条件可生成巡更情况总表、巡更记录报表等，并可通过打报表印机将结果输出；

5．可以设置节假日及节假日加班；

- 6．  根据用户的要求定制某些功能。

四、系统设备及报价

| 名称 | 型 号 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制器(8个巡更点) | C&R-2000-8K | 13 | 台 | 6000 | 78000 |
| 控制器电源箱 | C&R | 13 | 台 | 360 | 4680 |
| 信号收发器 | C&R | 1 | 台 | 720 | 720 |
| 感应读卡器(7.5CM) | ASR705 | 100 | 台 | 900 | 90000 |
| 控制软件 | C&R-2000-N | 1 | 套 | 9600 | 9600 |
| 标准型感应卡 | ASC-121T | 100 | 个 | 20 | 2000 |
| A设备总价：185000元 |  |  |  |  |  |
| B施工费（A*20%）：37000元 |  |  |  |  |  |
| C税费[（A+B）*3.6%]：7992元 |  |  |  |  |  |
| 工程造价（A+B+C）：229992元 |  |  |  |  |  |

# 重庆XX假日酒店

# 停车场收费管理系统设计方案

一、概述

随着科技的进步，电子技术、计算机技术、通讯技术不断地向各种收费领域渗透，当今的停车场收费系统已经向智能型的方向转变。先进可靠的停车场收费系统在停车场管理系统中的作用越来越大。

非接触式IC卡停车场管理系统是一种高效快捷、公正准确、科学经济的停车场管理手段，是停车场对于车辆实行动态和静态管理的综合。从用户的角度看，其服务高效、收费透明度高、准确无误；从管理者的角度看，其易于操作维护、自动化程度高、大大减轻管理者的劳动强度；从投资者角度看，彻底杜绝失误及任何形式的作弊，防止停车费用流失，使投资者的回报有了可靠的保证。

系统以非接触式IC卡为信息载体，通过IC卡记录车辆进出信息，利用计算机管理手段确定停车计费金额，结合工业自动化控制技术控制机电一体化外围设备，从而控制进出停车场的各种车辆。

二、系统特点：

1、稳定可靠的硬件设备

系统内备自检功能，在系统发生故障时提示故障原因。

主要部件均选用国外先进的设备（如读卡器、发卡机、车辆感应器等主要部件），公司自行研制的组件均采用工业级的原器件，所有产品出厂都经过出厂72小时老化测试，整个系统稳定可靠。

灵活的系统配置，为系统的扩充和兼容留有接口，方便系统集成商、经销商的集成与维护。

管理系统软件通用，用户自由选取设备配置，也可以自由分配接入的端口（如COM1还是COM2等）。

对于纯月租车辆出入口可选用我司最新开发的长距离（可达40CM）感应卡管理系统或简易型停车场系统（结合门禁机功能）。

系统可选用LEGIC、MIFARE I两种非接触式智能感应卡，出入口读卡控制主机因采用模块化设计，只需更换相应读头即可。

灵活的收费标准设定。系统计价方式可通过万能收费表自由设定，由管理员通过密码进入进行万能收费表设定或修改，而勿需专业人员到现场进行维护。

各停车场对临时泊车者是否需要在入口时录入车牌号码也可通过软件由管理员设定或修改。

针对进入停车场的军、警、特、政府车辆，采用优惠折扣率的方式进行管理，具体数值由管理员设定或修改。

当月租卡接近到期或储值卡金额很低时，系统给出友好提示，以便用户有时间及时处理，具体数值由管理员设定或修改，对出口月租卡、特殊卡（住户卡）的放行模式由管理员设定或修改。

车位显示屏、票箱显示屏的文字，显示内容、显示形式（移动还是跳变）均可通过软件设定。

通讯协议采用标准的RS232/485、TCP/IP协议、数据库采用SQL SERVER，因而与其他管理系统有较好的接口。

系统具有脱网运行功能，在系统网络发生故障时，收费数据存在于收费计算机上，等网络系统恢复正常后，再将数据上传主机服务器。

2、完善的数据安全、容错处理措施

系统所有数据都由收费计算机实时上传主机服务器上，同时在各收费计算机上做镜相备份。另外，收费管理软件对数据库有完善的数据备份、恢复功能。

系统在软件上有自动删除和人工删除两种功能选择，设定保留数据天或在图像数据满20G后，自动删除最先时段的图像数据。

系统在软件上有选择有问题的图像资料永久保存的功能。

系统在软件上设为三级权限，分主管级、维护级、操作级，以提供不同级别人员对数据处理的权限。

3、先进的软件架构

ZQPI-04图像型目前每幅图像数据所占空间≤14K。软件构架采用三层C/S结构。开发工具采用DELPHI，数据库采用SQL SERVER7.0。

4、监控功能

采用摄像监控、实时记录车型和车牌、进行车辆出入图像的人工对比，有效地防止盗车行为，保障了停车场管理人员和车主的利益。

5、网络功能

收费管理中心电脑与各收费电脑之间实行实时网络通讯，同时收费管理电脑留有外接NT接口，可与上一级管理电脑网络联网。

三、系统运作及构成

本停车场收费系统采用一套一进一出的图像型收费管理系统。系统由1个收费处、1个出入口管理系统组成。在每个入口及出口处均设有一个摄像机进行捕捉图像，通过人工比对、按键放行的方式实现停车场防盗和智能化管理。

在大量车辆进入车场时，启用纸票箱。通过揿动纸票箱上的按钮领取临时磁票，纸票箱可在临时票上打上时间及票号，出场时，收费员根据票上打上的入场时间计算出应收费额。

1）设备连接图

（2）、系统工作流程

进场：

月卡持有者、储值卡持有者将车驶至入口票箱前取出IC卡在读写器感应区域晃动（约10mm）；值班室电脑自动核对、记录，并显示车牌；感应过程完毕，发出“嘀”的一声，过程结束；道闸自动升起，司机开车入场；进场后道闸自动关闭。

临时泊车者司机将车驶至入口票箱前；司机按动位于读写器盘面的出卡按钮取卡（自动完成读卡，将车牌号读进卡中）；感应过程完毕，发出“嘀”的一声，读写器盘面的汉字显示屏显示礼貌语言，并同步发出语音；道闸开启，司机开车入场；进场后道闸自动关闭。

出场：

月卡、储值卡持有者司机将车驶至车场出口票箱旁；取出IC卡在读写出器盘面感应区晃动；读写器接受信息，电脑自动记录、扣费，并在显示屏显示车牌，供值班人员与实车牌对照，以确保“一卡一车”制及车辆安全；感应过程完毕，读写器发出“嘀”的一声，过程完毕；道闸自动升起，司机开车离场；出场后道闸自动关闭。

临时泊车者司机将车驶至车场出场收费处；将IC卡交给值班员；值班员将IC卡在收费器的感应区晃动,收费电脑根据收费程序自动计费;计费结果自动显示在电脑显示屏及读写器盘面的汉字显示屏上，；司机付款；值班人员按电脑确认键，电脑自动记录收款金额；道闸开启，车辆出场；出场后道闸自动关闭。

四、系统设备说明

1、ZQPI-04型出入出口控制主机

出入口控制主机是系统关键的外部设备。

基本结构：机箱、入出口控制主机，选配设备：电子显示屏、对讲系统、语音提示报价器、入口发卡机、出口收卡机。

机箱：专业设计，外型美观，防水、防锈、防撞。有3种专利外型，表面处理有高档进口喷漆、喷塑2种系列，颜色有蓝色和黄色2种供用户选择，推荐采用欧式的冷色系的弧线型，外型表面处理为汽车喷油处理，可保证在三年内不褪色。该外型设计为侧开门设计，维护及换卡都通过侧开门进行，所有的侧开门都经密封处理，对换卡时防雨及设备防潮有很好的效果。

入出口控制主机：负责对智能卡进行读写操作、控制发卡机发卡或收卡机收卡、与电脑通讯、控制电子显示屏显示信息、与道闸通讯、车位显示屏通讯、控制补光等开关等，有存储功能，能存储非法卡名单（挂失卡、锁定卡等）、存储收费标准、保存入场和出场记录(保存6000个记录)

电子显示屏：高亮度进口LED发光管制成，汉字显示停车时间、收费金额、卡上余额、卡的有效期等等，若系统不予入场或出场，则显示相关原因。在空闲时显示时间日期、欢迎用语、或其他系统相关提示信息

入口发卡机：采用日本Panasonics的FU-02改进型发卡机，贮卡量为150张，安装在入口控制主机内，用于临时停车者取卡进场。泊车者驾车至入口控制机前，数字车辆检测器自动检测车辆的存在，泊车者按键取卡。FU-02发卡机可向系统提示储卡不足，要求工作人员加卡。

对讲系统：出入口控制机安装对讲系统后，工作人员可以提示、指导用户使用停车场，用户也可以询问有关情况，方便两者之间的及时联系。

语音报价提示器：安装在出入口控制机的正面，与电子显示屏功能配套，以语音的形式进行提示，指导用户科学使用停车场。向司机报告停车时间和缴费金额，提高系统收缴费的透明度，公平可信，减少磨擦，避免操作员多收或少收费。

出口收卡机：主要用于多进出口的中央收费系统，在出口控制机内实现收卡用。储卡盒满时能自动预告，确保及时处理。

技术指标：

工作环境温度：             －20℃～＋45℃

电       源：              220V AC±10％， 50Hz

外 型 尺 寸：              1400X450×350（mm）

通 信 接 口：              符合RS-232/485标准

读 写 速 度：              0.1秒

2、自动道闸：

自动路闸采用专利技术的平衡技术，使闸机的起落都处于一个合理的平衡点，外部只需用很小的力即可驱动，而且有效地减小磨损和功耗，最大程度地延长使用自动路闸的寿命，自动路闸可保证运行20万次无故障。

出入口自动道闸具有防砸功能，由于所接跳线的不同，可设定为碰到物体时停下和碰到物体后反转两种方式，可在现场施工中由用户自己选择。ZQDL-Ⅳ型自动路闸起杆时间为1.5-2秒之间，根据国内外所有停车场用自动路闸的起杆时间都设定在1.7秒这一安全数据的特点，为了保证系统对自动路闸的控制和自动路闸须快速、可靠的原则，我们建议自动路闸的起杆时间设在1.7秒。在ZQDL-Ⅳ型自动路闸上设有一个内六角螺丝，在系统断电和应急情况下，可起动手动开关，使自动路闸变为手动控制。可配红外开关无线控制。

自动路闸通过RS-485通信接口与出入口票箱控制电路联动，可接受收费管理电脑的直接控制，也能以收费电脑键盘方式起动和停止。

控制输入和输出部分分别采用了光电耦合和电磁继电器，阻断了外部信号对设备的电冲击。

具有延时、欠压、过压自动保护功能。路闸栏杆采用铝合金方条，并在底部设置胶条，其机构结构设计耐用可靠。

技术指标：

工作环境温度：       －20℃～＋45℃

电       源：        220V AC±10％， 50Hz

外 型 尺 寸：        1100X210×300（mm）

通 信 接 口：        符合RS-232/485标准

栏       杆：       直臂式、杆长3m，升降时间：≤1.7秒

3、车辆检测器

为数字处理车辆检测器。可在-20℃~70℃的条件下工作，可在恶劣的环境下工作。

4、收费显示屏

如司机使用临时卡，在收费亭缴费时将卡片在感应器前一晃，收费显示屏即会清楚的显示须收金额，防止人为计算误差。

采用超亮LED显示，不锈钢外壳包边。

5、收费电脑

收费亭设一台工业控制电脑, PENTIUMⅡ300MHZ的台湾LEO工控机，机箱型号为LEO8000S；内存64M，硬盘20GB；高速缓存≥512KB，可扩充至4MB；显存VRAM≥4MB；14”LEO显示器，AGP显示，分辩率1024*768。内配图像捕捉卡、网卡、多用户卡。

监视控制车辆出入情况,记录出入车辆的车牌和车型，并收取临时停车费.

电脑可和网络相连，实现数据共享

在不止一个出、入口情况下，每台收费管理计算机除控制一个出入口设备外，还可由用户自由选择是否由一台计算机控制多个出/入口设备（出、入口总数不超过4即可），系统管理软件作相应配置修改即可。

6、车位显示屏

高亮度进口LED发光管制成，在车场入口，由电脑控制，显示当前车场空余车位情况，在空闲时显示欢迎用语或其他系统相关信息，当车位满时显示“满”

7、主控中心

主控室中心作用是：卡片发行、收取月租费、监控车辆收费情况、及时了解车场状况和收入情况

8、台式读写器

读写器无机械动作，无摩擦，IC卡与读写卡设备使用寿命近乎永久使用。读写速度快，操作简便。

读写器不需要卡座，完全密封在盒子内。

读写器与IC卡实施双向密码鉴别制。

感应式IC卡数据储存量大，且具防强磁、防水、防静电等功能，加之其芯片隐藏于卡内，比接触式IC卡具有更好的防污损功能，数据保持可达十年以上。

感应式IC卡绝不能仿冒，加之本软件设置完善、周密，可以更为有效地防止资金流失和确保车辆安全。

9、图像监控系统

出入口配备高速彩色摄像机

电脑内配置图像采集卡

配合图像识别软件摄像机实时监视停车场的出入口，控制室内的管理人员可监视车的出入情况

车辆进场时，在进入摄像机监视范围内触发信号，电脑将图像存储固定并记录下来，存储的图像可清晰识别车辆的颜色、车型和车牌，连同IC识别卡的卡号一同存储下来。

车辆出场时，电脑将车辆的图像摄取并显示出来，同时通过感应天线读取IC识别卡的卡号，并通过卡号将存储在数据库中入场的图像资料取出，由管理员通过出、入场的图像来核对是否同一辆车。

如出入图像中的车辆车型、颜色和车牌不同；管理员将拦截出场的 车辆并核查；如相同，则放行并将车辆的资料记录存储下来。

如选用车牌自动识别系统，通过此软件可自动从车辆图像中将车牌号码识别出来，并显示存储和比对，而不用存储车辆的图像。

五、ZQPI-04系统主要技术参数

| 通讯接口 | RS-232 | 输入电源 | ~220V |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据传输率 | 9600bit/s | 电源频率 | 50Hz |
| 传输距离 | 1km | 输入电流 | 150MA |
| 感应式IC卡 | LEGIC | 环境温度 | -20度~+45度 |
| 读写时间 | ≤0.1S | 环境湿度 | 10%~90% |
| 读写距离 | <=150mm | 单机静态功耗 | 1.2W |
| 卡片信息容量 | 8k Bit 256Bit | 单机动态功耗 | 1.5W |
| 数据掉电保存 | 100年 | 抗静电干扰能力 | 1.5KV |

六、系统设备及报价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口票箱（内含） | ZQPI-04IN | 中全 | 个 | 1 | 28,700.00 | 28,700.00 |
|  | IC卡读写器 | SM-100 | 德国LEGIC | 个 | 1 | 5,000.00 |  |
|  | 发卡系统（含发卡机、输卡机、储卡器） | KU-F02 | 日本 Panasonic | 套 | 1 | 8,000.00 |  |
|  | 天线 | SM-100 STAR | 德国LEGIC | 个 | 1 | 500.00 |  |
|  | 专用电源 | ZQP-8 | 中全 | 个 | 1 | 800.00 |  |
|  | 入口控制板 | ZQIN-03 | 中全 | 个 | 1 | 5,600.00 |  |
|  | 票箱汉字显示屏 | ZQF-99 | 中全 | 个 | 1 | 4,500.00 |  |
|  | 车辆感应器 | AEC-02 | 日本 | 个 | 1 | 2,500.00 |  |
|  | 箱体票箱 | ZQY-01 | 中全 | 个 | 1 | 1,800.00 |  |
| 2 | 自控路闸（内含） | ZQDL-Ⅱ | 中全 | 个 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |
|  | 车辆感应器 | AEC-02 | 日本 | 个 | 1 | 2,500.00 |  |
|  | 控制板 | ZQK-08 | 中全 | 个 | 1 | 2,500.00 |  |
|  | 闸杆 | ZQZ-3M | 中全 | 根 | 1 | 500.00 |  |
|  | 路闸机 | ZQ2000 | 中全 | 台 | 1 | 5,500.00 |  |
| 3 | 车位显示牌 | ZQL-Ⅱ | 中全 | 个 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | 纸票机 |  | 国产 | 个 | 1 | 22,000.00 | 12,000.00 |
| 5 | 感应线圈 | STYEL199 | 美国 | 套 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |
| 6 | 出口票箱（内含） | ZQPI-04OUT | 中全 | 个 | 1 | 28,700.00 | 28,700.00 |
|  | IC卡读写器 | SM-100 | 德国LEGIC | 个 | 1 | 5,000.00 |  |
|  | 专用电源 | ZQP-8 | 中全 | 个 | 1 | 800.00 |  |
|  | 停车场验票机 | FD-102S | 国产 |  | 1 | 8000 |  |
|  | 天线 | SM-100 STAR | 德国LEGIC | 个 | 1 | 500.00 |  |
|  | 出口控制板 | ZQOUT-03 | 中全 | 个 | 1 | 5,600.00 |  |
|  | 票箱汉字显示屏 | ZQF-99 | 中全 | 个 | 1 | 4,500.00 |  |
|  | 车辆感应器 | AEC-02 | 日本 | 个 | 1 | 2,500.00 |  |
|  | 箱体票箱 | ZQY-02 | 中全 | 个 | 1 | 1,800.00 |  |
| 7 | 自控路闸（内含） | ZQDL-Ⅱ | 中全 | 个 | 1 | 11,500.00 | 11,500.00 |
|  | 车辆感应器 | AEC-02 | 日本 | 个 | 1 | 3,000.00 |  |
|  | 控制板 | ZQK-08 | 中全 | 个 | 1 | 2,500.00 |  |
|  | 闸杆 | ZQZ-3M | 中全 | 根 | 1 | 500.00 |  |
|  | 路闸机 | ZQ2000 | 中全 | 台 | 1 | 5,500.00 |  |
| 8 | 感应线圈 | STYEL199 | 美国 | 套 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |
| 9 | 收费电脑 | LEO工控机 | 台湾 | 台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 10 | 独立式读写器 | ORIS SM-100 | 德国LEGIC | 台 | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 11 | 收费显示屏 | ST05 | 中全 | 套 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 12 | 多用户卡 | 95/98DRIVER | 台湾 | 个 | 1 | 960.00 | 960.00 |
| 13 | 光隔离器 | HT-232S | 台湾 | 对 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 14 | 系统管理软件 |  | 中全 | 套 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 15 | 报表打印机 | COLOR460 | 日本EPSON | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 16 | UPS电源 | ST500 | 美国山特 | 个 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 17 | 彩色数码摄像机 | WV-230P | 日本松下 | 台 | 2 | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 18 | 自动光圈镜头 | SG1214CS | 日本AVENIR | 台 | 2 | 1,140.00 | 2,280.00 |
| 19 | 室外防护罩 | Y4718A | 中全 | 套 | 2 | 540.00 | 1,080.00 |
| 20 | 安装立杆 | ZQ-300 | 中全 | 个 | 2 | 480.00 | 960.00 |
| 21 | 图像捕捉卡 | FLY-Ⅱ | 台湾VIDEO | 个 | 1 | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 22 | 补光照明设备 | ZQZX-01 | 中全 | 套 | 2 | 720.00 | 1,440.00 |
| 23 | 感应卡 |  |  | 张 | 500 | 35 | 17,500 |
| 24 | 辅材 |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 |
| A设备总价：198,340元 |  |  |  |  |  |  |  |
| B工程费（A*20）：39,668元 |  |  |  |  |  |  |  |
| C税金[（A+B）*3.6%]：8,568元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总造价（A+B+C）：246,576元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：LEGIC感应式IC卡40元/张，500张以上35元/张。

- 重庆XX假日洒店

共用天线及卫星电视系统设计方案

一、概述

随着有线电视广播技术的发展，新技术、新设备的不断出现，光纤技术已被广泛应用,传输频带不断扩宽，其上限频率从450MHz向550MHz、750MHz及1000 MHz发展，双向传输系统开始进入使用阶段，系统由模拟信号传输方式向数字信号和模拟信号混合传输方式变化，卫星电视节目由模拟信号向数字信号过渡并已走向成熟，数字压缩技术，加扰、解码、多功能开发以及付费电视、视频点播、电视会议、交互式业务等综合信息宽带网已在成长之中。重庆XX假日酒店CATV系统设计思路正是建立在这样一个高起点基础平台上，其系统的先进性，完备性，可靠性与时代保持高度的一致，并能预置其升级发展的空间。我公司拥有众多CATV技术专业高级技术人材和调试、检测设备，多年来承建设计了政府机关、宾馆、大中企业CATV系统，获得极好的信誉，我们将设计出最适合贵酒店的系统，以满足贵酒店对CATV系统功能的需要。

二、系统简介

经有关部门批准， 酒店在顶楼建立卫星地面站获取境内外电视节目信号源，信号源经过解码、解密、变频、调制等处理后， 通过862MHz邻频信号混合，输出多套卫星电视节目及酒店自办节目到分配网络传输至用户。该CATV系统预计覆盖800户终端，完全可以满足招标书中所需的用户终端的要求。根据要求该系统所有干线设备均采用进口双向传输设备，为未来酒店开展视频点播作好准备；干线选用优质同轴电缆传输，减小了传输中的损耗。由于该CATV系统采用高频率传输，给系统设计及配置提出了更高的要求，为此我们将按照国家广播电影电视总局，在一九九九年三月颁布的最新的«有线电视广播系统技术规范及电缆标准»进行系统设计、器材配置及组织施工。

## 三、技术标准：

电视和声音信号的电缆分配系统                      GTB／T 6510－96

系统电视图像质量主观评价方法                      GTB／T 7401－87

有线电视系统工程技术规范                          GB 50200－94

有线电视系统测量方法                              GY／T 121－95

30MHZ~1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统         GB/T6510-1996

- 30MHZ~1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则 SJ2846-88

- 民用建筑共用天线系统工程技术规范                  GBJ-89

- 工业企业共用天线电视系统设计规范                  GBJ115-87

- 工业企业共用天线系统设计规范                      GBJ79-85

- 卫星电视接收要求                                  GB/T11442-1995

- 工业电视系统工程设计规范                          GBJ115-87

- 电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求        GB12323-90

- 下行传输系统主要技术参数

| 序 号 | 项 目 |  | 电视广播 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统输出中电平(dBμV) |  | 60~80 |
| 2 | 系统输出口频道间载波电平差 | 任意频道间(dB) | ≤10 ≤8(任意60MHz内) |
|  |  | 相邻频道间(dB) | ≤3 |
|  |  | 伴音对图像(dB) | －17±3(邻频传输系统) －7~ 20(其他) |
| 3 | 频道内幅度／频率特性(dB) |  | 任意频道幅度变化范围为±(以载频加1.5MHz为基准)，在任何0.5 MHz频率范围内，幅度变化不大于0.5。 |
| 4 | 载噪比(dB) |  | ≥43(B=5.75 MHz) |
| 5 | 载波互调比(dB) |  | ≥57(对电视频道的单频干扰)≥54(电视频道内单频互调干扰) |
| 6 | 载波复合三次差拍比(dB) |  | ≥54 |
| 7 | 交扰调制比(dB) |  | ≥46＋10lg(N-1) (式中N为电视频道数) |
| 8 | 载波交流声比(%) |  | ≤3 |
| 9 | 载波复合二次差拍比(dB) |  | ≥54 |
| 10 | 色／亮度时延差(ns) |  | ≤100 |
| 11 | 回波值(%) |  | ≤7 |
| 12 | 微分增益(%) |  | [3cx-21]≤10 |
| 13 | 微分相位(度) |  | ≤10 |
| 14 | 频率稳定度 | 频道频率(kHz) | ±25 |
|  |  | 图像/伴音频率间隔(kHz) | ±5 |
| 15 | 系统输出口相互隔离度(dB) |  | ≥30(VHF) ≥22(其他) |
| 16 | 特性阻抗(Ω) |  | 75 |
| 17 | 相邻频道间隔 |  | 8MHz |
| 18 | 辐射与干扰 | 寄生辐射 | 待定 |
|  |  | 电视中频干扰(dB) | <－10°(相对于最低电视信号) |
|  |  | 抗扰度(dB) | 待定 |
|  |  | 其它干扰 | 按相应国家标准 |

- 系统输入端接口

| 项 目 | 阻 抗 | 电 平 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频接口电特性要求 | 75Ω | ＿ | ＿ |
| 视频接口电特性要求 | 75Ω | 1Vp-p | 正极性 |

四、客户需求分析

根据提供的技术分析，本方案对整个系统主要分为两个方面：电视信号源部分和系统传输网络分配部分。

1、电视信号源部分

(1) 卫星电视信号

根据要求在楼顶建立地面接收站接收约19套境内外卫星节目。

(2) 本地闭路电视信号

接收重庆有线电视台传输的30套闭路电视节目。

(3) 自办节目电视信号

设置两台录像机，用于播放酒店自办的两套（国语、英语各一套）节目。

2、电视传输网络部分

(1) 本网络被作为整个酒店的电视双向传输系统的基础，为酒店将来开展VOD视频点播做准备。

(2) 本网络使用频率分配：

48~654MHz   地方开路电视信号

654~862MHz  卫星电视信号、自办节目信号

(3) 由于本网络所承担的功能面较广，传输节目较多，因此本方案建议按862MHz双向传输邻频系统设计。

(4) 本网络工作指标应符合国家电视标准，图象质量应达到4级以上。用户终端电平确保在75+5db范围内。

五、系统功能描述

1、 前端信号源部分

(1) 卫星电视接收系统的设计

根据酒店的功能特点，本方案考虑接收5颗卫星上的19套卫星电视节目，根据其不同的接收要求安装5面大小不同的卫星电视接收天线，主要接收西班牙TVE、RTP、DW、PAI、香港卫视、CNN、NHK、CNBC、HBO等境内外电视节目。卫星节目具体参数如下：

泛美2号（PANAMSAT-2）          169.0°E

| 名称 | 下行频率/极化 | SR(Ksps) | 图像制式 | 传输方式 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVBS ASIA | 4044/V | 6620 | NTSC | 数字 | N |
| TVBS N | 4044/V | 6620 | NTSC | 数字 | N |
| BBC | 4093/V | 29473 | NTSC | 数字 | Y |
| CNBC | 4093/V | 29473 | NTSC | 数字 | Y |

泛美8号（PANAMSAT-8）          166.0°E

| 名称 | 下行频率/极化 | SR(Ksps) | 图像制式 | 传输方式 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHK | 4060/H | 26470 | NTSC | 数字 | Y |
| CNN | 3960/H | 26000 | PAL | 数字 | Y |

亚洲3S号（ASIASAT-3S）          105.5°E

| 名称 | 下行频率/极化 | SR(Ksps) | 图像制式 | 传输方式 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳光卫视 | 4094/H | 5555 | PAL | 数字 | N |
| ESPN | 3700/V | 27500 | NTSC | 数字 | Y |
| 凤凰卫视电影台 | 4000/H | 26850 | NTSC | 数字 | Y |
| 卫视国际电影台 | 4000/H | 26850 | NTSC | 数字 | Y |
| 卫视凤凰台 | 3920/H | 5.58 | NTSC | 模拟 | N |
| 东风电视台 | 3640/H | 6.6 | PAL | 模拟 | N |
| Channel V | 3840/H | 5.58 | NTSC | 模拟 | N |
| STAR 体育台 | 3800/H | 5.58 | NTSC | 模拟 | N |

亚洲2号（ASIASAT-2）             100.5°E

| 名称 | 下行频率/极化 | SR(Ksps) | 图像制式 | 传输方式 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW | 4000/H | 28125 | PAL | 数字 | N |
| RTPI | 3857/H | 5632 | PAL | 数字 | N |
| TVE | 4000/H | 28152 | PAL | 数字 | N |
| RAI | 4000/H | 28152 | PAL | 数字 | N |

亚太2R号（APSTAR-2R）              76.5°E

| 名称 | 下行频率/极化 | SR(Ksps) | 图像制式 | 传输方式 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBO | 3960/H | 29300 | NTSC | 数字 | Y |

注：卫星电视接收天线的前期基础制作工作是该系统的重要部分，须会同天线供货商、设计院等专家进行实地勘测和精密设计，以确保天线在楼顶安全、长期的运行。

(2) 重庆市有线电视节目源

接收重庆市有线电视台传输的近30套节目,将其直接输入邻频混合器。

(3) 酒店自办节目

酒店自办节目通过两台录像机播放，经调制器调制后送出。

2、干线传输及分配系统

(1) 根据要求,干线放大器采用具有双向传输功能的862MHZ邻频放大器。

(2) 由于本网络传输面积较大，因此整个传输系统内的放大器的供电形式采用集中供电式，利用机房内的放大器专用电源箱通过主干缆进行直接供电，避免在弱电竖井内另供220V电源。同时机房内可通过电源箱的供电情况反映出整个系统的工作情况。

(3) 根据电视传输规范要求，本系统采用邻频传输技术，以扩大系统频道使用容量，这对所选用的设备提出了很高的要求。所以本网络中的前端机房、传输、分配系统设备均按最佳的价格性能比配置，主要器件选用国际名牌产品，其他器件选用国家定点产品，所有产品均具有国家广播电影电视总局颁发的广播电视入网设备器材许可证。

(4) 本系统的传输电缆主干线采用SYWLY-75-9-I氩弧焊铝管同轴电缆，分支分配线采用SYWLZY-75-7-I复合铝带纵包同轴电缆，进户线采用SYWV-75-5-I-M编织网同轴电缆，上述均为75欧姆聚乙烯物理高发泡同轴电缆。

(5) 分配系统全面采用并接方式，无论任何一个终端损坏都不会影响相邻用户及系统的稳定运行，提高了系统可靠性和稳定性。

3、CSE-2000型862MHZ双向传输邻频传输系统

(1) CSE-2000型前端系统是德国赫斯曼公司最新推出的灵活组件式系统，广泛用于模拟和数字信号的处理。这个新型的前端系统专门用于接收并转换模拟/数字卫星信号、地面TV频道，该系统还可对声音子载波、ADR节目、以及VHF节目进行处理。该系统由一个基本单元、八个可插拔单模块（或双模块）、一个6路输入16路输出可编程面板组成，用户可以用开关控制LNC的供电电压（13V/18V）。基本单元包括一个操作单元，用户可以通过三个按键或电脑及相应软件进行编程。

(2) 本系统预计接收、传送51套电视节目，酒店闭路电视总机房设定在酒店顶楼，所有电视信号源在此汇总,经过处理后由干线及分配网络送至用户。

(3) 根据规划，整个酒店将设置约774个电视终端。（各楼层分布见附表1）

(4) 系统内部管道走向按广场的平面结构而定，基本遵从设计院的设计走向，采用分支/分配方式或分配/分支方式，分支器的空余端和最后一个分支器的主输出口均接75欧姆负载以保证阻抗匹配。分配系统的设计按有线电视的技术规范进行，符合国标。

(5) 传输系统内的器件箱、分配器箱均设置在弱电管道井内，纵向主干缆走弱电竖井，进户电缆一般均穿管暗敷，终端盒为暗埋式，安装位置按设计院要求定，电视终端为5—1000MHz，TV/FM双孔插座。

六、卫星电视接收系统报价

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5m卫星天线 | FT-4.5 | 中国 | 2 | 套 | 20000 | 40000 |
| 2 | 3.2m卫星天线 | KWT3-IA | 中国 | 3 | 套 | 7000 | 21000 |
| 3 | C波段高频头 | MICROPAK-25K | 美国 | 6 | 个 | 660 | 3960 |
| 4 | CNN专用接收机 | D9223 | 加拿大 | 1 | 台 | 25850 | 25850 |
| 5 | NHK专用接收机 | D9234 | 加拿大 | 1 | 台 | 25300 | 25300 |
| 6 | CNBC专用接收机 | DVR500 | 英国 | 1 | 台 | 19800 | 19800 |
| 7 | HBO专用接收机 | GI DSR4400 | 加拿大 | 1 | 台 | 25300 | 25300 |
| 8 | BBC专用接收机 | DVR500 | 加拿大 | 1 | 台 | 19800 | 19800 |
| 9 | 凤凰卫视电影台 专用接收机 | DVS200 | 英国 | 1 | 台 | 22000 | 22000 |
| 10 | 卫视国际电影台专用接收机 | DVS310 | 英国 | 1 | 台 | 22000 | 22000 |
| 11 | ESPN专用接收机 | PACE | 泰国 | 1 | 台 | 25300 | 25300 |
| 12 | 数字制式转换器 | 2000NP | 美国 | 12 | 台 | 2600 | 31200 |
| 13 | 前端机箱 | CSE-2000 | 德国 | 5 | 台 | 9000 | 45000 |
| 14 | 卫星信号放大器 | TVRO-16F | 英国 | 4 | 个 | 560 | 2240 |
| 15 | 模拟卫星信号接收处理器 | CHS-2000M | 德国 | 2 | 个 | 7500 | 15000 |
| 16 | 数字卫星接收机 | TSR-D1000 | 日本 | 7 | 台 | 3600 | 25200 |
| 17 | 模拟信号邻频调制器 | CHM-2000M | 德国 | 12 | 台 | 7000 | 84000 |
| 18 | 机柜 | 定做 | 中国 | 2 | 台 | 6500 | 13000 |
| 19 | 录像机 | HD-82 | 日本 | 2 | 台 | 2800 | 5600 |
| 20 | 监视电视机 | 14寸 | 中国 | 20 | 台 | 1100 | 22000 |
| 21 | 监视柜 | 定做 | 中国 | 1 | 台 | 3800 | 3800 |
| 22 | 干线双向放大器 | GLV-860F | 德国 | 3 | 台 | 3600 | 10800 |
| 23 | 电源 | 5KVA | 中国 | 1 | 台 | 5200 | 5200 |
| 24 | 电视信号功分器 |  | 中国 | 6 | 台 | 200 | 1200 |
| 25 | 4路卫星信号有源功分器 | SPLIT-4AF | 英国 | 3 | 台 | 650 | 1950 |
| 26 | 8路卫星信号有源功分器 | SPLIT-8AF | 英国 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 27 | 双向分配放大器 | GPV-851 | 德国 | 10 | 台 | 2900 | 29000 |
| 28 | 干线放大器箱 | 500×400×20 | 中国 | 3 | 只 | 350 | 1050 |
| 29 | 分配放大器箱 | 400×300×20 | 中国 | 20 | 只 | 200 | 4000 |
| 30 | 双向分支分配器 | 国标86 | 中国 | 350 | 个 | 30 | 10500 |
| 31 | 用户终端盒 | 国标86 | 中国 | 774 | 个 | 58 | 44892 |
| 32 | 四屏蔽电视电缆 | SYWLY-75-9 | 中国 | 300 | 米 | 8.50 | 2550 |
| 33 | 四屏蔽电视电缆 | SYWLY-75-7 | 中国 | 5000 | 米 | 3.80 | 19000 |
| 34 | 四屏蔽电视电缆 | SYWLY-75-5 | 中国 | 15000 | 米 | 2.50 | 37500 |
| 35 | PVC | Φ16 | 广东 | 15000 | 米 | 2.50 | 37500 |
| 36 | 辅材 |  |  |  |  |  | 5000 |
| A设备总价：708,492元 |  |  |  |  |  |  |  |
| B工程安装费（A* 20%）：141,698元 |  |  |  |  |  |  |  |
| C工程税费[（A+B）*3.6%]：30,607元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价（A+B+C）：880,797元 |  |  |  |  |  |  |  |

七、境外加密付费电视年费：

1、凤凰卫视电影台（香港）四、五星级酒店168元/户/年，最低总收视费       18480 元/年；

2、NHK（日本）四、五星级酒店170元/户/年，最低总收视费17000元/年；

3、CNN（美国）四、五星级酒店最低总收视费45000元/年；

4、HBO（美电影）四、五星级酒店346元/户/年，最低总收视费45000元/年；

5、CNBC（美国）四、五星级酒店100元/户/年，最低总收视费10000元/年；

6、ESPN（美国）四、五星级酒店230元/户/年，最低总收视费25300元/年；

7、BBC（英国）四、五星级酒店140元/户/年，最低总收视费14000元/年；

- 8、卫视国际电影台四、五星级酒店168元/户/年，最低总收视费21840元/年；

注：收视费用低于最低总收视费的按最低费用收取，超过则按实际开通户数计算。

八、办证费用：

1、广电局工程验收收费：工程总价×4%约为35232元；

2、卫星地面站设立许可证费约为6000元；

3、接收境外卫星电视节目许可证费约为6000元；

九、工程实际造价：1,124,649元

1、工程总价： 879,067元

2、各加密收费台基本年费：196,620元

3、各种验收办证费用：47,232元

工程实际造价：1,124,649元

十、说明：

1、本方案所列卫星节目仅供业主参考，实际收视频道由业主提供后在定。在未正式签定合同之前，本方案可能受到卫星参数、市场汇率、方案修改等不定因素变化的影响，故保留进一步修改的权利，所有内容以正式签定合同为准。

2、以上所列各境内外加密付费电视入网费、各种办证费用及开通后一年的年费计入工程总造价，以后每年所交年费由酒店直接向有关部门交纳，由我方提供有关部门的联系方式。

3、因酒店为高层建筑，其屋顶避雷设施应统一布置，按技术规范要求，请在前 端机房所在地提供两根独立地线桩头：

a、卫星地面站防雷接地电阻 R≦2Ω

b、前端机房工作接地，接地电阻R≦4Ω

4、以上费用预算不包括承建卫星地面站固定墩及防雷地线的土建、材料和施工费用。

5、业主应配合我方，提供必要的施工条件，比如提供临时库房、塔吊提升等，以利我方顺利施工。

附表1：

| 楼层 | 点数 | 楼层 | 点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1楼 | 10 | 2楼 | 10 |
| 3楼 | 10 | 4楼 | 10 |
| 5楼 | 10 | 6楼 | 10 |
| 7楼 | 20 | 8楼 | 10 |
| 9楼 | 35 | 10楼 | 35 |
| 11楼 | 20 | 12楼 | 10 |
| 13楼 | 12 | 14楼 | 12 |
| 15楼 | 12 | 16楼 | 12 |
| 17楼 | 12 | 18楼 | 12 |
| 19楼 | 12 | 20楼 | 24 |
| 21楼 | 24 | 22楼 | 24 |
| 23楼 | 24 | 24楼 | 24 |
| 25楼 | 24 | 26楼 | 24 |
| 27楼 | 10 | 28楼 | 24 |
| 29楼 | 24 | 30楼 | 24 |
| 31楼 | 24 | 32楼 | 24 |
| 33楼 | 24 | 34楼 | 24 |
| 35楼 | 24 | 36楼 | 24 |
| 37楼 | 24 | 38楼 | 24 |
| 39楼 | 30 | 40楼 | 10 |
| 41楼 | 8 | 42楼 | 10 |
| 总点数：774个 |  |  |  |

重庆XX假日酒店

室 内 覆 盖 系 统 方 案

# 前言

随着移动通信的发展，用户在大型建筑物（尤其是酒店、商务、商贸中心）内使用移动电话日益增加，已不再满足于只有室外的移动通信服务，同时也要求能提供更好的室内移动通信业务，而此类场所由于其建筑原因，往往是覆盖盲区，特别是GSM系统，其穿透能力比TACS系统更弱。因此，如何解决好室内覆盖，满足用户需求，提高网络质量，已变得越来越重要，也成为网络优化的一个重点。

室内覆盖问题从广义上来讲，不仅仅是对室内盲区的改善，同时也应包括对室内移动通信话音质量、网络质量、系统容量的改善。除了对诸如地下室，一、二层等屏蔽性地方信号的引入外，同时也应对一些高层建筑物高层部分因接受到来自多个方向的杂乱不稳定信号而容易掉话、断线、切换不成功等方面进行改善。对于高话务量的商务、商贸中心，还应解决室内话务及拥塞问题，因此，我们应从多方面去看待室内覆盖的意义和重要性。一方面，室内覆盖的改善对于扩大覆盖，提高质量，提高接通率，减少弱信号断线，提高网络指标，增加业务量有很大的帮助。另一方面，室内覆盖也作为一种扩容手段，在分担室外话务，增加网络容量，使室内话务在室内吸收，减少同频干扰起很大作用。同时，室内覆盖的改善，对于提高公司形象，为用户提供更好更完美的随时随地通信服务，提高竟争力，增加市场占有率具有很大的意义。在香港，由于移动通信市场激烈，各公司都花大本钱，致力于室内覆盖的改善，并作为一张王牌去宣传。

# 一、设计说明

## 1、概述

重庆XX假日酒店是重庆市渝中区黄金地段的，由于假日酒店的高品位和档次，势必要进行频繁的商务活动，使得酒店成为一个信息交换繁忙的移动用户话务密集区。

由于大楼的结构复杂，占地面积非常大，屏蔽强，使得楼内无线网络质量较差，无法满足正常通信要求。出于改善网络质量，树立业主良好形象考虑，对酒店整体提供室内无线信号覆盖方案。

本着全心全意服务于客户的宗旨，为了充分保障酒店内的移动通信质量，依据业主提出的建议，由我公司资深工程设计人员设计，采用本公司提出的宏蜂窝室内覆盖系统，重新规划酒店大厦的无线信号覆盖，以便于彻底解决大楼内部存在的移动通信信号问题。

## 2、设计依据

本设计是依据下列文件进行编制的：

邮电部电信总局关于“数字移动通信网的交换网路组织暂行规定”。

邮电部电信总局关于“数字移动通信网的信令网结构和网路组织暂行规定（草稿）”。

邮电部颁布的“900MHz TDMA数字公用陆地蜂窝移动通信网技术体制（暂行规定）”。

邮电部颁布的“900MHz TDMA数字蜂窝通信系统设备总技术规范第二分册基站子系统（BSS）设备技术规范”。

国家无线电管理委员会国无管（1990）11号“关于调整900MHz频段函”。

FCC和GSM 900 ETSI标准。

## 3、系统技术指标

移动通信网内音频带内的信噪比>29dB

干扰保护比：

同频道干扰保护比：C/I ³ 9dB；

邻频道干扰保护比：

200kHz邻频干扰保护比：C/I ³ -9dB；

400kHz邻频干扰保护比：C/I ³ -41dB；

（工程设计中需对以上C/I值另加3dB含量）

天线发射功率最大为15dBm；

天线系统上行接收功率最大不超过-30dBm；

天线系统下行发射功率为-15～+15dBm；

基站智能放大器(BIAM)插入损耗：

下行12dB，上行为0dB；

天线终端设备（EMIAM）提供增益：

下行40dB，上行30dB；

天线终端设备（EMIAM）最大功耗为8W；

天线增益：全向2.2dBi或定向（180°）7dBi；

在线双向放大器（IMIAM）提供增益：

下行40dB，上行30dB；

电源（PSU）输入：220Vac，50Hz，3A；

输出：28VDC；

软电缆率耗值为：

下/下行15dB/100m

二分路器（50ohm）衰耗为4dB；

三分路器（50ohm）三个输出端口衰耗分别为：8dB，8dB，4dB；

## 4、假日酒店的无线覆盖设计预期达到的效果

移动用户的忙时话务量为0.03Erl；

无线信道的呼损率为5%；

对需要覆盖区达到95%以上的网络覆盖；

吸收覆盖区内95%的话务量；

覆盖区内90%的区域信号强度为-70dBm —— -30dBm

98%的区域内信号强度为-90dBm —— -30dBm；

在天线覆盖区内通话质量为优秀或良好；

要求在无线覆盖区内的95%位置，99%的时间移动台可接入网络。

小区切换正常，掉话率低；

无线覆盖区内可通率：

## 5、频率选择和频率计划

根据邮电部的“移动通信网路技术体制”的规定：公用移动通信网必须使用专用的900MHz频段，即：

890MHz～915MHz        （移动台发、基站收）

935MHz～960MHz        （移动台收、基站发）

其中模拟公用陆地蜂窝移动通信网采用900MHz频段所占范围为：

890MHz～905MHz        （移动台收、基站发）

935MHz～950MHz        （移动台收、基站发）

数字公用陆地蜂窝移动通信网采用900MHz频段所占范围为：

905MHz～915MHz        （移动台发、基站收）

950MHz～960MHz        （移动台收、基站发）

900MHz频段数字蜂窝式移动通信网，采用双工制，收信与发信之间相差45MHz。且又采用等间隔的信道分配方法，信道间隔为200KHz，其信道频率表示式为：

Fl（n）=[890.0125+（N-1）×0.2]（MHz）  （移动台发，基站收）

Fh（n）=Fl（n）+45MHz                   （基站发，移动台收）

式中N=76～94

本期工程布放的基站主要用于室内覆盖，作为室内分布天线的射频源，室内分布天线的发射功率较低，一般辐射到室外的信号较小，对大网的影响不大，一般无需专用的宏蜂窝频点，可以采用满足干扰保护比的邻区信号，无需对现有网络的频率规划做更动，达到最佳的频率复用。本期工程采用的频点是专用的宏蜂窝频点。

# 系统设备说明

ERICSION系统功能及组成

ERICSION 2202宏蜂窝室内覆盖天线系统适用于专用和公众无线移动电话网络，它能有效地将无线射频信号引入室内及其他宏蜂窝所不能覆盖的地方，提供无缝的射频覆盖。2202宏蜂窝室内分布天线系统由一系列的无线单元组成，这些无线单元通过一根同轴电缆连至与信号源接口的基站延伸器（BIAM）。2202宏蜂窝对于中继器或任意其他射频源覆盖点的进一步延伸及变形提供一种灵活的、成本低廉而又非常有效的办法。

2202宏蜂窝室内分布天线系统由四个基本要素组合而成：

① 宏蜂窝智能放大器（MIAM）——小型全向天线单元

② 基站智能放大器（BIAM）——带处理器、馈线驱动器、MIAM控制器和电源分配器

③ 电缆——安装方便，通用的1/2馈线电缆

④ 电源——对BIAM供电，通过馈线电缆的中心导体向MIAM馈电

2202宏蜂窝室内天线系统配置

如图所示，2202宏蜂窝室内分布天线系统主要由BIAM、MIAM、电源三部分组成，另外还有其他一些辅助部分，包括50欧的电缆、连接头（connectors）、和二分路或三分路和四分路器（2-way、3-way or 4-way splitters）。其中电缆的使用，既节省了成本，又非常利于安装，对建筑物不造成任何破坏。

输入BIAM的信号源为基站或直放站的RF信号，亦可为几个RF信号的组合。然后BIAM将RF信号通过馈线电缆分布给各个分枝的MIAM，最后由各个MLAM将RF信号发射出去。2202宏蜂窝系统提供透明的接入方式，输入信号不变地从系统输出。

BIAM的供电为28VDC，每个MIAM采用远端供电的方式，由BIAM通过馈线电缆馈电，不必每个MIAM均供电，比较其他的室内分布天线系统，具有成本低、安装方便且安全可靠的优势。

另外，BIAM通过处理器自动控制、调节MIAM的增益，从而达到系统的自我优化。同时，BIAM也提供标准的RS232接口，易于人工的参数设置、系统优化。

如果电缆、连接头、分路器的衰耗超过了EMIAM（终端MIAM）的增益范围，可使用IMIAM（在线MIAM）进行增益补偿。

分布天线系统结构框图

室内覆盖系统

室内覆盖系统是通过主单元模块（Base Unit）接收基站射频信号，通过物理链路传输到分布于室内不同地方的远端设备（Remote Hub Unit），远端设备又将射频信号辐射到室内需要覆盖的各个地方。

主单元与基站的连接方式有三种：

◆ 与微蜂窝基站直接连接；

◆ 采用定向耦合的方式与现有基站连接；

◆ 采用直放站从空中获取信号的方式。

模块化构造：每个主单元模块（Base Unit）通过链路可连接远端设备（Remote Hub Unit），每个远端设备可接4个天线。且根据覆盖面积大小可灵活配置。

主单元模块（Base Unit）和远端设备采用直流供电，为18VDC—48VDC。

远端设备（Remote Hub Unit）的每个天线输出口功率为11dbm。

主单元模块（Base Unit）和远端设备（Remote Hub Unit）具有自动增益控制（AGC）和告警功能。

远端功分

单元

主单元模块BU

馈线1

基站

射频电缆

射频电缆

馈线

提供宏蜂窝网络信号的室内分布系统，可以通过如下说明来理解：

手机处理过程

呼叫接续。某移动用户处于由室内分布天线提供的宏蜂窝小区信号的酒店内，当该用户呼叫某一处于室外微蜂窝网内的移动用户时，其手机通过室

内分布系统的天线先向宏蜂窝基站BTS发送请求信号，通过基站控制器      BSC向移动交换中心MSC发送呼叫信息，MSC根据呼叫号码查询HLR/AUC或VLR（外地用户）确定该被叫用户所处的宏蜂窝小区，然后通过该小区所属的BSS系统接续这次呼叫。整个过程的处理与室外大网     中两用户通话接续过程完全相同，该过程完全可逆。

MSC/VLR

OMC-R

HLR/AUC

BSC

宏OMC-R

BTS

BSC

宏BTS

INRFX

相互切换。切换包括两种：空闲模式切换和通话切换，某移动用户手机处于待机状态，当从室内宏蜂窝小区进入微蜂窝小区时，手机一般根据基站发送的BCCH广播信号的强弱来判断是否切换，通过手机和基站配合处理，手机能自动的切换到小区网上；若某移动用户手机处于通话状态，同样从宏小区到微小区，宏蜂窝基站会根据不同的情况来选择切换算法，并发送切换请求，保证通话的连续性并正常切换到宏小区上，该过程完全可逆。只要在宏蜂窝系统中进行正常的切换参数及相关数据设置，室内分布天线系统提供的宏蜂窝网与微蜂窝网之间的切换同宏蜂窝之间的切换基本相同。

其它呼叫。在室内分布天线系统提供的宏蜂窝信号下，移动用户呼叫本地固定、长途固定、长途移动等处理过程完全等同与微蜂窝网，另外外省移动漫游用户在室内分布天线信号下进行同样的呼叫过程也完全同宏蜂窝网。

切换模式说明

本公司的室内分布天线系统完全符合GSM900/1800的相关技术标准，完全与室外基站连接的无源天馈系统相同，由于系统采用“0dB增益的设计思想”以及在设计中充分考虑系统变换引进的噪声等因素，完全可将本天线看成一个透明的天线传输系统，因此关于切换方面与天线系统完全无关，各种切换模式的设置切换实现在蜂窝系统内完成。下面就提供室内分布天线RF信号源的宏蜂窝小区的切换模式进行简单的说明：

某大厦室内宏蜂窝小区处于室外宏蜂窝小区内（如图所示），宏小区与宏小区之间主要有以下几种切换处理方式：

¬根据信号强度大小

根据通话质量好坏

®根据干扰情况

¯根据信号强度比较

实际设计时，可利用TEMS测出相邻宏蜂窝小区的相关参数，来设置蜂窝信号Power Budget的门限值，使得微小区容易切入宏小区。另外，宏蜂窝本身具有一些新的附加功能，主要有：

°定义优先级 宏小区

小区 大厦

微小区

当室内也存在其它小区信号时，通过在宏蜂窝系统中设置优先级，可保证室内分布天线信号下的手机切换时优先切换到小区上

±速敏切换，采用延时算法，可保证手机用户从宏小区快速进入并通过多个微蜂窝与宏小区重叠区时，不频繁切换到宏小区，从而减轻MSC的负荷。

对于从大厦内溢出到楼外的宏小区分布天线信号，如在大厦第一层大堂的门前，溢出的宏小区会与楼外的宏小区重叠，这时手机用户快速从大厦门前经过时，通过延时算法，可保证手机不会切换到宏小区上。

宏小区

微小区

²直接重试，大厦内存在几个相邻的宏小区，当提供分布天线RF源的宏小区出现话务拥塞时，手机直接登录其它并不拥塞的宏小区，而不上宏小区（如图）。

拥塞

非拥塞

非拥塞

大厦

室内系统的基本概念

¬ 信号不发射到楼外，以保证不对外边基站造成干扰，除一楼地面有意照顾一下大楼周边外，在大楼外距大厦水平距离20米以外，其场强应在-100dB以下；

考虑电磁波对人体的影响问题，参照我国的辐射标准，电场强度只要小于12V/m，功率密度小于40Uw/cm2即符合要求，室内天线系统因为仅提供室内的覆盖，功率一般都在20dBm以下，因此对人的电磁辐射较小。我公司的室内天线系统天线端最大功率控制在15dBm/每载波以下，测试电场强度为0.085/m左右，功率密度也远小于40Uw/cm2，因此，室内天线系统是完全满足安全辐射标准的。

# 三 、XX假日酒店结构、当前无线覆盖要求：

大楼内主要问题是周围基站信号在大楼内覆盖质量差以及基站覆盖区存在的“忙、盲”情况，如果不采用新的设备，仅通过调整现有周边的基站参数，不可能解决酒店内网络信号弱、通话质量差以及切换多等问题。根据测试分析以及业主的建议，我们采用室内分布天线系统配合宏蜂窝基站来彻底解决各层的网络问题。

# 四、系统配置及报价

1、室内覆盖系统主设备报价：（金额：740,000元）

2、室内覆盖系统附件报价：（金额：60,000元）

| 品 名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 爱立信2202 | 台 | 1 |
| 直流电源 | 台 | 1 |
| 全向天线 | 个 | 184 |
| 耦合器 | 个 | 1 |
| 定向天线 | 个 | 9 |
| 接收天线 | 个 | 9 |
| 功率增补器 | 个 | 9 |
| 馈线 | 米 | 14447.7 |
| 电缆接头 | 个 | 335 |
| 二功分 | 个 | 10 |
| 三功分 | 个 | 10 |
| 四功分 | 个 | 53 |

A：室内覆盖系统设备总价（1+2）：800,000元

B：工程施工调试费（A*20%）：160,000元

C：税费[(A+B)*3.6%]:34,560元

室内覆盖系统工程总造价:994,560元

重庆XX假日酒店

综合布线系统设计方案

前言

本文件系我公司为重庆XX皇冠假日酒店结构化综合布线系统所做的系统方案。

作为一座现代化五星级酒店，信息需求高，选择一个高性能价格比，高品质的结构化布线系统是用户明智的选择。我公司建议选用美国朗讯公司的LUCENT AVAYA POWERSUM 布线系统。此结构化综合布线系统兼容了众多厂商的布线和网络设备，将先进的双绞线和光纤技术完美地结合起来，达到信息资源的共享，满足您对语音、数据、图像及传感信号线传输的带宽的要求，保证您对网络扩展于变化的长期需求。

一、结构化综合布线系统综述

建筑物结构化综合布线系统（SCS）又称开放式布线系统，是一种在建筑物和建筑群中综合数据传输的网络系统。它是把建筑物内部的话音交换、智能数据处理设备及其它广义的数据通信设施相互连接起来，并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电话局线路相连接。结构化布线系统是根据各节点的地理分布情况、网络配置情况和通信要求，安装适当的布线介质和连接设备，使整个网络的连接、维护和管理变得简单易行。

二、设计依据

综合布线应符合的国际技术标准与规范

《国际商用建筑物电信布线标准》EIA／TIA568／606／607

《客户建筑物电缆通用敷设要求》ISO／IEC  IS  11810

《非屏蔽双绞线传输性能验收规范》EIA ／TIA  TSB－67／72

《电气及电子工程师学会标准》IEEE802.3／805.5

建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范（ CECS  72:97）

建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS  89:97）

综合布线所涉及国家、行业及地方标准与规范

《民用建筑电气设计标准》JGJ／T116－92

《工业企业通讯设计规范》  GBJ42－81

《工业企业通信接地设计规范》GBJ79－85

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72：97

《建筑与建筑群综合布线工程施工验收规范》CECS89：97

三、数据来源

设计采用的数据参考重庆XX皇冠假日酒店弱电系统图纸及要求。

四、结构化综合布线系统功能介绍

布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络。根据EIA／TIA568标准，建筑物综合布线系统分为六个子系统：

工作区子系统

水平布线子系统

干线子系统

设备间子系统

管理子系统

建筑群子系统

通讯和数据处理的各种需求确定了所需的子系统。从理论上讲，大型通信系统需要用铜介质和光纤介质把全部上述子系统集成在一起。

一）工作区子系统

工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线（或软线）组成，它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线，并在终端设备和I／O之间搭桥。

二）水平布线子系统

水平子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区，水平子系统区别于干线子系统的区别是：水平布线处于同一楼层，并端接在信息插座或区域布线的中转点上。上述的电缆数一般限制为4对或25对UTP（非屏蔽双绞线），它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些宽带应用时，可以采用光缆。

水平布线子系统一端端接于信息插座上，另一端端接在干线间接、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。

三）管理子系统

管理子系统由交连、互连配线架和信息插座式配线架以及相关跳线组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许你将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分，以便能更容易地管理通信线路。

通过卡接工插座式跳线，交叉连接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。插入线为重新安排线路提供一种简易的方法，而且不需要安装跨接线时使用的专用工具。

四）干线子系统

干线子系统是建筑物内网络系统的中枢，该子系统把公共设备互连起来，由它将各楼层的水平子系统联系起来。它提供建筑物的干线（馈电线）电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成，它的一端端接于设备机房的主配线架上，另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。

五）设备间子系统

设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成，它把中央主配线架与各种不同设备互连起来，如PBX，网络设备和监控设备等与主配线架之间的连接。通常该子系统设计与网络具体应用有关，相对独立于通用的结构化布线系统。

六）建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的中外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分（包括传输介质）并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件，其中有导线电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。

五、结构化综合布线系统的产品选型

随着现代化通讯需求的不断发展，对布线系统的要求将越来越高，应从整体角度来考虑一种标准布线系统。本设计方案中选用了美国朗讯科技（Lucent avaya Technologies）公司的结构化布线系统产品PowerSUM系列，可使用户以较低的投资在较长远的时间内能够满足要求的系统应用。

六、设计思想

重庆XX假日酒店的结构化综合布线系统的设计原则是以国际EIA/TIA568标准为指导，主干采用树状网的主干星型拓扑结构，水平布线都采用星型结构，以便实现各种网络逻辑拓朴结构，如总线型的Ethernet/IEEE802.3、环型的Token  Ring/IEEE802.5、FDDI/TPDDI、星型的StarLAN 和混合型等拓朴结构。

根据重庆XX皇冠假日酒店弱电工程的具体情况，大楼内水平子系统中的语音与数据布线全部采用朗讯超五类非屏蔽双绞线，支持100M快速以太网和ATM到桌面的连接。垂直干线语音系统采用三类大对数电缆，数据系统主干采用6芯62.5/125um多模光缆，支持100M快速以太网连接。配线管理语音系统采用110AB型背架式配线架，数据网络系统采用PATCHMAX2150型模块配线架，便于互换和管理。为了适应高速数据传输的需要，在布线系统中，数据传输主干采用LUCENT AVAYA高品质的6芯光纤满足高速数据传输的需要，由于机房设置在27F，为了便于管理和跳接，建议数据系统总配线架（LGX）设立在机房内；因为程控机房和接线生室位于12F，所以建议用大对数双绞线作为语音系统的主干，把语音总配线架设立在12F，语音信号从MDF引至各网段的IDF，考虑到大楼的实际情况,我们建议将水平配线以超五类UTP双绞线，而语音传输则考虑到适用性以及以后的扩展及一体化，也采用超五类UTP双绞线作为水平部分。我们建议每3层楼为一个网段，设一个管理子系统。

七、结构化综合布线设计说明

重庆XX皇冠假日酒店是一幢以商用和商住为主的综合性大楼，主楼地上42层，地下5层。其中下1F、1F、2~6层为商场，13~19层为高级写字楼，20~40层为饭店客房层，40~42层为观光层。

大楼层数：地下5层    地上42层

布线楼层：地下1层    地上42层

计算机主机位置：27层

程控交换机位置：12层

计算机系统的接地电阻：≤1Ω

PDS系统语音及数据系统设置情况

话音总配线架设在12F，根据楼层管理网段具体实际分布如下：

1、-4F～-2F为一个管理网段；（-3F设1个IDF）

2、-1F～1F为一个管理网段；（下1F设1个IDF）

3、2F～6F为商场管理网段；（4F设1个IDF）

4、7F～9F为一个管理网段；（8F设1个IDF）

5、10F～12F为一个管理网段；（12F设1个IDF以及MDF）

6、13F～15F为一个管理网段；（14F设1个IDF）

7、16F～18F为一个管理网段；（17F设1个IDF）

8、19F～21F为一个管理网段；（20F设1个IDF）

9、22F～24F为一个管理网段；（23F设1个IDF）

10、25F～27F为一个管理网段；（27F设1个IDF）

11、28F～30F为一个管理网段；（29F设1个IDF）

12、31F～33F为一个管理网段；（32F设1个IDF）

13、34F～36F为一个管理网段；（35F设1个IDF）

14、37F～39F为一个管理网段；（38F设1个IDF）

15、40F～42F为一个管理网段；（41F设1个IDF）

光纤总配线架设在27F，楼层数据管理网段具体分布如下：

1、-4F～-2F为一个管理网段；（-3F设1个网段）

2、-1F～1F为一个管理网段；（下1F预设1个网段）

3、2F～6F为商场POS系统管理网段部分；

4、7F～9F为一个管理网段；（8F设1个LIU）

5、10F～12F为一个管理网段；（12F设1个LIU）

6、13F～15F为一个管理网段；（14F设1个LIU）

7、16F～18F为一个管理网段；（17F设1个LIU）

8、19F～21F为一个管理网段；（20F设1个LIU）

9、22F～24F为一个管理网段；（23F设1个LIU）

10、25F～27F为一个管理网段；（27F设1个LIU以及LGX）

11、28F～30F为一个管理网段；（29F设1个IDF）

12、31F～33F为一个管理网段；（32F设1个IDF）

13、34F～36F为一个管理网段；（35F设1个IDF）

14、37F～39F为一个管理网段；（38F设1个IDF）

15、40F～42F为一个管理网段；（41F设1个IDF）

根据LUCENT的设计原则，并考虑到重庆XX假日酒店信息系统当前与未来发展的需要，语音主干线缆采用LUCENT大队数电缆连接，由12楼的MDF主配线架LGX向各网段的IDF引出大队数电缆；数据主干线缆采用LUCENT 6芯光缆连接，以保证在不久的将来支持ATM及多媒体技术。由27楼的光纤主配线架LGX向各网段的LIU各引出一根6芯光缆，每两芯光缆支持一个网段。另外为数据备份以及备用部分。

重庆XX皇冠假日酒店整个布线系统由工作区子系统，水平干线子系统，管理子系统，垂直了系统，设备间子系统五个子系统构成。充分考虑了高度的可靠性，高速率传输特性及可扩充性。本方案为我公司根据我多年来设计施工经验结合本工程具体情况及对用户需求的理解，并按照Lucent avaya结构化布线系统设计规范中的综合型设计的要求而设计，共包括信息点数2339个，语音点1443个，数据点896个。

1） 工作区子系统

工作区子系统由各个办公化区域构成，语音、数据信息点全部为超五类配置。铜缆全部采用MPS100E-262型信息插座，符合EIA／TIA－586-B标准，接口形式全部为RJ45并与现行电话系统RJ11型接口兼容。针对酒店高速数据传输采用超五类工作区用户软线连接用户设备；语音设备采用话机自带RJ11接头的用户线即可。

工作区系统共需套超五类模块。根据本工程的实际情况，建议预留少量主干配线架，以便以后增容。

工作区的信息点模块分布根据用户要求进行设计。

2） 水平干线子系统

水平干线子系统由各管理间至各个工作区之间的电缆构成。语音、数据系统传输均采用1061超五类八芯双绞线。

楼内水平线的平均长度计算方法如下：

水平线平均距离＝（最远点距离＋最近点距离）／2+冗余数量

本方案所选线缆具有极高的抗扰性，具备很高的备用冗余，使系统具有极高的可靠性及灵活性。配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，任何改变系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，增减用户只需作必要的跳线即可，使系统具有极强的灵活性，时为系统线路故障检修提供极大方便。水平干线子系统传输线缆由同一金属桥架引向用户区。

3） 垂直主干线系统

垂直主干线系统由连接设备间与各管理子系统之间的干线电缆构成，设备间以放射方式向各层设备间配出线缆，计算机系统采用LGBC－006D-LRX多模光缆，由主机房向各管理间敷设。主要用于支持网络状态工作的用户，可提供高品质数据传输通道，采用光缆可不受电磁信号干扰，大大提高网络可靠性，同时使系统具备极高的升级能力，可支持目前先进的网络技术。

话音系统及低速数据传输采用LUCENT 1010系列50对/100对双绞线，由通讯机房向各管理间敷设。通过跳结管理可灵活配置楼内信息网络，同时可采用双绞线缆开通各楼层的多用户终端。由于大厦考虑信息点较全面，管理子系统少量预留大对数电缆。配线间每3层设置壹个。

在本方案设计中,把数据系统的总配线架与语音系统的总配线架分开设置的好处在于以下几个方面:

A: 系统跳接方便

B: 节约线材和配线架,为用户节省投资

C: 把语音系统的总配线架与程控机房交换机配线架直接跳接,相比与把语音系统的总配线架放在27F计算机房内跳接。减少一次跳接就减少一次出故障的概率。

4） 管理子系统

管理子系统由每层分设和管理间构成，本建议方案设计为根据信息点分布情况将10F、11F、12F信息点直接纳入12F设备间管理；25F、26F、27F信息点直接纳入27F设备间管理；其余各层每3层设置1个配线间；这主要是考虑设备易于管理，并且可以降价整体系统造价。

语音系统采用110AB2型双绞线跳线架管理系统铜缆干线及语音点水平线采用110B3过线槽整理线跳线。采用110AB2型跳线架的另一个优点是上此种配置干线及水平信息点应用灵活性最大。110AB2型跳线架由两部分组成，一部分用来端接垂直主干线，另一部分用来端接水平干线。

用PM2150PSE型快跳线架接数据系统端子，根据实际需要可将水平干线分别跳结到不同的垂直主干线系统上，使系统具有很高的灵活性及经济性。

采用带RJ45接口的PM2150PSE型双绞线跳线架管理计算机系统等数据信息点；采用该模块跳线架具有结构紧凑、整齐美观、开通方便、便于管理的优点；可与网络集线器完美结合，构成高效灵活的网络体系。

每个管理间设600A标准19英寸光纤配线架，用于主干光缆的机柜内的端接。采用尾纤熔接光纤，最大端接损耗小于0.1DB；采用C－2000A－2型金属耦合器对接光缆，最大端接损耗为0.2DB。采用FL2EP－SC－08型ST－SC光纤跳线，以便端接SC型光纤接口听网络设备，共配置84根。

5） 设备间子系统

主设备间向各管理间星形配出多模光缆、数据干线和1010型三类大对数干线。多模光缆和数据干线用以沟通主设备间与各管理间中网络设备的主干光缆高速数据通道；1010型多对双绞线用以开通楼内的语音终端及电信局远程通道及通过双绞线开通各楼层多用户终端。

主设备间内铜缆系统干线及语音水平线都采用110AB2-100FT或者110AB2-300FT型配线架管理，并留有端接空间。干线光缆采用600A型19英寸标准光纤配线架管理，可端接于主机柜内，通过光纤跳线左右灵活的实现光缆配置的改变。

八、朗讯结构化网络布线解决方案

为什么说布线系统是您在网络中和最重要的投资？

在网络建设初期选择正确的布线系统可以大大降低网络生命周期（典型情况为40年）内对网络的维护的费用。一般情况下，网络布线的平均维护费用是网络布线系统建设更新费用的四到五倍左右。最大的网络建设预算将用于维护，升级和替换现有的布线系统。采用SYSTIMAX PowerSUM 结构化网联解决方案可以比传统的布线系统节约60％的维护费用。原因在于它简化了维护过程，降低了人工费用以及消除了升级成本。

—SYSTIMAX SCS结构化网络解决方案通过减少网络系统停机时间来减少网络运行开支。研究表明，即使是小型公司的网络系统停机也将造成平均一千美元左右的损失。美国最新的调查指出：一些大型公司的网络系统停机每机持续五小时左右，典型情况下每年发生的停机次数约为32次，通过计算我们可以深刻的理解这将造成多大的浪费。

----采用SYSTIMAX SCS布线可以减少50％到80％的系统停机时间。因为在SYSTIMAX SCS布线系统中采用的部件都是按照最高标准生产制造的，它们全部通过了ISO9001国际所提出的指标要求。同是时贝尔实验室的工程师和其它全球领先的制造商为SYSTIMAX SCS布线系统的每个部件进行了严格的测试，以确保能为客户的各种应用提供完美无缺地端接到端网络解决方案。

提供最大限度的投资保护

SYSTIMAX SCS布线系统的每个部件都是贝尔实验室按照包括ISO9001制造和质量控制流程在内的极其严格的制造标准进行设计、制造和测试。这意味着使用它们比采用多厂商部件建成的网络具有更高的性能，网络的安装和维护只由一个厂商完成，可以避免在发生网络故障的情况下产生“扯皮”现象。

朗讯不仅对SYSTIMAX的施工和设计人员均有相应的认证措施，SYSTIMAX SCS布线安装的产品与应用保证更高达15年之久。

SYSTIMAX SCS布线系统解决方案完全满足或超过主要标准、指标-----包括由朗讯科技帮助指定的EIA／TIA568建筑物布线标准在内。目前，贝尔实验室的代表仍然活跃在各主要标准化组织内，提供最大限度的技术支持：

ANSI（美国国家标准协会）

TIA（电信工业协会）

EIA（电子工业协会）

IEEE（电子与电气工程师协会）

ATM论坛

ISO（国际标准化组织）

全球有超过2400家分销商，增值代理商和系统集成商为SYSTIMAX SCS布线产品提供销售、设计、工程维护和安装等客户服务。对于客户和合作伙伴提供良好的地区和国家级技术支持。

向后兼容性

SYSTIMAX POWERSUM解决方案的向后兼容性可以使系统管理员对其网络进行逐步升级换代，而不是采用另外一种完全不兼容的系统来替代现有系统。SYSTIMAX解决方案的设计可避免对现有SYSTIMAX的用户带来很大的影响。因此，除了性能以外，人们不需要花大量时间重新适应新的系统，从而减少对培训的要求。在SYSTIMAX POWERSUM解决方案的实施中不需要特殊的工具和安装程序，因此用它来建设和扩展网络比其它使用更笨重复杂的布线系统要容易得多。这种设备与简单的电子设备结合使用，可以大大关减少您的投资。

工作区子系统

面板：国际86标准方型面板，与86型暗埋盒相匹配。

模块：单口面板可适配一个三类或超五类信息出口模块，双口面板可适配两个个三类或超五类信息模块。

水平区子系统

超五类4对双绞线

管理区子系统

PM24口RJ45快接配线架

PM48口RJ45快接配线架

110AB2 100对配线架：

110AB2 300对配线架过线槽

垂直区子系统

三类25对大对数线缆

三类50对大对数线缆

三类100对大对数线缆

六芯多模室内光纤

设备区子系统

110 300对配线架

24口光纤配线架箱

九、LUCENT结构化布线系统的优势

目前市场上有几个厂家的布线系统，LUCENT AVAYA SYSTIMAX SCS结构化布线具有最大的优势，LUCEN SYSTIMAX SCS结构化布线系统，它按其实现的功能和应用场合可分为三大类布线系统，即建筑物布线PDS、工业布线系统IDS和智能建筑布线系统IDS。该系统具有开放式的结构，以提供与众多厂家的兼容，并具有模块化的扩展性及面向用户的特点。SYSTIMAX  SCS采用非屏蔽双绞线与光纤介质，以连接建筑物及建筑群中的各种设备及网络――众多厂家生产的话音、数据通信设备、自动监控设备、交换设备，传真设备及网络管理设备等。

选用LUCENT AVAYA SYSTIMAX SCS结构化布线系统的优势在于：

直接的解决方案

SYSTIMAX SCS产品全部由举世知名的LUCENT AVAYA贝尔实验室设计、研制、开发，由LUCENT AVAYA提供全面的支援服务，包括顾问服务、设计、安装工程管理。用户可享受由LUCENT AVAYA所提供真正全面的解决方案不管贵方采用的是国际工业标准，还是本地的工业标准，LUCENT AVAYA  SYSTIMAX  SCS系统皆可满足贵方的需求；因为在全球各主要的标准制定组织内，LUCENT AVAYA皆是主要的成员。事实上LUCENT AVAYA贝尔实验室在研究电缆方面拥有丰富的专业经验，在制定各种工业标准时皆有极大的贡献。SYSTIMAX  SCS系统可支持多种国际布线系统标准，包括EIA／TIA、CCITT、NEC及ISO等。

灵活的扩展性

在设计SYSTIMAX  SCS系统时，LUCENT AVAYA贝尔实验室已预计，用户将来必会把系统扩展及提升。SYSTIMAX  SCS只是一个基本的系统，当将来需要时，用户可在系统上随意添加各种话音／数据／影象器材以及网络管理产品，以配合业务发展需要。SYSTIMAX  SCS系统的模块式子系统设计，让用户可简易地扩展及提升整俱网络；即使将来有新科技诞生，亦可融合到网络上去。

完整的产品系列

LUCENT AVAYA  SYSTIMAX  SCS系统具有全线的产品，包括铜线及光导纤维电缆、转接器、连接器、插座、插孔、设备保护器、软硬件及感应器等。除提供通用的产品外，还提供某些特殊应用所需的转换器件，以求满足多类系统设备的连接需要。另外LUCENT AVAYA 还在不断的开发新产品，提供更高的性能。例如SYSTIMAX  SCS的HIGH－5产品系列第五类元件，功能比标准的第五类元件更超卓，可支持现在甚至未来的网络技术，如速度155bps或以上的ATM技术等。在这些产品组合的系统上，用户的网络将能以前所未有的融合性和速度运作。

全球供应

LUCENT AVAYA及其授权代理商，可为全球每个角落的用户提供SYSTIMAX  SCS系统。LUCENT AVAYA的授权代理商皆经由LUCENT AVAYA训练及颁发证书，可为客户提供顾问、设计、安装及维护等服务；由开始设计直到工种完工，LUCENT AVAYA  授权代理商皆可为用户效劳。

节省更多

选用LUCENT  SYSTIMAX  SCS系统，当贵方的业务扩展时，即使需要迁移、增加器材、或是改动网络，也不需花太多时间或金钱。SYSTIMAX  SCS采用的子系统结构，让用户可快速简易的改动系统。SYSTIMAX  SCS的设计，可让用户更精确的找出网络问题之所在，令管理网络时可发挥更高的效率。

前所未有的保证

SYSTIMAX  SCS系统提供15年的产品保用及15年的应用系统保用，从LUCENT AVAYA授权代理可获取SYSTIMAX  SCS系统安装证书，从而享受15年之保用LUCENT AVAYA乃是首屈一指的结构化布线系统产品供应商，为贵方提供最佳的系统选择。

独有的应用系统

LUCENT AVAYA的布线系统皆可根据客户独特的要求而设计，LUCENT针对不同行业如医疗、金融、教育等的需要，设计了多种独特的应用系统；又为不同的环境如酒店、机场、工厂等设计了不同的系统。LUCENT AVAYA科研的目标向以满足客户的需求为主，SYSTIMAX  SCS系统必能配合贵方独特的需要。

投资有保障

SYSTIMAX  SCS系统最具成本效益，融合不同厂家生产的各种器材，由于系统可配贵方本身已拥有的各种话音及数据器材使用，故贵方从前所购买的各种软硬件及所作的员工训练便不会白白浪费掉。SYSTIMAX  SCS的系统设计令今日添置的器材不会轻易遭淘汰，又可迎合未来的科技，令客户的投资更有保障。

LUCENT贝尔实验室的技术

LUCENT AVAYA贝尔实验室是世界上首屈一指的工业研究及开发中心，自1925年起平均每天创制出一项技术版权。LUCENT AVAYA贝尔实验室设计及开发新的工序、系统及服务，把最尖端的网络电缆科技带到商业应用中。

强化的控制管理

SYSTIMAX  PDS的设计使得用户自己能容易的、标准的排除网络故障。这一点保证了管理和支配整个系统中的最高效率。LUCENT AVAYA向贵方提供基于管理的软件，该网络管理系统能准确的跟踪网络中所有的迁移和变化。

支持众多厂家的系统连接

LUCENT AVAYA  PDS具有开放式的系统结构，兼容许多厂家的话音、数据通信、图像等设备连接，包括：

语音应用：

－LUCENT AVAYA

－NORTHERN  TELECOM

－MATRA  CONNUNICATIONS

－ROLM

－ISDN

－MITEL

数据处理：

－IBM（3270，SYSTEM36／38，AS／400）

－NCR

－HP

－HONEYWELL

－DEC

－ICL

－UNISYS

－WANG

－OLIVETTI

－JOHNSON  CONTROLS

－PRIME

－GANDALF

－ERICSSON

数据通信：

－EIA  RS－232／RS－422／RS－423

－ETHERNET

－FAST  ETHERNET

－TOKEN  RING

－FDDI

－TPDDI

－STARLAN

正是由于LUCENT AVAYA  SYSTIMAX  PDS用有许多其它厂家无法比拟的优点，因此该系统是目前应用最广泛的；另外，LUCENT AVAYA雄厚的企业实力，也使它的产品倍具竞争力，能充分保障用户的投资。

十、结构化综合布线系统工程对管道、线槽、土建及供电方面要求：

楼内管道和线槽要求：

楼层内各信息点的水平线采用架空线槽由各个分配线间至各信息点附近，然后使用线管将水平线引至信息面板出口。

主干从各分配线间的分配线架经水平架空线槽至弱电井，然后在弱电井中使用爬梯式线槽走线，到主配线间所在楼层后经水平架空线槽趟到主配线间的主配线架。

尽可能对线管进行预埋，要求每个面板底盒敷设一条线管，线管直径不不于20mm，线管转弯不得超过90°，线管的转弯半径应大于五倍线管直径。钢管中并要求预留拉线铁丝。

地线要求：

要求主配线间设有地线接线端子，接地电阻要求小于4欧母，并尽可能将金属线槽、线管和机柜进行接地。

配线架安装：

各楼层在设置分配线间的地方必须要求充足的空间安装分配架和进行配线工作。

配线间大小要求：

不小于1.5m(长)×1.2m(宽)×2.0m(高)

配线间配线架安装要求：

要求足够的空间安装机柜，预留一面不小于1.5m（长）×2.0m（高）的墙面安装配线架，墙面要求可以安装膨胀镙丝。

分配线间供电及照明要求：

配有交流220V供电插座一到两个，安全电流不大于10安培；必须有充足的照明，光照亮度不低于150Lx。

主配线间要求：

不小于5.0m（长）×2.5m（宽）×2.4m（高）

主配线间必须具有可以承重的地面，地面承重能力必须大于5吨；

保持室内无尘土，具有良好通风条件，室内照明不低于300Lx。

室温保持在18到27摄氏度之间，相对湿度保持在30％至55％。

安装合适的符合相关规定要求的消防系统。

使用防火门、耐火1小时的防火墙（地板到天花板）和阻然漆。

房间至少有一扇窗留作安全出口。

任一配线架的金属基座都应接地，接地电阻不大于3欧姆，室内应提供UPS电源以保证网络设备运行及维护的供电，对电源插座的容量也有一定的要求。

信息插座安装：

所有已经确定的信息插座面板均要求暗装，安装高度为离地面300mm处，要求预先安装国标86系列铁皮底盒。

培  训  计  划

在工程综合布线工程开工前，由我方负责预埋线管及线槽施工安装培训半天，目的是让有关施工人员了解在预埋线管及线槽时应注意的问题。

地点：重庆XX假日酒店工地现场。

在重庆XX皇冠假日酒店综合布线工程开工前，免费培训相关人员关于布放电缆注意事项及技术要求一天，目的是让有关施工人员认识到应该如何进行综合布线的电缆施工。

地点：重庆XX皇冠假日假日酒店工地现场。

技 术 督导

在综合布线系统工程过程布放主干电缆及水平电缆的施工期间，由乙方排出技术督导一至两位，指导施工人员布放电缆和及时解决工地现场临时出现的技术问题以及及时处理综合布线工程与大楼其它工程项目的协调。配线架端接、跳接及信息模块插座端接均出乙方派出朗讯科技认可的施工工程师进行端接，光纤接头及ST/SC连接头的熔接及制作，全部由我方专业工程师进行施工，并派出工程师进行现场端接及跳接，以上费用已包括在施工工程费之中。

布线系统测试及验收

为确保系统性能，确认系统的原器件性能及安装质量，工程完工后需按TIA／EIA568规定的标准对系统进行测试，包括以下内容：

水平铜缆测试

垂直干线铜缆测试

垂直干线光缆测试

系统测试完毕后组织有关技术及主管人员对整个系统进行验收。

测 试

当布线系统全部安装完毕，测试技术指标满足要求后，系统开始试运行。

试运行结束后，甲方和我公司检验人员共同对整个工程进行最终验收.验收采用100％点对点测试方式，其内容和程序由双方共同协商确定。

系统验收合格后，我公司将提供由Lucent avaya公司出具的15年质量保证书。工程验收将根据Lucent avaya公司提供的《Lucent avaya布线工程完工测试》进行。

验 收 标 准

双绞线连接：根据TIA/EIA568国际标准之要求制定

光纤连接：根据TIA/EIA568国际标准Optical Class 之要求制定

被测线路的定义

测试项目及参数；

双绞线连接；

接线正、误测试：所有双绞线连接必须进行测试；

连接连通测试：所有双绞线连接必须进行测试；

TIA/EIA568标准认定测试：100%双绞线连接进行测试。

光 纤 连 接

测试项目及参数

测试波长：1300nm   850nm

主干子系统光纤连接

信号衰减：<2.6dB (500m，波长1300nm)

信号衰减：<3.9dB (500m，波长850nm)

测  试

FLUKE公司生产的综合布线系统指定的测试仪器作为本工程的测试仪器。

测试人员

由我公司派出工程师协同用户方工程师共同完成整个系统的工作，并填写测试表。

测试结果

测试结果表明所有连接（包括光纤连接和双绞线连接）满足以上所TIA／EIA568标准中的要求，可以确认工程合格。

在测试结束时提交以下文件：测试报告；验收报告，并由项目经理或有关工作人员签字。测试结果经签字后完成全部测试。

铜缆系统测试

为确保系统性能，确认系统的元器件性能及安装质量，工程完工后需按TIA／EIA568规定的CAT3及CAT5标准分三类和超五类线缆进行测试，铜缆系统采用专用电子仪器进行测试，包括以下几项内容：

1>极性、连续性、短路、断路测试。

2>信号衰减测试。

3>信号串扰测试。

铜缆采用以下仪器：

FLUKE  DSP－4000

光缆系统测试

系统测试标准按EIA／TIA568标准执行，光缆系统包括以下内容：

1）连通性测试。

2）信号衰减测试

光缆测试采用以下仪器：

AT&T938A型仪器

多模光缆测试指标如下：

| 信号波长nm | 最大衰减Db/km | 最小信息容量MHZ／KM |
| --- | --- | --- |
| 850 | 3．75 | 160 |
| 1300 | 1．50 | 500 |

以上工作完成后，由乙方提出申请及提供完整的十五年系统保证资料，经审核由朗讯科技厂家颁发朗讯科技SYSTIMAX SCS的十五年产品质量及系统应用保证书。

结构化综合布线系统价格

| 序号 | 公共码 | 产品及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108232745 | MPS100E-262超五类信息模块 | 只 | 2313 | 31.2元/只 | 72165.6 |
| 2 | CH988602 | 双孔信息面板 | 只 | 378 | 11元/只 | 4158 |
| 3 | CH988601 | 单孔信息面板 | 只 | 1565 | 9.5元/只 | 14867.5 |
| 4 |  | AMP RJ-45水晶插头(带套) | 个 | 4626 | 3元/个 | 13878 |
| 5 | 106836950 | 1061004CLS超五类双绞线 | 1000FT | 920 | 696元/圈 | 640320 |
| 6 | 108544529 | D8CM-7数据快接跳线 | 根 | 2500 | 54元/根 | 125000 |
| 7 | 106824378 | 10100050AGY三类五十对双绞线 | 1000FT | 3 | 6956元/圈 | 20868 |
| 8 | 106824451 | 10100100AGY三类一百对双绞线 | 1000FT | 6 | 12172元/圈 | 73032 |
| 9 | 106291024 | LGBC-006D-LRX多模光纤 | 100FT | 1970 | 32元/米 | 63040 |
| 10 | 107755324 | FL2EP-SC-08 光纤ST-SC双芯跳线 | 根 | 84 | 576元 | 48384 |
| 11 | 107058919 | 110AB2-100FT配线架 | 套 | 29 | 234元/套 | 6786 |
| 12 | 107058943 | 110AB2-300FT配线架 | 套 | 58 | 720元/套 | 41760 |
| 13 | 108320029 | PM2150PSE-24快接式配线架 | 套 | 10 | 1128元/套 | 11280 |
| 14 | 108320045 | PM2150PSE-48快接式配线架 | 套 | 29 | 2340元/套 | 67860 |
| 15 | 107831133 | 110B3跳线槽 | 个 | 87 | 65元/个 | 5655 |
| 16 | 105597231 | CCW-F 1对普通跳线 | 1000FT | 5 | 204元/轴 | 1020 |
| 17 | 107126773 | 600A 19寸光纤盒 | 套 | 14 | 840元/套 | 11760 |
| 18 | 105335871 | LST1U-72/7光纤总配线架 | 套 | 2 | 2760元/个 | 5520 |
| 19 | 105392005 | 1000ST光纤总配线架面板 | 12个/包 | 2 | 1020元 | 2040 |
| 20 | 107260614 | 183U1 600A 盖板 | 个 | 14 | 230元/个 | 3220 |
| 21 | 107260598 | 1U-19 光纤过线槽 | 个 | 14 | 387元/个 | 5418 |
| 22 | 107260226 | 12ST 600A连接面板 | 个 | 14 | 266元/个 | 3724 |
| 23 | 104148028 | C2000A-2 ST耦合器 | 个 | 168 | 46元/个 | 7728 |
| 24 | 103910170 | 3STP-5 尾纤 | 根 | 336 | 160元/根 | 53760 |
| 25 | 107356562 | 1AF1-16光纤熔接整理器 | 个 | 28 | 760元/个 | 21280 |
| 26 | 107150708 | ST尾纤3STP-5 | 根 | 168 | 170元/根 | 28560 |
| 27 |  | 国产1800mm标准机柜 | 个 | 17 | 2600元/个 | 44200 |
| 28 |  | 国产标准机柜背板 | 块 | 87 | 54元/块 | 4698 |
| 小 计 |  |  |  |  |  | 1401986.1 |
| 线路设备材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 500×250×3 桥架 | 米 | 300 | 270元/米 | 81000.00 |
| 2 |  | 200×100×2 桥架 | 米 | 6110 | 90元/米 | 549900.00 |
| 3 |  | 500×250×3垂直三通 | 个 | 15 | 660元/个 | 9900.00 |
| 4 |  | 500×250变200×100垂直三通 | 个 | 32 | 660元/个 | 21120.00 |
| 5 |  | 500×250变200×100水平三通 | 个 | 15 | 660元/个 | 9900.00 |
| 6 |  | 500×250垂直直弯 | 个 | 30 | 660元/个 | 19800.00 |
| 7 |  | 200×100 ×2水平三通 | 个 | 47 | 216元/个 | 10152.00 |
| 8 |  | 200×100 水平直弯 | 个 | 188 | 180元/个 | 33840.00 |
| 9 |  | L 50×50×5角钢 | 吨 | 21.41 | 3600元/吨 | 77076.00 |
| 10 |  | L 20×20×2角钢 | 吨 | 20.1 | 3600元/吨 | 72360.00 |
| 11 |  | 国产 Ф25PVC管 | 米 | 8600 | 3元/米 | 25800.00 |
| 12 |  | 国产Ф20PVC管 | M | 38471 | 2.5元/米 | 96177.50 |
| 13 |  | 国产86系列PVC暗装线盒 | 只 | 1940 | 3.8元/个 | 7372.00 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 1014397.50 |
| 14 | 辅材(线材费 x4%) |  |  |  |  | 40575.90 |

结构化布线系统施工工具清单：

| 序号 | 产 品 及 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AT8762D KIT 单对打线工具 | 套 | 4 | 900.00 | 3600．00 |
| 2 | 788H1多对打线工具 | 套 | 4 | 2280.00 | 9120.00 |
| 3 | 挑线工具KS22035-L2 | 个 | 4 | 40．00 | 160．00 |
| 小 计 |  |  |  |  | 12880.00 |

结构化综合布线系统价格

| 综合布线材料费 | 2469839.5元 |
| --- | --- |
| 20%综合布线设计、安装调试费 | 493967.9元 |
| 3.6%税金 | 106697元 |
| 综合布线工程总报价 | 3070504.4元 |

重庆皇冠假日酒店

数字交换机设计方案

目        录

第一章：NEC 7400 ICS 数字程控交换机系统简介

第二章：皇冠假日酒店交换机系统介绍

第三章：NEAX 7400 ICS系统配置及报价单

第四章：售后服务承诺书

第一章

NEC 7400 ICS 数字程控用户交换机简介

## NEAX 7400ICS 系列数字程控用户交换机简介

作为具备多媒体和网络功能的数字程控交换系统，NEC最新推出的NEAX 7400 ICS 系列综合通讯系统能满足当前和未来贵商务、酒店通信系统的需求。它不但能提供功能强大的话务功能与现有公用网使用的各种语音、数据通信业务连接外。并可实现与公众电话交换网(PSTN)、分组交换网(PSPDN)、公用窄带ISDN网、宽带综合业务（B-ISDN）、ATM、CTI、IP以及无线PHS系统等各类综合通讯业务公用网的联通，又能组成包括卫星通信在内的专用虚拟通信网络，而且能跟踪通信技术发展的先进水平，提供面向未来的众多多媒体新技术、新业务。

## 1. NEAX 7400 ICS 系列用户交换机的优点：

1） 灵活的线数

NEAX 7400 ICS 系列综合通信系统采用创新的模块化硬件和软件设计，可以提供64-512端口，最终达到24576端口，系统主CPU采用奔腾系列处理器。完全可以满足贵处现在及将来发展的需求。NEAX7400ICS系列综合通信系统能够从最小配置扩展到最大配置，这种独特的扩展能力使系统能经济有效地随着用户需求的容量而进行扩容，极为方便。并可实现多租户，使多个公司共用一个系统。

2） 积木式的结构

NEAX7400ICS 系列综合通信系统采用一种当今世界最新模块设计，在安装系统时，组件模块可以一个叠加在另一个上，相互之间通过光电缆连接，十分灵活。同时该综合通信系统采用通用端口结构，可以灵活安装不同种类的中继、分机和终端线路板，包括模拟/数字电话/功能板及多功能数字终端、专用网E&M和公共网接口，ISDN中继/用户接口，基站接口，IP、LAN网络和CTI、ATM等最新功能所用的电路板

3）ISDN(综合业务数字网)

NEAX7400ICS系列综合通信系统满足ISDN的系统规格，符合IUTT(30B+D)、(2B+D）标准。可实现多媒体的三合一业务，完成声音、数据、图像等的传输业务。

4） 宽带ATM业务

NEAX7400ICS系列综合通信系统提供局域网（LAN）接口H和ATM，便于客户营建一个全面管理的高可靠性的宽带ATM网络，能传输音频、视频和图文数据的宽带高速大容量骨干网，使之成为一个经济的多媒体网络。

5）卫星通信（VSAT）

NEAX7400ICS系列综合通信系统提供卫星通信接口，满足卫星通信发展的需要。

6）信令

NEAX7400ICS 新型数字交换机可实现中国7号、1号信令、CCIS、FCCS。广泛用于工厂、银行、宾馆等。实现汇接、等位、直出、直入功能。

7）环路中继

通过环路中继板，可实现两地间的等位拨号，也可完成汇接功能。线路板间不加任何设备的电阻为2500欧姆。

8）4线E&M中继

系统可实现4线E&M中继接续方式，完成整个网络的汇接和等位拨号，系统中的该线路板的数量不受限制。可根据客户的需求进行增加。其启动方式为国际标准TYPY1～5，可根据具体情况确定。

9）2Mb/s中继接口

NEAX7400ICS 系列可实现A率PCM2M数据传输，通过其30路PCM完成系统的 汇接及等位拨号，使整个系统形成一体。

10）无线通讯系统

NEAX7400ICS 无线通讯系统可以在工厂与同事随时保持通信联系（无论他们是否在楼群或工作区）。该系统既可与NEAX7400ICS系列综合通信系统用户程控交换机综合使用（内置式），也可被连接到其他厂商的系统上（附加式），提供PHS业务。根据系统型号的不同，能支持众多个用户不等。

11） 呼叫中心系统

呼叫中心可理解为由一组管理人员组成，他们的行动主要针对电话展开。NEAX7400ICS M140系列综合通信系统将ACD（呼叫自动分配）、MIS（信息统计）、RVS（交互式语音服务）、CTI（计算机系统集成）。系统将电话通讯于计算机有机地结合为一体，为电话服务业务提供全面可靠的解决方案。

12）语音信箱系统

语音信箱与NEAX 7400 ICS系列综合通信系统交换机通过链路连接，有录放留言、发送留言、留言存储、留言重放等功能。

13）PMS系统

NEAX 7400 ICS 系列综合通信系统，它能提供令人满意的各项服务。结合NEC数字电话机，可以实现众多功能。如：登记/结帐、免打扰、房间状态、自动叫醒等。

14）物业管理系统（PMS）

NEAX 7400 ICS系列综合通信系统可提供PMS接口，与客户系统结合使用，提供更多的前台与办公室功能。如登记/结帐、套房服务、自动叫醒、客人资料显示、总计费、免打扰等。

15） 计费系统

NEAX 7400 ICS交换机接合客户的要求，可完成系统计费。即可实现SMDR方式，又可实现CIS方式，也可通过PMS口输出。通过计算机可完成中文/英文的计费，完全满足不同客户的要求。

16） 其它

NEAX7400ICS系列综合通信系统系列还有许多其它的优越功能。请参阅附加的NEAX7400ICS综合通信系统概括说明书的第一章 “优点”。

## 2. NEAX 7400 ICS系统概图

NEAX 7400 ICS系统概图如下图所示：

### 3. NEAX7400ICS 功能介绍

NEAX7400 ICS 除了能方便地接驳电话、传真机、电脑话务员等普通终端外，还能方便地接驳智能型多功能数字终端－Dterm系列话机，并提供了多种可选择的模块，如数据适配器、长距离适配器和DSS直选台等。通过多功能电话机Dterm可实现多线电话、中继线操作、语言呼叫及内部通话等功能，最大限度地满足了客户地要求。

NEAX7400 ICS 话务台设计轻巧，集高效率和容易操作于一身，其专用话务台，除了普通商用话务台的一般功能外，更拥有特殊功能。对键编程，更容易选取各种功能。液晶显示，更直观方便，灵巧的话务台方便了话务台的接线。为了快速有效地处理大量的呼叫，NEAX7400 ICS提供了自动话务量分配功能，以减低呼叫人等待时间，并可按照来电的次序和重要性安排不同级别的优先接听。MIS系统管理话务量负载和系统配置资料，即时监视ACD状态，了解每个分组排队的情况，并随时作出有效对策。MIS系统还能在计算机屏幕上显示实时报告以及历史记录，如：接线员状态、情况以及来电等待数等。

NEAX7400 ICS 提供的呼叫计费是一种详细状态信息记录（SMDR）。为了防止无权用户使用越权功能，也为了用户节省通信费用，NEAX7400 ICS 提供了5个级别的中继级别限制与5个级别的业务级别限制，保证系统提供最经济成本通信路由、最合理服务等级、最详尽呼叫记录，使用户有效地控制和监管通信费用支出。

NEAX7400 ICS 数字程控交换系统是面向21世纪，集数据通信、语音通信和众多服务于一体的，具有当代先进水平地通讯系统，利用最新的电讯科技，采用行业标准的奔腾32位主处理器，快速闪ROM技术、高内存等高质量组件，加上网络和CPU的先进性，保证了系统的高可靠性。采用了LSI大规模和VLSI超大规模集成电路，令所需元件大大减少，从而使NEAX7400 ICS 成为目前最纤巧的商业通讯系统，同时也保证了系统运行的低能耗和低成本。采用了RAM技术，使得系统软件更容易修改和升级，系统投入运行后，先进的系统管理软件及警报系统，及时提供话务报告、故障报告、系统报告和系统状态实时显示。维护管理终端、自我诊断功能、远程维护功能保证了运行、维护的方便。

NEAX7400 ICS 提供了400多个服务功能。凭借这些强大的功能，NEAX7400 ICS 把效率、时间和投资实现完美的结合，为企事业单位的今天和明天提供高水平的、完美的通讯服务，极大地提高人们的工作效率和生活质量。其服务功能包括：

酒店、商务应用　　　　　　　　　　　语音信箱

多功能终端设备　　　　　　　　　　　数据通信

医院／宾馆功能　　　　　　　　　　　卫星通信

自动来电分配　　　　　　　　　　　　网络通信

多个租户服务                        呼叫中心、ATM、IP、PHS

NEAX7400 ICS 采用计算机的最新技术，提供种类繁多的接口，如：呼叫计费信息（SMDR）、语音留言系统（MCI）、物业管理系统(PMS)、呼叫处理中心（ACD/MIS）、系统维护终端（MAT）、开放式应用接口（OAI）、寻呼系统接口、外部音乐源接口及背景音乐接口、内置SMDR和遥控维修接口。外部设备接口使得系统操作软件可以开放给外来的应用处理器使用从而达到更加灵活与有效的服务。

NEAX7400 ICS 可通过内置的无线接口板或外接NEAX7400无线通信模块，实现与交换机系统等位编号的无线通信系统（PHS）制式，真正做到有线与无线结合，使您随时随地和您的客户保持联系。

NEAX7400 ICS 位网络提供模拟及数字专线，除基本网络功能，还提供公共信道局间信号（CCIS），标准信令接口确保专网传输透明性。强大数据功能提供有效的商业通信环境。利用Dterm系列数字终端进行数据传输，支持V.24/V.28接口及V.21协议，可节省设立独立的数据通信网，实现语音和数据的同时传输。M160提供的公共信道局间信号（CCIS）符合CCITT标准，支持NO.7号信令和23B＋D及30B＋D，使其组成的数字或模拟专网成为一体化的综合通信系统。

第二章

皇冠假日酒店交换机系统介绍

## 根据贵酒店对交换机的实际需要，我们配置NEAX 7400 ICS M160MX交换机，其具体配置请参阅报价单。有关报价说明如下：

1．重庆皇冠假日酒店交换机型号为NEAX 7400ICS M160MX，配备一个基本机柜和五个扩展机柜，端口容量为2304，提供1380个模拟分机用户、20个数字分机用户、48个模拟中继线、60路数字ISDN接口、三个话务台：

-SPA-16LCBW　模拟用户板：用于连接模拟分机、传真机。

端口数：16个/板，数量：87块

-SPA-16ELCJ　数字用户板：用于连接数字多功能话机。

端口数：16个/板，数量：2块

-SPA-16COTBDA　模拟中继板：用于连接PSTN公网，支持DTMF/DP

端口数：16个/板，数量：3块

-SPA-30PRTC　ISDN接口板：用于连接ISDN中继

端口数：30路/板，数量：2块

-SPA-CS33 ATI-A话务台控制板：用于连接话务台

端口数：2个/板，数量：2块

M160MX数字交换机的最大可扩容至6144端口。

2．系统提供整流器及后备电池，整流器将220VAC市电转成48VDC直流电供给交换机，后备电池保证市电中断时交换机的正常工作。配线架分别连接主机侧电缆和用户侧电缆，并在此连接。

3．系统提供一套维护终端MAT。维护终端为人-机接口，用于交换机系统程序修改，监控系统运行状态等工作。

4．交换机提供物业管理系统PMS接口，能使宾馆、酒店、医院和其它服务行业发挥更高的效率。它与酒店管理系统相连，便可完成以下工作：

自动叫醒功能　　　自动留言灯控制　　　入店/离店管理

免打扰服务　　　　数字话机/话务台上客人资料显示

房间状态显示　　　小酒吧运用　　　分机服务级别控制

分机信息详细记录

5．系统提供ISDN接口（60路），与电信局公网的数字中继相连，便可实现外线直接拨入功能。同时也配备了一定数量的普通中继（48路），外线呼入到话务台，由话务员转接。

6．系统提供三个小话务台。NEAX 7400ICS小话务台采用人体工程学设计，比既有话务台有更多的功能。小话务台的操作是基于开关环路的。每个小话务台最多有6个话务员环路到达相联的接口板，话务员可使用这些环路来应答、发起、保留、转接、重进入呼叫。

话务台服务设置/取消 功能：

自动叫醒设置(WUS)	　　　   免打扰设置(DDS)

自动叫醒取消(WUR)	　　　  免打扰取消(DDR)

房间切断设置 (RCS)	　　 留言等待设置 (MWS)

房间切断取消 (RCR)	　　留言等待取消(MWR)

登记 (CHKIN)		　　　　审计 (AUD)

结帐 (CHKOUT)	        　　状态 (STS)

7．系统功能：

NEAX 7400 ICS交换机提供了强大的系统服务功能，给用户提供多方面用途，减低操作成本和改进通信的效率。

标准电话功能：

交替通话

总经理/秘书电话

呼叫转移

自动振铃回叫

缩位拨号

呼叫等待

三方通话

区别振铃

服务等级限制

免打扰功能

自动叫醒

热线电话

留言服务　等

系统功能：

灵活编号

话务等级限制

日夜间切换

直接接入等

- 7．  系统提供一套语音信箱。语音信箱不仅可提供自动电脑话务员的服务，还可对不能完成的呼叫（如呼叫遇忙、呼叫无应答）进行处理，提供提示音或进行留言，提高接通效率。

第三章

NEAX7400ICS M160MX系统配置及报价

| NEAX7400ICS M160MX 报价： |  |  | 重庆皇冠假日酒店 酒店型 1380LC/48CO/20ELC/3ATT(双配置) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | DESCRIPTION | 数量 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
| 1 | 基础系统（详见附页） | BSCM + 5 PIM (Dual) | 1 |  | 982,254.74 |  | 982,254.74 |
| 2 | 端口模块及操作电缆 | L/T Packages & Option Cables | 1 |  |  |  |  |
|  | 模拟用户板 | SPA-16LCBW | 87 |  | 12,332.12 |  | 1,072,894.44 |
|  | 数字用户板 | SPA-16ELCJ | 2 |  | 13,526.46 |  | 27,052.92 |
|  | 模拟中继板 | SPA-16COTBDA | 3 |  | 12,587.15 |  | 37,761.45 |
|  | 8路寄发器板 | SPA-8RSTM | 3 |  | 7,738.49 |  | 23,215.47 |
|  | 话务台控制板 | SPA-CS33 ATI-A | 2 |  | 15,608.50 |  | 31,217.00 |
|  | ISDN接口板 | SPA-30PRTC | 2 |  | 15,435.00 |  | 30,870.00 |
|  | 同轴电缆接口板 | PZ-M406 | 2 |  | 1,403.00 |  | 2,806.00 |
|  | PL0电缆 | 34PH EXCLK CA-A | 2 |  | 1,259.79 |  | 2,519.58 |
|  | PMS接口板 | SPH-IO24 IOC-B | 1 |  | 11,025.63 |  | 11,025.63 |
|  | MAI/SMDR/MCI接口电缆 | 68PH S 2PORTS CA-A | 1 |  | 2,922.91 |  | 2,922.91 |
|  | MAI SMDR MCI 连接电缆 | 2400 RS-232C CA-1 | 2 |  | 897.97 |  | 1,795.94 |
|  | 普通转换电缆 | APC-H4910U | 2 |  | 100.00 |  | 200.00 |
|  | 安装电缆 | INSTALLATION CABLES | 78 |  | 800.00 |  | 62,400.00 |
| 3 | 其它部分(ATT及MAT) | Miscellaneous Parts(ATT & MAT) | 1 |  |  |  |  |
|  | 小话务台 | SN716 DESK CON-A | 3 |  | 23,061.54 |  | 69,184.62 |
|  | 小话务台宾馆模块 | SN-718 H/M ADD-ON CON-A | 3 |  | 20,191.68 |  | 60,575.04 |
|  | 小话务台手柄 | SN536 DCHST A-A | 3 |  | 1,941.92 |  | 5,825.76 |
|  | 话务台电缆 | ATT CABLES | 3 |  | 3,151.02 |  | 9,453.06 |
|  | 留言功能用电源 | NG-42311 BBU | 2 |  | 13,826.97 |  | 27,653.94 |
|  | MAT系统 | MAT | 1 |  | 25,566.00 |  | 25,566.00 |
|  |  | APC-H4900U | 1 |  |  |  |  |
|  |  | APC-H4910U | 1 |  |  |  |  |
|  |  | LQ-300K | 1 |  |  |  |  |
|  |  | POWER MATE 586 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 软件 | Software | 1 |  |  |  |  |
|  | 宾馆型软件 | HOTEL-3072I | 1 |  | 159,716.87 |  | 159,716.87 |
| 5 | 技术资料 | Documents | 1 |  |  |  |  |
|  | NEAX 7400 ICS(IMX)系统技术资料 | NEAX7400ICS (IMX) DOCUMENTATION | 1 |  | 225.00 |  | 225.00 |
|  | 分机用户手册 | STATION USER'S GUIDE | 1 |  | 86.53 |  | 86.53 |
|  | DTERM 65系统用户指南 | Dterm65 SERIES USER'S GUIDE | 1 |  | 441.29 |  | 441.29 |
|  | DTERM 75系统用户指南 | Dterm75 SERIES USER'S GUIDE | 1 |  | 307.27 |  | 307.27 |
|  | 小话台用户指南 | DESK CONSOLE USER'S GUIDE | 1 |  | 307.27 |  | 307.27 |
|  | 酒店话务台用户指南 | HOTEL DESK CONSOLE USER'S GUIDE | 1 |  | 768.17 |  | 768.17 |
|  | 总计1: | TOTAL1 | 1 |  |  | 1,589,428.14 |  |
| B. 话机部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dterm65 Series | 1 |  |  |  |  |
| -1 |  | ETJ-16DC-1U(SW) TEL | 20 |  | 2,703.00 |  | 54,060.00 |
| C. 外围设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| * | 电源设备 | Power supply equipment | 1 |  |  |  |  |
|  | 整流器（90A/48V） |  | 1 |  | 67,800.00 |  | 67,800.00 |
|  | 蓄电池（200AH/48V） |  | 1 |  | 14,376.00 |  | 14,376.00 |
| * | 配线架（3000线/10保安） | MDF | 1 |  | 24,162.00 |  | 24,162.00 |
| * | 语音信箱（8路） | VMS | 1 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 |
| 总计2: |  |  | - |  | 225,398.00 |  |  |
| D.安装调试费 |  |  |  |  | 79,471.41 |  |  |
| 总计金额(RMB): |  |  |  |  |  | 1,894,297.55 |  |

重庆XX假日酒店

门禁系统设计方案

一、概述

C&R2000型门禁控制系统是革命性的产品，广泛应用于宾馆饭店，是宾馆客房、场所、通道等区域进出的自动化联网管理系统，本系统提供多层次的卡片组合，提供给饭店不同环境的选择，减小人力工作，提高饭店管理效率和管理水平，使客人感到安全满意。

二、系统功能介绍

成本低效率高的管理系统

C&R2000系统门锁通过连线同控制电脑连接，管理员可以通过电脑控制电子门锁的开关，也可以通过已授权磁卡进入不同的房间和通道，换句话说，饭店可以严格控制所有的持卡者在规定的时间出入相应的客房或通道。

时间精密的控制

每张磁卡可以随意编程时间和进入任何地点，每一门锁或通道可以编程多个不同的工作时间。

持卡者的管理

C&R2000系统可以提供不同级别的磁卡片，例如总经理、客房部、酒店工作人员等多种层次，可说是相当丰富并一定切合管理层的需求。

每一磁卡片的发出，都经由电脑给予个别编号，绝不重复，而每一通道点亦可监办每一磁卡片的编号，以决定是否给持卡人进入，并记录时间和次数。

磁卡片是否用于每一通道点，是取决于卡片上的时间窗口是否有效和持卡者的身份，但饭店可以随时封锁个别员工或客人的有效卡片。

三、设备配置及报价

由于招标书中没有详细列出门禁系统控制门的类型和数量，因此本方案仅就一般的系统配置了器材，并不完全针对达没假日酒店而定，待门禁详细情况确定后在针对其做详细说明。

| 序号 | 品 名 | 型 号 | 单价 | 数量 | 产地 | 合计 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOROLA读卡器 | ARS-705 | 750 | 50 | 美国 | 37500 | 7.5cm 非接触读卡 |
| 2 | 八门控制器 | C&R-2000-8K | 5000 | 6 | C&R | 30000 | 8读卡，控制8锁。 |
|  | 双门控制器 | C&R-2000-2K | 2500 | 1 | C&R | 2500 | 8读卡，控制8锁。 |
| 3 | 信号收发器 | C&R-DC | 600 | 1 | C&R | 600 | 转换信号 |
| 4 | 联网型管理软件 | C&R-2000-50门 | 4500 | 1 | C&R | 4500 | 系统设置与管理 |
| 5 | 电插锁 | ML200 | 600 | 50 | 德国 | 30000 | 适合玻璃门 |
|  | 电阴锁 | 419NC | 230 | 50 | 德国 | 11500 | 适合木门、铁门 |
|  | 电磁锁 | 210600M | 500 | 50 | 德国 | 25000 | 适合木门、铁门 |
| 6 | 电源箱 | C&R-2000--PS | 300 | 7 | C&R | 2100 | 12VDC，5A |
| 7 | 出门开关 |  | 35 | 50 |  | 1750 | NO/NC可选 |
| 8 | 反电吸收器 | C&R-4C | 80 | 50 | 美国 | 4000 | 吸收电锁干扰 |
| 9 | 感应卡 | 121T | 15 | 1000 | 美国 | 1000 |  |
| 10 | 可打照片型感应卡 | ISO-30 | 25 | 1000 | 美国 | 1000 |  |
| 11 | 设备合计 | 151450元 |  |  |  |  |  |

施工调试费：151450×20%=30290元

税费:( 151450+30290)×3.6%=6542.64元

工程总造价: 151450+30290+6542.64=188282.64元

# 重庆XX假日酒店

# 弱电设备避雷接地保护系统设计方案

根据计算机机房接地保护的有关规定和用户在招标文件上提出的要求，弱电系统包括：结构化综合布线系统、楼宇自控系统、消防自动报警系统、公共广播及背景音乐系统、综合电子保安系统（包括监控、报警、巡更）、共用天线及有线电视系统、程控交换系统、车库智能管理系统、无线对讲系统、室内手机信号放大系统以及为这些系统提供电力的配电系统，它们共用同一接地保护装置。由于接地设备多，线路长，要求高，并且还要充分考虑干旱季节的接地保护。所以，我们在设计时除了采用五个地网级联增加接地面积，同时采用高效持久的降阻剂以满足接地保护的需要，系统构成图如下：

接地网地埋示意图

1.5m

65mm角钢

35mmx4mm扁铁

回填土加降阻剂

铜焊点（检查点）

上引至机房接地线排

Φ=2m

6m

红铜条

1.5-2m

回填土加阻剂

紫铜

1m

3m

65mm角钢

53mmx4mm扁铁

铁笼之间的连接经加强焊点的强度和长度处理，选择有保湿性的回填土，降阻剂分层加入，扁铁与上引铜条用铜焊焊接，上引铜条穿管预埋随墙体上升直至设备总配电间。满足用户的特殊要求，即避雷系统安全接地电阻常年保持在0.5Ω以内。

避雷接地系统工程报价

| 1、材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型 号 | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价(元) |  | 金额(元) |
| 1 | 镀锌角钢 | 65 x 65 x 5 | 6m/根 |  | 10 |  |  | 140 |  | 1,400 |
| 2 | 镀锌扁铁 | 40 x 5 | 6m/根 |  | 50 |  |  | 38 |  | 1,900 |
| 3 | 红铜条 | 20 x 3 | m |  | 100 |  |  | 32 |  | 3,200 |
| 4 | 降阻剂 |  | t |  | 3 |  |  | 8,800 |  | 26,400 |
| 5 | 各种辅材 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |  | 2,250 |
| 6 | 信息点接地电缆 | Φ2.5x1 | 100m |  | 20 |  |  | 145 |  | 2,900 |
| 2、综合人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 |
| 序号 | 工作内容 | 型 号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) |  |  | 金额(元) |
| 7 | 基坑开挖、回填 | Φ2mx2mx5 | 立方 | 35 |  |  | 50 |  |  | 1,750 |
| 8 | 接地网笼加工制作 |  | 个 | 5 |  |  | 250 |  |  | 1,250 |
| 9 | 搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 |
| 3、管理及税费 （1+2）x 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,588 |
| 合计：（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,938 |

西南无线通信有限责任公司

工程管理及售后服务计划

重庆西无通信有限责任公司作为重庆移动通信公司下属的专业通信施工队伍,长期从事智能大楼的设计、施工。提供给用户的不仅仅是先进的系统和可靠的产品质量，还提供给用户一流的工程管理技术和完善的售后服务。西无通信有限责任公司有一批经验丰富的工程师，同时我们也具有管理大型项目的经验。针对重庆恒丰大厦弱电项目，我们组织了一个经验丰富的项目组来操作整个弱电工程的设计、施工和管理，一定能呈现给用户一个最优质的工程。

一、工程实施人员组织

工程项目经理

负责整个项目的进展，确定重大的原则，同贵方的工程负责人讨论各方面配合问题。

项目主管

具体负责各项子系统、各分包商之间的协调问题；严格把握设计、订货、交货、施工等问题；负责与安装公司、行业主管部门以及与其他供货商的协调。

现场指导工程师

从开始安装时起进驻现场，帮助解决安装过程中的问题，解释图纸以及监督工程的质量。

二、施工图设计

安排八位工程师配合建筑设计院完成整个弱电系统图纸的设计。在正式签约后，业主即提供相关的资料，我们将花费二周的时间会同业主、设计院澄清图纸方面的问题，随后在十周内交出深化设计图纸。根据初步的深化设计图纸，报各行业主管部门审批。此图纸所设计的内容能满足贵公司的要求，并符合中华人民共和国家标准和有关规范。在施工完毕后，根据施工过程中所作的修改完成最后的竣工图交业主归档。

三、安装指导

签约后我们将有十位现场工程师常驻现场，解决一切弱电系统安装过程中的问题。在所有图出全之后，进行图纸的施工交底，并解答图纸上所有问题，且我们将提供4份设备安装手册及安装详图，对于各类设备的安装，现场工程师将逐一向各配合公司交代。

四、系统调试

系统的调试对于用户能否按期使用并尽快达到理想状态是至关重要的。经验告诉我们，如果仅仅在系统安装完毕之后再开始调试工作，往往会将工程的验收一拖再拖，所以设备安装的过程就是调试工作的开始，每当一个设备安装完毕之后，我们的工程师就会对设备的就位情况，接线端子等内容进行复验，有条件的即可进行个别调试，那么当整个弱电系统安装完毕后，各种的设备和传输媒体确保安全和可靠性。此时，如其他条件具备，我们便可对整个系统进行调试，调试按照各分支系统的重要程度安排，首先解决内部通信依次为保安、BA等等，随后逐个调试，最后总的协调，在不出现其他不可抗拒的因素外,整个过程将在合同规定时间内完成。

五、保用期

对于系统而言，我们提供的保用期是系统验收后的一年时间。在这一年内，如果设备有损坏的情况（非人为因素造成），我们将免费为其维修或更换，当系统发生故障时，我们也将免费维修。另外，我们将定期派工程师对系统进行检查，发现问题及时解决，使系统稳定运行，减少故障的发生率。系统运行了一段时间后，用户如果希望对系统进行升级,我们也将积极配合业主完成相关的工作。当一年保用期满后，业主也可以同我们签订维修合同，以便充分享受西无公司所提供的完善售后服务。

六、培训计划

在工程进行的同时，将对甲方6～8位工程师进行现场免费培训，使其熟悉整个系统的操作和简单的检修。