天  都  大  酒  店

数码监控

设

计

方

案

书

- 前言

- 设计思想

- 系统设计主要依据

- 系统的优越性

- 系统工程目的及内容

- 系统配置的主要功能

- 各设备功能说明

- 系统设置清单

- 施工时间表

- 售后服务

## 一、前言

随着经济水平和科学技术的飞快发展，人们对安全防范要求也越来越高。为了对付各种各样的经济刑事犯罪，保护国家和人民群众的生命财产的安全，保证各行各业和国家重点部门的正常运转，采用高科技手段预防和制止犯罪已成为保安领域里的共识。

然而，传统的视频监控及报警联网系统受到当时技术发展水平的局限，电视监控系统大多只能在现场进行监视。并且，传统的以录像机为核心的模拟图像监控系统暴露出各种隐患，如：录像机时常发生故障，录像带图像模糊不清，录像带无法长时间保存，而且录像带易损耗，管理不便等，使监控系统达不到用户的使用要求。

随着计算机的普及、应用，网络通讯技术及图像压缩处理技术的快速发展，采用最新的计算机、通信、图象处理技术，通过电话线、DDN专线、宽带网等网络线路传输数码图像，可为实现联网报警及远程图像监控提供高效可行且价格低廉的解决方案。

目前，公共电话网已普及全国，远程监控/视频报警联网传输系统与一般的电话线相连接，即可获得简单实用的远程监控/视频联网报警系统。

## 二、设计思想

闭路电视监控系统是用于对监控区域内的人流、物流情况进行宏观监控防范；还可以通过监控图像及时掌握监控区域的情况。通过各处的监控图像能及时了解监控区域的状况，也对工作过程保留着有利的现场依据，如遇突发事件，便于查证。为了能掌握重点部位全方面的监控图像，摄像机监控范围的布置必须合理，尽量减少监控死角，便于对区域情况进行全范围的监控。

## 三、系统设计主要依据

GA/T75-94       安全防范工程程序与要求的公共行业标准

GB50198-94      民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB50257-96      电气安装工程爆炸及火灾危险环境电气装置施工验收规范

GB50168-92      电气装置安装工程电缆线路施工验收规范

GB50169-92      电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50168-92      电气装置安装工程低压电气施工及验收规范

JGJ/T16-92      民用建筑电气设计规范

## 四、系统的优越性

- 可靠性：将安全防范系统的安全性、可靠性放在第一位，充分考虑小区的实际情况选用合适的设备，在系统投入使用后长期有效地发挥各部分的作用。

- 科学性：安全防范系统的设计或施工等都必须严格按照有关规定执行，并且充分利用现有、成熟的、安全防范技术和计算机软硬件技术相结合，保证系统的可靠运行 。

- 合理性：建立的安全防范系统首先必须符合用户的需求，根据具体情况选用能满足用户需要的设备，其次是设计的系统必须便于施工，尽量减少对原有建筑、装饰等损害，最后，建立的系统必须便于管理人员的操作和日常维护。

- 经济性：在实际建设单位对系统的要求的情况下，降低系统的造价，减少不必要的浪费和消耗，让建设单位投入最少资金建立功能最完善的安全防范系统。

## 五、系统工程目的及内容

### §5.1目的

根据新时代大酒店保安部对该酒店区域闭路监控管理和安全防范的要求，对该酒店的人流、物流情况进行宏观监控防范；通过各处的监控图像能及时了解监控区域的状况，也对突发事件保留着有利的

现场依据。依据中华人民共和国国家公共安全行业标准中《安全防范工程程序和要求》，我公司本着“布局合理、质优价低、功能齐全、配套服务”的原则结合证券、银行等类似情况，设计本套方案，旨在期望能够提高贵酒店管理的质量，加强酒店的安全防范功能。

### §5.2 系统工程内容

电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分，是一种先进的、防范能力极强的综合系统。它可以通过遥控摄像机及其辅助设备（镜头、云台）直接观看被监控场所的一切情况，把被监控场所的信息传送到监控中心，使被监控场所的情况一目了然。

根据产品选型在平面图标有监控点的位置（附）。监控线路管线选用PVC管敷设。前端摄像部分依据不同现场环境选择不同类型镜头和辅助设备，各路监控信号通过硬盘录像机对其进行长时间录像。监控室是监控后端设备的重要场所，监控室设备安装的环境好坏直接牵涉到系统性能是否正常运作。监控室应具备条件：系统供电电源采用50Hz 、220V 5KW的单相交流电源，并应配置专门的配电箱；系统采用专用接地装置时，其接地电阻不得大于4欧姆，采用综合接地网时，其接地电阻不得大于1欧姆，接地点宜采用一点接地方式；室内条件必须符合《民用闭路电视系统工程技术规范》的要求。

图像监控各部位布防简介：

酒店监控区域由八层楼房组成，在四楼到八楼的楼道各设置四个监控点，另在二、三的楼道上附设四个监控点，对内部人员加强管理，对突发事件保留着有利的现场依据；在大堂口设置一个带水平云台监控点对出入大堂保安监控、在停车场上设置一个室外带全方位云台摄像机对整个车场进行宏观监看和3楼的迪吧里设置一个带全方位云台的监控点；在每个服务台上设置一个监控点对服务台的管理，共需；在每个电梯内设置一个监控点。整个工程共需32台摄像机与3台云台。（可见附图布置）

## 六、系统配置的主要功能

### §6.1 监控系统前端摄像部分

系统前端共有32路摄像信号传输至监控中心；部分摄像机配置自动光圈镜头，对酒店里进行24小时不间断实时监控。

### §6.2 监控系统前端传输部分

中间传输部分是整个监控系统的重要部分。我们在选用产品时全部选用国内优质产品，不仅考虑到经久耐用，价格合理，而且还要考虑到日后易于维护，尽量降低维护费用，减轻维护人员的工作强度，所以我们采用以下措施：视频信号线采用SYV-75-3和SYV-75-5相结合,以减少信号的损耗。

### §6.3 监控系统控制部分

所有摄像机图像传输到中心后，分其16路输入到硬盘录像机，共两台硬盘录像机。其具有双工功能，在录像的同时又可作现场监看、回放。云台由一台模拟控制器控制，对监控区域的巡视。

### §6.4 监控系统显示部分

三星17 寸显示器（SyncMaster  753DFX）

### 七、 各设备功能说明

7.1、BT-712 摄像机：（烟感型）

7.2、BT-161 摄像机：（电梯专用）

成像器件：1/4 “ Exview HAD CCD

像素：  CCIR：500（水平）* 582 （垂直）

感光面积：4.9mm*3.7mm

信号系统：PAL/NTSC 制式

水平清晰度： 420电视线

背光补偿：开启/关闭可选择

自动电子快门：1/50-1/100000（秒）

信噪比：大于48  db

最低照度：F1.2 时，0.5Lux

视频输出：1.0 Vp-p ,75Ω

7.3 、数码主机：

- 系统能自动地通过摄像机进行摄录，进行无终止监视。系统平时的工作方式为各摄像机循环扫描全面监控，监控人员可以任意放大观看任意摄像机的画面。每天不同的时段、星期几、每月的几日到几日，可以有不同的设置参数，即系统可以按时间划分不同的工作模式。系统也可以实现无人值守。

- 通过调整摄像机，可以清楚地看到视场中的情况，分辨出进出物体。

- 录入的图像化压缩存贮在硬盘里，压缩比可用软件进行调整。存贮的图像文件自动循环删除，硬盘中图像文件保留的时间取决于：硬盘空间大小、图像分辨率、图像压缩比、扫描切换时间等，系统可以日复一日，年复一年地无休止工作。还可以根据用户需要，加大硬盘以扩展存储周期，或增加其他外存设备。

- 系统可以随时方便、即时地检索、回放记录存贮的图像，如可按时间、地点(镜头)或图像文件进行检索和回放。回放图像稳定、清晰，可反复读写，不存在传统监控系统中所存在的录像带的信号衰减和磨损问题。

- 系统利用强大的图像处理功能，可对采集的图像进行处理，包括画面修改、编辑、调节、放大、缩小以及打印等等；也可以将图像保存为通用数据文件格式，用其他专业图像处理软件进行处理。

- 全智能监控系统有安全密码，没有权限的人员将不能对监控系统进行查询、设置系统、删除文件等操作。系统一旦遇到意外断电时，可以自动恢复工作。

- 系统可以与其它监控端联网，监控端可同步监看主机画面。

- 开机后，系统可直接进入监控状态。

- 可以同时存储并显示来自1—16个摄像机所捕获的全部动态画面

- 硬盘存储图像。系统将摄像机记录的图像全自动压缩储存在硬盘上，无终止缓冲技术使硬盘自动循环记录，月复一月，年复一年，无休止地自动保留存储图像。

- 该系统克服传统系统的不足，具有良好的人机界面，使操作更加简单易学，更加直观，日常维护更加容易。系统设置简单直观，可以根据时间、日期等的具体要求，对每一个摄像机的记录情况进行设定。由于采用控制，只要事先设计好，就可以实现全自动化管理，程序化运行，从根本上实现无人值守。

- 根据记录的文件菜单进行多层次的检索，如：查看任意摄像机、在任意日期任意时间段内对事件记录的文件以及文件的容量。记录的文件可分为三组存储方式：正常运行中无终止循环存储；报警状态下的文件存储；设定定时存储。

- 选择了您所想要查看的时间段内的文件之后，第一帧画面将显示在监视屏上，可以进行连续的顺序或倒序播放或按帧画面播放。

- 通过显示屏或电视机、监视器等外接设备来详查事件发展过程，能够立刻再现所有存储的图像，系统特殊的过滤使用户可以对所需要的画面进行图像放大、缩小、冻结、检索处理，以获得更好的识别。，通过普通或打印机打印出来，利用通讯线路或网络将图像传输至另一个远端任意地点。

7.4、系统配置：

原装进口捕捉卡 + 专用软件

7.5、系统技术参数：

- 画面频率：NTSC：从每分钟一帧画面至每秒30帧画面

PAL：从每分钟1帧画面至每秒25帧画面

- 图像压缩：Chateau(自调式动态影像压缩技术)

压缩比可调

- 视频压缩比例：40：1至240：1

- 显示颜色数量：全彩色

- 视频记录方式：利用无终止缓冲器进行无终止循环记录

- 录像时间：80GB硬盘12—96小时（可扩充）

- 视频输入

输入端：COMPOSITE视频

视频输入数量：16

输入阻抗：75Ω

视频格式：NTSC/PAL

- 回放检索

按时间、摄像机分别检索

任意放大局部画面

按帧查询

日期、画面书签快速查找

- 工作方式

方式一：连续记录

方式二：视频位移侦测报警录影存储

方式三：定时记录

- 工作环境

温度：-30° C ~ +50 °C

湿度：10 %—90%

## 八、系统设备清单

附表：

## 九、施工时间表：

## 十、售后服务

1、我们十分重视工程安装质量，选调最精良的施工队伍，要害部位选派机要人员，进行精心管理，按优良工程标准进行施工，保证创优良   工程。

2、负责本工程免费保修一年（自验收通过之日起），设备如有损坏（非人为造成），本公司负责免费更换；若因人为损坏，则用户应按合同清单承担费用，由本公司负责提供设备，并给予有偿安装、调试。保修期间做到专人负责，随叫随到，故障响应时间不小于8小时，不排除故障不停工。保修期过后继续提供优质服务，终身维护，收取元器件材料费。

3、在保修期内，每次服务均记录在案，以便用户和公司内部监督。

4、系统验收通过后，由本公司为用户培训操作人员，以便熟练进行操作，保证系统处于良好的正常工作状态。

5、本公司本着用户第一，质量第一的原则，竭尽全力为用户服务。