————有限公司厂前区

综合布线系统方案

投 标 书

（技术部分）

投标单位:上海XX网络科技有限公司

实施单位:上海XX公司XX办事处

投标日期:二零零肆年陆月

目   录

前 言	3

第一章 ————厂前区综合布线项目总体规划概述	5

1.1.	————厂前区综合布线项目介绍	5

1.2.	————厂前区综合布线项目要求	5

1.3.	项目的目标	16

1.4.	项目设计依据	17

1.5.	项目方案子系统描述	17

1.5.1.	综合布线系统	17

1.5.2.	网络系统	18

1.5.3.	通信系统	18

1.5.4.	视频会议系统	19

1.5.5.	安全监控系统	19

1.5.6.	VOD点播系统	20

1.5.7.	卫星接收及有线电视系统	21

第二章 结构化布线系统	23

2.1	概述	23

2.2	布线要求	23

2.3	设计依据及标准	24

2.3.1	国际标准	24

2.3.2	国内标准	24

2	系统设计设计原则	24

2.4	设计目标功能	26

2.5	综合布线建议方案	26

2.5.1	方案的设计思想/标准	26

2.5.2	方案的预期目标	27

2.5.3	布线系统厂家/产品选择	28

2.5.4	布线系统方案总体设计结构	29

2.6	本方案对用户利益的保障	30

2.7	建议方案的说明	32

2.7.1	工作区子系统	33

2.7.2	水平子系统	34

2.7.3	管理子系统	37

2.7.4	垂直干线子系统	39

2.7.5	设备间子系统	40

2.8	建议方案中的协调工作	42

2.8.1	线槽/管道要求	42

2.8.2	水平子系统布线要求	42

2.8.3	设备间子系统设计建议	43

2.9	布线系统管理方案	45

2.10	网络布线工程安装施工服务说明	46

2.10.1	布线工程施工地点：————有限公司————厂前区综合布线厂前区	47

2.10.2	上海XX网络科技有限公司将提供下列各项服务	47

2.10.3	.服务支持体系	47

2.10.4	综合布线材料质量	47

2.10.5	工程质量	47

2.10.6	培训	48

2.11	布线系统报价原则	48

2.11.1	设备材料费	48

2.11.2	系统设计费	48

2.11.3	工程施工费	49

2.11.4	系统测试及系统保证	49

2.12	确保工程施工质量的组织措施	49

2.12.1	确保施工质量的技术组织措施	49

2.12.2	确保安全生产的技术组织措施	53

2.12.3	确保文明施工的技术组织措施	55

2.12.4	确保工期的技术组织措施	55

2.13	综合布线工程概算	57

2.13.1	大楼综合布线工程材料清单	57

2.13.2	大楼综合布线系统工程概算	57

2.13.3	大楼综合布线辅料	57

第三章 结束语	58

第四章 关于本项目的几点承诺	59

附件一：F-NET NETWORK TECHNOLOGY Co., Ltd.简介	61

附件二：“XX”系统的全面专业的售后服务	76

# 前 言

————厂前区综合布线，共有办公大楼A.办公大楼B,接待大楼,机修车间楼,电仪修车间楼,高级建筑物1,高级建筑物2,宿舍1,宿舍2,宿舍3,以及招待所等11栋建筑物，根据————有限公司为该厂前区智能化系统工程制定的<<————有限公司————厂前区综合布线厂前区工程招标文件书>>的具体智能化功能要求，将建设一套适用于建设部住宅产业化办公室印发的<<住宅厂前区智能化技术论证研讨会纪要>>和“住宅厂前区智能化分级功能设置”要求的智能化系统，以能提高的舒适性、安全性、并可配合现代化的管理方式从而降低管理成本增加————厂前区综合布线厂前区的诸多综合功能。在此，我公司将结合————有限公司————厂前区综合布线厂前区的具体情况及我公司在领域的成功经验，将为————有限公司设计一套适用于该————厂前区综合布线厂前区的智能化布线系统方案

————有限公司————厂前区综合布线厂前区将会建成一个具有21世纪现代化综合功能的智能化厂前区。在————厂前区综合布线厂前区的智能化系统的规划和设计中，————厂前区综合布线厂前区不但拥有庭院式的环境艺术设计，喷落水地和中心花园，以及现代化的办公大楼A等休闲服务中心。同时在现代化公共服务设施方面，将建立先进的综合物业管理系统、集中的厂前区安全防范体系，以及提供全方位的信息服务功能， 建立住宅厂前区内光纤到大楼(FTTB)的高速宽带多媒体计算机Intranet网络平台，并为今后在厂前区内实现电话、数据和电视“三网合一”创造条件，实现厂前区内独立住宅的高度安全性、舒适性，和宽带多媒体信息交互与通讯的便捷性，达到21世纪智能住宅的功能目标。本智能化布线系统方案设计实施，使得————厂前区综合布线内的广大住户，领略现代科技给人们代来的高素质生活质量和精神内涵的新生活。

承蒙————有限公司能对上海XX网络科技有限公司的厚爱和信任，给予我公司为贵单位提供智能化布线系统解决方案的设计、施工及服务机会，我公司深感荣幸并深表谢意。

上海XX网络科技有限公司希望本着敬业精业、诚挚、科学的态度，充分考虑贵方的要求，应用国际上成熟的技术和我们丰富的设计施工经验，凭借我们成熟的技术提供最佳的设计方案，供贵方审阅。

# ————厂前区综合布线项目总体规划概述

## ————厂前区综合布线项目介绍

随着计算机网络和通信技术的飞速发展，————有限公司————厂前区综合布线智能化布线系统方案要建成一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的综合系统，为其智能化的实现提供一个完美的物理链接平台，通过对系统进行配置，以适应更先进的技术需求，满足快速变化节奏的同时将投资控制在最低限度内。

本智能化布线系统项目主要由以下7大子系统组成：结构化布线系统、网络系统、通信系统、视频会议系统、安全监控系统、VOD视频点播系统、卫星接收及有线电视系统。(本方案主要为结构化布线系统)

## ————厂前区综合布线项目要求

————有限公司90万吨/年纯碱工程

厂前区综合布线系统

招标文件

————有限公司

二OO四年五月十日

- 招标名称：厂前区综合布线系统

- 招标设备数量及供货范围：

见附件综合布线设备数据表

- 有关技术要求

  - 符合最新的国际标准ISO/IEC11801超五类布线系标准，产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求，并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。

  - 进行开放式布线，所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递，满足电视会议，多媒体等系统的需要。

  - 能满足灵活的应用要求，即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

  - 所有接插件都应是模块化的标准件，以方便管理并在将来有更大的发展时，容易地将设备扩展进去。

  - 能够支持千兆速率的数据传输，可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDT、ISDN等网络及应用。

  - 所有线缆要求穿镀锌钢管保护。

  - 网络就易于管理。

  - 系统的应用，要满足如下要求：

主干采用多模光纤，水平连接采用超五类的解决方案，到桌面铜缆带宽大于100Mbps的传输速率，网络逻辑上为树状拓扑结构。

本系统应遵循如下相关标准：

国家、行业及地方标准和规范

1．CECS  90：97          建筑与建筑群网络布线工程设计规范

2．CECS  89：97          建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范

3．GB/T 50311-2000        建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范

4．GB/T50312-2000        建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范

5．YD/T926 1-2-1997       大楼通信网络布线系统行业标准

国际技术标准、规范：

1．ISO/IEC 11801：1995    建筑物网络布线规范

2．ETA/TIA-568A：1995    商务建筑物电信布线标准

3．ETA/TIA 569            商务建筑物电信布线路由标准

4．ETA/TIA-606           商务建筑物电信基础设施管理标准

5．ETA/TIA  TSB67       商务建筑物电信布线测试标准

6．EN50173              欧洲商务建筑电信布线标准

四、卖方对所提供产品的质量保证：

卖方应提供产品质量、工程工程资质的有关证明以及产品质量的有关保证和承诺。

五、资料交付：

卖方应提供系统布线施工图、接线图、实际材料使用表、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件，以便于今后的运行维护。

六、技术培训：

采取现场培训的方式，供货厂商应说明培训的内容和培训的时间。

七、包装及运输：

应提供产品包装的有关标准和包装材料，以及所采用的运输方式。

八、安装调试、售后服务及备品条件：

要求卖方具备三级以上综合布线安装资质，系统安装、高度要求符合ISO/IEC、EIA/TIA超五类布线相关标准，能通过买方及第三方的测试及验收，明确系统投运后出现故障后最快赶到现场的时间，质保期，售后服务的相关内容以及备品备件供应情况。

九、验收：

提供产品质量的验收标准及验收方法。

十、供货厂家所提供的产品，应能满足使用地的环境条件要求。

————90万吨/年纯碱项目工地环境条件：

环境温度：-27~35℃

平均海拔:  3000米

大气压:700毫巴

十一、交货期：

二OO四年七月十五日前材料、人员到达现场，八月三十一日前安装、测试、验收完成。

十二、交货地点：青海省海西州德令哈市工业园区

————有限公司90万吨/年纯碱工程施工现场

二OO四年五月十日

| 附件： 综合布线系统设备数据表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ————综合布线汇总表 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 | 备注 |
| 1 | 数据双口信息点 | 两个RJ45端口 | 86个 |  |
| 2 | 数据单口信息点 | 两个RJ45端口 | 485个 |  |
| 3 | 配线架 | 24口 | 32个 |  |
| 4 | 光纤配线架 |  | 20个 |  |
| 5 | 机柜 | 2米 | 5台 |  |
| 6 | 机柜 | 1．5米 | 3台 |  |
| 7 | 机柜 | 0．6米 | 2台 |  |
| 8 | 金属桥架 | 150*50 | 160 |  |
| 9 | 单点线长 | 平均 | 55．09米 |  |
| 10 | 多模光缆 | 芯 | 4000米 | 铠装直埋 |
| 11 | 金属暗埋管 | Ø100镀锌钢管 | 300米 |  |
| 12 | UTP四对双绞线 |  |  | 超五类 |
| 13 | 电缆测试仪 | DSP4000 |  | 美国福禄克公司 |
| 14 | 打线工具 |  | 2套 |  |
| 15 | 直埋电缆沟 | 0.8m#0.5m#1500m |  | 埋深0.8m长1500m |

| 16 | 原装光纤跳线 | 多模/SC-ST3米 | 80根 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 原装机压RJ45跳线 | RJ45 3米 超五类跳线 | 657根 |  |

| ————办公楼A综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据双口信息点 | 两个RJ45端口 | 34 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 3 |
| 3 | 机柜 | 2米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 85 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 100 |

| ————办公楼B综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据双口信息点 | 两个RJ45端口 | 37 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 3 |
| 3 | 机柜 | 2米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 50 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 300 |
| 6 | 100对电缆 |  | 100 |
| 7 | 引入多模光缆 | 6芯 | 300 |

| ————接待楼综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据单口信息点 | 1个RJ45端口 | 17 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 1 |
| 3 | 机柜 | 0．6米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 46 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 450 |
| ————机修车间综合布线统计表 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据双口信息点 | 两个RJ45端口 | 3 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 1 |
| 3 | 机柜 | 0．6米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 60 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 100 |
| ————电仪修车间综合布线统计表 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据双口信息点 | 两个RJ45端口 | 12 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 1 |
| 3 | 机柜 | 0.6米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 60 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 420 |

| ————高级公寓1综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据单口信息点 | 3个RJ45端口 | 60 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 4 |
| 3 | 机柜 | 1．5米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 32 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 310 |

| ————高级公寓2综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据单口信息点 | 3个RJ45端口 | 60 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 4 |
| 3 | 机柜 | 1．5米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 32 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 365 |

| ————宿舍1综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据单口信息点 | 3个RJ45端口 | 94 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 4 |
| 3 | 机柜 | 1．5米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 59 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 380 |

| ————宿舍2综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据单口信息点 | 3个RJ45端口 | 94 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 4 |
| 3 | 机柜 | 1．5米 | 1 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 59 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 310 |

| ————宿舍3综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据单口信息点 | 3个RJ45端口 | 94 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 44 |
| 3 | 机柜 | 1．5米 | 11 |
| 4 | 单点线长 | 平均 | 59 |
| 5 | 多模光缆 | 6芯 | 365 |

| ————宿舍4综合布线统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号或描述 | 数量 |
| 1 | 数据单口信息点 | 3个RJ45端口 | 66 |
| 2 | 配线架 | 24口 | 3 |
| 3 | 机柜 | 1．5米 | 1 |
| 4 | 金属桥架 | 150*50 | 160 |
| 5 | 单点线长 | 平均 | 64 |
| 6 | 多模光缆 | 6芯 | 220 |

备注：

超五类双绞线及多模光缆均按表内数量增加10%余量。

## 项目的目标

根据标准设计的布线方案，能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求，能适合语音、数据计算机局域网（LAN）、光纤分布数据接口（FDDI）、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路，而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。同时满足以下要求：

兼容性：综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关，可以适用于多种应用系统。

开放性：系统应采用开放式体系结构，符合多种国际上现行的标准，对多数著名厂商的产品都是开放的，并支持所有通信协议。

灵活性：系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件，模快化设计，所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路，并可灵活多变组网。

可靠性：系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道，每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率，以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接，任何一条链路故障均不影响其它链路的运行，从而保证整个系统的可靠运行。

先进性：系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准，并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。

经济性：统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统，统一设计，统一施工，统一管理。避免重复劳动和设备占用。

可维护性：系统设计应科学合理，做到维护简单、方便。故障影响范围尽可能小。

## 项目设计依据

1.布线设计施工应满足下列标准：

－ISO11801                  国际建筑通用布线标准

－IEEE  100  BASE-T         100兆以太网

－CCITT    ISDN             综合业务数据网络标准

－IEEE  802.3  10BASE-T     光纤分布数据接口（FDDI）标准

－IEEE  802.5  TOKEN  RING  网络标准

2． 满足下列安装与设计规范

 中国民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）

  智能建筑设计标准（EBD-03-95）

 工业企业通信设计规范（CECS  09:89）

 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（CECS 72:97）

 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS  72:97）

 电气装置安装工程施工及验收规范（GBJ  23282）

## 项目方案子系统描述

## 综合布线系统

根据上述有关标准，本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统，现将设计方案概述如下：

主设备间位于办公大楼A机房，配置二台标准网络机柜，一台供网络设备和配线使用，一台供通信配线使用。配置二台服务器，一台供视频点播使用，一台供监控系统使用。一套卫星电视接收前端机房设备(包括调制器、混合器、监视器、视频分配器、机柜及辅材)等。同时配置一台PC工作站供网络管理和系统调试使用。

各楼宇内设一6U网络机柜，供办公大楼A主设备间4芯多模光缆、通信用大对数电缆和闭路电视接入使用，同时在机柜内配置一只12口光纤接线盒、一台24口交换机(至少带1个100M光纤接口)，一个32口双绞线配线架(管理线盘)，一个100回线背装架，一个至少24口闭路电视分频器及相关配线设备(如电源、耦合器、走线槽等)。

## 网络系统

将18幢多层住宅楼组成一个ZAN，每栋建筑物（24户）组成一个BAN，从青海电信运营商网络机房的光纤接线盒将4芯单模室外铠装光纤引至ZAN接入点(办公大楼A机房网络机柜光纤接线盒)，从ZAN接入点到BAN接入点(楼宇内网络机柜)用4芯多模室外铠装光纤，从BAN接入点至用户室内以超五类布线系统为主。按此方式组成的网络，可为用户提供10M～100M的上网通道服务，楼内采用综合布线方式。

————厂前区综合布线计11幢楼组成一个ZAN，使用1台千兆位光交换机作为网络中心，安装在办公大楼A网络机房内。交换机型号选用CISCO Catalyst 3550-24-FX-EN，该交换机可以提供24路100M光纤接口，分别接至23个建筑物楼，同时提供2路1000M接入，一路接至生产办公楼中心机房，一路用以连接视频点播服务器。

每幢建筑物楼24户组成一个BAN，使用1台24口/12口10/100M以太网交换机，安装于6U网络机柜内。该交换机提供24个10M端口至各房间，同时提供一个100M光纤接口接至办公大楼A机房内。

## 通信系统

连接方式与网络系统相同，————厂前区综合布线计11幢楼组成一个ZAN，使用3台250回线背装架作为配线中心，安装在办公大楼A网络机房内。可以提供23路100对电缆接至23个建筑物楼网络机柜内，接入选用2条0.4*300对屏蔽电话电缆接至行政办公楼1楼东网络机房。

每幢建筑物楼24户组成一个BAN，使用1只100回线背装架，安装于6U网络机柜内。该背装架提供24个4芯电话线接至各房间。

## 视频会议系统

选用V2 Conference 视频会议系统，该系统使用威速公司自行开发的基于MPEG-4标准的多媒体压缩技术，适应从56Kbps拨号上网到宽带的网络环境。系统可以提供流畅的语音和清晰流畅的视频图像。V2 Conference作为利用网络开展视频会议的软件产品，使用户可以利用普通的PC机、标准的视频采集设备、耳机和麦克风，实现基于Internet的虚拟会议。

V2 Conference 是纯软件解决方案。用户无需投入高昂的成本，就能够实现高质量、高可靠性的音视频通讯、协同工作、文档共享、远程会议管理等多种会议功能，有效地节约时间和经费，提高企业的工作效率。

区别于V2 Conference 3.8标准版本提供的QCIF（176 X 144）效果的视频图像分辨率，V2 Conference 3.8大视频版本可提供CIF（352 X 288）效果的视频图像分辨率（并可根据需求定制至640 X 480），这样在放大全屏的情况下，可达到VCD级别的画面质量，完全满足会议室级别的视频会议需求。

V2 Conference 3.8采用MPEG4视频压缩技术，在带宽保证的情况下具有更好的视频效果。在带宽稳定、并在384K以上的时候，视频的传输速率可达到25帧/秒，保证了画面的稳定和流畅。

V2 Conference 3.8视频会议系统由V2 Conference服务器软件和V2 Conference 3.8客户端软件组成，标准产品为C/S结构（客户端/服务器），也可提供B/S（浏览器/服务器）结构的产品应用。

## 安全监控系统

以管理中心的监控指挥中心为中枢，主要由闭路电视监控系统构成。安全防范系统中闭路电视监控系统是以报警中心的矩阵主机为平台，通过报警主机联动录像机，在物理链路和功能完善上两个子系统互相依托，其目的是及时发现并阻止人为破坏活动，及时发现险情，提示保安人员按预定的方案及时处理，及时取证并提供事后分析备案闭路监控及周界防范系统作为现代化管理的辅助手段，近年来正越来越多地进入各个行业的各种应用领域，已成为现代化管理必不可少的环节。闭路监控及周界防范系统必须满足以下要求:

a. 建设一套技术先进、运行稳定可靠、经济实用、操作简单、扩展性好、容易维护及使用方便的闭路电视监控及周界防越报警系统。

b. 实现对重要部位、重要现场的全面监视及录像，加强对内部设施的安全监视，改善管理条件，达到无人值班、少人值守的目标。

c. 闭路监视系统的技术指标主要侧重于摄像机的清晰度、系统的传输带宽、视频信号的信噪比、电视信号的制式、摄像机达到较高画质和操作的功能以及系统各器件的环境适应度等方面。

d. 高性能价格比，合理配置，避免造成人力、物力、财力的浪费（如设备重复、工程重复、系统不兼容等）。

e. 完善的售前售后服务。

## VOD点播系统

多媒体服务器系统应达到下列性能指标：

◎高峰时间能并发支持400个视频流，包括广播和点播服务；

◎系统能支持10个以上的媒体源压缩、录制和直播的功能；

◎连接缓冲时间小于 10 秒；

◎系统播放的画面和声音必须流畅清晰，同时严格保证其时钟的同步。

- 在目前的以太网链路上达到较好的播放效果。

由于美萍VOD软件点播系统，采用服务器+机定盒的模式视频点播系统，系统必须达到极高的可靠性才能投入到实际应用中。VOD点播系统的可靠性不但取决于系统本身的可靠性（即主机软硬件系统的可靠性）；也基于其整个支撑平台（包括录制、播放设备，网络系统）的可靠性。

## 卫星接收及有线电视系统

- 节目来源介绍

- 有线电视节目：由当地有线台接入；

- 泛美二号卫星：日本NHK台；

- 亚洲一号卫星：卫视凤凰台、体育台、音乐台；

- 省台卫视节目五套；

- 南亚一套；

- 美国一套；

- 欧洲五套

有线电视系统与数据信息网相连的现代有线电视网具有传输速度快，数据带宽等特点。业主不但可以从有线电视系统收看丰富多彩的文娱节目和新闻，还可得到如节目点播，卡拉OK点播等附加服务，在住户家中所看到的与录像机实现的功能完全一样，可以快进、慢放、暂停和存储。

系统采用国产设备，有线电视系统是按照860MHZ邻频双向传输网络系统，功能要求，共计176个电视终端（不含入网费），设1套卫星天线，可加入内部节目

以上各子系统的核心技术是对信息的采集、取用和综合管理，即对信息的综合利用。这种对信息综合管理的一个主要且不可缺少的方面是系统优化设计，优化设计各种功能子系统，并进行各子系统的综合管理，以实现整个信息资源的合理共享和分配，目的是既为节约了成本，又可达到提高社设备运行管理得工作效率，降低设备运行费用并实现最佳的运维管理模式

# 结构化布线系统

## 概述

————有限公司————厂前区综合布线厂前区，1共有办公大楼A.办公大楼B,接待大楼,机修车间楼,电仪修车间楼,高级建筑物1,高级建筑物2,宿舍1,宿舍2,宿舍3,以及招待所等11栋建筑物。布线系统范围从中心计算机房光缆至住宅厂前区内办公大楼A，从光纤网络机柜光缆至厂前区内各个大楼(FTTB)，在11栋建筑内实施语音、数据综合布线工程。

11建筑物幢组成一个ZAN，每栋建筑物（1户）组成一个BAN。

## 布线要求

- 信息点数量：

  - 办公大楼A 双口信息点34＊2个数据点、

  - 办公大楼B双口信息点37＊2个数据点、

  - 接待大楼单口信息点17个数据点、

  - 机修车间双口信息点3＊2个数据点、

  - 电仪修车间双口信息点12＊2个数据点、

  - 高级公寓1单口信息点60个数据点、

  - 高级公寓2单口信息点60个数据点

  - 宿舍1单口信息点94个数据点、

  - 宿舍2单口信息点94个数据点

  - 宿舍3单口信息点94个数据点

  - 招待所单口信息点66个数据点

  - 总计数据点657个点，

- 数据水平系统使用超5类非屏蔽双绞线；语音水平系统使用超5类非屏蔽双绞线；

## 设计依据及标准

## 国际标准

- ANSI/EIA/TIA-569商业大楼路径和空间结构标准

- ANSI/EIA/TIA-607商业大楼接地线和耦合线标准

- ANSI/TIA/EIA-568商业大楼通讯布线标准

- ANSI/TIA/EIA-606商业大楼通讯布线结构管理标准

- TIA/EIA TSB-67 UTP端到端系统功能检测标准

- ISO11801国际商务建筑布线标准

- IEEE 802.3 CDMA/DC 10Base5 10Base2 10BaseT 100BaseT

- IEEE 802.5 Token Ring

- CDDI 铜线分布数据接口高速网络标准

- ATM异步传输模式

## 国内标准

- 《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》

- 《建筑与建筑群结构化布线系统设计规范》GB50311-2000

- 《建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范》GB50312-2000

- 《工业企业通信设计规范》

- 《中国建筑电气设计规范》

- 《高层民用建筑设计防火规范》

- 相关厂家产品设计、选型、施工、验收手册说明的标准

## 系统设计设计原则

————有限公司————厂前区综合布线区为一个集员工办公,住宿,生活、娱乐、会议、住宿为一体的建筑物楼群，要求为用户提供满足相应的计算机网络系统对数据传输的需要和安全可靠语音传输要求，而结构化布线系统扮演了极为重要的角色。它实施的目标是采用一套先进、完整、可靠的布线系统，将大厦内分散的计算机和电话机连接起来，有力支持各种业务的开展，提供多种信息需求并且保证整个网络的扩展升级，以适应未来先进系统的应用。在本结构化布线系统方案设计中，我们将根据该————厂前区综合布线区总体规划的要求，全面考虑实际应用需求和未来的发展，系统结构上应能根据业务发展变化的需要灵活调整和扩展，易于维护管理；系统技术上以最新的国际标准为依据，充分考虑技术的先进性以支持未来高速网络应用的发展；遵循“投资合理、规划统一、立足现在、适度超前”的指导思想，提供————厂前区综合布线区智能系统发展应用的坚实基础。

- 适用性----本设计从该系统能提供综合服务这一基本功能出发，主要满足以下诸项对布线系统的需求并且能够适应未来网络通讯技术的发展的需求。能支持各种数据通信、多媒体技术以及信息管理系统等，并且能适应现代和未来技术的发展，保证25年不落后于科技的发展。

- 灵活性---- 本设计能满足楼内各种通信设备的功能要求，即在不同楼层里搭建特定的通讯子网；在大楼任意的信息点上能够连接不同类型的设备；如计算机，电话机，传真机，打印机，终端机等。即，提供统一的线路接口，适应不同类型的设备。

- 可扩展性---- 实施后的结构化布线系统是可扩展的，以便能适应二十一世纪网络发展的需要，如155Base-T，622MbATM,1000Base-T等。

- 模块化结构---- 结构化布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外，其所有的接插件都是积木式的标准件，以方便使用管理和扩充。可以使得在投入运行后的维护工作中，备品备件储备少，故障检查定位快，运行管理简单。

- 开放性-----即能支持任何厂家的任意网络产品，支持任意网络结构（总线型、星型、环型等）。

- 在满足应用要求的前提下，尽可能降低造价。

## 设计目标功能

本案结构化布线系统应达到下列目标：

- 按照本设计完成的结构化布线系统，将达到办公自动化、物业管理智能化和商住舒适化的目标。（注：以下功能需相应网络及相关软件系统支持，结构化布线系统作为网络系统的桥梁，提供了下述功能和数据传输的通道。）

- 高度共享信息资源，预先考虑对通信设备、自动化设施和自动化设备的有效管理及这些设备的技术发展。

- 确保提高工作效率和舒适的工作环境。

- 节约资金，使大楼管理合理化，达到短期投资长期收益的目标。

- 提高管理的可扩性和易变性，适应环境的变化，工作性质的多样性和复杂性。

## 综合布线建议方案

## 方案的设计思想/标准

- 本方案设计中心思想：

- 满足用户需求

- 用户接口技术应统一；

- 使用线缆规格应统一；

- 必要时应可以使用无线技术及光纤扩充网络范围，增大网络带宽。

在结构化布线设计方案中首先分析客户需求，再根据客户需求提出所选择的布线技术及技术标准，描述在实际应用建筑或建筑群中的施工方案，最后说明设计方案可以满足用户需要。

- 本设计遵循了如下标准：

  - EIA/TIA568-91 Commercial Building Telecommunication wiring Standard

  - ISO11801 Generic cabling for customer premises cabling

  - EN50173 Performance requirements of generic cabling schemes

  - 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 72:97

  - 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规 CECS89:97

  - ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》

  - CECS89:97《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

  - ANSI/TIA/EIA-569（CSA T530）商用建筑电信通路与空间标准

  - ANSI/TIA/EIA-607（CSA T527）商用建筑电信设备接地与屏标准

  - ANSI/TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）商用建筑电信布线标准

  - ANSI/TIA/EIA-606（CSA T528）商用建筑电信技术设施管理标准

  - ANSI/TIA/EIA TSB-67 UTP端到端系统性能测试标准

  - ANSI/TIA/EIA TSB-72光纤集中准则

  - ANSI/TIA/EIA TSB-75开放场所附加水平布线标准

  - ANSI/TIA/EIA-568-A1传播延迟与延迟差异规范

  - XX的结构化布线系统设计指南、安装指南和应用指南

## 方案的预期目标

网络建设中，布线可以说是真正的一次性投资，用户在实际使用中很难以追加投资的方式来提高它的性 能。布线系统的性能在很大程度上决定了网络的使用性能和效率，所以布线系统的规划应以目前所能达到的尽可能高的性能为标准。对于LAN应坚决使用超五类线,如果有可能，可使用新兴的六类线。

- 符合最新国际标准ISO/IEC 11801和ANSI EIA/TIA 568A标准，充分保证计算机网络高速、可靠的信息传输要求。

※能在现在和将来适应技术的发展，实现数据通讯、语音通讯和图象传递。

- 除去固定于建筑物内的线缆外，其余所有的接插件都应是模块化的标准件，以方便将来有更大的发展时很容易地将设备扩展进去。

- 能满足灵活应用的要求，即任一信息点能够连接不同类型的计算机或微机设备。

- 能够支持100MHZ的数据传输，可支持以太网、快速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。

- 具有很高的可靠性。

## 布线系统厂家/产品选择

目前各大布线厂家XX（F-NET）、Avaya（Lucent）、Panduit、Krone、AMP、F-NET等厂家的产品均能满足以上要求，但我们认为XX（F-NET）系列产品最具有以下的优势：

- 系统认证：

电信网络的良好运转不仅要依靠高性能的线缆，也要依靠高性能的连接器产品。组件之间的相互作用是不容忽视的。那些由独立的、从未被集中起来作为一个系统检测过的组件所构成的系统常常会带来令人失望的结果。电信系统的稳定性取决于其上最弱的一条链路，而在高性能数据传输环境下，不匹配的组件可能引发非常严重的问题。由于XX公司在产品最初设计时的目标便是使各个产品组件能够做为一个整体系统良好地发挥作用，因此用户大可以对这些产品的系统性能放心。

每一种XX组件都是被当作XX 5类系统的一个组成部分而设计和检测的。这同样是XX公司保证可靠的端到端信道性能的一种可靠方法。 在将各个产品组件当作一个整体系统来进行测试这方面，XX是一名领先者。这一做法确保了端到端的信道性能能够超出已有工业标准的要求，保证应用的运行性能达到最佳。”

- 为今后与将来提供认证

XX结构化布线系统家族使您能够在3种拥有不同系统性能的解决方案之中进行选择，每一种都由完全集成化的、支持标准的产品组成。无论您选择的是XX 5类系统、XX Gigabit System 1200还是XX Gigabit System 2400，您可以都选择XX公司来对您的XX产品安装进行认证。一旦经过了认证，您的XX结构化布线系统就将获得登记注册，并享受到业界最全面的质量保证体系所提供的支持，其中包括25年的产品质量保证与终身应用保证计划。

- 25年产品质保

从安装之日起，安装在您的XX认证结构化布线系统中的XX组件将获得为期25年的、在材料与人工损伤方面的质量保证。

- 终身应用保证：

在您所拥有的系统位于原先所安装的建筑物中的期间内，您的XX认证结构化布线系统还享受已安装应用以及各项新应用能够正常运转的保证。新应用必须是由权威的标准化组织或用户论坛所开发，并依照TIA/EIA-568 A或ISO/IEC IS 11801组件和链路/信道规范来进行布线。

千兆位网络正在逐渐成为现实。新的XX千兆位布线解决方案及其认证计划体现了XX（F-NET）致力于为用户提供能够满足他们不断变化的业务需求的布线基础设施的信心。

事实上，XX（F-NET）系列产品凭借着出色的性能和公司优良的服务，在我国得到了广泛的认可和应用。

根据以上分析，考虑到用户的实际情况，在我们设计的布线网络系统方案中综合布线系统选用XX（F-NET）系列产品。

## 布线系统方案总体设计结构

根据我们对————有限公司————厂前区综合布线厂前区图纸的掌握和现代化厂区办公楼、住宅区对该系统的发展要求，我们对————厂前区综合布线厂前区结构化布线系统定位在中档设计标准，电话和数据的水平部分设计全部采用超5类双绞线的方式，经济型优化工程预算。

本次结构化布线系统以4芯室外多模光纤为数据传输主干，以市话电缆为语音主干。在系统结构上采用星型拓扑结构。整个系统的中心配线架MDF设在办公大楼A中心机房内，通过4芯室外多模光纤与各楼层配线架IDF连接；各楼层IDF通过超5类4UTP直接与各工作内的信息插座连接。

本结构化布线系统包括工作区子系统、水平线缆子系统、垂直干线子系统、管理子系统和设备室子系统。

我们设计的布线系统总体结构示意如下图：

在图中表达了整个布线系统的信息点分布、配线架的设置以及配线架之间的连接关系，并标注了水平和主干电缆的器件型号。

总的布线系统管理中心设在办公大楼中，在每个楼道单元的底层设立一个设备管理间。

在办公楼与各个住宅楼楼道单元设备管理间之间以多模室外光缆相连接。每个楼道单元设备管理间负责管理本单元所有房间的信息点，本单元所有信息点的双绞线均汇集在设备管理间。

每套房间设计布放6个信息点，每个信息点具有1个RJ45插座，既可以支持计算机终端设备的接入，也可以支持语音设备（例如电话）、ISDN终端、ADSL终端设备等的接入。

在“布线系统设计”的后续几节中分别具体探讨了每个子系统选配的器件和用量。

## 本方案对用户利益的保障

在您的IT系统和联网设备总体投资中，布线基础设施通常只占到很小的一部分。但是一个存在很多设计缺陷或未得到妥善安装的布线系统有可能诱发一些问题。这些问题将长期困扰网络，使您无法进一步挖掘您的IT策略的全部潜力。 更糟的是，无论是现在还是在将来，随着您向网络中添加新的应用、更多的用户或提高网络的联接速度，存在着缺陷的布线基础设施所带来的负面影响将会变得越来越明显。因此，现在已经到了将开发和利用高效的结构化布线基础设施加入到联网策略之中，并将其添加进您的IT整体系统的时候了。

- 可靠性

XXF-NET布线系统使用的产品通过以下国际组织认证：UL、CSA、ETL、3P、DELTA、IECQ、XX布线产品的品质深得用户欧美厂家认可，是许多欧美品牌的OEM厂商。

XXF-NET布线系统的设计、安装、测试人员需经过XXF-NET布线系统统认证工程师培训、以ANSI EIA/TIA 568A及GB/T50311-200为布线标准、遵循国内的布线规范和测试规范。

XXF-NET布线系统的每个信息点需以TSB-67为测试标准进行测试，并获通过，方可申请XXF-NET布线系统十五年系统统品质保证。

- 开放性

XXF-NET布线系统对上层的网络厂商是开放的：数据、语言水平系统统均采用四对双绞线，可支持任何厂家的网络产品、网络操作系统统、网络结构。

XXF-NET布线系统对同层的综合布线系统统厂商是开放的：XX公司的产品可和其它厂商的产品构成一个完整的综合布线系统统。

- 合理性

XXF-NET布线系统不仅满足用户当前需求，也符合用户对未来信息系统统的期望，提供与欧美综合布线系统统厂商同类产品相同的功能、质量和服务，但提供最佳性能价格比。

- 产品种类齐全

提供的产品包括超五类、超五类UTP、FTP以及接插件配套产品，工作区终端跳接线及保护、管理、测试工具等，能够满足XXF-NET布线系统对产品的全部需要。

六类双绞线已经面世，六类接插件正在研发中。

光纤产品也相当齐全。

- 灵活性
    由于水平信息系统统采用相同的传输介质，因此信息通道是通用的，所有设备的开通及更改均不改变系统统布线，只需做必要的跳线管理即可：系统统组织网络也可灵活多样，各部门即可独立组织网络又可互相连接，为合理组织信息流提供了必要的条件。

- 先进性

采用极富弹性的布线概念，数据、语音采用5类、超五类双绞线布线方式，具有可换性，极为合理地构成一套完整的布线系统统。所有布线均采用世界最新布线标准，所有信息通道均按国际标准，采用八芯配置，通过5类双绞线传输数据可达到100MHZ。XX不提供任何三类的产品。

- 安全性

- 模块化
适应于不同规模的综合布线环境，可随用户的需要而增减(跳线面板、跳线等)，可以前面板配线

## 建议方案的说明

整个布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统构成。以下按各个子系统分别进行说明，在本方案中充分考虑了布线系统的高度可靠性、高速率传输特性及可扩充性和安全性。

目前应用最广泛的是超5类布线系统，性能高于超5类的布线系统是6类布线系统，但6类目前还没有相应的国际技术标准，各个厂家都在按照自己的分析和技术力量生产6类线缆。而我们知道，一个完整的6类布线系统应该包括线缆、接插件等物理传输链路上的所有环节，而当前很多6类系统并没有相应的国际技术标准接插件，所以目前采用以上两类系统是无法保证将来满足国际技术标准的。

目前，1000BASE-TX（IEEE 802.3ab）的技术标准已经通过，基于铜缆的1000M速率传输完全建立在5类双绞线的基础上，即在100MHZ的传输频率下利用4对线同时工作达到1000MBPS的传输速率，所以利用当今的超5类布线系统完全可以满足当前及以后的网络应用的需求。

考虑到目前的超五类布线系统性能优于超五类布线系统，且价格基本相同，而且各个厂家都在将超五类产品转移到超五类产品上，所以在我们设计的综合布线系统中将采用完整的超5类布线系统器件，即端到端的超5类系统。

## 工作区子系统

工作区子系统的目的是为用户提供一个符合综合业务数字网（ISDN）的标准，并满足高速数据传输的需求。系统由安装在各住户的国际标准信息插座（RJ45）及终端连线组成，通过插座连接数据终端。

在本方案中主要是指从信息插座到计算机或电话机的连线，包括所有用户实际使用区域。为满足办公环境信息高速传输具体情况，数据点、语音点全部采用超五类非屏蔽信息模块，使用国标双口插座面板，配合相应规格地插模块。在本方案中，我们利用超五类双绞线与超五类RJ45头自行制作计算机用工作区跳线，不选购成品跳线，在完全满足性能的前提下可以节约大量成本。电话机与信息插座的跳线一般随电话机提供，本方案中不予考虑。

根据房间的功能分布需求，在结构化布线系统设计中，所有信息出口采用插孔为RJ45的标准插口，每个信息插座都可灵活地运用，并根据实际应用要求可随意更改用途。

(A) 工作区子系统信息插座安装位置确定

工作区子系统信息插座安装位置主要安装在各工作区的墙上。信息插座的安装方式将根据实际的区域装修方式，采用表面安装、墙安装等方式，与环境相协调。

(B)工作区信息出口(TO)的设备选型

语音、数据插座均采用斜角超5类模块。共设数据点657个、在每层分布如下表。：

工作区子系统数据、语音分布表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

## 水平子系统

水平子系统由各单元配线间至各个工作区之间的电缆构成。该子系统由一个工作区的信息插座开始，经水平布置到管理区的内侧配线架的线缆所组成。为确保高速传输，本方案中语音、数据水平传输介质全部采用超5类4对双绞线，用于连接每个信息点。

在本方案中是由各楼道单元设备管理间至信息插座的电缆和工作区用的信息插座等组成，水平子系统是综合布线系统结构的一部分。为了满足高速率数据传输，数据、语音传输均选用超五类非屏蔽四对双绞线。

根据实际情况，水平线可从配线架经水平桥架、预埋穿管走线至各工作区。配线架与信息插座之间均为点到点端接，任何改变系统的操作（如增减用户，用户地址改变等）都不影响整个系统的工作，为系统线路故障检修提供极大方便。

在本项目设计中采用的超5类4对UTP是符合EIA/TIA568标准的超五类线，在传输数据时，可在100m范围内支持155Mbps的传输速率。此外，它也可以传输各种70V直流电压及在相应的距离下传输10MHz及100MHz频率以内的信号。选用这种介质作为本项目的楼内数据传输媒介，不仅能满足当前数据传输的需求，使系统具有极高的可靠性及灵活性，而且在可预见的时间内还可满足发展的需要。因此对用户而言，只需在配线间将相应的跳线重新跳接，就可以很方便管理所有的数据点，使结构化布线系统的灵活性得到最完美的体现。

考虑到千兆以太网主要是以主干网技术出现的，目前可采用的千兆网产品也主要是光纤接口。目前最先进的网络方案在主干采用较高的传输速率（例如千兆以太网或622M的ATM），各个工作站设备用低于主干的速率接入网络（例如10/100M以太网或25M~155M的ATM），由于超5类布线系统已经支持千兆以太网，所以即使将来出现更高的网络传输速率（例如万兆以太网），我们可以在主干上的光纤直接支持它，而在水平子系统直接升级到千兆以太网，只需更改网络设备，而不需要对整个布线系统作任何改动，充分保证整个系统的可升级性、先进性与实用性。所以水平子系统采用超5类布线系统完全可以满足当前与未来数据传输的需要。

本方案中水平子系统选用XX（F-NET）System 1200 & XX PS5的超五类产品，包括信息插座、水平电缆。能够提供160MHz的系统带宽,可支持较高的传输速率1.2Gbps和更高的信噪比，高于5类标准的要求，从而在流量高峰期保证网络更高的速度与吞吐量。

- 信息插座

信息插座器件选配的是XX（F-NET）MDVO面板，6端口，非屏蔽EZ-MDVO UTP模块。它们的基本技术规格如下：

面板尺寸（HxWxD）：

MDVO通讯插座：114x76x15mm

面板材料：耐火塑料，UL 94V-0，白色

面板包装：单独包装在一个透明塑料袋中，包括安装螺钉。

模块尺寸（HxWxD）：

EZ-MDVO模块：20x20x32mm

模块材料：

耐火塑料，UL 94V-0，白色

连接器模块：印刷电路板，模块化插件与IDC连接器

面板包装：

单独包装在一个透明塑料袋中。

- 水平电缆的选配

水平电缆把每个信息插孔和相应的配线架连在一起，从每个信息插孔都有一条电缆连到所属的配线架，这里采用集中式管理，所有水平线缆都连接到相应的子配线间中。计算机的水平电缆都选用8芯非屏蔽电缆，这种电缆是超五类、4对芯、非屏蔽双绞线，支持100MHz的传输，具有阻燃特性。

(见项目招标要求书统计数据--P9)

考虑到线缆在线槽中走线时的弯曲情况，电缆的总长度考虑15%的余量，技共需要水平电缆的总长度为：

11440X115%=13156米

按300米/箱折算，共计需要双绞线44箱。

在这个方案中，每套住宅集中布放一个6口的信息模块，具有6个信息插座，该点布放在房间的靠近门的位置，当用户确定各房间的用途开始装修时，在将双绞线铺放至各个制定位置。

各楼层所需水平电缆长度统计如下表：

数据点、语音点水平电缆长度统计表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

备注：

①每根水平电缆平均长度按（最长＋最短）÷2×1.1+2*楼层高计算。

②每标准箱为1000英尺（305米）。

③22500米÷305米/箱=73.77箱，订74箱非屏蔽双绞线。

## 管理子系统

管理子系统由各子配线间构成，主要用于交接水平子系统和垂直子系统。根据本项目的实际情况，为了系统的安全和长期的运行，因此采用分布式布线方式。

管理子系统连接水平电缆和垂直干线。是综合布线系统中关键的一环，常用设备包括快接式配线架、理线架、跳线和必要的网络设备。系统管理中心设置在办公大楼中，安装1个40U（1U=44.45mm）的19英寸标准机柜，用于管理光纤主干及放置中心网络设备，上面安装着若干计算机配线架、光纤配线架，以及中心网络设备。连接到所有子配线间的光缆汇集到机柜的光纤配线架中，通过光纤跳线与网络设备相连。

为了保证信号传输速度，我们在相应层楼的竖井内设一个子配线间，管理该区内的所有信息点，该子配线间通过光纤由MDF统一管理。将网络设备分别放在每个配线间，通过网络设备（楼层交换机等）连接到每个信息插座。这样,整个大楼的所有信息点都由机房的总配线架管理起来了。

配线间环境要求建议：

温度保持在18－27摄氏度之间。

照明不低于150Lux，并应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。

湿度保持在50％左右。

通风良好，室内无尘。

机柜中安装1个19英寸1U的模块化快接式配线架，网络中心（微机室）的所有信息点面板模块上的双绞线全部都连接在配线架模块的后方，利用双绞线跳线（两端均为RJ45接头）将各个信息点的计算机与网络设备连接起来。

另外在每个楼道单元设一个子配线间，每个子设备间放置一个20U的19英寸标准机柜，里面安装二级网络设备、光纤配线架，用于管理相应的水平信息点，并留有足够的空间，以便用户安装其它设备。所有管理区的配线架均为BIX交叉连接系统。所有的BIX装架固定安装在墙上，整个BIX管理区分为两部分：一部分连接从工作区过来的水平电缆，另一部分连接连接到网络设备的管理用跳线，管理用跳线利用超五类双绞线制作，一端连接在BIX连接器上，另外一端做成RJ45接头直接插在网络设备上。两部分BIX管理区的线缆通过B-PLUS2对五级跳线跳接。

数据系统层管理间设备配置表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

语音系统层管理间设备配置表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

## 垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接设备间与各层管理间的干线构成。其任务是将各楼层管理间的信息，传递到设备间并送至最终接口。垂直干线的设计必须满足用户当前的需求，同时又能适合用户今后的要求。为达此目的，本方案中我们采用6芯多模室内光缆，支持数据信息的传输，采用5类25对非屏蔽电缆，支持语音信息的传输。

垂直干线子系统的作用是将数据语音信号从设备室子系统传输到各楼子配线架。系统由垂直干线及相关支撑硬件组成，提供了设备间总配线架与各楼子配线架之间的干线路由。

数据部分：本项目设计中，为了保证信号传输速度，我们从主配线架上向各楼层分配线架分别引1根6芯多模室外光纤至楼层交换机，再通过跳线盘连接到信息插座，以实现网管中心对数据点的统一管理。这样，既能保证传输质量，又能满足灵活组网的要求。

语音部分：我们将语音主干设计为3类25对语音主干电缆。从楼外交接箱引来的市话电缆在首层语音主配线架上进行跳线后，直接与各楼层的语音主干电缆（3类25对大对数电缆）相接。

数据主干光纤长度统计表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

语音主干电缆长度统计表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

备注：

①每标准UTP25对电缆轴1000英尺（305米）。

②400米÷305米/轴=1.31轴，订2轴。

## 设备间子系统

设备间子系统是整个布线系统的中心单元，计算机中心设在一层，电话主机房设在一层。实现每层楼汇接来的电缆的最终管理。

本方案中设备子系统主要是从BIX配线架到交换机等网络设备的超五类双绞线跳线和光纤跳线，设备间子系统(主配线间)由设备间中的电缆、主配线架和相关支撑硬件组成，它把公共系统设备的各种不同设备互连起来。该子系统连接公共系统设备(如PABX)，通过垂直干线分别向各楼子配线架进行配线管理。

数据部分：主配线架设在该楼的首层的配线间内。中心机房用于放置服务器，交换机等网络设备。配线机柜是安装配线面板和计算机网络设备的地方，要求保护性能好、美观、通用。因此，我们选择全封闭式19”标准机柜。该机柜正面安装玻璃门，使管理人员能够在不打开机柜的时候就可以看清面板上的跳线情况，看到网络设备的工作状态。由于机柜为全封闭型，使所有线缆均被封闭在机柜内，无关人员不可能接触到布线系统，使系统的可靠性得到了极大的提高。机柜上安装着若干配线架，以方便线路的跳接，并留有足够的空间，可以安装用户网络设备。

主配线间环境的要求：

室温应保持在18℃至27℃之间，相对温度保持在30％─55％。

保持室内无尘或少尘，通风良好，亮度至少达30英尺烛光。

设备间的地板负重能力至少应为500KG/平方米。

结构化布线系统中典型的配线间，其可以走进人的最小安全尺寸是120×150CM，标准的天花板高度为240CM，门的大小至少为高2.1宽1M，外开。

在配线间内应至少留有二个为本系统专用的，符合和办公照明要求的220V电压，电流10A单相三极电源插座。如果需要在配线间内放置网络设备，则还应根据接线间内放置设备的供电需求,配有另外的带4个AC双排插座的20A专用线路。此线路不应与其他大型设备并联，并且最好先连接到UPS，以确保对设备的供电及电源的质量。

在前面我们已经说明，双绞线跳线利用超五类双绞线制作，一端连接在BIX连接器上，另外一端做成RJ45接头直接插在网络设备上。

光纤跳线主要用来连接光纤配线架与网络设备的高速光纤端口，由于光纤配线架面板上均为ST-ST耦合器，而网络设备的光纤端口有ST与SC两种，本方案中我们设计的系统中网络设备均为SC光纤接口，所以选配光纤跳线的ST-SC多模双链路光纤跳线。

计算机中心设备统计表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

电话主机房设备统计表

(见项目招标要求书统计数据--P9)

## 建议方案中的协调工作

## 线槽/管道要求

原则上尽量利用大厦已经铺好的管路，对不满足布线要求的管路，需重新铺管的部位，应尽可能减少对建筑环境的破坏。

## 水平子系统布线要求

水平子系统连接配线间和信息出口。水平布线距离应不超过90米，信息口到终端设备连接线，和配线架之间连接线之和不超过10米。

两种走线方式

⑴采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式

这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架，是一种闭合式金属桥架，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的水平布线是放射型的，线路量大，因此线槽容量的计算很重要，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量

即：线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。

为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。

⑵采用地面线槽走线方式

这种方式适应于大开间的办公间，有密集的地面型信息出口的情况，建议先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出，沿走廊引向设有信息点的各房间，再用支架槽引向房间内的信息点出线口，强电线路可以与弱电线路平等配置，但需分隔于不同的线槽中，这样可以向每一个用户提供一个包括数据、话音、不间断电源、照明电源出口的集成面板，真正作到在一个清洁的环境中，实现办公自动化。

由于地面垫层中可能会有消防等其它系统的线路，所以必须由建筑设计单位根据管线设计人员提出要求，综合个系统的实际情况，完成地面线槽路由部分的设计，线槽容量的计算应根据水平线的外经来确定。

即：线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

## 设备间子系统设计建议

- 设备间子系统是整个配线系统的中心单元，它的布放、选型及环境条件的考虑是否恰当，都直接影响到将来信息系统的正常运行和使用的灵活性，室内照明不低于150Lx，室内应提供UPS电源配电盘，以保证网络设备运行及维护的供电。

- 每个电源插座的容量不小于300W，管理子系统（配线室）应尽量靠近弱电竖井旁，而弱电竖井应尽量在大楼的中间，以方便布线并节省投资。

- 设备间的设计应符合下列规定：

- 设备间应处于干线综合体的最佳网络中间位置；

- 设备间应尽可能靠近建筑物电缆引人区和网络接口。电缆引入区和网络接口的相互间隔宜<=15m；

- 设备间的位置应便于接地装置的安装；

- 设备间室温应保持在10C至刀℃之间，相对温度应保持60％至80%。

这里未分长期温、湿度工作条件与短期温、湿度工作条件。长期工作条件的温、湿度是在地板上2m和设备前方0.4米处测量的数值；短期工作定为连续不超过48小时和每年积累不超过15天，也可按生产厂家的标准要求。短期工作条件可低干条文规定数值。

- 设备间应安装符合法规要求的消防系统，应使用防火防盗门，至少能耐火1小时的导火墙；

- 设备间内所有设备应有足够的安装空间，其中包括：程控数字用户电话交换机，计算机主机，整个建筑物用的交接设备等。

- 设备间内安装计算机主机，其安装工艺要求应按照计算机主机的安装工艺要求进行设计。设备间安装程控用户交换机，其安装工艺要求应按照程控用户电话交换机的安装工艺进行设计。

- 设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求，经济适用。容量较大的帆房可以结合空调下送风、架间走缆和防静电等要求，设置活动地板。

- 设备间的地面面层材料应能防静电。

- 设备间应防止有害气体（如SO2、H2S、NH3、NO2等）侵入，通风良好,并应有良好的防尘措施，允许尘埃含量限值可参见下表的规定。

允许尘埃限值表

| 灰尘颗粒的最大直径（μm） | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰尘颗粒的最大浓度（粒子数/ m3） | 1.4*107 | 7*105 | 2.4*105 | 1.3*105 |

注：灰尘粒子应是不导电的，非铁磁性和非腐蚀性的。

- 至少应为设备间提供离地板2．55m高度的空间，门的高度应大于2．1m，门宽应大干90CM，地板的等效均布活荷载应大于5kN／m2。凡是安装综合布线系统硬件的地方，墙壁和天棚应涂阻燃漆。

- 设备间的一般照明，最低照明度标准应为150lx，规定照度的被照面，水平面照度指距地面0.8M处，垂直面照度指距地面14m处的规定。

## 布线系统管理方案

- 信息点编号规则

此布线系统中我们采用如下信息点编号规则，每个编号唯一地标识一个信息点，与一个RJ45插孔对应，也与一条水平电缆对应。

其中层号从1到12；设备类型码有两种，C表示计算机，P表示电话；信息点层内序号为每层内的信息点统一顺序编号。例如：3C-13表示三层第13台计算机。

此编号在下列地方用到：

1. 在布线系统平面图和其他一些文档中，都用上述的编号来标识信息点。

2. 每个信息盒面板的插孔下方贴以写有上述信息点编号的标签。

3. 在配线架的标签条上用上述编号标明相应位置对应的信息点编号，并登记注册。

4. 穿线工程中，每根4对芯电缆的两端都按上述规则标号。

- 布线系统管理文档

我们提供的布线系统文档包括：

- 《布线系统各层平面图》

可用于查信息点的分布位置，槽道的路线。

- 《布线系统图》

用于查各级配线架、水平电缆、垂直电缆的连接关系，水平子系统、配线架和主干电缆的器件数量、种类等。

- 《信息点房间号表》

用于查信息点所在的房间号，可贴在主配线箱上，查找方便。

- 《配线架电缆卡接位置图》

用于查找配线架各位置上卡接的电缆所对应的信息点编号，此图与配线架标签上的标号是一致的。配线架上卡接的水平电缆一般不会改动，所以此表一般不会改动；但如果信息点有增加，则此表要更新。

- 《信息点跳线路径表》

这是布线系统中要经常更新的文档，每次跳线修改活动都要仔细记录在此表上，此表更新不及时必将导致布线系统的混乱。如果已造成了混乱则要进行全面的测试，重新生成此文档。

- 《布线系统维护记录》

用来记录所有的维护操作，以备查对，用户应养成忠实详细记录维护活动的习惯，出现问题时此记录将非常有助于查对失误的操作，以追踪和修改错误。

## 网络布线工程安装施工服务说明

## 布线工程施工地点：————有限公司————厂前区综合布线厂前区

## 上海XX网络科技有限公司将提供下列各项服务

- 现场勘察

- 布线工程的设计、规划与管理

- 电缆铺设

- 安装主配线架和各楼层分配线架

- 安装各楼层信息插座及其它附件

- 电缆端接和测试

- 电缆标记，编写综合布线工程的文件档案

- 提供给相关部门一套布线工程文件档案

## .服务支持体系

## 综合布线材料质量

工程经XX授权的认证工程公司施工并经检测合格后，XX公司提供布线系统二十年质量保证。除人为因素（如机械性损伤等）及鼠害等不可抗力外，在布线材料交付用户后十五年内，如出现质量问题，XX公司将无偿提供有关材料。

## 工程质量

XX公司提供一年工程质量保证，除人为因素（如机械性损伤及不可抗力等）外，在工程完工后一年内，XX公司将免费提供工程维修服务。

## 培训

- 免费培训

XX公司免费为用户培训综合布线系统的维护人员，目的是为了使客户在工程完工后，能简单、轻松的对本工程作必要的维护和管理。

- 培训人数3～4人

- 培训内容

※本工程综合布线的结构

※本工程所使用的主要器件的功能及用途

※综合布线逻辑图介绍

※综合布线平面布局图介绍

※本布线工程文件档案介绍

- 布线系统的测试方法介绍

- 培训师资

XX综合布线认证工程师

## 布线系统报价原则

## 设备材料费

根据XX公司04年规定的标准价格进行报价,详见综合布线系统工程设备清单。采取人民币报价方式。

## 系统设计费

按材料费的5%收取。

- 系统设计包括:

※综合布线逻辑图及设备清单

※设计布线路由图及各工作间信息出口位置图

※设计管理子系统的配线架及竖井桥架安装图

※配线架信息插座的对照表

## 工程施工费

布线施工费按国家电信部门规定,收工程材料的15%

布线施工包括如下:

※水平区布线

※垂直区布线

※配线架安装与卡接

※信息插座的安装与端接

## 系统测试及系统保证

按材料费的18%收取，测试、保证包括：

※UTP测试报告----对UTP上的接地、短路、开路、极性反接等连通性指标逐点进行测试,并提供测试报告。

- 系统保证----XX公司提供布线系统二十年质量保证。XX公司提供一年工程质量保证。

## 确保工程施工质量的组织措施

## 确保施工质量的技术组织措施

- 质量管理的标准

按ISO9001质量标准建立和完善的质量体系，确保工程安装质量符合设计规定要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于本工程实施的全过程。

- 我们的质量方针是：用户和社会对公司人品和产品（工程）的满意和受益，是我们永恒的宗旨。

- 我们的质量目标是：一流的人才、一流的技术、一流的产品、一流的工程、一流的服务、一流的管理，让用户的风险降为零。

- 我们的承诺是：百年大计、质量第一、紧密配合、相互协调、精心施工、周密组织、干一项工程、立一座丰碑。

- 质量管理的环节

我们将严格执行ISO9001系统工程质量体系，并在整个施工过程中，切实抓好以下环节：

- 施工图的规范化和制图的质量标准

- 管线施工的质量检查和监督

- 配线规格的审查和质量要求

- 配线施工的质量检查和监督

- 现场设备或前端设备的质量检查和监督

- 主控设备的质量检查和监督

- 弱电系统的监控参数设定表的填定和核对，如楼宇自控系统中的DDC监控参数设定表等

- 调试大纲的审核和实施及质量监督

- 系统运行时的参数统计和质量分析

- 系统验收的步骤和方法

- 系统验收的质量标准

- 系统操作于运行管理的规范要求

- 系统的保养和维修的规范与要求

- 年检的记录和系统运行总结等

质量活动实施和控制的方法

- 设备、材料进场时，应由管理公司、监理单位及本公司管理人员对照合同对进场设备的型号、质量、数量进行审定并做出书面钳子，不符合合同要求的产品决不能进场，以确保书面材料递交业主，业主有权批准或不批准，在合同规定时间内给予书面答复。

- 隐蔽工程覆盖前，提前48小时通知业主、管理公司及监理单位进行中间验收，以确保隐蔽工程的质量。对验收记录进行存档，竣工时移交给业主。

- 完善项目管理制度，明确责任划分，该项目由工程项目经理全面负责。严格按图纸施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准要求，确保施工质量。

- 监利质量检查制度，现场管理人员将定期进行质量检查并贯穿到整个施工过程中。

- 各分项工程应严格按操作规程作业，各分租负责人对自己所承担的工程负全面责任。

- 在施工过程中由工程项目经理及各分组负责人，每天不定期检查，发现质量问题当场口头传达解决。次日如再次发现同样的问题并未解决则再次口头传达限期解决；如若还不能解决，则给予书面通知并进行奖金扣罚，扣罚金额大小由工程项目经理酌情而定。

- 对业主、监理公司、管理公司提出工程问题的书面文件，核实整改后立即反馈。

- 工程调试时的资料妥善保存，在竣工时提供给业主，以使工程交付后，业主能尽快熟悉各系统并进行维护。

- 系统运行验收：当设备安装完毕并调试运行无误后，由我公司派现场调试人员进行系统联调，并向业主提交调试报告。我公司认为所承担的工程项目全部完成后，书面通知业主进行系统运行验收。业主可会同主观部门或组织专家按合同所规定的设计及技术要求进行验收并办理验收手续。

工程质量控制

- 依据设计的材料清单审核进场材料材质、规格、数量。

- 依据图纸的设计进行材料、设备的安装。

- 对现场使用的材料、数量进行确认。

- 现场安装中增加的部分应填写《现场签证单》。

- 现场安装中变更的部分应填写《变更通知单》。

- 现场安装的设备、材料均要由产品的产地、合格证及相关能证明该产品的资料。

- 对三无产品应拒绝使用。

- 现场设备、材料的合格证书，产品说明书以及工程中发生的往来文件均以文档资料的形式妥善保管，便于追溯。

- 对于安装的设备、材料、数量进行校对确认并做好记录。

- 利用班前会、班后会加强施工人员质量意识，加强自检，提高质量，力求100%优良。

## 确保安全生产的技术组织措施

我们将采取必要措施加强对施工队伍的人身安全、设备安全的教育，对每一道安装工序要设专人负责，严把各种材料进场质量关、设备验收关、安装质量关。采取动态管理与静态管理相结合的方法，实时控制各道工序。

- 加强安全生产和消防工作。公司所有现场施工的人员均需接受安全生产和消防保卫的教育，以提高安全生产和消防保卫的思想意识，自我保护意识。

- 必须严格执行公司有关安全规程、条理，严格遵守现场总承包单位的有关安全生产的规章制度，服从现场安全人员的检查。执行班前安全会的安全交底制度，对安全注意事项要反复给予说明。

- 严格现场安全生产纪律，设置明显的安全生产、消防保卫标志，严格执行用火制度。现场明火作业，应向现场有关部门提出书面申请，并在使用部位配备灭火器。

- 设备、材料应按工程进度计划进入现场，并按规定定电整齐对方，坚持谁施工谁清理的原则，使整个工作区达到文明施工。

- 对于出现的安全事故或未遂事故，要按“三不放过”的原则处理，使责任者或当事人受到教育，并做好防范工作。

- 进入施工现场必须戴安全帽、佩带胸卡、穿防滑鞋。

- 使用高凳时，应防止安全稳固，并采取安全监护措施。

- 高空作业要搭脚手架、挂安全网、系安全带。

- 使用手持电动工具，在线路首端必须接漏电保护器。

- 现场用电设备要接在漏电空气开关上。桥架接地，对膨胀螺栓连接大楼主体钢筋结构接地。

- 现场施工配线、临时用线严禁架设在脚手架、树枝上。

- 施工现场闸箱要零、地分开，采用三相五线制配线。非电工人员不得擅自接线。

- 在潮湿场地、民工住房，必须使用36伏以下安全电压照明。

- 特殊工种人员，包括电工、电焊工、必须持证上岗。

- 严禁盗窃建设单位或其他上岗单位的物品、工具和材料。经发现，视情节

轻重给予经济出发和纪律处分，情节严重者送现场保卫部门或公安机关处

理。

- 加强施工现场成品和半成品保护，如由损坏照价赔偿。

- 施工中间严禁引酒，防止酒后滋事及意外事故的发生。

- 工作现场严禁吸烟，防止火灾发生。

- 监理施工人员出入证制度，凭证出入工作区域。

- 机房及贵重设备安装应实现通知相关单位加门加锁，加强成品保护。

 调试阶段应注意:

- 严禁不经检查立即上电。

- 严格按照图纸、资料检查各分项工程的设备安装、线路敷设是否与图纸相符.

- 逐个检查各设备、点位的安装情况和接线情况，如有不合格填写质量反馈单，并做好相应的记录。

- 各设备、点位检查无误完毕后，对各设备点位逐个通电实验。通电实验位两人一组，设计强电要挂牌示警，并记录。

通电实验后，进行单体调试，单体调试正常后，方可进行系统联调。设计其他施工单位者，要事先通知到位并做好记录。

## 确保文明施工的技术组织措施

- 遵守国家法律及当地政府的相关规定与条理。

- 维护业主的利益与形象。

- 施工作业时严禁打斗、说笑、乱扔工具和杂物，严禁吸烟，严禁擅自离开施工现场，严禁带电作业。如必修带电作业时，应穿绝缘谢，同时应有人监护。

- 保持施工和生活场所的清洁卫生、文明施工，严禁随地大小便，严禁随地丢废弃物，施工后的场地垃圾做到人走场净。

- 施工人员不在工地食宿。

## 确保工期的技术组织措施

- 技术准备

- 我公司工程设计人员与业主、管理公司及有关设计单位进行技术联络；

- 施工材料报业主、管理公司、监理公司审批；

- 组织施工图的会审、交底工作，相关人员阅读和熟悉施工图纸；

- 检查前期线管预埋，桥架安装情况；

- 了解熟悉响应设备安装配合情况；

- 了解需配合的其他单位所供设备、材料进场情况。

- 安装前准备工作

- 组织项目管理人员做好施工方案的编制工作；

- 做好施工所用的机械器具的维护、保养工作；

- 做好主要施工机械器具的配置、准备工作；

- 明确双方材料、设备供应的范围，完成设备成套，制定材料、设备供应计划；

- 组织设备、材料、机具、人员进场；

- 根据现场的实际情况，确定设立临时生活设施、临时办公室、库房、通勤交通等；

- 做好施工前的相关的工程监督申报工作，随时做好工程质量的动态监督工作；

- 系统进入安全施工阶段后将会出现多工种交叉立体作业的局面，都要在这个时期为各自的利益抢工期、抢进度，相互之间的碰状在所难免，因此，多方面的协调工作显得尤为重要。

- 施工人员在了解建筑结构及施工方法的基本特点后，可以采取相应的办法，在土建施工阶段充分利用有利时机，做好电气安装的配合施工。同时不应出现弱电系统安装影响土建的情况，在与其它专业发生交叉作业矛盾时，请示业主协调解决。

- 线路敷设完毕后，将桥架盖同时盖好，避免其它交叉作业的破坏。同时业主应安排装饰公司在中央自控室及其它机房的防静电地板安装施工超前于整体的装饰工程，在中央控制室基本装饰完毕前，根据设计图纸将中控台、模拟屏定位。

- 所有与各专业之间的协调均应在工程实施前由项目经理与各专业负责人达成协议，并形成书面报告作为执行标准。

- 工程例会是协调工程的主要手段，工程进行过程中，每次工程例会，现场管理人员都要准时参加，任何需要解决的问题以书面的形式提交业主及管理公司，联系单存档保存。

- 现场管理人员随时调整工期安排，保证物料供应及人员调配。

- 必要时，更新施工设备、测试设备。

## 综合布线工程概算

## 大楼综合布线工程材料清单

见标书————商务部分。(见项目招标书)

## 大楼综合布线系统工程概算

见标书————商务部分(见项目招标书)

## 大楼综合布线辅料

见标书————商务部分(见项目招标书)

# 结束语

我公司为贵方提交的————厂前区综合布线厂前区系统方案仅为设计方案，在贵方内装修图等项目进行一定阶段后，我们可与贵方进一步交流后再做深化设计方案和最终进行施工方案。

————厂前区综合布线厂前区系统工程安装、测试完工并交付使用后，为确保工程在验收后良好、长期、稳定的运行，我公司将为该项目提供终身保修及维护服务，配备专门的工程、技术维护人员，并将对售后服务，技术支持等诸多方面严格履行自己的义务。

我公司不仅在该项目中向客户提出终身服务的承诺，更重要的是，有足够的实力和能力在未来的岁月中以优质的服务来兑现这些承诺。从信息产业的意义上实现共同协作，共同为建设好————厂前区综合布线厂前区作出努力！

# 关于本项目的几点承诺

- 布线产品质保20年，网络设备质保3年，工程施工质保20年，任何有关布线产品，工程施工及网络设备在质保期间发生问题，我们坚持负责采取施工及维护。

- 施工工程与其它单位，场地的协调性。因为甲方单位是一个正在建设的大型化工企业，场地繁忙，施工单位数量多，怎样和这些与我们施工有密切关系的装潢公司，强电施工公司，室外场地开挖地槽公司等公司之间进行协调是我们必须考虑到的。

我们决定：

- 指派专人每周组织与这几家施工单位开一次施工协调会。

- 小批量实际现场工程情况变化，我们奉着合作态度自行解决。

- 严格按施工计划进行施工，确保工期及与其它单位的合作协调。

- 此工程还有一个重要的特点：就是施工周期短，施工要求安全性强，施工时间为一个月，我公司将组织三班人马同时施工，

一班为室外光电缆的敷设和接头。

一班为双绞线配线柜的敷设和接头。

三班为全面质量管理，进度管理、安全管理队伍。

- 施工要求安全性强方面：我公司认为甲方单位是一家超大型的化工企业单位，电力建设，安全性要求严格，再加上有许多正建的大型工地，故甲方施工要注意安全。

我公司采取：

- 公司施工之前，各员工进行安全防范意识培训。

- 进入工地前每位员工带好安全帽等安全用品。

- 室外光缆严格接地措施，该接地的设备、机柜、光电缆必须接地，做到以防万一。

- 我公司将与甲公司签订安全方式协议。一切由于施工引起的安全事故责任由我公司负责。

- 甲方工程有一个显著特点是要非常注重售后服务。因为甲方的工程业主是高级工程师，高级技术人员对智能化系统使用频率高，依赖性强。要求我们的工程有非常好的售后服务，来不得半点马虎，不能用“差不多”，“能用就行”，勉强敷衍同时该智能化系统涉及到方方面面很多，应用范围广，非常需要有优质的售后服务。

我们做到：

施工完毕，工程开通前一个月，我们将派一至二人，日夜驻守在甲方项目地点，时刻为此工程服务，

开通第二个月到第三个月，我们将派一至二人每周定点一次前往甲方项目地点，为此工程进行售后服务。

在保质期内，每年我与将来甲方项目地点进行调查。了解甲方需求，尽量优质服务。

我们全面履行质保承诺，任何甲方客户可能出现系统问题，我们将在24小时内保证到达甲方现场，做到及时服务。

先为甲方工程培训一至二个网络维护工程师。

# 附件一：F-NET NETWORK TECHNOLOGY Co., Ltd.简介

1.1公司及产品简介

上海XX网络科技有限公司是应信息产业之潮流而成立的高科技应用企业，以发展网络通信事业为核心的产品开发,制造,和综合布线网络系统集成．

XX网络是上海"重合同、守信用"企业。目前企业拥有江苏XX光电缆制造有限公司等全资或控股的生产性，经营性子公司共５家，已形成以上海，江苏、北京为主要生产基地，以上海高新技术产业开发为龙头、上海智能化网络布线广泛应用为契机，高速成长为国内光纤光缆，综合布线，机房设备行业产品门类最全、综合实力最强、最具影响的生产企业集团。产品广泛服务于电信、移动、联通、网通、广电、电力、工业控制，国防、高速铁路、高速公路、城域网、智能大厦，小区，园区以及矿山油田等领域，公司在北京，广州，成都，西安，XX等各大城市建立广泛的营销网络和办事机构，公司在高速发展过程中我们一直以“真诚服务，永续经营”为准则，凭借在系统设计，产品开发，工程施工等方面的综合优势和 广泛的用户基础，结合实际情况和相应标准，并根据不同用户的具体要求，提供最切实可行的技术方案及系统产品，同时以最优秀的系统集成技术及系统实现能力，为客户提供最佳的交钥匙工程。

企业规模生产和销售以“Ｆ－ＮＥＴ”为品牌的：超五类布线系统、光纤布线系统，控制安防线缆系统及机房设备系统的产品。为广大客户提供通信主干、城域网、企业网、接入网及小区智能化网络的全方位解决。 企业的系统工程师一直致力于跟踪世界上最新光纤通信、高频通信，智能布线技术的发展及应用，高素质的营销队伍与客户保持密切的联系，满足客户的各种应用要求。

公司通过国内外多种产品质量认证标准体系和工程施工资质，公司提供一次性通过达95%以上质量合格率的产品。公司工程服务实行五星级标准质量控制体系。全力提高客户满意度。

上海XX网络科技有限公司--上海总部

一工厂地址:中国上海市普陀区玉门路春光工业园区

二工厂地址:上海奉贤区金钱路钱桥工业区

商务地址:中国上海市中山西路1265弄18号湘江大厦6层

邮编:200051

电话:(8621)62780395,62083932,62092528 800-820-8881

传真:(8621)62083989,62199687

上海XX网络科技有限公司--青海办事处

地址:中国青海省XX市胜利路5号

电话:0971-6107186 13897426270

联系人:韩先生

E-mail:west@f-net.com.cn

1．2XX企业集团沿革

1978年06月  成立XX电线电缆股份有限公司

1987年04月  与日本ASAHI通信株式会社

在台共同投资建立上海万旭电业股份有限公司

1988年03月  成立香港乐豪有限公司

东莞XX电线电缆厂

1989年12月  成立全泰塑胶有限公司

1990年02月  成立万旭（香港）电业有限公司

中国万旭电业有限公司

1991年03月  成立泰XX电线电缆股份有限公司

1994年04月  成立永泰电线电缆有限公司

1994年11月	XX电线电缆股份有限公司

通过BSI及UL  ISO9002 品质认证

1994年12月	成立苏州万旭电子元件有限公司

1995年05月  泰XX电线电缆股份有限公司

1995年09月  马来西亚ABB有限公司

1996年03月  新加坡新泰有限公司

1996年12月	成立北京XX光电有限公司

1997年01月	成立美国ABA  INDUSTRY，INC.

1.3XX集团年营业额

1995年:1.15亿人民币

1996年:2.5亿人民币

1997年:7.8亿人民币

1998年:10.3亿人民币

1999年:12.0亿人民币

1.4产品种类

XXF-NET100超五类布线系统

XXF-NET350超五类布线系统

XXF-NET1000六类布线系统

XXF-NETHome家居布线系统

XXF-NET光纤布线系统

XX集团北京XX光电有限公司、华东办事处及广州办事处是F-NET NETWORK TECHNOLOGY Co., Ltd.在大陆的全资子公司、负责XXF-NET布线系统全线产品，为您提供的产品线缆类包括超五类双绞线、超五类双绞线、六类双绞线、同轴线、光纤等，连接件包括19”机架式12口、16口、24口、32口、48口配线架；45度、90度、180度RJ45模块等连接部件;符合国际标准的工作区、管理间的各种长度的黑白成型跳接线；更有110系统列50对、100对、200对配线架产品和端接、保护、管理、测试、施工工具等的销售、支持、服务，能够满足XXF-NET100布线系统对产品的全部需要。

1.6认证机构

F-NET NETWORK TECHNOLOGY Co., Ltd.是亚太地区唯一同时荣获UL、 CSA、 ETL认证的结构化布线系统生产商, 产品获得以下多项世界专利及权威机构的认证:

A.XX超五类线, UL认证E142890, CSA认证LL43774, ETL认证。

B.XX相关配线系统成品,  UL认证E145249。

C.XX信息插座获得专利, 专利号U.S.PAT NO.5228872。

D.XXRJ-45获得专利, 专利号U.S.PAT NO.5488201。

E.XX卡接.剥线工具获得专利,专利号U.S.PAT NO.5488202。

1.7 十五年品质保证承诺

使用F-NET NETWORK TECHNOLOGY Co., Ltd.的XXF-NET布线系统全系列产品,由XX认证合格工程师设计、施工、安装的综合布线系统统工程，按测试标准验收合格的工程项目，XX集团提供十五年的产品品质应用保证。

1．8XX公司布线系统统部分业绩

上海XX网络科技有限公司产品和工程

成功案例介绍：（中国西部应用）

- XX监狱

- 西安彩虹彩色显

3．青海西部矿业百河铝业有限公司

4．庆阳石油管理局井下处1．西安翻译学院

5．甘肃工业大学

6．西安飞机制造股份有限公司

7．兰州大学新校区

。。。。。。

- 典型智能化用户

- 上海市万邦都市花园

- 大上海国际花园

- 上海中馨花苑智能厂前区

- 上海世纪之门智能厂前区

- 用户

| 教育医疗方面客户 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市第二工业大学新校区 | 广州执信中学 | 华东理工大学 |
| 中国地质大学 | 广州番禺执信中学 | 上海市青浦高级中学 |
| 青岛海军潜艇学院 | 广州华南农业大学 | 上海城市建设工程学校 |
| 上海虹口体育场上海政法学院 | 广州教育学院 | 上海市政法学院 |
| 中国第二军区大学动物实验大楼 | 广州暨南大学 | 上海音乐学院 |
| 上海市华东理工大学 | 汕头大学 | 成都理工大学 |
| 崇明24所小学电脑教室 | 汕尾大学 | 广西桂林工业学院 |
| 上海市青浦高级中学 | 茂名学院 | 上海市南浦医院 |
| 上海音乐学院 | 第一军医学院 | 咸阳工业学校 |
| 上海市委党校 | 徐闻中学 | 苏州大学 |
| 上海城市建设工程学校 | 湛江中学 | 广西桂林师范学院 |
| 中国科技大学 | 梅州中学 | 中国地质大学 |
| 渭南农业学校 | 西安外国语学院 | 北京师范学院 |
| 苏州丝绸工业学院 | 西安交通大学管理学院 | 武汉光华学校 |
| 浙江宁波市医疗卫生局 | 浙江省宁波市李惠利医院 | 上海师范大学附属中学 |
| 智能大厦厂前区方面客户 |  |  |
| 上海康城厂前区 | 上海世贸滨江花苑 | 上海市政协大厦 |
| 北京军区总参谋部研究所 | 上海市煤气大楼 | 上海花王日用品有限公司 |
| 上海市军区油料输油站 | 上海通用汽车有限公司 | 上海吴泾化工企业 |
| 杭州化工集团内部INTARNET光纤网络通信工程 | 上海金桥海关大楼 |  |
| 工控通信智能方面客户 |  |  |
| 上海市空军警备区指挥所 | 黑龙江省大庆油田RAJJ炼油机组控制通信工程 | 上海市普陀区公安局与分局之间光纤网络通信工程 |
| 杭州化工集团内部INTARNET光纤网络通信工程 | 湖北省宜昌市三峡指挥部 | 上海市新亚大包网络通信工程 |
| 浙江宁波市交通指挥中心 | 上海市普陀区公安局与分局之间光纤网络通信工程 | 辽宁盘锦辽河油田采油控制工程 |

（以上部分工程为我公司参与实施）

。。。。。。

1．9 XX系统集成能力和区域网络布线产品销售系列

XX公司拥有27套来自美国、加拿大、瑞士、上海等地生产区域网络产品的设备、196套来自美国、日本、德国、上海等地生产其它线缆的设备、以及159套各种检测设备，产品品质优良稳定，深得用户青睐。1994年通过ISO9002国际质量体系认证、1995年通过英国BSI质量体系认证、1994年通过上海经济部商检局质量体系认证。生产的综合布线系统产品均通过国际组织的严格认证，如UL、CSA、ETL、3P、DELTA等。现在每个月生产销售区域网络双绞线6万箱（每箱305米）、50万颗信息模块端口。是亚洲地区最大的综合布线系统产品制造商。也是许多欧美布线品牌的OEM制造商。生产之区域网路产品可符合ANSI/EIA/TIA 568A、ISO11801超五类之标准，ANSI/EIA/TIA-568-A-5超五类之标准.并应用在各工作站(Work Area)、垂直干线(Vertical Cable)、水平线缆(Horizontal Cable)、网路骨干(Backbone Cable)及面板之间跳线(Patch Cord)。符合10Base-T、Fast Ethernet、100Vg-AnyLAN、Token Ring、TP-PMD、100Mbps CDDI、ISDN、 ATM155、ATM622、Gigabit Ethernet等网络之使用。

XX区域网络产品系列包括有超五类F-NET100 双绞线、超五类F-NET350双绞线、六类F-NET1000双绞线及光纤系列，19”机架式12口、16口、24口、32口、48口Patch Panel配线架；更有110系列50对、100对、200对配线架产品，45度、90度、180度RJ45模块等连接部件;符合国际标准的工作区、管理间的各种长度的黑白成型跳接线；以及端接、保护、管理、测试、施工工具等。尚能以不同的使用场合来选择不同耐燃等级，包括CMX、CM、CMR、CMP等，并有屏蔽电缆类型，可防止电磁干和静电影响。

近年来国内、外资讯业蓬勃发展，多媒的兴起、网际网路的盛行，以及资讯、通讯及消费性电子3C的结合，使得企业之研究与开发，已成为企业永续经营之道。本公司结合销售、研发及生技部门，积极收集世界各国资讯、电子及家电业之最新发展，积极投入新产品、新技术之开发；近期更致力于区域网路电缆CAT.6、7等系列线种、光纤产品、USB及ULTRA  SCSI等资讯用线缆的研发，并快速导入量产，以提供客户最新的产品、最佳的品质及最好的服务。XX公司R&D部门投入大量科研力量，研发的超五类通信线缆和连接硬件获得UL、CSA、ETLEC、IECQ、3P等国际权威组织的认证；超五类通信线缆和连接硬件已经全系列供应，也得到多家国际权威组织的认证，六类线缆和连接硬件已经正式发布。

1．10XX布线系统认证工程师教育培训

为充分保障用户布线系统投资，体现XX产品质量、工程师培训、工程测试三位一体的XX20年品保体系，对分销商、经销商、增值集成商、教育中心组织的学员进行认证工程师培训，培训足迹遍布全国几十个城市，开创了布线厂商中XX特有的培训模式，也受到了当地系统统安装商的欢迎。并在北京、上海、广州、成都、济南等城市设由专门的培训中心。开设的课程内容为：

- 综合布线系统国际国内规范

- XXF-NETTM布线系统产品

- 综合布线系统投标书设计

- 综合布线系统与计算机网络

- 综合布线系统施工与安装

- 综合布线系统计算机辅助设计

- 综合布线系统光纤部分

- 综合布线系统性能验收

2. XX F-NET Cabling System组成

从功能上看，综合布线系统包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。

2.1工作区子系统

工作区指从由水平系统而来的用户信息插座延伸至数据终端设备的连接线缆和适配器组成。工作区的UTP/FTP跳线为软线（Patch Cable）材料，即双绞线的芯线为多股细铜丝，最大长度不能超过5M。

2.2水平子系统

水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座。由用户信息插座、水平电缆、配线设备等组成。综合布线中水平子系统是计算机网络信息传输的重要组成部分。采用星型拓扑结构，每个信息点均需连接到管理子系统。由UTP线缆构成。最大水平距离：90m（295ft）。指从管理间子系统中的 配线架的JACK端口至工作区的信息插座的电缆长度。工作区的patch cord、连接设备的patch cord、cross-connection线的总长度不能超过10M。水平布线系统施工是综合布线系统中最大量的工作，在建筑物施工完成后，不易变更。因此要施工严格， 保证链路性能。

综合布线的水平线缆可采用超五类、超五类双绞线、也可采用屏蔽双绞线。甚至可以采用光纤到桌面。

2.3管理子系统

在综合布线六个系统中对管理子系统的理解定义上各标准、厂商有所差异，单单从布线的角度上看，称之为楼层配线间或电信间是合理的，而且也形象化；但从综合布线系统最终应用--数据、语音网络的角度去理解，称之为管理子系统更合理。它是综合布线系统区别与传统布线系统的一个重要方面，更是综合布线系统灵活性、可管理性的集中体现。因此在XX综合布线系统中称之为管理子系统。

管理子系统设置在楼层配线房间、是水平系统电缆端接的场所，也是主干系统电缆端接的场所；由大楼主配线架、楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。用户可以在管理子系统中更改、增加、交接、扩展线缆。用于改变线缆路由。建议采用合适的线缆路由和调整件组成管理子系统。

管理子系统提供了与其他子系统连接的手段，使整个布线系统与其连接的设备和器件构成一个有机的整体。调整管理子系统的交接则可安排或重新安排线路路由、因而传输线路能够延伸到建筑物内部各个工作区。是综合布线系统灵活性的集中体现。

管理子系统三种应用：水平/干线连接；主干线系统互相连接；入楼设备的连接。线路的色标标记管理可在管理子系统中实现。

2.4垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连。用主干电缆提供楼层之间通信的通道，使整个布线系统组成一个有机的整体。垂直干线子系统Topology结构采用分层星型拓扑结构，每个楼层配线间均需采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。垂直主干采用25对大对数线缆时，每条25对大对数线缆对于某个楼层而言是不可再分的单位。垂直主干线缆和水平系统线缆之间的连接需要通过楼层管理间的跳线来实现。

垂直主干线缆安装原则：从大楼主设备间主配线架上至楼层分配线间各个管理分配线架的铜线缆安装路径要避开高EMI电磁干扰源区域（如马达、变压器），并符合ANSI TIA/EIA-569安装规定。

电缆安装性能原则：保证整个使用周期中电缆设施的初始性能和连续性能。

大楼垂直主干线缆长度小于90M时，建议按设计等级标准来计算主干电缆数量；但每个楼层至少配置一条CAT5 UPT/FPT做主干。

大楼垂直主干线缆长度大于90M，则每个楼层配线间至少配置一条室内六芯多模光纤做主干。主配线架在现场中心附近、保持路由最短原则。

2.5设备间子系统

设备间子系统是一个集中化设备区，连接系统公共设备，如PBX、局域网(LAN)、主机、建筑自动化和保安系统，及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。

设备间子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所；也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所；更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。建议设备间子系统设在建筑物中部或在建筑物的一、二层，位置不应远离电梯，而且为以后的扩展留有余地，不建议在顶层或地下室。建议建筑群来的线缆进入建筑物时应有相应的过流、过压保护设施。

设备间子系统空间要按ANSI/TIA/EIA-569要求设计。设备间子系统空间用于安装电信设备、连接硬件、接头套管等。为接地和连接设施、保护装置提供控制环境；是系统进行管理、控制、维护的场所。设备间子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。

2.6建筑群子系统

当学校、部队、政府机关、大院的建筑物之间有语音、数据、图象等相联的需要时，由二个及以上建筑物的数据、电话、视频系统电缆组成建筑群子系统。包括大楼设备间子系统配线设备、室外线缆等。可能的路由：架空电缆、直埋电缆、地下管道穿电缆。

建筑群子系统介质选择原则： 楼和楼之间在二公里以内、传输介质为室外光纤、可采用埋入地下或架空(4M以上)方式、需要避开动力线、注意光纤弯曲半径建筑群子系统施工要点：包括路由起点、终点；线缆长度、入口位置、媒介类型、所需劳动费用以及材料成本计算。建筑群子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。

2.7 XX F-NET Cabling System支持的网络

支持的网络类型：

- 以太网络：10Basse-T、100BASE-TX，100BASE-T4、100VG-AnyLAN、1000BASE-T等

- IBM System

- 令牌环网：Tokeng Ring

- ATM155、ATM622

- FDDI

- ISDN等

支持的网络操作系统

UNIX、WINDOWS NT、NETWARE等

支持的网络产品

3COM、ACCTON、CISCO、D-LINK等公司生产的网络产品。

2.8 XX F-NET Cabling System特点

可靠性

XXF-NET布线系统使用的产品通过以下国际组织认证：UL、CSA、ETL、3P、DELTA、IECQ、XX布线产品的品质深得用户欧美厂家认可，是许多欧美品牌的OEM厂商。

XXF-NET布线系统的设计、安装、测试人员需经过XXF-NET布线系统统认证工程师培训、以ANSI EIA/TIA 568A及GB/T50311-200为布线标准、遵循国内的布线规范和测试规范。

XXF-NET布线系统的每个信息点需以TSB-67为测试标准进行测试，并获通过，方可申请XXF-NET布线系统十五年系统统品质保证。

开放性

XXF-NET布线系统对上层的网络厂商是开放的：数据、语言水平系统统均采用四对双绞线，可支持任何厂家的网络产品、网络操作系统统、网络结构。

XXF-NET布线系统对同层的综合布线系统统厂商是开放的：XX公司的产品可和其它厂商的产品构成一个完整的综合布线系统统。

合理性

XXF-NET布线系统不仅满足用户当前需求，也符合用户对未来信息系统统的期望，提供与欧美综合布线系统统厂商同类产品相同的功能、质量和服务，但提供最佳性能价格比。

# 附件二：“XX”系统的全面专业的售后服务

- 完善的售后服务

为了“确保用户的每一分钱投资都物有所值”，我们对用户作出以下承诺：

- 提供快速的服务保证

公司总部维护中心设有24小时热线，并将指派有经验的工程师24小时待命以便为用户提供紧急支持，随时解答客户的问题。当接到用户关于系统故障的通知后，将在第一时间作出问题处理响应。

- 提供长远的发展保证

- 定期发布最新技术资料，使用户能及时根据业务发展需要，应用最新技术于系统。定期收集所有用户的使用、管理的经验及各种解析反馈信息，总结系统支持中遇到的各种问题，请专家予以解答，并发送到所有用户。从而指导用户的使用和管理。

- “XX”服务中心专门的开发部门根据用户需要的反馈、最新的————厂前区综合布线厂前区管理经验和计算机产业的最新成果对“XX”系统不断进行升级换代，提高系统的性能，增加用户需要的新功能，并以最优惠的价格提供给老用户升级。

- 提供全面的技术支持

- 根据用户的要求，不定期举办各种培训。内容包括————厂前区综合布线厂前区电脑化管理、系统和网络的维护管理、软件开发等各方面内容，使用户在系统运行的各个阶段得到相应的培训，充分发挥系统的效率。

- 提供————厂前区综合布线厂前区电脑化管理顾问咨询。维护中心资深的————厂前区综合布线厂前区管理人员可以根据用户的实际情况和“XX————厂前区综合布线厂前区管理系统”的特点，协助————厂前区综合布线厂前区制定相应的管理制度和服务规范，提高————厂前区综合布线厂前区的管理水平，促进系统的顺利实施。

- 系统应用再培训。维护中心可以为————厂前区综合布线厂前区制定再培训计划，并派资深管理人员协助————厂前区综合布线厂前区人力资源部工作。培训内容包括：系统使用方法、电脑系统与————厂前区综合布线厂前区管理体制的协调等。

- 行之有效的维护保障

“XX————厂前区综合布线厂前区管理系统”的所有用户，软件系统应用软件为期一年的免费保修。

- 故障立即响应，远程联机维护

用户如果遇到系统的软件故障而本身无法解决，可以通过调制解调器（MODEM）与服务中心进行异地远程连接维护，实时解决有关的问题。

- 现场排除故障，确保迅速解决

用户在系统使用过程中，如果遇到系统故障而不能够用远程维护解决，将会在24小时内得到维护中心或开发部的迅速响应，派技术人员到现场排除故障。

- 热线电话咨询和传真指导

维护中心设有专门的热线电话免费解答用户在使用“XX————厂前区综合布线厂前区管理系统”过程中遇到的各类问题。用户可将系统提示信息、有疑问的报表、不正确的输入结果等不能通过语言准确表达的问题传真到服务中心，技术人员将给与明确的指导。

- 系统调整和参数重新设置

用户管理体系变动或更新设备，系统不满足用户的要求，服务中心将对系统进行调整或重新设置参数，以适应用户新的管理模式和新设备要求。如：数据帐套增加，消费项目调整，电话计费方式改变等。

- 系统的培训计划

根据过去在多家————厂前区综合布线厂前区成功实施的培训经验，针对————厂前区综合布线厂前区操作人员、管理人员、维护人员的具体情况，我们对培训课程及教材进行了不断的完善和总结，制定了一套由初级至高级、理论结合实际、素质培训和业务技能培训相结合、完整的培训课程。培训课程包括：

- 应用培训

对象：使用“————厂前区综合布线厂前区管理系统”的————厂前区综合布线厂前区员工

应用培训包括电脑的基础操作培训和结合业务的“XX”系统操作培训。经过培训后，员工能够掌握系统操作方法，了解系统的功能以及系统之间的联系。

- 管理培训

对象：————厂前区综合布线厂前区中层管理人员

管理培训包括管理人员的电脑化管理培训，让管理人员掌握如何利用“XX————厂前区综合布线厂前区管理系统”进行电脑化管理。

- 技术人员高级培训

对象：电脑管理人员

让电脑部技术人员能够进行系统的日常维护。

我们的培训课程突出以业务为主线，重点讲授如何运用电脑来处理日常业务，强调训练员工的实际操作能力，使员工经过培训后，能够立即上岗操作。培训课程中，专门有管理人员的培训，目的是为了让管理人员能够领悟用电脑进行管理的精髓，使得应用电脑后，管理能够根据用户的实际情况，可适当调整课程的安排及时间的安排。