服装厂节能改造项目方案

服装厂节能改造项目方案（节选）

二、服装厂用电情况的实际调查 
一．变压器配电情况如下： 
1） 二楼服装厂 
配电房控制柜三相实测电流平如下： 
A相423A ; B相：431A ; C相：462A 
视在功率为178.3KVA。 
2） 绣花厂 
配电房控制柜三相实测电流平如下： 
A相35.6A ; B相：23.0A ; C相：18.6A 
视在功率为10.5 KVA。 
3） 水洗厂 
配电房控制柜三相实测电流平如下： 
A相：121.3A；B相：119.4A ；C相：125.2A 
视在功率为49.4KVA。 


4） 一楼 
配电房控制柜三相实测电流平如下： 
A相：10.2A；B相：37.4A ；C相：54.9A 
视在功率为13.9KVA。 
实际用电情况调查数据表 
二楼服装厂的视在功率为308.8KVA。实际平均功率因素按0.406计算。则有功功率为308.8*0.406=125.4KW即每小时总用电度数为125.4度,每天如果按工作10小时计算,则每天实际用电量为1254度, 每月用电量为37620度,当地电费按0.6元,则每月用电电费为22572元, 每年电费则为270864元。 
水洗车间的视在功率为86.4KVA。实际平均功率因素按0.278计算。则有功功率为86.4*0.278=24.0KW即每小时总用电度数为24度，每天如果按工作10小时计算,则每天实际用电量为240度, 每月用电量为7200度,当地电费按0.6元,则每月用电电费为4320元, 每年电费则为51840元。 
绣花厂的视在功率为18.2KVA。实际平均功率因素按0.769计算。则有功功率为18.2*0.769=14.0KW即每小时总用电度数为14度，每天如果按工作10小时计算,则每天实际用电量为140度, 每月用电量为4200度,当地电费按0.6元,则每月用电电费为2520元, 每年电费则为30240元。 
一楼的视在功率为24.0KVA。实际平均功率因素按0.55计算。则有功功率为24.0*0.55=13.2KW即每小时总用电度数为13.2度，每天如果按工作10小时计算,则每天实际用电量为132度, 每月用电量为3960度,当地电费按0.6元,则每月用电电费为2376元, 每年电费则为28512元。 
那么整个利安达每年总的电费则为381456元。加上无功费率损耗费,则实际电费还不止上述数字。因此，电费开支在企业总成 本中占有相当一块。 

十、 节电器的配置与安装 
本着结合实际，既要经济投资，又要安全可靠的原则，科 
学合理地选择节电器的型号、等级。 
三相系统智能节电器全厂安装图： 
变压器设备安装图 

三相系统智能节电器，安装在配电箱的旁边，落地安装。 
其每台安装示意图如下：

十一、 智能节电器基本理念 

人博系列智能节电器，采用美国CEM公司最新研制开发的智能化微处理能量控制软件，对经常处于变动负载或经常出现空载等现象的电动机设备，进行实时跟踪，以每秒数百万次的运算速度对设备的变负荷情况进行检测，并进行自动调节，从而控制电机最适宜的工作电压和工作电流，从而实现节能节电的目的。 


十二、 节电率概念与测试 

通常的节电率概念是指综合节电率，即有功节电率和无功节电率。电费的考核与计量主要是指有功电量，即通常用电度表计量的是有功电量。无功电量是供电局对用电单位的无功损耗进行考核的主要依据，也即用电单位如果整体功率因素低，无功损耗大，则供电部门要对用户进行罚款，或分摊费率损失。 
为此，考核节电率，应考虑综合节电率。 
综合节电率=有功节电率+经济当量系数×无功节电率 
有功节电率=｛（节电前输入有功功率-节电后输入有功功率）÷节电前输入有功功率｝×100% 
无功节电率=｛（节电前输入无功功率-节电后输入无功功率）÷节电前输入无功功率｝×100% 
经济当量系数一般取值为0.1 

节电率测试方法1. 

可用电动机经济运行测试仪进行测试并自动打印数据，包括有功功率、无功功率、功率因素、相电压、相电流、有功电量、无功电量等项目数据，也可用美国进口的FLUK功率表进行测量，但不能自动打印。 

节电率测试方法2. 

用电度表进行比对，节电率为(节电器安装前电度表单位时间内计量值-节电器安装后电度表单位时间内计量值)/节 电 
器 安装前电度表单位时间内计量值。 

节电率测试方法3 

电压与电流乘积值进行比对，节电率为(节电器安装前电压与电流乘积值-节电器安装后电压与电流乘积值)/节电器安装 
前电压与电流乘积值 

十三、 节电器设备总投资概算 
总投资合计：XXXXXX元 

十四、 节电器投资回收期的估算 

总视在功率为（79.1+82.6+44.9+79.1+76.1+75.8+138.6+76.8+86.1） 
=739.1KVA。实际平均功率因素按0.7计算。,则总有功功率为739.1×0.7=517.4KW即每小时总用电度数为517.4度,每天如果按工作24小时计算,则每天实际用电量为12417.8度, 每月用电量为372535.4度,当地电费按0.7元/度 ,则每月用电电费为260774.7元, 每年电费则为3129297.4元,加上无功费率损耗费,则实际电费还不止上述数字。因此，电费开支在企业总成 本中占有相当一块。 
预计节电率为：15%(保守估计) 
全年节约用电为：3129297.4×15%= 4XXXXX元 

Ø 投资回报分析 

投资收益（即节省下来的电费） 
=系统年平均节电费×节电设备使用寿命-投资成本 
= 46.9万元x 20年 –XX万元 
= 893.3万元 
投资成本回收期 = XX÷46.9×12 
= 11.4个月 

即十一个月即可收回投资(三年免费维修)。 
节电器设备投入运行后，对设备的寿命及保护具有另一种潜在效益。 

注：以上资料仅为我公司根据现场实测资料所作的测算。由于安装系统安全节电器后整个用电系统的质量得到明显改善，可大幅减少用电系统故障发生率，由此而节约的维修费用由于无法量化测算，本方案暂不考虑在内。